1.  Zařízení pro vytápění staveb	2

1.1.  Úvod	2

1.2.  Etapizace projektu	2

1.3.  Výchozí podklady	2

1.3.1.  Přehled použitých norem a předpisů	2

1.3.2.  Návrhové podmínky	3

1.4.  Potřeba tepla pro vytápění	3

1.5.  Zdroj tepla, teplovodní přívod	4

1.6.  Úpravna parametrů – předávací stanice	4

1.7.  Systém vytápění objektu a ohřevu	5

1.8.  Zabezpečení, zajištění a doplňování topného systému	6

1.9.  Regulace vytápění	6

1.10.  Izolace a nátěry	6

1.11.  Potrubí	7

1.12.  Požadavky na ostatní profese	7

1.12.1.  Stavba	7

1.12.2.  Vzduchotechnika	7

1.12.3.  Elektroinstalace	7

1.12.4.  Zdravotní technika	7

1.12.5.  Měření a regulace (MaR)	7

1.13.  Ochrana životního prostředí	7

1.14.  Opatření proti hluku a vibracím	8

1.15.  Montáž, zkoušky a uvedení do provozu	8

1.16.  Závěr	8

# Zařízení pro vytápění staveb

## Úvod

Tato dokumentace pro stavební povolení řeší rozvody topné vody a vytápění objektu v  novém  pavilonu v Nemocnici Tábor, a.s.

## Etapizace projektu

Zhotovení budovy bylo rozděleno do 2 etap.

Tato projektová dokumentace obsahuje pouze etapu č.1 - přístavbu ambulantní části, která zahrnuje přístavbu ke stávajícímu pavilónu infekce. V rámci první etapy bude kompletně vystrojena předávací stanice tepla včetně rezervy pro etapu č.2, bude zhotoven potrubní rozvod pro ohřev VZT, který zahrnuje výkonovou rezervu pro ohřev VZT etapy č.2, bude zhotoven potrubní rozvod podlahového vytápění s výkonovou rezervou, který bude zakončen a zaslepen za hranicí jednotlivých etap tak, aby v případě zhotovení etapy č.2 - rekonstrukce stávajícího pavilónu infekce, nemusely být prováděny práce v části etapy č.1.

## Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, byla dokumentace poskytnutá investorem a generálním projektantem. Dále stavební půdorysy a řezy, klimatické podmínky místa stavby, požadavky objednatele stavby, koordinace profesí a ustanovení platných technických norem a předpisů.

### Přehled použitých norem a předpisů

ČSN 06 0310 	„Ústřední vytápění, projektování a montáž"

ČSN 06 0830 	„Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody"

ČSN 06 1101 	„Otopná tělesa pro ústřední vytápění“

ČSN 73 0540 	„Tepelná ochrana budov"

ČSN EN 12 831 	„Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu"

ČSN EN 12 828 	„Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav“

ČSN EN ISO 13 790 	„Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a

chlazení“

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 	kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 	o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška MZ ČR č.6/2003		kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 									biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 								některých staveb

Vyhláška č. 194/2007, 			kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 								ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé 								vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 								přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, které jsou v době návrhu a posuzování objektu v platnosti a určeny jako závazné.

### Návrhové podmínky

#### Výchozí meteorologické údaje

Umístění:										Tábor

Nadmořská výška:								420 m.n.m.

vnější teplota:									- 15 °C

#### Vnitřní prostředí

Prostor											Teplota zimní [°C]

Pokoje pacientů		  							22±2

Operační sály									25±2

Koupelny, Vyšetřovny                                  	   		24±2

Spol. prost , zázemí personálu, chodby				20±2

Sklady											15±2

#### Hodnoty U konstrukcí pro výpočet tepelných ztrát

Podlaha k zemině     								0,220 W/m2K

Obvodové zdivo									0,190 W/m2K

Střecha											0,135 W/m2K

Okna											1,100 W/m2K

Dveře											1,900 W/m2K

Dveře automatické								2,600 W/m2K

## Potřeba tepla pro vytápění

Provozní podmínky

- počet hodin za den	provoz   			        	24

- počet pracovních dní v týdnu					7

- krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru		normální krajina

- poloha budovy v krajině						nechráněná

- průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz	22°C

- typ provozu									plně automatický

- provozní režim								nepřerušovaný

Údaje pro dimenzování zařízení

- Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení“.

- Potřeba tepla pro zařízení VZT

- Měření spotřeby tepla bude provedeno pro celou budovu v předávacím místě.

Potřeba tepla pro vytápění objektu:

Tepelný příkon pro vytápění a přirození větrání objektu					  24,1 kW

Tepelný příkon pro vytápění a přirození větrání objektu	 - včetně rezervy*  48,0 kW

Tepelný příkon pro ohřev VZT										  20,5 kW

Tepelný příkon pro ohřev VZT - včetně rezervy*						  43,5 kW

Očekávaná roční spotřeba tepla pro vytápění a přirozené větrání

-viz průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek

*Pozn.: rezerva je připravená pro připojení stávající části pavilónu infekce pro případ její rekonstrukce

v rámci etapy č.2.

## Zdroj tepla, teplovodní přívod

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev VZT a ohřev TV bude energocentrum umístěné v areálu nemocnice ze kterého vede areálový rozvod topné vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Energocentrum kombinuje několik zdrojů tepla: horkovodní předávací stanice, kogenerační jednotka, plynové kotle.

Hlavním zdrojem tepla je horkovodní předávací stanice, která je napájena z teplárenského zdroje C- Energy s.r.o., která patří mezi účinné soustavy zásobování tepelnou energií s hlavním palivem: biomasou – dřevní štěpkou.

Předávací stanice objektu Infektologie bude připojena na stávající rozvody topné vody vedené z pavilónu LDN. Připojení bude provedeno v chodbě pavilónu LDN (pod stropem 1.NP). Následně bude potrubí vedeno pod stropem do skladu, kde bude zaústěno do podlahy. Odkud bude vedeno teplovodní propojení předizolovaným potrubím v zemi do nového pavilónu Infektologie do místnosti č.m 172 – Strojovna ÚT, ZTI . V souběhu s předizolovaným potrubím pro vytápění bude vedeno potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody – viz samostatná PD SO-07 Teplovodní přípojka.

## Úpravna parametrů – předávací stanice

Samostatným zdrojem tepla pro vytápění, přirozené větrání objektu a ohřev VZT bude tlakově závislá předávací stanice (OPS) připojena k areálovému rozvodu v areálu Nemocnice Tábor. OPS připravuje topnou vodu pro 1 větev podlahového vytápění o teplotě 45/35°C s ekvitermní regulací a topnou vodu pro 1 větev ohřevu VZT o teplotním spádu 55/35°C. Každá z větví bude opatřena uzavíráním a vypouštěním před místností OPS.

Požadavky na zhotovitele zdroje tepla:

Typ stanice:	voda – voda				tlakově závislá

Primár:	teplá voda			   	75 / 35 °C

průtok na výstupu 		     	2,9  m3/h

Sekundár:

Větev podlahového vytápění

- tepelný příkon					směš.			24,1 (48,0*)  kW

- topná voda  teplotní spád							45/35°C

- průtok na výstupu 							     	5,5  m3/h

- diferenční tlak na výstupu							95 kPa

Ohřev VZT - sever :

- tepelný příkon					nesměš.			20,5 (43,5*) kW

- topná voda  teplotní spád							70/50°C

*Pozn.: rezerva je připravená pro připojení stávající části pavilónu infekce pro případ její rekonstrukce

v rámci etapy č.2.

## Systém vytápění objektu a ohřevu

Zdrojem tepla pro objekty bude tlakové závislá předávací stanice. Z předávací stanice budou vyvedeny topné větve s výše uvedenými parametry. Jednotlivé větve budou osazeny čerpadly s frekvenčním měničem a sadou regulačních armatur dle schématu zapojení. Větve vytápění a ohřevu VZT budou napojeny na přípojné místo v předávací stanici a rozvedeny dle půdorysů.

- Vytápění

Hlavní větev podlahového vytápění bude vedena pod stropem  v podhledu 1.NP, odkud bude dále větvena do jednotlivých odboček k rozdělovačům podlahového vytápění. Potrubí bude též rozvedeno za hranici objektu pro případné připojení sousedního objektu (rekonstruovaného v etapě č.2) bez nutnosti rozebíraní podhledů a manipulací v chodbách I. etapy.

Hlavní rozvod potrubí bude  opatřen řádnými kompenzačními prvky.

Každá odbočka osazena párem odvzdušňovacích, nebo vypouštěcích armatur, regulačním ventilem s uzavírací funkcí a regulátorem tlakové diference s uzavírací funkcí. Tyto armatury budou přístupné z montážního otvoru podhledu. Potrubní rozvod v 1.NP a stoupací potrubí do 2.NP bude opatřeno řádnými kotvícími prvky.

Rozdělovač bude napojen přes dvojici uzavíracích armatury. Rozvaděč bude také osazen vypouštěním a odvzdušňovacím ventilkem.

Podlahové vytápění bude hydraulicky vyregulováno tak, aby byly místnosti rovnoměrně vytápěny. Regulace podlahového vytápění bude skupinová, nebo individuální. V případě individuální regulace budou jednotlivé větve rozdělovače podlahového vytápění vybaveny elektronicky řízenými ventily se senzory teploty v jednotlivých místech spotřeby (místnostech). Jejich regulaci zajistí profese MaR.

Potrubí pro podlahové vytápění bude umístěné v betonové mazanině pomocí systémové desky (rozteč 50 / 100 / 150 / 200 / 250 mm). Podlahové vytápění bude provedeno z plastového (PE-Xa) potrubí  17×2 mm renomovaného výrobce. U obvodových stěn budovy trvale obývaných místností bude provedeno zhuštění podlahových smyček. Bez ohledu na navrženou rozteč dané místnosti budou první tři krajní potrubí u ochlazovaných stěn provedeny s roztečí 100 mm. Zhuštěné potrubí s nižší než předepsanou roztečí bude izolováno tak, aby nedocházelo k přehřívání místnosti s rozdělovačem podlahového vytápění.

Při instalaci a zprovoznění teplovodního podlahového vytápění je nutné dodržet požadavky a postupy výrobce komponent podlahového systému, podlahové stěrky a podlahové krytiny.

- Ohřev VZT

Pro ohřev VZT bude vyčleněna v předávací stanici samostatná větev. Potrubí pro strojovnu VZT v 2.NP bude vedeno pod stropem 1.NP v podhledu pod strojovnu VZT, kde bude svisle vyvedeno do 2.NP do  strojovny VZT. Umístění potrubí v podhledu bude v koordinaci z ostatní instalací. Větev ohřevu VZT zahrnuje výkonovou rezervu pro VZT jednotku sousedního objektu – součást etapy č.2.

V strojovně VZT bude potrubí přivedeno k jednotlivým ohřívacím dílům jednotek VZT. Připojení  ohřívacích dílů bude provedeno ze samostatného páteřního podstropního rozvodu topné vody.

Potrubní rozvody topné vody budou zhotoveny z ocelového závitového a hladkého potrubí spojovaného svařováním. Alternativně lze použít potrubí z tenkostěnné uhlíkové pozinkované oceli spojované lisováním. Potrubní rozvody budou opatřeny tepelnou izolací: pouzdra  z minerální vlny opatřené povrchovou úpravou. Tloušťka izolace bude odpovídat ustanovením Vyhl. 193/2007 Sb.

Připojení ohřívacích uzlů VZT jednotek bude provedeno dle schématu zapojení, tj. se směšovacím uzlem a oběhovým čerpadlem v okruhu ohřívacího dílu. Připojovací sestava bude instalována s ohledem na zachování servisních prostor VZT zařízení a v koordinaci s ostatními rozvody a zařízením.

## Zabezpečení, zajištění a doplňování topného systému

Veškeré pojistné zařízení (pojistné ventily), udržování tlaku a dopouštění do soustavy je součástí stávajícího Energocentra.

## Regulace vytápění

Úpravna parametrů – předávací stanice – bude vybavena vlastním regulačním systémem. Systém MaR bude ovládat cirkulační čerpadla topných okruhů při požadavku na vytápění a bude řídit ekvitermní regulaci teploty topné vody.  Výchozí nastavení topné křivky bude pro podlahového vytápění 45/35°C.

Speciálním požadavkem pro regulaci je udržování konstantního diferenčního tlaku mezi rozdělovačem a sběračem: 30 kPa, a to za pomocí frekvenčně řízeného oběhového čerpadla.

Spotřebiče tepla:

Podlahové vytápění bude hydraulicky vyregulováno tak, aby byly místnosti rovnoměrně vytápěny. Regulace podlahového vytápění bude skupinová, nebo individuální. V případě individuální regulace budou jednotlivé větve rozdělovače podlahového vytápění vybaveny elektronicky řízenými ventily se senzory teploty v jednotlivých místech spotřeby. Jejich regulaci zajistí profese MaR.

## Izolace a nátěry

Rozvody topné vody budou opatřeny základním nátěrem a tepelnou izolací na bázi pěněného polyethylenu nebo minerální vaty v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb. - viz také tabulka.

| DN15 | tl. 13 mm |
| --- | --- |
| DN20 | tl. 20 mm |
| DN25 | tl. 30 mm |
| DN32 | tl. 40 mm |
| DN40 | tl. 40 mm |
| DN50 | tl. 50 mm |
| Rozdělovač | tl. 60 mm |

Tepelné izolace potrubí uložené v konstrukcích  (podlahách) budou mít poloviční tloušťku tepelné izolace. Speciální tepelnou izolací budou opatřeny i kovové tvarovky (kolena, odbočky) potrubí loženého v podlaze.

Hlavní horizontální rozvody budou vedeny pod stropem 1.NP k jednotlivým vertikálním odbočkám. Rozvody budou vedeny na závěsech s pružnou izolační výstelkou.  Rozteče závěsů budou voleny podle uložených dimenzí:

| DN [mm] | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdálenost závěsů potrubí [m] | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3 |

Veškeré závěsy, konzoly, objímky, kotvy, upevnění a pevné body budou v systémovém provedení.

## Potrubí

Potrubní rozvody tepla budou provedeny v hlavních trasách (1.NP) z ocelových trubek závitových (do DN 40) a hladkých (rozdělovač). Jakost materiálu 11 353.0.  Ocelová potrubí budou vedena převážně v podhledech.  Dvouzávitové armatury budou opatřeny šroubeními tak, aby mohla být prováděna servisní výměna. Alternativně lze využít jako materiálu pro potrubí tenkostěnné uhlíkové oceli s pozinkovou povrchovou úpravou.

V místech instalování armatur budou v podhledu/šachtě instalovány manipulační otvory, nebo podhledy budou rozebíratelné.

## Požadavky na ostatní profese

### Stavba

- zabezpečí požadované prostupy vodorovnými a svislými konstrukcemi dle výkresů pro stavební připravenost.

- zabezpečí dozdění šachet pro potrubí vytápění i s požadovanou požární odolností.

- zabezpečí přístup ke všem regulačním ventilům a dalším ovládacím elementům.

- zabezpečí revizní otvory.

- zabezpečí začistění prostupů zařízení vytápění v budově a na vstupu do objektu.

- zabezpečí transportní cesty pro dopravu a montáž zařízení vytápění.

- zajištění instalačních  kapes pro rozdělovače podlahového vytápění

### Vzduchotechnika

- zabezpečí větrání předávací stanice (strojovny vytápění).

### Elektroinstalace

- zabezpečí ve spolupráci s profesí (MaR) elektrické připojení všech zařízení vytápění, jak ve strojovně vytápění tak v jednotlivých rozdělovačích

### Zdravotní technika

- zabezpečí přívod, odvod vody a instalaci podlahové kanalizační vpusti ve strojovně vytápění.

- povede potrubí TV, CTV v koordinaci s potrubím vytápění do strojovny ÚT, ZTI

- bude instalovat zařízení ve Strojovně ÚT, ZTI č.m. 172 v koordinaci s umístěním zařízení - vytápění

### Měření a regulace (MaR)

- zabezpečí popisované regulační funkce u jednotlivých zařízení a dále napájení na regulační technice závislých spotřebičů (pohody ventilů, oběhová čerpadla)

Popisované funkce v této části představují pouze minimální požadavky profese vytápění. Podrobný popis měření a regulace je v samostatné části projektové dokumentace.

## Ochrana životního prostředí

Volba a provoz jednotlivých zařízení jsou navrženy s ohledem na co nejmenší dopady na znečištění životního prostředí.

## Opatření proti hluku a vibracím

Zařízení zdroje tepla bude vybavena technickými opatřeními (odpružené základy, kompenzátory, příp. dalšími akustickými úpravami), aby bylo odpovídajícím způsobem zamezeno šíření hluku a vibrací od nového zařízení.

## Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Zařízení bylo namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek.

Před uvedením zařízení do provozu bylo zařízení vyzkoušeno a o zkoušce byl proveden zápis. Zařízení bylo provozováno podle planých předpisů a norem.

Zařízení je nainstalované na základě koordinačních výkresů.

## Závěr

Tento projekt pro stavební povolení a pro provádění stavby, část zařízení pro vytápění stavby zohledňuje veškeré závěry a technická řešení dle požadavků,  které byly v průběhu zpracování akce. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (realizační), kterou si dodavatel zpracuje dle vlastních potřeb a konkrétních upřesnění.

Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu či uvažovat s nákladnější variantou (zvláště při stanovení ceny).

V případě využití projektu k jiným účelům, než je výše uvedeno, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován