## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO02 D.1.4.2 Pol
Výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019_004 | Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. | [24 empty] | STA
O: | SO02 | Předávací stanice | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.2 | Rozvod Plynu | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 250290.97 |  | 16995.53 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 33.9 | [5 empty] | DIL
1 | 733121210 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 22 x 2,6 mm | m | 10 | 0 | 0 | 145.12 | 1451.2 | 233.88 | 2338.8 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.48 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 733121222 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 22 | 0 | 0 | 543.88 | 11965.36 | 461.12 | 10144.64 | 21 | 0 | 0.00986 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.92 | 20.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně tvarovek, zednických výpomocí a montáže | [24 empty] | POP
3 | 733121235 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159 x 4,5 mm | m | 5.5 | 0 | 0 | 1804.62 | 9925.41 | 820.38 | 4512.09 | 21 | 0 | 0.02386 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.61 | 8.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 723010 | Montáž armatur plynovodních; do DN65 | ks | 21 | 0 | 0 | 755 | 15855 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 723000 | Kotvící materiál (konzoly, podpěry, objímky); včetně montáže | m | 37 | 0 | 0 | 210 | 7770 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 7230011 | Kulový uzávěr přírubový, DN65, plyn | ks | 4 | 0 | 0 | 5861 | 23444 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 7230012 | Filtr přírubový DN65, plyn | ks | 1 | 0 | 0 | 7423 | 7423 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 7230013 | Regulátor tlaku STL/STL 85-100/35 kPa; s inpulsy; DN65; průtok regulátorem 62 m3/h (I.etapa) resp. 116 m3/h (II.etapa) | ks | 1 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 7230014 | BAP DN50; PN16; Přírubová; max přetlak 0,5 MPa; 230 V/50 Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 18298 | 18298 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 7230015 | Regulátor tlaku plynu STL/NTL 35/3,5 kPa; max průtok 96 m3/hod; bezodfukový (odfuk do atmosféry nad membránu) | ks | 1 | 0 | 0 | 11914 | 11914 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 723003 | (Podružný) Plynoměr turbínový G65; DN50; Qmax=100 m3/hode včetně přepočítávače (bateriové napájení), impulz. snímače a modulu Modbus | ks | 1 | 0 | 0 | 102067 | 102067 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 723004 | Montáž podružného plynoměru včetně přepočítávače plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 723007 | Uzavírací klapka mezipřírubová; s pákou; DN65; PN16; včetně protipřírub, těsnění a šroubů | ks | 3 | 0 | 0 | 2792 | 8376 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 723008 | Kulový kohout DN15; Plyn | ks | 4 | 0 | 0 | 287 | 1148 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 723008b | Kulový kohout DN15; Plyn; vzorkovací | ks | 2 | 0 | 0 | 287 | 574 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 723009 | Tlakoměr deformační 0-160 kPa; včetně kondenzační smyčky a kohoutu | ks | 4 | 0 | 0 | 1800 | 7200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 27958 |  | 325082 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 733pr000 | Trubka tlaková plynová PE100 SDR11 75x6,8 mm; s ochraným opláštěním; včetně montáže | m | 70 | 0 | 0 | 265 | 18550 | 600 | 42000 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 733pr001 | Přechod ocel DN65 / PE 100 SDR 11 dn 75x6,8 mm, včetně montáže | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 | 5476 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 733pr002 | Elektrokoleno 90°; elektrotvarovka; 75x6,8 mm SDR 11, včetně montáže | ks | 4 | 0 | 0 | 852 | 3408 | 500 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 733pr003 | Skřín podružného měření plynu; 2000x2000x500 mm; včetně dvířek, větracích otvorů a montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 733pr004 | Základ z betonových bloků a štěrku pod skříň podružného měření plynu; včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 733pr005 | Kotvící materiál do plynoměrné skříně | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 733pr006 | Zemní práce v zeleném pásu | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 30870 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sejmutí ornice vč. přemístění do 50 m | [24 empty] | POP
|  | Odstranění podkladu | [24 empty] | POP
|  | Hloubení rýh do max. šířky 1,2 m | [24 empty] | POP
|  | Příplatky za vykopávky v blízkostí sítí | [24 empty] | POP
|  | Přemýstění výkopu | [24 empty] | POP
|  | Lože, obsyp a zásyp dle PD | [24 empty] | POP
|  | Rozprostření ornice, výsev trávy | [24 empty] | POP
|  | Výstražná fólie z PVC, šířka do 330 mm | [24 empty] | POP
|  | Signalizační bodič CYY 4 mm2, včetně montáže | [24 empty] | POP
24 | 733pr007 | Zemní práce v komunikaci v majetku investora | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 189600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zozebrání a likvidace stávající povrchové úpravy komunikace | [24 empty] | POP
|  | Odstranění podkladu | [24 empty] | POP
|  | Hloubení rýh do max. šířky 1,2 m | [24 empty] | POP
|  | Příplatky za vykopávky v blízkostí sítí | [24 empty] | POP
|  | Přemýstění výkopu | [24 empty] | POP
|  | Lože, obsyp a zásyp dle PD | [24 empty] | POP
|  | Zásyp šterkopískem | [24 empty] | POP
|  | Nová povrchová komunikace | [24 empty] | POP
Včetně oveření skladby stávající komunikace (předpoklad asfaltobeton cca 150 mm, zpevněné kamenivo + šterkodrť/šterkopísek tl. cca 350 mm)
|  | Výstražná fólie z PVC, šířka do 330 mm | [24 empty] | POP
|  | Signalizační bodič CYY 4 mm2, včetně montáže | [24 empty] | POP
25 | 733pr008 | Vytyčení sítí v trase nového areálového plynovodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 733pr009 | Chráničky pro svislé části venkovního plynovodního rozvodu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6636 | 6636 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 733pr010 | Geodetické zaměření nového plynovodu v areálu investora | ks | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 6660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 783001 | Nátěr syntetický; potrubí do DN 200; provedení Z 1x + email 2x | m | 37 | 0 | 0 | 180 | 6660 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 20335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | vn000a | Vodivé propojení plynovodního potrubí a armatur | ks | 1 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | vn001 | Přesun hmot pro plynové instalace | t | 0.5 | 0 | 0 | 1380 | 690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | vn002 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | vn004 | Orientační štítky | ks | 5 | 0 | 0 | 85 | 425 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | vn005 | Drobná stavební přípomoc | hod | 4 | 0 | 0 | 550 | 2200 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 | vn006 | Protipožární pěna pro utěsnění prostupů požárně dělící konstrukcí; vč. balení protipožárních štítků | ks | 1 | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | vn007 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu; včetně poplatku za skládku | ks | 1 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | vn008 | Vypuštění, napuštění a uvedení plynovodu do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 8750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | on002 | Koordinace mezi profesemi | ks | 1 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | on003 | Kompletační činnost | ks | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | on006 | Zkoušky a revize | ks | 1 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu