## D.1.01.4c- EL
Nem Ta - ERCP - 5np
D.1.01.4c | elektroinstalace
EL | specifikace - výkaz
| specicikace el materiálu a mont. prací | počet | jednot | jednotková cena Kč | cena celkem Kč
ROZVADĚČ R-5.5
1 | R5.5 - rozvaděč skříňový vestavěný do niky š. 800x2000x250 IP40/20 včetně soklu , s hlavním jištěním In63A včetně nap cívek , signalizačního bloku , včetně automatického záskokového automatu , přep. Ochrany I+II stupeň 2x , relé napětí se signaliazcí , harijní vyp včetně hlídačů izol. soustavy 2x ZIS + VDO . signaliazce stavu napájení - signálky | 1 | ks | 0 | 0
2 | RD - Rozvaděč nástěnný 600x 1200x 250 IP 54 , Přívody a vývody horem , spodem, JIStič 160A ? FI 160A/ 4p 30mA, stykač 160A/ 230V , pomocné relé 230V , 24V , zdroj 24V / 30W , svorkovnice , prorůchodky , přep ochrana II stup 400V / 25,5kA , štítky , svorky , dílenské dokumentace , revize RAL , | 1 | ks | 0 | 0
3 | DOPLNĚNÍ RH - jistič 160A /3 - 1x , 50A/3 - 2x , propojení jidtičů , soplnění lišty , úprava krycích plachů , montáž materiál , štítky | 1 | ks | 0 | 0
4 | Doplnění rozv. R-VZT ( 9np) jistič 16A/3/C - 2x , 25A/3/C 1x přepojení , montážní materiál, svorkovnice, | 1 | ks | 0 | 0
5 | Záložní zdroj UPS - 400/400 - 5kVA/ 3kW - včetně bateriového modulu 3HOD včetně modulu pro dálkové monitorování stavu , signalizace | 1 | ks | 0 | 0
6 | Ochranný oddělovací transformátor 1f / 400V /230V pro napájení zdravotnických prostor ES710/3150- 3,15kVA včetně teplot čidla krytu, váha 65kg, včetně svorkovnice, s atestem "MED" | 2 | ks | 0 | 0
7 | Nosná konstrukce pro osazení 2 ks oddělovacích TRS-váha celkem 148kg + kryt | 2 | ks | 0 | 0
8 | Hlídač ilolačního stavu pro zdravot ISOLTEST izol odpor 50..500kohm , zatěž proud 5..50A , teplot čidlo trafa , | 2 | ks | 0 | 0
9 | Signalizační a testovací přístroj ISOLTEST - PDS3 | 2 | ks | 0 | 0
10 | s;nímač teploty odděl trafa Ti - 0-150 | 2 | ks | 0 | 0
11 | signalizační panel IP 44 s 3x LED signálkou 230V 2 A , červená | 1 | ks | 0 | 0
12 | Ekvipotenciální přípojnice K12 | 1 | ks | 0 | 0
13 | Podružná ekvipotenciální přípojnice v krabici KT250 včetně přípojnice PA , přípojnice PE | 4 | ks | 0 | 0
14
15 | EL: PŘÍSTROJE
16 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 20, komplet | 22 | ks | 0 | 0
17 | DO okruhy-zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, zelená, krytí IP 20, komplet včetně bakter. Provedení | 6 | ks | 0 | 0
18 | VDO okruhy-zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, oranžová, krytí IP 20, komplet včetne bakter. Provedení | 4 | ks | 0 | 0
19 | ZIS okruhy-zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, žlutá, krytí IP 20, komplet včetně bakter. Provedení | 6 | ks | 0 | 0
20 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, včetně přepěťové ochrany III°, krytí IP 20, komplet | 4 | ks | 0 | 0
21 | Zásuvka dvojnásobná-230V/16A, pro montáž pod omítku, komplet | 14 | ks | 0 | 0
22 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná pro montáž pod omítku do instalační krabice, komplet | 6 | ks | 0 | 0
23 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | 8 | ks | 0 | 0
24 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | 4 | ks | 0 | 0
25 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | 4 | ks | 0 | 0
26 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | 2 | ks | 0 | 0
27 | Dvojitý přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý | 2 | ks | 0 | 0
28 | Tlačítkový ovladač pod omítku s orientační doutnavkou-230V/10A, pod omítku, bílý | 6 | ks | 0 | 0
29 | Transparent "Nevstupovat" IP 40 , 8 W 230V , | 2 | ks | 0 | 0
30 | Transtapent " RTG ZAP . Nevstupovat IP 40, 2x 6 W , 230V | 1 | ks | 0 | 0
31 | Ovádadací tlačítko " ZAP: VYP - Sig ZAP Nástěn - Plast IP 44 250V 10A | 1 | ks | 0 | 0
32 | Ovádadací tlačítko " ZAP- VYP Nástěn - Plast IP 44 250V 10A | 1 | ks | 0 | 0
33 | VODIČE
34 | PROVEDENÍ KABELŮ DLE VYHL 23/2008 / B2ca,s1,d0)
35 | Kabel CXKH-R (O) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 400 | m | 0 | 0
36 | Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 800 | m | 0 | 0
37 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 1600 | m | 0 | 0
38 | Kabel CXKH-R (J) 3x4 mm2 B2ca,s1,d0 | 100 | m | 0 | 0
39 | Kabel CXKH-R (O) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 100 | m | 0 | 0
40 | Kabel CXKH-R (J) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 200 | m | 0 | 0
41 | Kabel CXKH-R (J) 5x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 800 | m | 0 | 0
42 | Kabel CXKH-R (J) 7x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 300 | m | 0 | 0
43 | Kabel CXKH-R (J) 5x4 mm2 B2ca,s1,d0 | 100 |  | 0 | 0
44 | Kabel CXKH-R (J) 5x6 mm2 B2ca,s1,d0 | 50 | m | 0 | 0
45
46 | CY6 | 400 | m | 0 | 0
47 | CY 10 | 100 | m | 0 | 0
48 | CY 25 | 150 | m | 0 | 0
49 | Kabel CYKY J 5x2,5 mm2 | 100 | m | 0 | 0
50 | Kabel CYKY J 5x4 mm2 | 50 | m | 0 | 0
51 | Kabel CXKH-R (J) 5x16 mm2 B2ca,s1,d0 | 220 | m | 0 | 0
52 | Kabel CXKH-R (J) 4x120 mm2 B2ca,s1,d0 pro napájení RTG vnitřní odpor sítě 0,09 Ω | 110 | m | 0 | 0
53
54
55 | Kabel 1-CXKH-R-J 5X120 SM B2s1d0 mm2 ( pohyb přívod) pro napájení RTG vnitřní odpor sítě 0,09 Ω | 10 | m | 0 | 0
56
57 | OSVĚTLENÍ
58 | osvětlovací tělesa komplet , včetně dodávky a montáže
59
60 | "A" LED osvětlovací tělesa vestané do podhledu 600x 600 IP40, 4000K, refer typ TRILUX ArimoFit M73 PW19 42-940 (1.000) | 15 | ks | 0 | 0
61 | "AN" LED osvětlovací tělesa vestané do podhledu 600x 600 IP40, 4000K, ref. Typ TRILUX ArimoFit M73 PW19 42-940 (1.000) včetně nouz modulu 1 hod , a el předřadník pro stmívání | 4 | ks | 0 | 0
62 | "B" LED osvětlovací tělesa vestané do pohledu 600x 600 IP 54 , ref. typ TRILUX Siella G6 M73 DW LED36-840 (1.000) | 1 | ks | 0 | 0
63 | "BN" LED osvětlovací tělesa vestané do pohledu 600x 600 IP 54 , ref. typ TRILUX Siella G6 M73 DW LED36-840 (1.000) včetně nouz modulu 1 hod | 1 | ks | 0 | 0
64 | "C" LED osvětlovací teleso kruhové do podhledu IP 44 ref. Typ TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01 | 5 | ks | 0 | 0
65 | "N" Nouzové osvětlovací tělesa LED 8W IP 43 , včetně piktogramu | 6 | ks | 0 | 0
66
67
68 | Montážní materiál
69 | propipožární těsnění 0,5 m2 | 0.5 | m2 | 0 | 0
70 | revize požárních těsnění | 1 | ks | 0 | 0
71 | Kabelový žlab 250/100 – vč. víka a příslušenství nosných prvků a tvarovek | 25 | m | 0 | 0
72 | Kabelový žlab 125/100 – vč. víka a příslušenství nosných prvků a tvarovek | 50 | m | 0 | 0
73 | Kabelový žlab 65/100 – vč. víka a příslušenství a nosných prvků a tvarovek | 15 | m | 0 | 0
74 | podlahový elektrokanál včetně víka pro instalaci antistat lina š. 250 mm | 4 | m | 0 | 0
75 | podlahový elektrokanál včetně víka pro instalaci antistat lina š. 150 mm | 4 | m | 0 | 0
76 | el rošt drátěný komplet včetně úchytů š 150mm . Pozink . | 60 | m | 0 | 0
77 | Trubka pancéřová prům.16 mm | 60 | m | 0 | 0
78 | Trubka pancéřová prům. 21 mm | 50 | m | 0 | 0
79 | Trubka pancéřová prům. 29 mm | 60 | m | 0 | 0
80 | Trubka pancéřová prům. 42 mm | 30 | m | 0 | 0
81 | Trubka PVC FXP 32/24,5 – | 100 | m | 0 | 0
82 | Trubka MONOFLEX 1420D | 50 | m | 0 | 0
83 | Trubka MONOFLEX 1425D | 50 | m | 0 | 0
84 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 16 750N bezhalogen | 50 | m | 0 | 0
85 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 20 750N bezhalogen | 30 | m | 0 | 0
86 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 25 750N bezhalogen | 10 | m | 0 | 0
87 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 32 750N bezhalogen | 10 | m | 0 | 0
88 | EL PLAST LIŠTA 100X 60 | 30 | m | 0 | 0
89 | Trubka FXPM 40 | 10 | m | 0 | 0
90 | Ekvipotenciální přípojnice K12 | 2 | ks | 0 | 0
91 | Podružná ekvipotenciální přípojnice v krabici KT250 včetně přípojnice PA , přípojnice PE | 5 | ks | 0 | 0
92 | Krabice eklektromont se svorkovnicí | 10 | ks | 0 | 0
93 | Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné rámečky | 40 | ks | 0 | 0
94 | Krabice přístrojová pro dvojnásob.přístroj | 6 | ks | 0 | 0
95 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku | 10 | ks | 0 | 0
96 | propipožární těsnění 0,5 m2 | 0.5 | m2 | 0 | 0
97 | revize požárních těsnění | 1 | ks | 0 | 0
98
99 | M21 - VC - montáže
100 | napojení el zařízení a ukončení kabelu na svorkách | 50 | ks | 0 | 0
101 | instalace a zapojení el vedení va svorkách rozvaděče | 200 | ks | 0 | 0
102 | napojení elektrostat podlahy | 16 | ks | 0 | 0
103 | ukončení a propojení el přístrojů elektrostativ | 10 | ks | 0 | 0
104
105 | Demontáže
106 | demont osvětl těles | 20 | hod | 0 | 0
107 | demont rozvaděče RP | 1 | ks | 0 | 0
108 | demontá el přístrojů a kabel. rozvodů | 100 | hod | 0 | 0
109
110 | Stavební a pomocné práce
111 | stavebí práce - niky průrazy - průraz tl 25cm | 30 | ks | 0 | 0
112 | stavebí práce - drážka pro kabel do 5x10 cm | 60 | m | 0 | 0
113 | stavebí práce - likvidace odpadu 10 t | 3 | t | 0 | 0
114 | stavbní práce - odvoz suti 10t do vzdál 30 km | 3 | t | 0 | 0
115
116 | montážní a inž. činnost
117 | Měření světelně technických parametrů | 10 | hod | 0 | 0
118 | měření elektrostat podlah | 4 | hod | 0 | 0
119 | inž. činost + koordinace | 1 | kpt | 0 | 0
120 | Výchozí revizní zpráva | 50 | hod | 0 | 0
121 | vyhotovedení proj skut provedení | 40 | hod | 0 | 0
122 | STÁTNÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU DLE VYHLÁŠKY | 1 | kpt | 0 | 0
123
| elektro celkem |  |  |  | 0