## Krycí list
ROZPOČET
Rozpočet |  |  | D.1.01.4e Medicinální plyny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | SO 01 - Budova C |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Nem. Tábor a.s., 5.NP budovy C, pracoviště ERCP |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | A-TOMIC Ing. Petr Tomický |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | NEMOCNICE TÁBOR a.s.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Zdeněk Kvapil | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 06/2022 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nem. Tábor a.s., 5.NP budovy C, pracoviště ERCP |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Budova C |  |  | D.1.01.4e - Medicinální plyny
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Kyslík |  | 0
2 | Stlačený vzduch |  | 0
3 | Odtah vydechovaných směsí |  | 0
4 | Instalační komplexy |  | 0
5 | Ventilové krabice |  | 0
6 | Alarmový systém |  | 0
7 | Konzole a příchytný materiál |  | 0
8 | Protipožární ucpávky |  | 0
9 | Stavební přípomoce |  | 0
10 | Ostatní |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.01.4e
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Písek a.s., Modernizace urgentního příjmu
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 15 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 190 | g | 0 | 0
15x2g + 40x4g = 180g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 9 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 1 | ks | 0 | 0
6 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 55 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
9 | Značení a barevné označení potrubí | 55 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 55 | m tr. | 0 | 0
11 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Druh plynu: stlačený vzduch
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 15 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 40 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 190 | g | 0 | 0
15x2g + 40x4g = 180g
4 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 9 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
5 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 1 | ks | 0 | 0
6 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
7 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
8 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 55 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
9 | Značení a barevné označení potrubí | 55 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 55 | m tr. | 0 | 0
11 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
12 | Záverečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Odtah vydechovaných směsí
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 20 | g | 0 | 0
5x4g = 20g
3 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 1 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
4 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 5 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
5 | Značení a barevné označení potrubí | 5 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
6 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | 5 | m tr. | 0 | 0
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102
1 | Otočný komplex jednoramenný | 1 | ks | 0 | 0
rameno otočné sklopné lomenné 800/840mm
zdrojová hlava
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
2xO2, 2xSV, odtah vydech. směsí
zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství
provedení a vybavení viz. výkres č. 102
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T
G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x
kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa | 1 | ks | 0 | 0
včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 30 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 30:1,0=30
2 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 57 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 85:1,5=57
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Protipožární ucpávky
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž protipožární ucpávka DN25, | 3 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů.
Požární odolnost minimálně EW30
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Stavební přípomoce
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Prostup skrze stavební konstrukci | 3 | ks | 0 | 0
pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup
pr. 30mm/délka 150mm SDK příčka
2 | Prostup skrze stavební konstrukci | 6 | ks | 0 | 0
pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup
pr. 40mm/délka 200mm zděná příčka
3 | Prostup skrze stavební konstrukci | 1 | ks | 0 | 0
pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup
pr. 45mm/délka 500mm nosná zeď
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Ostatní
1 | Demontáž stávajících rozvodů kyslíku a stlačeného | 6 | HZS | 0 | 0
vzduchu včetně lékařských panelů v prostoru
v prostoru rekonstruovaného oddělení,
odpojení od stávajících rozvodů
2 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 8 | HZS | 0 | 0
Zkouška před zakrytováním, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách
3 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
4 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
5 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena montáže celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
| Liberec, 06/2022 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk