## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.01.4f: Vzduchotechnika a chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nem. Tábor a.s. - Stavební úpravy části 5.NP b. C pro prac. ERCP
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nem. Tábor a.s. - Stavební úpravy části 5.NP b. C pro prac. ERCP |  |  |  | Soupis prací :
Objekt : |  | D.1.01.4f: Vzduchotechnika a chlazení
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání vyšetřovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Chlazení Split |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Chlazení VRV |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Úprava a doplnění stávajících zařízení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Demontáže stávajících zařízení |  | 0 |  |  | 0 | 0
6. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: Nem. Tábor a.s. - Stavební úpravy části 5.NP b. C pro prac. ERCP |  |  |  | Soupis prací:
D.1.01.4f: Vzduchotechnika a chlazení
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
1. | Větrání vyšetřovny
1.01 | Rekuperační jednotka s filtrací, rekuperace 85 - 77% s přenosem vlhkosti, příkon max 2x 210W, 230V Průtok 700m3/h, 40/ 137/ 175Pa, max 220Pa, Hl akust. tlaku max. 47/ 52/ 53dBA rozměry 868x1004 výška 364, váha 55kg | ks | 1 | 0 | 0
| Filtr s vysokou účinností F7 | ks | 1 | 0 | 0
| Kabelový ovladač pro ovládání a diagnostiku jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| Kabelové propojení rek. jednotky a ovladače v m.č D3-501a, 25m | kpl | 1 | 0 | 0
0
| Podložení závěsů pryží | ks | 4 | 0 | 0
0
1.02 | Protidešťová žaluzie AL 400x250 se sítem a rámem do zdi, efektivní (volná) plocha 0,84 m2 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.03 | Žaluziová klapka f 250, plast | ks | 1 | 0 | 0
0
1.04 | Zpětná klapka do potrubí f 250 | ks | 1 | 0 | 0
0
1.05 | Vyústka komfortní AL dvouřadá 560x140, regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0
0
1.06 | Vyústka komfortní AL jednořadá 560x140, regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0
0
1.07 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. zděře | ks | 1 | 0 | 0
0
1.08 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
1.09 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 3 | 0 | 0
0
1.10 | - 1.15 Neobsazeno |  |  | 0
0
1.16 | VZT potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 1500/ 60% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
0
1.17 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 50 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
1.42 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Potrubí v m.č. C-5.04 | m2 | 4 | 0 | 0
0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
2. | Chlazení Split |  |  | 0
0
2a.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch =9,5 kW, rozsah chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 3,0kW, 400V, proud jištění max 25A | ks | 1 | 0 | 0
| rozměry: 940x320, výška 1430, hmotnost: 101kg, chladivo R410A, hluk: 50dBA délka vedení chladiva max. 75m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 30m |  |  | 0
0
| Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace | kpl | 1 | 0 | 0
0
2a.02 | Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch= 9,50 kW, hl. akust. tlaku: 34/42dBA rozměry: 1590x690, výška 230, hmotnost: 38kg vč. čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
| Kabelový ovladač vč. kabelu 5m | ks | 1 | 0 | 0
0
2b.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch =6,8 kW, rozsah chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 3,0kW, 400V, proud jištění max 25A | ks | 1 | 0 | 0
| rozměry: 940x320, výška 990, hmotnost: 80kg, chladivo R410A, hluk: 48dBA délka vedení chladiva max.50 (70)m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 30m |  |  | 0
0
| Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 100kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace | kpl | 1 | 0 | 0
0
2b.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 6,8 kW vč. infraovladače, hl. akust. tlaku: 40/45dBA rozměry: 1050x238, výška 290, hmotnost: 13kg | ks | 1 | 0 | 0
| Kabelový ovladač vč. kabelu 5m | ks | 1 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
0
2.03 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 15,9 | bm | 110 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 110 | 0 | 0
| Kabel od venkovních k vnitřním jednokám, dle typu zař. | bm | 110 | 0 | 0
0
2.04 | Doplnění hladiva R 410A | kpl | 2 | 0 | 0
0
2.06 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 80 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž a sprovoznění zař. č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
3. | Chlazení VRV |  |  | 0
0
6 | Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 3 ks vnitřních výparníkových jednotek.
3.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=12,1 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 14,2kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 3,4kW, max. doporučené jištění 25A, | ks | 1 | 0 | 0
| pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry:940x320 výška 1345, hmotnost: 104kg, hluk: 50dBA |  |  | 0
| Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace | kpl | 1 | 0 | 0
0
3.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W. Qch=4,5kW, rozměry:1050x269 výška 290, hmotnost: 15kg, 34/37dBA příkon 20W, 230V | ks | 1 | 0 | 0
| Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
0
3.03 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 20W. Qch=3,6kW, rozměry:795x266 výška x290, hmotnost: 12kg, 29/37dBA | ks | 2 | 0 | 0
| Infra ovladač | ks | 2 | 0 | 0
0
3.04 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 15,9 | bm | 40 | 0 | 0
| f 12,7 | bm | 12 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 40 | 0 | 0
| f 6,4 | bm | 12 | 0 | 0
0
3.05 | Doplnění hladiva R 410A | kg | 3 | 0 | 0
0
3.06 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 24kW | ks | 2 | 0 | 0
0
3.07 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky s centrálním ovladačemkomunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 60 | 0 | 0
0
3.08 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 3 | kg | 60 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č. 3 |  | ks | 1 | 0 | 0
4. | Úprava a doplnění stávajících zařízení |  |  | 0
4.01 | Vyústka komfortní AL jednořadá 200x100, regulace R1 | ks | 2 | 0 | 0
4.02 | VZT potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 1050/ 70% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
4.03 | Zaslepení VZT potrubí čtyřhranného sk.I do obvodu 1500 | ks | 8 | 0 | 0
4.04 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 8 | 0 | 0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
Montáž zař. č. 4 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
5. | Demontáže stávajících zařízení |  |  | 0
| Včetně ekologické likvidace |  |  | 0
5.01 | Demontáž přívodních a odvodních vyústek 400x200 | ks | 16 | 0 | 0
5.02 | VZT potrubí v rekonstruovaných místnostech dle výkresové dokumentace
| do obvodu 1500 | bm | 68 | 0 | 0
| do obvodu 1050 | bm | 6 | 0 | 0
Demontáže celkem |  |  |  | 0 | 0
0
6. | Protipožární ucpávky |  |  | 0
0
| Protipožární ucpávky potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  | 0
| Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 6 | 0 | 0
Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
7. | Zkoušky a zaregulování
7.01 | Základní zkoušky
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
7.02 | Zaregulování
| Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
7.03 | Zaškolení obsluhy
| Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 8 hod | hod | 8 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže: |  |  |  | 0
| Izolace: |  |  |  | 0
| Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
| Demontáže: |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
V Brně, červen 2022