## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 5-2019 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání) | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | České Budějovice | [8 empty] | Datum: |  | 13. 7. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice České Budějovice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | AGP nova | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | QSB | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 5-2019
| Stavba: | [6 empty] | SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
| Místo: | [6 empty] | České Budějovice | [6 empty] | Datum: |  | 13. 7. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice České Budějovice | [6 empty] | Projektant: |  | AGP nova |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | QSB
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.0 |  |  |  | Bourací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ca45fa89-f2da-4d3b-bb71-0a26697778f4} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.1 |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8ce5fddf-2e22-4221-b92a-d58a4194ebe5} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.1.1 |  |  |  | Stavební výplně | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {59361f18-b354-405b-9f36-886162f74010} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.1.2 |  |  |  | Ostatní výrobky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5e15e2b4-b75f-4944-86f4-70f3f92a2f57} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.1.3 |  |  |  | Atrium | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4cd8e5f6-8627-4368-ad79-8a4951bf7ef0} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.2 |  |  |  | Konstrukční část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a875cd11-b11a-4ab7-8ddd-7d6626601599} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.1.1 |  |  |  | Vnitřní kana... | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {39a9ef0e-19e0-4ce2-aff1-cd3d85a88391} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.1.2 |  |  |  | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fbfd0822-f782-41ee-adc4-cb4bbd21f224} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.1.3 |  |  |  | Venkovní kana... | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5a5b1034-be55-460f-8676-7ce985607164} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | Silnoproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {566063c3-2025-44a8-9fda-bf0862630c45} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.3 |  |  |  | Chlazení vodní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e26ff252-e6fe-4735-ab60-028185640fd8} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.4.1 |  |  |  | VRF chlazení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bd0b21b3-0673-4530-861f-b639687c7f88} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.4.2 |  |  |  | Chlazení TM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0ddb93cf-ad50-4a47-b446-52e534f5e633} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.5 |  |  |  | Slaboproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6c99c1e6-a0ba-47b7-92e4-10edd02ccce3} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.6 |  |  |  | EPS + ERO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {eef67671-30bb-48e4-8ec3-faf7027914c2} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.7 |  |  |  | Vytápění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {04f93fb0-ea21-4ea2-b756-9ec43575d1fa} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.8.1 |  |  |  | Položky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9d888e59-d72b-4612-8dbc-0938467f4e50} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.8.2 |  |  |  | Přípomocné práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {50873e82-316a-4001-a3d6-8db6beaf2f46} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.9 |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {22dc014a-0e10-43aa-b22d-0b0668bcc618} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.10 |  |  |  | Měření a regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {6eaa352d-26fd-40bc-9893-b6a4e8dfb522} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.1.4.11 |  |  |  | Speciální zdra... | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9e26b5a0-ee7d-4e21-98d1-61ccf9065fdc} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | D.2.2.6 |  |  |  | Lékařské techno... | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {35b7aa0f-51f1-40c7-8be9-bd4015f0feba} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | PS |  |  |  | Výtahy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9c1a1449-e0bd-404e-a340-4e311d60cecf} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | SO 04 |  |  |  | Zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3d026d39-0963-4d12-be64-5a16107739b8} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | SO 04.1 |  |  |  | Komunikace pro... | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b67fa947-8514-4bf6-bb17-2f3be4998d29} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní ... | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9dcd9bda-8a77-4ae8-b687-39ffa5237275} | {edea2d19-d261-46bf-9ec6-5253d6befd49} | 2

## D.1.0 - Bourací práce
{ca45fa89-f2da-4d3b-bb71-0a26697778f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.0 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.0 - Bourací práce
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.0 - Bourací práce
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 8006 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 34.686 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 6857.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 962081141 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | m2 | 44.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 964073441 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m | t | 5.649 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | K007 | Bourání obvodového pláště z keramických panelů | m3 | 331.841 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 1837.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 963012510 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm | m3 | 185.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 963051110-4 | Bourání železobetonových stropů trapézový plech s nabetonávkou | m3 | 14.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 963051213 | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 157.209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 963013530 | Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky | m3 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 963053935-1 | Bourání železobetonových schodišťových ramen | m2 | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 884.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 442.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 966071121 | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t | t | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 966073121 | Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 966080113 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm | m2 | 7000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 968072641 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | m2 | 113.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | m2 | 45.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 124.508 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 497.117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 | m2 | 237.676 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 8986.529 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 3574.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | K001 | Demontáž ochranných prvků stěn | m | 2900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | K002 | Demontáž ochrany rohů | kus | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | K003 | Příplatek za postupné odřezávání stropu od věnce- bedýnkový strop nad 3NP | m | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | K004 | Příplatek za odřezávání stávající ŽB kce- průvlaky a panely v místě nového jádra | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 600.526 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 306.631 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | K008 | Demontáž drobných prvků na fasádě (značky, cedule, větrací mřížky atd.) | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | K019 | Demontáž drobných prvků v interiéru (zábradlí, parapety atd.) | hod | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | K016 | Demontáž lékařské technologie-zdrojová rampa/most- obyčejné lůžko | kus | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | K017 | Demontáž lékařské technologie-zdrojová rampa/most- JIP lůžko | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | K018 | Demontáž vybavení operačního sálu (tubus, stativ, apod) | sál | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m (předpoklad 70% z celkového množství suti- přesun pomocí shozu) | t | 7788.107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m (předpoklad 10% z celkového množství suti) | t | 1112.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 997013156 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m (předpoklad 10% z celkového množství suti) | t | 1112.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m (předpoklad 10% z celkového množství suti) | t | 1112.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 997013312 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 997013322 | Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312 | m | 14880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | K020 | Příplatek za posun shozů po jednotlivých patrech a v rámci stavby dle potřeby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 11125.867 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 166888.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 53.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 997013631-2 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)- okna, dveře atd. | t | 114.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | t | 97.443 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 997013812-2 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)- SDK a minerální podhledy | t | 98.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 13.206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 997013814-3 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů- tepelné izolace | t | 305.258 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 997013814-2 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů- asfaltové pásy | t | 32.819 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 2024.591 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 8386.715 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 712340831 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé | m2 | 2964 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 1354.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 712340833 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé | m2 | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 713120811 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 8804 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 1739 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 713140811 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 3067 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 713140821 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 762331811 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 1274.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 762331812 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 1452.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | K006 | Demontáž dřevěných vazníků | m2 | 178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 762341832 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.) | m2 | 1452.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | K005 | Demontáž parotěsné folie | m2 | 272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 763135811-1 | Demontáž podhledu sádrokartonového minerálního kazetového popř. plechového na zavěšeném na roštu viditelném | m2 | 8804 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 188.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 547.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 771571810-1 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty vč. obvodových soklíků | m2 | 4402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 776201812-1 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou vč. obvodových lišt | m2 | 4402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150

## D.1.1 - Stavební část
{8ce5fddf-2e22-4221-b92a-d58a4194ebe5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1 - Stavební část
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "přístavba 2.np" 1018 |  | 1018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1018 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 6108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1018*6 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 6108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 1018*6 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1730.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 1018*1,7 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1730.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1730.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 1730.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1018*1,7 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1730.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1730.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "pavilon D-CH" 180+280 |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 460*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 213221111 | Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl do 150 mm tř. C 25/30 | m3 | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "anglické dvorky" 10*0,5*0,1 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 278361101 | Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 3,669*80/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 278381146 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,25 do 0,5 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 3.669 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | (1,165*0,4*1,12)*(2+2+2)+0,8*0,3*1,12*2 |  | 3.669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.669 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 279113155 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "anglické dvorky" 10*3,9 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "anglické dvorky" 0,4*39*50/1000 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 310231051 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 3.302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "1NP" 0,34*2,3 |  | 0.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,4*2,1 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,4*2,1*2 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.302 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 310231055 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm | m2 | 16.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | "1NP" 3*(1,2+3,3+1) |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 310236241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 473 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | zazdění ocelových překladů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 11+20 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 33+55 |  | 88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 72+86 |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 74+56 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 29+37 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 473 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 250.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
21 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 75.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | "1NP" 3,6*5,35-1,8*2,1-2,3*2,4 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 3,6*6,3+3*(0,7*2+0,3*2) |  | 28.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 3,6*5,1 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 3,6*5,1 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 311235191 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm | m2 | 1640.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | "1NP" 3,6*3-1,8*2+3,6*12,6-2,1*2 |  | 48.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (3,6+0,5)*44-2*1,2*4-1*1,2+3,6*17,65-1,8*2*6 |  | 211.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 3,6*(33,3+12+25,5)-2,1*2*9-1,8*2*4-1,8*2*7 |  | 177.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 3,6*(44,8+12+10,5)-1,8*2*4*2-2,1*2,4-0,7*2*2 |  | 205.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 3,6*(12+5,4+5,5+27,5+5,7+2,2*2)-1,8*2*4-2,1*2-1,8*2*2-2,1*2*4-2,1*2*2+1*(40+25,6+57,4) |  | 289.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" (3,6+1)*(86+11+10+5,8)-2,1*2*2-1,2*2*4-2,1*2*2-2,1*2*2 |  | 484.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 320*0,7 |  | 224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1640.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm | m2 | 875.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | "1NP" 48,36 |  | 48.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 103 |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 72,4 |  | 72.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 332,6 |  | 332.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 292 |  | 292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 27,36 |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 875.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311238933 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm | m | 243.256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 875,72/3,6 |  | 243.256 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311238937 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm | m | 20.933 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 75,36/3,6 |  | 20.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.933 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311238939 | Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na zakládací maltu tloušťky přes 300 do 380mm | m | 359.417 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 1293,9/3,6 |  | 359.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 359.417 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
28 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
29 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
30 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
31 | K | 317168015 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
32 | K | 317168016 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
33 | K | 317168017 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
34 | K | 317168018 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2750 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
35 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 2*11 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 2*13 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 5+5*4 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317168056 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm | kus | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | "1NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 5*6+5*4 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 5*4+5*4+5*7 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 5*4*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | "2NP" 5*4 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 317168058 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm | kus | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 5*9 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 5*6+5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 5+5*2+5*2 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 317168059 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | "1NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 340231025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | "1PP" 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 340231035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm | m2 | 4.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | "1NP" 1,8*3,6-1*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 1657.765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | "1PP" 122,84 |  | 122.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 63,12 |  | 63.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 465,28 |  | 465.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 372,625 |  | 372.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 366,2 |  | 366.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 165,02 |  | 165.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 102,68 |  | 102.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1657.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 7315.423 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | "1PP" 366,36 |  | 366.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 625,17 |  | 625.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2144,02 |  | 2144.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1622,518 |  | 1622.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 736,655 |  | 736.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1532,38 |  | 1532.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 288,32 |  | 288.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7315.423 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 342244311 | Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 4992.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | "1PP" 102,28 |  | 102.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 551,89 |  | 551.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1422,46 |  | 1422.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 803,29 |  | 803.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 716,28 |  | 716.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 741,9 |  | 741.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 654,71 |  | 654.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4992.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 460.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně vložení minerální izolace. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1657,765/3,6 |  | 460.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 460.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 3418.954 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně vložení minerální izolace. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7315,423/3,6 |  | 2032.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4992,81/3,6 |  | 1386.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3418.954 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 912.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | m.č. 4.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 912,76 |  | 912.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 912.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 912.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | m.č. 4.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 912,76 |  | 912.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 912.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 2383 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | "prefa" 2383 |  | 2383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2383 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 10909.664 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 38915 |  | 38915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5355 |  | 5355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2383*-1 |  | -2383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1293,9*-1 |  | -1293.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 875,72*-2 |  | -1751.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1657,765*-2 |  | -3315.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7315,423*-2 |  | -14630.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4992,81*-2 |  | -9985.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10909.664 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 5355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | "pod obklad" 5355 |  | 5355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5355 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 38915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | "1PP" 4079 |  | 4079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 5874 |  | 5874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 11793 |  | 11793 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 9203 |  | 9203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 7718 |  | 7718 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 3800 |  | 3800 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 3493 |  | 3493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obklad" -5355 |  | -5355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" -1690 |  | -1690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 5644.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
55 | K | 622221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm | m2 | 3780.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | "1PP" 3,7*(8,3+2,5+97)-1,4*1*12 |  | 382.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 4*(20,1+14,8+4,2+54)+3,1*14,5-1,8*2*5-2,1*2*5 |  | 378.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 3,1*(17,3+46,4+43+43,1)+4*(26,1+22,6)-1,8*2*6-1,8*2*4-1,2*2*4-1,8*2*7-1,8*2*4-2,3*(4,6+6,1+3,2)*2 |  | 510.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 3,1*(34+43+43,1)+4*(11+70,6+48,1+6)-2,3*(4,6+6,1+3,2)*2-2,1*2*5-1*2,1*2-1,8*2*24-2,1*2*9-1,8*2*4 |  | 687.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 3,1*(44,8+25,5+43,1+43)+4*(44,6+47,8+3,1)-2,3*(4,6+6,1+3,2)*2-2,1*2*5-1*2,1*2-1,8*2*3-1,8*2*4-1,8*2*11 |  | 712.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1*(70+57,3)+3,1*(43,1+43+27,6+6,2)-2,3*(4,6+6,1+3,2)*2-1,8*2*10-2,1*2*2 |  | 390.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 3,1*(86,7+6,1)-2,1*2*4-1,2*2*4 |  | 261.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 0,7*320*2 |  | 448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO08" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3780.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 63151530 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 150mm | m2 | 3969.683 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 3780,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3969.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3969.683 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 622221141 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm | m2 | 1599.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | "1PP" 3,7*25,8 |  | 95.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 4*(25,8+3,2+13,9)+0,9*(4+14,5) |  | 188.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 4*25,8+0,9*(17,3+46,4+43,1+43) |  | 238.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 4*(25,8+8,1)+0,9*34+0,9*(43,1+43) |  | 243.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 4*(25,8+8,1)+0,9*(25,5+44,9+43,1+43) |  | 276.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 4*(25,8+30+8,1)+0,9*(70+57,3+43,1+43) |  | 447.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 0,9*86,7+4*8,1 |  | 110.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1599.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 63151535 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 200mm | m2 | 1679.958 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 1599,96*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1679.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1679.958 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm | m | 880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
60 | M | 63151507 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 40mm | m2 | 264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 880*0,3 "Přepočtené koeficientem množství |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 622273081 | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 200 mm | m2 | 278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | "přístavba 2.np" 87+115+76 |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59155104 | deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm | m2 | 278.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
63 | M | 28329040 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy) | m2 | 223 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 202,727272727273*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 63148210 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm | m2 | 234.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 223*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 234.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 6222740-R | Montáž a dodávka profilů odvětrávané fasády na kovový rošt | m2 | 278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Systémové detaily, lemování. | [14 empty] | P | 2
66 | K | 622541022 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn | m2 | 5644.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 3780,65 |  | 3780.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1599,96 |  | 1599.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5644.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 171.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34)*0,05 |  | 137.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2)*0,05 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 727.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Beton C20/25 + polymerová vlákna Beton C20/25 + Kari siť 100x100x8 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "V" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Betonová mazanina + polymerová vlákna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" (9,85+10,93+14,5+16,04+7,75+36,72+6,59+20,09+36,92)*0,055 |  | 8.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (32,24+46,76+81,18+134,09+221,61+369,62)*0,055 |  | 48.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (32,24+46,76+81,18+134,09+221,61+369,62)*0,055 |  | 48.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" (32,24+46,76+81,18+147,87+216,59+369,62)*0,055 |  | 49.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" (21,86+29,36+47,57+78,18)*0,055 |  | 9.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" (20,82+44,4)*0,055 |  | 3.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.676 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-P4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Betonová mazanina + Kari siť 100x100x8 - viz dlažby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1" 5650,81*0,062 |  | 350.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1+podl.top." 463,61*0,067 |  | 31.062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-sp" 663,41*0,072 |  | 47.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 4091,21*0,055-168,676 |  | 56.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 88,86*0,056 |  | 4.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 1095,17*0,062 |  | 67.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 558.396 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 727.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 171.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
70 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 727.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
71 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 558.396 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 727,072 |  | 727.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 168,676*-1 |  | -168.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 558.396 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 171.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
73 | K | 631319221 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | m3 | 168.676 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | "V" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Betonová mazanina + polymerová vlákna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 0 |  | 0 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" (9,85+10,93+14,5+16,04+7,75+36,72+6,59+20,09+36,92)*0,055 |  | 8.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (32,24+46,76+81,18+134,09+221,61+369,62)*0,055 |  | 48.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (32,24+46,76+81,18+134,09+221,61+369,62)*0,055 |  | 48.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" (32,24+46,76+81,18+147,87+216,59+369,62)*0,055 |  | 49.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" (21,86+29,36+47,57+78,18)*0,055 |  | 9.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" (20,82+44,4)*0,055 |  | 3.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.676 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 71.889 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | "100x100x8" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1" 5650,81*8/1000 |  | 45.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1+podl.top." 463,61*8/1000 |  | 3.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-sp" 663,41*8/1000 |  | 5.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" (4091,21-3066,836)*8/1000 |  | 8.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 88,86*8/1000 |  | 0.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 1095,17*8/1000 |  | 8.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.889 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 10.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34)*3,1/1000 |  | 8.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2)*3,1/1000 |  | 2.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 11964 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
77 | K | 634112123 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 11483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m | m2 | 8750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | (140+70+50+45*2)*25 |  | 8750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 1312500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | 8750*150 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1312500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1312500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m | m2 | 8750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
81 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 8750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
82 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 1312500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | 8750*150 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1312500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1312500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 8750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
84 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 12586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
85 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 12586 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
86 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
87 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
88 | M | 44932211 | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
89 | K | 953962112 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | "kotvení překladu" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 953965115 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| VV |  | "kotvení překladu" 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 953966121 | Montáž ochranného madla a svodidla na stěnu pomocí hmoždinek včetně rohových a ukončovacích systémových profilů, antibakteriální úprava. | m | 6259 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| VV |  | MADLO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1pp" 494 |  | 494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" 587 |  | 587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" 537 |  | 537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" 394 |  | 394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" 348 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5np" 482 |  | 482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6np" 196 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3038 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SVODIDLA | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1pp" 494 |  | 494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1np" 587 |  | 587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np" 537 |  | 537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3np" 394 |  | 394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4np" 348 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5np" 665 |  | 665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6np" 196 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3221 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6259 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 55343051 | madlo a svodidlo ochranné, Al profil v 140mm, š 105mm, korpus vinyl, hladká povrch. úprava, tl 3mm, Bs2d0, antibakteriální spojky | m | 3341.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně koncovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3038*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3341.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3341.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 55343052 | svodidlo ochranné, antibakteriální vinyl opláštění tl 2,5mm, uchycené na clip na al profil, v 180mm š 25mm, Bs2d0, odolnost 110 Joule | m | 3543.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně koncovek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3221*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3543.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3543.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 953966122 | Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, antibakteriální úprava. | m | 2078 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | "1.pp" 147*2 |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.np" 156*2 |  | 312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.np" 174*2 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.np" 165*2 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.np" 175*2 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.np" 154*2 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.np" 68*2 |  | 136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 55343053 | profil ochranný rohový z antibakteriální vinyl tl 2,5mm uchycený na al konstrukci, š křídla 60mm, do v 2m, úhel 90°, Bs2d0 | m | 2285.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| VV |  | 2078*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2285.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2285.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 9539933-R | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky včetně dodávky systému | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 998011004 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m | t | 7858.521 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
| VV |  | "anglické dvorky" 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 0.032 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 3434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34) |  | 2759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2) |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.099 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
| VV |  | 3434*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.099 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 3434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34) |  | 2759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2) |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 4002.327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
| VV |  | 3434*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4002.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4002.327 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| VV |  | "SO08" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 28342411 | fólie hydroizolační střešní mPVC s nakašírovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka) | m2 | 116.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| VV |  | 100*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 116.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 712363002 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| VV |  | "SO08" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 24744602 | lepidlo vodou ředitelné kontaktní na podlahové krytiny | kg | 1.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| VV |  | 25*0,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 712363431 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m | m2 | 154.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| VV |  | "Sk4" 221*0,7 |  | 154.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 180.303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| VV |  | 154,7*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 180.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.303 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 712363432 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v přes 18 m | m2 | 44.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| VV |  | "Sk4" 221*0,2 |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 51.515 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| VV |  | 44,2*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 51.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 712363433 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm roh pole, budova v přes 18 m | m2 | 22.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| VV |  | "Sk4" 221*0,1 |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 25.758 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
| VV |  | 22,1*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 25.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.758 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 712363624 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m | m2 | 2403.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
| VV |  | "Sk1+Sk2" 3434*0,7 |  | 2403.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2403.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 2801.629 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| VV |  | 2403,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2801.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2801.629 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 712363625 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m | m2 | 686.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| VV |  | "Sk1+Sk2" 3434*0,2 |  | 686.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 686.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 800.465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
| VV |  | 686,8*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 800.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 712363626 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v přes 18 m | m2 | 343.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| VV |  | "Sk1+Sk2" 3434*0,1 |  | 343.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 400.233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| VV |  | 343,4*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství |  | 400.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 400.233 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 3655 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34) |  | 2759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2) |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk4" 221 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3655 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 69311202 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2 | m2 | 4221.525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| VV |  | 3655*1,155 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4221.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4221.525 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| VV |  | "Sk2" (255+210*2) |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 58337402 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | t | 55.688 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| VV |  | 675*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství |  | 55.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
125 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| VV |  | 370*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
127 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| VV |  | 370*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 712861703 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 370 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| VV |  | 0,5*(64+83+184+67+50+35+188+69) |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 370 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28322001 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm barevná | m2 | 444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| VV |  | 370*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 444 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 7129970-R | Provedení povlakové krytiny - ostatní detaily a doplňky | m2 | 3434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: překrytí a zesílení přechodů, prostupy atd. | [14 empty] | P | 2
131 | K | 712999001 | Montáž dekorační lišty z PVC vytvářející imitaci falcového spoje | m | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| VV |  | (64+83+184+67+50+35+188+69) |  | 740 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 740 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 28343060 | profil dekorační vytvářející imitaci falcového spoje z PVC světle šedý dl 3m | m | 740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
133 | K | 998712104 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m | t | 101.445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| VV |  | "příjezd sanitek" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 63141195 | deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 200mm | m2 | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| VV |  | 250*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 63141194 | deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 160mm | m2 | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| VV |  | 250*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 713111137 | Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| VV |  | "Sk4" 221 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 63152106 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 180mm | m2 | 225.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| VV |  | 221*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 225.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 463.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| VV |  | "P1+podl.top." 463,61 |  | 463.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 463.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 63150942 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 15mm | m2 | 472.882 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| VV |  | 463,61*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 472.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472.882 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 11589.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| VV |  | "P1" 5650,81 |  | 5650.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1-sp" 663,41 |  | 663.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 4091,21 |  | 4091.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 88,86 |  | 88.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 1095,17 |  | 1095.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11589.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 28376554 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm | m2 | 11821.249 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| VV |  | 11589,46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11821.249 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11821.249 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| VV |  | "5.np - ARO" 1750 |  | 1750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 63148011 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 200mm | m2 | 1785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| VV |  | 1750*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 713141152 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34) |  | 2759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2) |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO08" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3534 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 2837232X | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 250mm | m2 | 3604.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| VV |  | 3534*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3604.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3604.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm | m2 | 3604.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| VV |  | 3534*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3604.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3604.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 3434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| VV |  | "Sk1" (230*2+237+256*2+235+120+247+210+200+225*2+27*2+34) |  | 2759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sk2" (255+210*2) |  | 675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 63152385 | deska spádový klín standartní 1000x1200mm součet výšky protilehlých stran max 140mm | m3 | 274.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| VV |  | 3434*0,08 "Přepočtené koeficientem množství |  | 274.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998713104 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m | t | 71.031 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 7219109-R | Pročištění, dezinfekce, odstranění fekalií z prostoru suterénu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 762361312 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm | m2 | 386.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| VV |  | "parapety" 552*0,3 |  | 165.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 552*0,4 |  | 220.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 762511159 | Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 28 mm na nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2 | 221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| VV |  | "Sk4" 221 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 7625122-R | Montáž a dodávka podlahové kce podkladového roštu z CD 60/27 včetně TI | m2 | 221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
155 | K | 998762104 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 24 do 36 m | t | 25.958 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 763121451 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 | m2 | 389.744 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| VV |  | "vnitřní strana fasády" (1310+290)*0,95/3,9 |  | 389.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.744 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 763131543 | SDK podhled desky 2xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 60 | m2 | 221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| VV |  | "Sk4" 221 |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
159 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 248.294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
| VV |  | 221*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství |  | 248.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 221 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
161 | M | 63152099 | pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm | m2 | 225.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
| VV |  | 221*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 225.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 225.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 5726.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 273,29 |  | 273.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,51 |  | 13.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.019 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,95 |  | 52.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.024 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,21 |  | 54.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.042 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,24 |  | 23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.043 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,31 |  | 36.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.046 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,85 |  | 18.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.047 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,92 |  | 9.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.048 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.049 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,39 |  | 15.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.050 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,46 |  | 15.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.051 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.052 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,35 |  | 47.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 273,9 |  | 273.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,41 |  | 7.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,44 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0,148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,14 |  | 6.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,74 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,89 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,15 |  | 8.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,75 |  | 4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,99 |  | 1.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33 |  | 33.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44 |  | 12.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.161a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.161b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.161c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.161d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.163 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.166a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.166b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.166c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.166d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.174 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,84 |  | 63.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,60 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,18 |  | 13.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.177 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,61 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.178 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.179 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,76 |  | 27.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,51 |  | 25.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.181 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,06 |  | 13.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.181a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.181b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.181c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.181d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.182 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.183 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.184 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,19 |  | 16.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.189 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,30 |  | 8.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,88 |  | 7.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.191 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,29 |  | 1.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.192 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,28 |  | 7.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.193 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,29 |  | 2.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.194 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,97 |  | 10.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.196 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 0.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,87 |  | 9.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1225.18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.019 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,06 |  | 16.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.037 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,31 |  | 36.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,61 |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,18 |  | 11.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.065 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.066 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.068 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,07 |  | 66.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.081 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,66 |  | 32.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,03 |  | 7.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 194,94 |  | 194.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,32 |  | 18.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1,154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1,155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,37 |  | 16.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,93 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,18 |  | 10.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 241,99 |  | 241.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,51 |  | 14.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,54 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.167 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,69 |  | 4.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,14 |  | 68.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1,17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,15 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,19 |  | 23.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,89 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.173 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.174 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,74 |  | 10.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.177 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,16 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1,178 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27 |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,16 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,68 |  | 95.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,78 |  | 9.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.291 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,61 |  | 3.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.292o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,91 |  | 26.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.293o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,19 |  | 7.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.294o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.295o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,21 |  | 15.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.296 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,88 |  | 8.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.297o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.298o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,68 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.302o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.303o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.304 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.305o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.306o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.307o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,74 |  | 17.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.308o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01 |  | 4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1109.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,40 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.069 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,43 |  | 31.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,31 |  | 68.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,86 |  | 3.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,32 |  | 18.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,07 |  | 42.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91 |  | 2.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.147a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,79 |  | 0.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,22 |  | 3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,60 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,68 |  | 32.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,77 |  | 46.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.183 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,19 |  | 5.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.184 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,19 |  | 5.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.185 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 196,00 |  | 196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.186 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,83 |  | 22.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.187 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.188 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.189 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,39 |  | 25.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,07 |  | 3.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.191 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,19 |  | 2.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.192 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.193 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.194 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,19 |  | 2.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.194a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.195 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.196 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.197 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.198 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.199 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,74 |  | 11.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,48 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,88 |  | 4.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,12 |  | 23.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98 |  | 2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62 |  | 12.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,25 |  | 58.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,41 |  | 7.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62 |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.254 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.255 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.256 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.257 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.258 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,60 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.259 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.260 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,94 |  | 11.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.267 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,19 |  | 11.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.269 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,04 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.270 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,63 |  | 10.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.271 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.276 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,45 |  | 20.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.280 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.280a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.281 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.282 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.283 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,19 |  | 4.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.344 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,97 |  | 21.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.345 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.346 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,79 |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.989 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 844.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.321 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,54 |  | 15.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.323 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,43 |  | 31.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.322 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35.08 |  | 35.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,51 |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.210 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,86 |  | 11.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.185 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.193 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,24 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.195 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.208a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.194 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,73 |  | 3.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.198 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.197 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.196 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,94 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.178 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,16 |  | 70.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.074 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43.33 |  | 43.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.081 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,56 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.082 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,14 |  | 1.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.083 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,76 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.084 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.085 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,51 |  | 2.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.237 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,99 |  | 2.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,08 |  | 23.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.238 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,67 |  | 12.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,46 |  | 12.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,95 |  | 56.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.177 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,71 |  | 72.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.184 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,01 |  | 2.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20.92 |  | 20.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,31 |  | 53.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.093 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,79 |  | 32.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,36 |  | 5.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,44 |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.317 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.314 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.315 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,79 |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,68 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65 |  | 9.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.167 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97 |  | 1.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61 |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,96 |  | 10.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,47 |  | 22.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.229a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,66 |  | 1.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,19 |  | 25.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,05 |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28 |  | 3.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.251 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.252 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.253a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.253 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,57 |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.254 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,96 |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 776.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,43 |  | 31.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,20 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,33 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,29 |  | 3.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,03 |  | 18.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,06 |  | 11.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.242 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,14 |  | 11.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.238 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.237 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.032 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,63 |  | 49.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,01 |  | 20.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,85 |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,20 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,26 |  | 5.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,29 |  | 24.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,31 |  | 13.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,49 |  | 7.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,28 |  | 64.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,88 |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,92 |  | 20.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,80 |  | 90.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.137a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,07 |  | 1.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27 |  | 2.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,47 |  | 22.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,16 |  | 19.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,33 |  | 25.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,68 |  | 14.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,26 |  | 15.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,19 |  | 11.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,06 |  | 11.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,23 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,12 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,68 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,72 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,84 |  | 21.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56 |  | 9.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,87 |  | 7.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 749.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,72 |  | 5.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,15 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.159a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.164 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.163 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,15 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,66 |  | 21.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,19 |  | 29.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.121o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,08 |  | 61.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,36 |  | 29.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,82 |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,87 |  | 6.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,77 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,77 |  | 1.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,58 |  | 6.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,18 |  | 14.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190,36 |  | 190.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,10 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,67 |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.156a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,50 |  | 23.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,16 |  | 41.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,24 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,37 |  | 18.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,34 |  | 14.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 573.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,31 |  | 15.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,78 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,68 |  | 154.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,05 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,39 |  | 17.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,96 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,34 |  | 12.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,49 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,10 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,11 |  | 21.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63 |  | 4.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,36 |  | 5.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.164 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,80 |  | 108.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.155a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,53 |  | 5.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,20 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.148a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 446.97 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5726.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 59036519-X | deska podhledová minerální rovná hrana bílá jemná hladká zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm | m2 | 6012.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Minerální kazetový podhled. Kazety jsou tvaru 600 x 600 mm s kolmou hranou. Kazety jsou kašírované akustickou bílou textilií, jsou 100% recyklovatelné, tl. 15 mm, alfa w 0,85, CAC 32 dB, RH 95%, odrazivost světla 87%, třída propustnosti vzduchu PM1. Kazety jsou dále hodnoceny z hlediska vylučování prachových částic do třídy ISO 5 dle EN ISO 14 644-1. Reakce na oheň A2-s1,d0 . Nosný rošt RAL 9003. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5726,09*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6012.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6012.395 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 5252.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,29 |  | 16.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,76 |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.181 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,24 |  | 31.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.182 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23 |  | 2.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.183 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.210 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,29 |  | 32.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,48 |  | 24.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,59 |  | 31.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,63 |  | 23.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,57 |  | 16.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,48 |  | 29.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,71 |  | 27.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,73 |  | 27.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,73 |  | 27.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,90 |  | 29.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,00 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,66 |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 426.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.039 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 111,18 |  | 111.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.059 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 298,91 |  | 298.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.060 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,38 |  | 14.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.061 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.065 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.066 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,54 |  | 35.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,80 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.068 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,20 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.072 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,73 |  | 38.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.073 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,73 |  | 7.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.074 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,40 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.078 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,46 |  | 11.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.079 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,25 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.084 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,46 |  | 11.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.085 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,99 |  | 7.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,90 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.089 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,54 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.090 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,53 |  | 12.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.091 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,64 |  | 12.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.092 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.093 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,54 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,35 |  | 8.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,93 |  | 13.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.103a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98 |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.103b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.103c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,04 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,05 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,93 |  | 13.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.110a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98 |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.110b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.110c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,08 |  | 13.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,99 |  | 11.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,89 |  | 6.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,51 |  | 37.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,16 |  | 13.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,17 |  | 25.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,57 |  | 7.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,81 |  | 7.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,18 |  | 7.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66 |  | 8.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66 |  | 8.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,13 |  | 14.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,14 |  | 17.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,61 |  | 18.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,60 |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,81 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,06 |  | 166.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,57 |  | 28.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.208 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,76 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.209 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.210 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,16 |  | 29.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,58 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.237 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.238 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,47 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,32 |  | 48.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15 |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,36 |  | 4.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.242 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03 |  | 14.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 |  | 5.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03 |  | 14.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,06 |  | 14.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.247 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,80 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.248 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,99 |  | 8.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.251 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,92 |  | 30.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.252 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,53 |  | 28.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.253 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,42 |  | 9.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.261 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,98 |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.262 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,98 |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.263 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98 |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.264 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.264a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.265 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.279 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,97 |  | 15.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.284 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,27 |  | 11.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1809.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.206a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,78 |  | 18.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,78 |  | 18.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.214a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,74 |  | 6.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.320 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,08 |  | 45.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,16 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.209 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,16 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.208 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,17 |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,17 |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 |  | 5.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 |  | 5.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,55 |  | 15.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145,77 |  | 145.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145,98 |  | 145.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,89 |  | 18.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.205a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,95 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,69 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,89 |  | 18.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.213a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.192 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,15 |  | 25.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.191 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,45 |  | 13.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,17 |  | 14.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.189 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,59 |  | 15.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.188 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,76 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.187 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,58 |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.186 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98 |  | 2.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,13 |  | 42.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,67 |  | 13.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.199 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,88 |  | 9.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,85 |  | 9.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.078 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.079 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11 |  | 2.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.075 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 184,84 |  | 184.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.076 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,53 |  | 8.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83 |  | 2.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,38 |  | 28.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,28 |  | 28.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,73 |  | 47.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15 |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,17 |  | 4.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14.46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,32 |  | 9.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,10 |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,38 |  | 166.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.163 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,52 |  | 29.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.164 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,07 |  | 9.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.174 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98 |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,47 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.173 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,56 |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,56 |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.255 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,92 |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,31 |  | 16.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1631.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,58 |  | 19.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,56 |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.097 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,38 |  | 166.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,85 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.120a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98 |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,96 |  | 29.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83 |  | 2.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.065 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,37 |  | 28.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.066 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.070 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.068 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.071 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.069 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.072 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.073 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.074 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.075 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.078 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.076 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.079 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.081 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4,082 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.083 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.084 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.087 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.085 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.088 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4,089 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.090 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.091 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.092 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.093 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,69 |  | 47.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15 |  | 4.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.096 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,24 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.098 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,99 |  | 5.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.099 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,86 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,86 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,86 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,67 |  | 9.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,96 |  | 30.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 715.11 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,05 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,37 |  | 29.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,74 |  | 29.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,74 |  | 29.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,16 |  | 30.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,97 |  | 25.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,28 |  | 19.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,57 |  | 19.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,77 |  | 27.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,39 |  | 30.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,51 |  | 20.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,21 |  | 19.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 309.76 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,80 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,33 |  | 18.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,55 |  | 27.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,11 |  | 28.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,68 |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,01 |  | 7.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,06 |  | 12.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,55 |  | 27.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,89 |  | 27.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,73 |  | 6.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,76 |  | 27.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,04 |  | 25.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,74 |  | 27.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,06 |  | 13.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,84 |  | 10.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,99 |  | 20.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,22 |  | 8.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,22 |  | 6.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 6.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 360.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5252.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 59036529-X | deska podhledová minerální rovná hrana jemná hladká desinfikovatelná nemocniční antibakteriální bílá 15x600x600mm | m2 | 5515.451 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Minerální kazetový podhled do prostředí s vysokými nároky na hygienu. Rozměr 600 x 600 mm s kolmou hranou. Kazety jsou kašírované bílou akustickou textilií, jsou 100% recyklovatelné, alfa w 0,85, CAC = 32 dB, odrazivost světla 87%, RH = 95%, třída propustnosti vzduchu PM1. . Kazety jsou dále hodnoceny z hlediska vylučování prachových částic do třídy ISO č dle EN ISO 14 644-1; dále jsou zatříděny do kategorie M1 dle NF S 90-351, třída dekontaminace CP5. Reakce na oheň A2-s1,d0 . Nosný rošt RAL 9003 . | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5252,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5515.451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5515.451 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 7634317-R | Příplatek k podhledům za klipy | m2 | 837.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
| VV |  | 446,42+28,21+27,35+37,51+48,21 |  | 587.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 837.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 998763304 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m | t | 75.316 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 764212633 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
| VV |  | "střecha nad rampou" 4,32 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad recepcí" 22,68 |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 764212665 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 11.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
| VV |  | "střecha nad rampou" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 6.np" 3,66 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 764213617 | Střešní dilatace z Pz s povrchovou úpravou jednodílná rš 670 mm | m | 242.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| VV |  | napojení střechy na zeď | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad rampou" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad recepcí" 39,31 |  | 39.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad příjezdem sanitek" 20,94 |  | 20.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.np" 57,86 |  | 57.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 4.np" 28,45 |  | 28.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 5.np" 40,48 |  | 40.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 6.np" 18,78 |  | 18.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 1.np" 6,91 |  | 6.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO08" 21,89 |  | 21.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 764214604 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 609.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| VV |  | "střecha nad rampou" 4,52 |  | 4.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad příjezdem sanitek" 53,06 |  | 53.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.np" 11,79 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 4.np" 11,79 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 5.np" 302,8 |  | 302.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 6.np" 7,8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 6.np" 208,19 |  | 208.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 1.np" 7,24 |  | 7.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO08" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 609.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 764226403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm | m | 552.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| VV |  | "okna plastová" 388,82 |  | 388.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okna hliníková" 4*2+2*1+31,5+121,7 |  | 163.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 552.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 764311604 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 50.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
| VV |  | "ukončení provětrávaného pláště" 50,65 |  | 50.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm | m | 11.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
| VV |  | "střecha nad rampou" 8,1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 6.np" 3,66 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 764511641 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| VV |  | "střecha nad rampou" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 6.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 7645116-R | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/150 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
| VV |  | "střecha nad příjezdem sanitek" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.np" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 4.np" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 5.np" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 6.np" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 1.np" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 764518621 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm | m | 6.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
| VV |  | "střecha nad rampou" 4,73 |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 6.np" 1,84 |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 7645186-R | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm | m | 361.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
| VV |  | "střecha nad příjezdem sanitek" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 2.np" 12,11*2 |  | 24.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 4.np" 8,24*2 |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 5.np" 180,05 |  | 180.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha nad 6.np" 127,26 |  | 127.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad 1.np" 4,45 |  | 4.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 361.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 998764104 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m | t | 4.578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | 767330112 | Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
181 | M | 55381003 | světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm | sada | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
182 | M | 55381004 | světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 550mm | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
183 | K | 767330123 | Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 350 do 550 mm | m | 18.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| VV |  | "1.112" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.114" 2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.120" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.122" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.1123" 2+2,5+2 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 55381111 | světlovodný tubus D 350mm | m | 18.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
185 | K | 767330124 | Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 550 do 800 mm | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
| VV |  | "RTG" (3+6+1)*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Angiografie" (12+10+3+1)*3 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 55381112 | světlovodný tubus D 550mm | m | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
187 | K | 767330133 | Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla D přes 350 do 550 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
188 | M | 55381054 | difuzér tubusového světlovodu dekor Al | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
189 | K | 767330134 | Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla D přes 550 do 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
190 | M | 55381054 | difuzér tubusového světlovodu dekor Al | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
191 | K | 767416111 | Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v do 6 m | m2 | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
| VV |  | "050" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "recepce" 20+17+26 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | RMAT0006 | fasáda LOP - prosklená hliníková rastrová fasáda s okny | m2 | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zasklení fasády izolační dvojsklo, Uw = 1,1Wm-2K - kování oken celoobvodové, půloliva v barvě okna - rámy oken s přerušeným tepelným mostem, barva tmavě šedý hliník - AL profily s přerušeným tepelným mostem, barva tmavě šedý hliník - venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání elektromotorické z recepce - izolační bezpečnostní dvojsklo 2x8 mm skla se opatří fólií na snížení sluneční radiace o 30% | [14 empty] | P | 2
193 | K | 767416114 | Montáž rastrové fasády s průhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v přes 12 do 24 m | m2 | 85.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
| VV |  | "051" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCHODIŠTĚ SO08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,2+8,5+8,7+6,1+15+9,8+10+14,1 |  | 85.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | RMAT0009 | fasáda LOP - Al fasáda sloupkovo-paždíková včetně oken a meziokenních vložek | m2 | 85.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zasklení izolační dvojsklo, Uw = 1,1Wm-2K, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna - rámy oken s přerušeným tepelným mostem, barva tmavě šedý hliník - pevné zasklení prosklených stěn (dvojsklo čiré) kromě vyznačených okenních křídel, která jsou sklopná a otevíravá - otevírání pro větrání pouze sklopné, pro údržbu také otevíravé meziokenní vložka - systémová deska AL fasády - 150 mm tepelná izolace z minerální vaty - systémová deska AL fasády - 10 mm opakní sklo šedé, nebo jeho imitace | [14 empty] | P | 2
195 | K | 767416124 | Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu v přes 12 do 24 m | m2 | 139.682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
| VV |  | "047" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘÍSTAVBA 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,164*(2,13+2,1+2,05*2+1+3,93+1,93+2,93*4+1+1+3,05+1,05*2+2,66) |  | 42.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "049" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ARO 5.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1+1,5*9+1,125*6+1,6+0,82+0,95+0,87+1,22+1,5*6+1,125+0,55+0,95+1,5*2+1,125*3+1,4*2+1,2*0,8) |  | 96.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | RMAT0008 | fasáda LOP - meziokenní vložky | m2 | 139.682 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - systémová deska AL fasády - 250 mm tepelná izolace z minerální vaty - systémová deska AL fasády - 10 mm opakní sklo šedé, nebo jeho imitace | [14 empty] | P | 2
197 | K | 767416128 | Příplatek za pole s integrovanými otevíracími elementy roštové fasády LOP | m2 | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
198 | M | RMAT0007 | pohon oken elektromotorický | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
199 | K | 7674161-R | Příplatek za dodávku a montáž předokenních žaluzií s elektromotorickým ovládáním | m2 | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
| VV |  | "recepce" 20+17+26 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 767416215 | Montáž modulové fasády LOP pro budovu v přes 24 do 32 m | m2 | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
| VV |  | "044+045" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní křídlo" 1025+285+290 |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1600 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | RMAT0005 | fasáda LOP - modulová fasáda Al lehká zavěšená, bez viditelných profilů, modul 600mm | m2 | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: orientační skladba stěny interier - 25 mm (2x 12,5 mm) SDK protipožární desky - 50 mm instalační dutina, vyplněná minerální vatou objem.hmotnost větší než 80 kg/m3 - parotěsná zábrana - systémová deska AL fasády - 300 mm tepelná izolace z minerální vaty - systémová deska AL fasády - 10 mm fasádní vláknocementová deska v barvě papyrus, nebo podobné orientační skladba stěny, pruhy s okny interier - 25 mm (2x 12,5 mm) SDK protipožární desky - 50 mm instalační dutina, vyplněná minerální vatou objem.hmotnost větší než 80 kg/m3 - parotěsná zábrana - systémová deska AL fasády - 250 mm tepelná izolace z minerální vaty - systémová deska AL fasády - 10 mm opakní sklo šedé, nebo jeho imitace okna - zasklení izolačním trojsklem, Uw = 1,1Wm-2K, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna - rámy oken s přerušeným tepelným mostem, barva tmavě šedý hliník - venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické - vnitřní parapet plastový bílý - venkovní parapet hliníkový v barvě okna požární odolnost - pás fasády (mezi nadpražím oken a parapetem oken v dalším podlaží) je požárně odolný | [14 empty] | P | 2
202 | K | 7674164-R | Příplatek za dodávku a montáž předokenních žaluzií s mechanickým ovládáním | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
| VV |  | 280+50 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 7674165-R | Příplatek k montáži oken za ostatní práce a související dodávky | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: oplechování, těsnění, kování, parapety atd. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 280+50 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 7674166-R | Montáž a dodávka prosklené střechy pro budovu v do 6 m včetně lemování a oplechování | m2 | 51.774 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - hliníkový rám, všechny AL profily, RAL 9007 šedý hliník - zasklení izolační dvojsklo čiré, Uw celé konstrukce 1,0 W/m2K-1, - požární odolnost REI60DP1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,605*4,215+2,605*15,66 |  | 51.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.774 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 767541116 | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy s lehkým provozem modulu 600x600 mm z kovových rektifikačních stojek výšky přes 250 do 300 mm | m2 | 184.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
| VV |  | m.1.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,93 |  | 22.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.1.171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,1 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.1.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,89 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.1.173 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.5.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,18 |  | 14.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.5.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,19 |  | 29.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.5.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,66 |  | 21.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.6.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,6 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.6.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,39 |  | 17.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.6.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,05 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.6.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,96 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 184.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 767541411 | Montáž desek zdvojených podlah rozměru 600 x 600 mm | m2 | 184.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
207 | M | 60795201 | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy bez povrchu tl 30mm 600x600mm | m2 | 193.316 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
| VV |  | 184,11*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 193.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.316 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 767541711 | Přiřezání dřevotřískových nebo kalciumsulfátových desek zdvojených podlah | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
209 | K | 767584522 | Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu | m2 | 463.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.075 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,50 |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.076 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,20 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.081 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.082 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,20 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.083 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.087 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,78 |  | 49.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.088 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71 |  | 6.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,81 |  | 10.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.096 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,19 |  | 9.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.097 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.098 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,56 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.099 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,56 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,71 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,49 |  | 10.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,81 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,40 |  | 52.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,92 |  | 9.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 463.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | RMAT0002 | podhledová kazeta kovová neděrovaná hladká, skryté zavěšení, 600x600 (625x625) | m2 | 509.751 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kazetový podhled z plných bílých (přibližně RAL 9003) plechových kazet 600 x 600 mm. Tloušťka plechu je cca 0,6 mm. Reakce na oheň A1. Kazety jsou montovány tzv. systémem „clip-in“. Systém splňuje třídu vylučování prachových částic ISO 1 dle EN ISO 14 644-1. Každou kazetu je možné demontovat vyklopením pomocí speciálního nářadí. Podhled je čistitelný a dezinfikovatelný všemi běžnými prostředky a dále tlakovou vodou. Alfa w = 0,05. Reakce na oheň A1.Nosný rošt pro kovové podhledy RAL 9003 . Součástí dodávky je zatmelení spáry mezi obvodovou lištou a stěnou. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 463,41*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 509.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 509.751 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 767584522 | Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
| VV |  | "příjezd sanitek" 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | 55324020 | kazeta fasádní plechová | m2 | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
| VV |  | 250*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 767584703 | Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných přistřelením | m2 | 151.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
| VV |  | obklad Pb plechem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.181" 31,24*2+3,6*24,6 |  | 151.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | M | RMAT0004 | tvarovaný plech olověný tl. 2 mm | m2 | 151.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
215 | K | 7675851-R | Příplatek k podhledům kovovým za klipy | m2 | 463.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
| VV |  | 117,99+108,78+154,02+82,62 |  | 463.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 463.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 767620128 | Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl přes 2,5 m2 | m2 | 581.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
| VV |  | "046" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ATRIUM | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 62,03 |  | 62.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 62,03 |  | 62.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 62,03 |  | 62.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 62,03 |  | 62.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 248.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "049" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ARO | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 243,39 |  | 243.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 243.39 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "048" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SCHODIŠTĚ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 17,58 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 14,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 14,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 14,4 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 17,4 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 78.18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "047" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PŘÍSTAVBA 2.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,164*2+2*1,164*1 |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 581.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 55341013 | okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 581.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - zasklení izolační trojsklo, Uw = 1,1Wm-2K, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna - rámy oken s přerušeným tepelným mostem, barva tmavě šedý hliník - venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické - vnitřní parapet plastový bílý - venkovní parapet hliníkový v barvě okna - pevné zasklení prosklených stěn (trojsklo čiré) kromě vyznačených okenních křídel, která jsou sklopná a otevíravá - otevírání pro větrání pouze sklopné, pro údržbu také otevíravé | [14 empty] | P | 2
218 | K | 7676273-R | Příplatek k montáži oken za ostatní práce a související dodávky | m2 | 581.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: oplechování, těsnění, kování, parapety atd. | [14 empty] | P | 2
219 | K | 7676274-R | Příplatek k montáži oken za dodávku a montáž předokenních žaluzií s mechanickým ovládáním | m2 | 581.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
220 | K | 767832101 | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva se suchovodem | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
| VV |  | "ARO-6NP" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SO08-ARO" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP-ARO" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na střechu recepce" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 44983001 | žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -štěřín:čtvercová trubka 51/51/6 mm -příčle :kruhová trubka 32/3 mm -kotevní úhelník : L70/230/4 -rozšířený výlez:čtvercová trubka 51/51/6 mm -madlo:51/51/6 mm 20 m -kotevní patka 10/130 mm+Tr 38/3-300 mm -třmen ochranného koše - pásová ocel 20 mm,tl.8 mm průměr 800 mm -svislá výplň ochranného koše: U profil 40/15/4 mm -pororošt 800/500/40 mm - ke každému požárnímu výlezu patří nezavodněné požární potrubí, které je na každém konci opatřené pevnou spojkou,víčkem,řetízkem. | [14 empty] | P | 2
222 | K | 767881115 | Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
223 | M | 70921333 | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 300mm | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
224 | K | 767881161 | Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
225 | M | 31452200 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
226 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg | kg | 146.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
| VV |  | "IPE80" 6*(1,41*2+4,31*2+2,86*2+2,53*2) |  | 133.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotevní materiál" 133*0,1 |  | 13.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 13010740 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80 | t | 0.146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně kotevního materiálu a žárového zinkování | [14 empty] | P | 2
228 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg | kg | 68.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
| VV |  | "kotvení překladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "L150x100x10" 19,22*2,5 |  | 48.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotevní desky" 20,4 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 13010532 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x10mm | t | 0.096 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně desek, pozink | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 68,45*0,0014 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 998767104 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m | t | 116.311 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 4308.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480
| VV |  | 3974,69+333,8 |  | 4308.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4308.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 771111012 | Vysátí schodiště před pokládkou dlažby | m | 351 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
233 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4308.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
234 | K | 771151021 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 3974.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486
| VV |  | 267,38 |  | 267.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,45 |  | 50.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 487,15 |  | 487.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3169,71 |  | 3169.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3974.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm | m | 351 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
| VV |  | 1,5*26*9 |  | 351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 140.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
| VV |  | 351*0,4 "Přepočtené koeficientem množství |  | 140.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 771274231 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm | m | 351 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
238 | M | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 70.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
| VV |  | 351*0,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 2470.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
| VV |  | "chodby atd." 2470,37 |  | 2470.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2470.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 271.741 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498
| VV |  | 2470,37*0,11 "Přepočtené koeficientem množství |  | 271.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271.741 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 349.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500
| VV |  | "sklady, tech.místnosti" 349,82 |  | 349.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 349.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 38.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502
| VV |  | 349,82*0,11 "Přepočtené koeficientem množství |  | 38.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 229.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504
| VV |  | "šatny, sklady" 229,29 |  | 229.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 25.222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506
| VV |  | 229,29*0,11 "Přepočtené koeficientem množství |  | 25.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.222 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 771474123 | Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm | m | 291.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
| VV |  | "schodiště" 291,67 |  | 291.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 291.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 32.084 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510
| VV |  | 291,67*0,11 "Přepočtené koeficientem množství |  | 32.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.084 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 267.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512
| VV |  | Otevřená nika - 0.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,23 |  | 5.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 0.042 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,24 |  | 23.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad zmenšený - 0.097 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 1.097 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,40 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP - RACK - 1.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 1.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,32 |  | 9.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 1.293 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,19 |  | 7.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad, špin.prádlo - 1.295 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásobovací rampa - 1.298 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,21 |  | 15.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad špinavého prádla - 1.299 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,88 |  | 8.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad odpadu - 1.300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad - 2.345 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Špinavé prádlo - 2.346 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,79 |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rezerva - 2.349 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP, rackovna - 3.177a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,35 |  | 4.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP rackovna - 3.185 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,13 |  | 8.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad - 3.315 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Špinavé prádlo - 3.316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,79 |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rezerva - 3.317 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP, rackovna - 4.122a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad JIP nečistá - 4.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,62 |  | 14.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad JIP čistá - 4.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,24 |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad - 4.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Špinavé prádlo - 4.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,79 |  | 5.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodišťová hala - 4.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,63 |  | 49.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad, špinavé prádlo - 5.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 6.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,34 |  | 12.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 6.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63 |  | 4.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad, špinavé prádlo - 6.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,36 |  | 5.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 294.118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
| VV |  | 267,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 294.118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 294.118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 50.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
| VV |  | Úklid - stroj - 1.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 1.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 1.308 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01 |  | 4.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 2.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,86 |  | 3.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 2.259 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85 |  | 4.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 2.283 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,19 |  | 4.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 3.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61 |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 3.184 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 3.251 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,23 |  | 4.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 4.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,68 |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 4.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 5.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,43 |  | 3.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 59761432 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 55.495 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518
| VV |  | 50,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 55.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.495 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 487.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
| VV |  | WC - 0.048 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.051 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna personál - 0.089 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,95 |  | 55.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna personál - 0.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,33 |  | 33.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna - 0.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44 |  | 12.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.161a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.161b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.161c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.161d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 0.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 0.163 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95 |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.166a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.166b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.166c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.166d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna personál - 0.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,60 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna - 0.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,16 |  | 13.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 0.177 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,61 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 0.178 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna personál - 0.179 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,76 |  | 27.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna personál - 0.180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,51 |  | 25.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna - 0.181 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,93 |  | 12.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.181a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.181b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.181c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 0.181d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 0.182 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,33 |  | 1.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 0.183 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna personál - 0.184 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,19 |  | 16.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 0.185 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,12 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 0.186 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,73 |  | 5.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 0.187 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,38 |  | 8.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 0.188 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,43 |  | 10.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 0.195 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,49 |  | 15.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál, muži - 2.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91 |  | 2.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 2.147a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,79 |  | 0.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál, ženy - 2.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,22 |  | 3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové ženy veřejnost - 2.183 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,66 |  | 4.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové muži veřejnost - 2.184 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,56 |  | 4.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha, WC - 2.190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,07 |  | 3.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 2.191 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,91 |  | 1.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 2.192 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,66 |  | 1.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 2.193 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,66 |  | 1.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 2.194 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,90 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 2.194a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 2.195 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.254 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 2.255 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.256 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,94 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 2.257 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.280 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,54 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 2.280a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 2.281 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové ženy veřejnost - 3.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,79 |  | 4.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové muži veřejnost - 3.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,79 |  | 4.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 3.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.167 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 3.168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,09 |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha personál - 3.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 3.218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11 |  | 2.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 3.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 3.220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 3.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 3.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,99 |  | 1.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 3.229a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 3.253 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,57 |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 3.253a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.254 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové ženy veřejnost - 4.054 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,61 |  | 4.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tlaková stanice vody - 4.055 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 4.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,96 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC personál - 4.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,11 |  | 1.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 4.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,99 |  | 1.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 4.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 4.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 4.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 4.137a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 4.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 5.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,41 |  | 5.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC veřejnost - 5.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 5.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 5.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22 |  | 1.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC veřejnost - 5.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 5.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 5.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 5.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 5.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 5.156a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 5.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 5.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,72 |  | 5.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC muži - 5.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,15 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 5.159a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 5.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 5.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC ženy - 5.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,15 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 5.163 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 5.164 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 5.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 6.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 6.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,13 |  | 1.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC ženy - 6.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,48 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 6.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 6.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 6.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC muži - 6.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,20 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 6.148a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 6.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 6.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 6.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,53 |  | 5.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 6.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 6.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 6.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 6.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 6.155a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 6.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97 |  | 0.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 487.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 535.865 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
| VV |  | 487,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 535.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.865 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 3169.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
| VV |  | Chodba - 0.024 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,54 |  | 73.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště, CHÚC-B - 0.043 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,99 |  | 49.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň - 0.047 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,92 |  | 9.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající - nové schodiště - 0.096 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,81 |  | 17.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 0.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,40 |  | 78.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 0.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,02 |  | 78.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 0.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,11 |  | 40.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 0.174 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,84 |  | 63.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B - 0.196 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 0.197 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,28 |  | 4.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 0.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,83 |  | 4.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna požární VZT - 0.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,07 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ARO sklad - 1.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,30 |  | 22.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna pacientů ARO - 1.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,29 |  | 16.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zádveří, větraná předsíň CHÚC-C - 1.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,82 |  | 11.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště, CHÚC-B - 1.037 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,31 |  | 36.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-C - 1.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,61 |  | 15.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Místnost pro zemřelé - 1.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,18 |  | 11.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 1.065 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 1.066 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,85 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Návštěvy - 1.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,00 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 1.068 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,07 |  | 66.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 1.089 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,44 |  | 12.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 1.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,03 |  | 7.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové pacienti - 1.096 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,97 |  | 6.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala - čekárna - 1.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117,23 |  | 117.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště - 1.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,32 |  | 18.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC veřejnost - 1.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,33 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 1.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 1.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC veřejnost - 1.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,33 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 1.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,36 |  | 1.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 1.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,24 |  | 1.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 1.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,61 |  | 5.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad vozíků - 1.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba a čekárna - 1.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,57 |  | 14.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba a čekárna - 1.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,24 |  | 240.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC pro personál CT - 1.165 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,54 |  | 2.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC pro CT - 1.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové ženy - 1.167 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,69 |  | 4.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové muži - 1.168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65 |  | 4.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstupní hala - 1.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,40 |  | 89.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Recepce - 1.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,08 |  | 23.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kartotéka - 1.171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,10 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 1.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,89 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 1.173 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,16 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad vozíků - 1.174 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,37 |  | 10.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Box bezbariérový - 1.182 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23 |  | 2.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Box bezbariérový - 1.183 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35 |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 1.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,16 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 1.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 1.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,48 |  | 1.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba a čekárna Ortopedie - 1.218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 96,27 |  | 96.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba a čekárna Plastická Chirurgie - 1.292 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,91 |  | 26.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B - 1.294 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 1.294 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,93 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 1.301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,68 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 1.302 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC ženy - 1.303 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 1.304 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC muži - 1.305 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,19 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 1.306 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště, CHÚC-B - 2.069 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,78 |  | 35.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště CHÚC-B - 2.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,32 |  | 18.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, požární filtr - 2.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,07 |  | 42.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,88 |  | 45.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.185 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,83 |  | 71.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.185 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,32 |  | 53.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP, rackovna - 2.185a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,46 |  | 7.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kuchyňka - 2.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,88 |  | 4.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 2.266 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,41 |  | 18.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Větraná předsíň CHÚC-B - 2.344 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Větraná předsíň CHÚC-B - 2.344 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, filtr požární - 3.074 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,33 |  | 43.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala, větraná předsíň CHÚC-C - 3.087 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,33 |  | 23.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 3.093 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,74 |  | 31.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 3.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,39 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, filtr požární - 3.178 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,59 |  | 67.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště - 3.179 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,32 |  | 18.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 3.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,46 |  | 12.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 3.240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,62 |  | 17.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B - 3.314 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,53 |  | 22.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště, CHÚC-B - 3.323 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,13 |  | 32.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.032 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,26 |  | 10.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.032 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,29 |  | 17.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala, větraná předsíň CHÚC-C - 4.047 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,90 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.053 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,92 |  | 32.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,43 |  | 37.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,93 |  | 17.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,39 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,16 |  | 19.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště, CHÚC-B - 4.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,63 |  | 33.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,48 |  | 7.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kuchyňka - 4.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,26 |  | 5.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 4.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,94 |  | 17.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B - 4.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,91 |  | 16.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B - 4.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rezerva - 4.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární filtr - 4.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,20 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Schodiště - 4.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,01 |  | 20.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 5.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,57 |  | 22.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala, větraná předsíň CHÚC-C - 5.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,36 |  | 29.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 5.113a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,63 |  | 38.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad vozíků - 5.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,70 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 5.121o | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,39 |  | 60.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba,čekárna ORL - 5.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190,36 |  | 190.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 5.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,16 |  | 41.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, větraná předsíň CHÚC-B - 5.166 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,48 |  | 23.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala, větraná předsíň CHÚC-C - 6.104a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,21 |  | 20.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Větraná předsíň - 6.110a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,35 |  | 30.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Obslužný prostor pro pacienty - 6.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,82 |  | 9.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 6.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,68 |  | 154.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rozkapaní pacienti - 6.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,10 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 6.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,11 |  | 21.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 6.164 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108,80 |  | 108.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3169.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 3645.167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
| VV |  | 3169,71*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3645.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3645.167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 303.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
| VV |  | "sprchy, umývárky" 303,71 |  | 303.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.71 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 998771104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m | t | 168.983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 7857.949 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
| VV |  | 88,86 |  | 88.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,37 |  | 16.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4177,038 |  | 4177.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1071,22 |  | 1071.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1167,29 |  | 1167.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 604,171 |  | 604.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7330*0,1 |  | 733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7857.949 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 7857.949 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534
259 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 7124.949 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
260 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 88.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
| VV |  | Primář - 2.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,12 |  | 23.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Primář Ortopedie - 3.236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,08 |  | 23.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Primář Traumatologie - 4.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,29 |  | 24.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Primář - 5.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,37 |  | 18.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 69751062 | koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 97.746 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
| VV |  | 88,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 97.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.746 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 776211211 | Lepení textilních čtverců | m2 | 16.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
| VV |  | "1.155" 16,37 |  | 16.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 69752110 | rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění | m2 | 18.007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vstupní primární rohož ve formě dílců sestávající z vysoce absorpčních polyamidových kobercových pásů ohraničených tenkými polypropylenovými pásy | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 16,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.007 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 4177.038 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
| VV |  | Lékařský pokoj - 0.049 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,39 |  | 15.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 0.050 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,46 |  | 15.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vrchní sestra ARO - 1.019 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,06 |  | 16.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna Radiologie - 1.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,93 |  | 8.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna Radiologie - 1.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,18 |  | 10.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost Radiologie, Neurochirurgie - 1.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,51 |  | 14.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 1.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 1.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípravna - 1.180 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,06 |  | 7.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zádveří - 1.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,89 |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | DM Ortopedie, Plastická chirurgie - 1.307 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,74 |  | 17.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | chodba - 2.039 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba pacienti - 2.059 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113,73 |  | 113.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.059 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,67 |  | 71.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 2.060 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,38 |  | 14.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ARO kancelář - 2.061 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna - 2.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kancelář - 2.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna - 2.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 2.065 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,20 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad sterilní - 2.066 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,55 |  | 29.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad sterilní - 2.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,18 |  | 16.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Požární filtr - 2.068 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,13 |  | 13.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP, rackovna - 2.069a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,63 |  | 5.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EI, rozvaděče - 2.069b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,70 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr, překlad pacientů, čistá strana - 2.072 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,79 |  | 14.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr, překlad pacientů, nečistá strana - 2.072a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,87 |  | 23.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 2.073 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,73 |  | 7.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruční sklad OS - 2.074 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,40 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna před operací - 2.076 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,20 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 2.078 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,46 |  | 11.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruční sklad OS - 2.079 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,50 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sádrovna - 2.080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,25 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna před operací - 2.082 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,20 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 2.084 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,46 |  | 11.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruční sklad OS - 2.085 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,99 |  | 7.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příruční sklad OS - 2.086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,90 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna před operací - 2.088 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71 |  | 6.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 2.089 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,54 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna - 2.090 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,53 |  | 12.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna - 2.091 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,64 |  | 12.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 2.092 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,59 |  | 13.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ARO sklad - 2.093 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,54 |  | 9.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna nečistá muži - 2.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,10 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna čistá muži - 2.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,04 |  | 10.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna čistá ženy - 2.109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,05 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna nečistá ženy - 2.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,08 |  | 13.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad, špinavé prádlo - 2.115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,40 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SLP, videomanagement - 2.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M+R rozvaděče pro OS - 2.116a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,63 |  | 5.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr zásobování - 2.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,80 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala - 2.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,51 |  | 37.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,07 |  | 25.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad, špin.prádlo - 2.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,05 |  | 9.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr, překlad pacientů, nečistá strana - 2.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,71 |  | 13.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr, překlad pacientů, čistá strana - 2.120a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,22 |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna čistá ženy - 2.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,57 |  | 7.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna čistá muži - 2.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,81 |  | 7.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna nečistá ženy - 2.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66 |  | 8.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Šatna nečistá muži - 2.128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66 |  | 8.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 2.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,13 |  | 14.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Popisovna - 2.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,14 |  | 17.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna před operací - 2.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,49 |  | 10.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásobování + operační desky - 2.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,61 |  | 18.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad - 2.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,80 |  | 29.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad zásobovací - 2.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,81 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba, požární filtr - 2.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,31 |  | 68.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jídelna OS + zasedací místnost - 2.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,60 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jídelna OS - 2.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,68 |  | 32.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Hala, větraná předsíň CHÚC-C - 2.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,10 |  | 28.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Manažerka COS - 2.186 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,83 |  | 22.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Náměstek COS - 2.189 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,39 |  | 25.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 2.196 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna - 2.199 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,74 |  | 11.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sekretariát, vrchní sestra - 2.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62 |  | 12.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zasedací místnost - 2.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,56 |  | 57.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,05 |  | 166.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,36 |  | 28.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,20 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,20 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.219 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,16 |  | 29.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,58 |  | 29.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 2.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj bezbariérový - 2.239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,16 |  | 48.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 2.242 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03 |  | 14.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 2.244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03 |  | 14.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 2.246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,03 |  | 14.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kuchyňka personál - 2.250 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,62 |  | 9.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jídelna, návštěvní prostor - 2.251 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,92 |  | 30.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sesterna - 2.252 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,43 |  | 28.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 2.253 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,42 |  | 9.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna lékařů - 2.260 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,94 |  | 11.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 lůžkový pokoj - 2.263 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98 |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna - 2.267 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,19 |  | 11.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 2.269 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,04 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna - 2.270 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,63 |  | 10.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 2.279 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,10 |  | 16.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 3.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,35 |  | 166.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,38 |  | 28.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 3.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj bezbariérový - 3.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,57 |  | 47.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 3.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 3.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 3.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kuchyňka personál - 3.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65 |  | 9.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jídelna, návštěvní prostor - 3.162 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,10 |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sesterna - 3.163 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,44 |  | 29.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 3.164 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,07 |  | 9.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna lékařů - 3.171 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,88 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 lůžkový pokoj - 3.174 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98 |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 3.177 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,18 |  | 72.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr - 3.186 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11 |  | 3.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna JIP - 3.188 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,76 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna lékaři - 3.189 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,59 |  | 15.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Místnost - Rezerva - 3.190 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,17 |  | 14.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 3.191 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,45 |  | 13.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr návštěvy - 3.199 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,69 |  | 11.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstup, filtr pacienti - 3.200 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,63 |  | 12.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příjmová hala - 3.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,44 |  | 40.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - filtr - 3.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,69 |  | 30.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příprava léků - 3.208 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,17 |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad léků - 3.209 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,16 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpad, špinavé prádlo - 3.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,51 |  | 9.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příprava léků - 3.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,17 |  | 8.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad léků - 3.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,16 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna sanitáři - 3.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,47 |  | 22.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna sanitáři - 3.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,92 |  | 20.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 3.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna - 3.234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,57 |  | 11.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sekretariát, vrchní sestra - 3.238 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,67 |  | 12.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zasedací místnost - 3.239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,17 |  | 57.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna - 3.241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,96 |  | 10.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 3.243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna - 3.244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,05 |  | 11.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vstupní chodba do lůžkové stanice - 3.249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,30 |  | 16.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - filtr - 3.320 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,06 |  | 45.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kuchyňka pro pacienty - 3.321 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,54 |  | 15.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sklad JIP společný - 3.322 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,08 |  | 35.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.065 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,37 |  | 28.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 04.092 - 4.066 |  | 0.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.073 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.074 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.081 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.082 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.089 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj - 4.090 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,28 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 lůžkový pokoj bezbariérový - 4.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,55 |  | 47.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.097 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 166,31 |  | 166.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 4.099 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,86 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 4.100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,86 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 lůžkový pokoj bezbariérový - 4.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,86 |  | 14.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kuchyňka personál - 4.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,67 |  | 9.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Jídelna, návštěvní prostor - 4.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,96 |  | 30.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sesterna - 4.108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,96 |  | 29.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 4.109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,85 |  | 8.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna lékařů - 4.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,12 |  | 12.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 lůžkový pokoj - 4.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,98 |  | 19.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna sanitáři - 4.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,92 |  | 20.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna sanitáři - 4.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,47 |  | 22.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 4.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,75 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Služebna - 4.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,85 |  | 12.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sekretariát, vrchní sestra - 4.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,31 |  | 13.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zasedací místnost - 4.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,28 |  | 64.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna - 4.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,19 |  | 11.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba personál - 4.153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 04.026 - 4.154 |  | -0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,06 |  | 11.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost Sterilizace - 4.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,03 |  | 18.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,37 |  | 11.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.237 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.239 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,14 |  | 11.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.242 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,23 |  | 11.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 4.243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37 |  | 2.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lékařský pokoj - 4.245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,06 |  | 11.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čekárna, pacient na lůžku - 5.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,58 |  | 6.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Recepce - 5.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,18 |  | 14.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Chodba - 5.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,24 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 5.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,60 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sekretariát - 5.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,34 |  | 14.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zasedací místnost - 5.150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,45 |  | 34.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pracovna lékaře - 5.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,10 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 5.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,46 |  | 14.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kartotéka - 5.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,19 |  | 29.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Archív, pracoviště archívu - 5.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,66 |  | 21.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kancelář Oční - 6.116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,60 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Recepce - 6.157 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,39 |  | 17.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kartotéka - 6.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,05 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Archív - 6.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,96 |  | 9.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 6.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,49 |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4177.038 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | M | 28411101 | PVC vinyl homogenní tl 2mm, hm 2850g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43 do zdravotnictví | m2 | 5012.446 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
| VV |  | 4177,038*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5012.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5012.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1071.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550
| VV |  | Ovladovna RTG - 1.179 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,08 |  | 9.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | RTG - 3 - 1.181 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,24 |  | 31.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS - 5 Traumatologie - 2.075 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 57,50 |  | 57.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS - 4 Traumatologie - 2.077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS - 3 Urgentní - 2.081 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS - 2 ORL - 2.083 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,29 |  | 48.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS - 1 Dětské, Stomatochirurgie - 2.087 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,78 |  | 49.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Probouzení pacientů - 2.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,81 |  | 10.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uspávání pacientů - 2.096 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,19 |  | 9.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uspávání pacientů - 2.097 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,90 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Probouzení pacientů - 2.098 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,56 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uspávání pacientů - 2.099 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,90 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uspávání pacientů - 2.100 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,90 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Probouzení pacientů - 2.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,56 |  | 18.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uspávání pacientů - 2.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,71 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Uspávání pacientů - 2.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,81 |  | 9.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OS - 10 Septický - 2.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,40 |  | 52.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Probouzení pacientů - 2.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,92 |  | 9.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dospávací pokoj - 3.075 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 185,85 |  | 185.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Denní místnost - 3.076 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,31 |  | 7.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna - 3.192 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,15 |  | 25.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIP hala - 3.204 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145,43 |  | 145.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIP izolace - 3.205 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,89 |  | 18.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIP izolace - 3.206 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,78 |  | 18.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIP hala - 3.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 144,96 |  | 144.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIP izolace - 3.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,89 |  | 18.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha pro izolaci - 3.213a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,95 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | JIP izolace - 3.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,78 |  | 18.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Aplikace - 6.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,10 |  | 18.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1071.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | M | 28411125 | PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 3060g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10^6 pro zdravotnictví | m2 | 1285.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PVC vodivé homogenní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1071,22*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1285.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1285.464 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 1167.29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
| VV |  | rezerva - Ambulance Traumatologie - 1.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,47 |  | 19.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rezerva - Ambulance Neurochirurgie - 1.161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,76 |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance Traumatologie - 1.210 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,61 |  | 29.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance Traumatologie - 1.211 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,21 |  | 27.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance Traumatologie - 1.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,38 |  | 32.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance Traumatologie - 1.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,89 |  | 22.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sádrovna - 1.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,57 |  | 16.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Septická ambulance Ortopedoie + Traumatologie - 1.220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,48 |  | 29.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Převlékací box - 1.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ortopedie ambulance - 1.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,71 |  | 27.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Převlékací box - 1.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ortopedie ambulance - 1.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,73 |  | 27.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Převlékací box - 1.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ortopedie ambulance - 1.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,73 |  | 27.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Převlékací box - 1.227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39 |  | 1.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ortopedie ambulance - 1.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,80 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Převlékací box - 1.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance Plastická chirurgie - 1.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,90 |  | 29.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Převlékací box - 1.231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Primář Plastická chirurgie - 1.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,57 |  | 21.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna 2 - 2.261 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,98 |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna 1 - 2.262 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,98 |  | 18.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna 2 - 3.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,56 |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna 1 - 3.173 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,56 |  | 19.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna 2 - 4.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,58 |  | 19.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vyšetřovna 1 - 4.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,58 |  | 19.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Otologická ambulance - 5.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,05 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Všeobecná ambulance č.1 - 5.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,37 |  | 29.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Všeobecná ambulance č.2 - 5.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,74 |  | 29.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Endoskopická ambulance - 5.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,74 |  | 29.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Specializovaná ambulance - 5.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,16 |  | 30.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | BERA a ultrazvuk - 5.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,97 |  | 25.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Logopedie - 5.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,28 |  | 19.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Logopedie - 5.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,57 |  | 19.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Vestibulár - 5.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,77 |  | 27.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Audio vyšetřovna - 5.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,39 |  | 30.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Audio kabina lůžková - 5.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13 |  | 3.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Audio kabina lůžková větší - 5.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Foniatrie - 5.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,51 |  | 20.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Foniatrie - 5.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,21 |  | 19.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Tichá místnost - 5.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,22 |  | 9.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Temná komora pro Strabologii - 6.122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,80 |  | 17.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strabologické vyšetření, Optotyp - 6.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,55 |  | 27.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oční všeobecná ambulance - 6.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,11 |  | 28.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TNO, AR, UZV - 6.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,06 |  | 12.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TK, štěrbina - 6.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,68 |  | 6.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TK, štěrbina - 6.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,01 |  | 7.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Oční všeobecná ambulance - 6.128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,55 |  | 27.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance, Glaukom, uvea - 6.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,89 |  | 27.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TK, štěrbina - 6.130 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,73 |  | 6.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TK, laser - 6.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,97 |  | 5.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance - 6.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,76 |  | 27.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OCT, biometv, Galileo - 6.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,04 |  | 25.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sítnicová ambulance - 6.134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,74 |  | 27.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TK, laser - 6.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,95 |  | 5.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TK, laser - 6.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,11 |  | 7.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Autorefraktor - 6.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,67 |  | 4.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Foto, štěrbina - 6.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,84 |  | 10.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Autorefraktor - sestra - 6.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,99 |  | 20.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance - 6.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,00 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Štěrbina - 6.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,14 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OCT - 6.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,22 |  | 8.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Filtr personál - 6.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,04 |  | 6.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Ambulance Oční, Perimetr - 6.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,33 |  | 18.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1167.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 28411126 | PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny ≤10^8 | m2 | 1400.748 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PVC homogenní | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1167,29*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1400.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1400.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 604.171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558
| VV |  | Předsíň WC - 1.177 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,16 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 1.178 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27 |  | 1.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 1.291 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,63 |  | 3.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid pro OS - 2.094 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,35 |  | 8.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna muži - 2.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,93 |  | 13.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývač obuvi - 2.103 a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98 |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.103 b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.103 c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna ženy - 2.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,93 |  | 13.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývač obuvi - 2.110a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98 |  | 0.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.110b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.110c | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,44 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.111 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna muži - 2.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,18 |  | 7.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.123a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna ženy - 2.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,21 |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.124a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 2.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.187 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79 |  | 2.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.188 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,53 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.197 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,50 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.198 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 2.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13 |  | 3.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.208 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,76 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.209 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.210 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.212 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.213 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.218 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.220 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.221 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.222 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 2.237 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.238 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,47 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha bezbariérová - 2.240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,23 |  | 4.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 2.241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,44 |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 2.243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 |  | 5.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 2.245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 2.247 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové - 2.248 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,99 |  | 8.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čistící místnost - 2.249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,41 |  | 7.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha personál - 2.258 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,60 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna - 2.264 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 2.264a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 2.265 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 2.271 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,18 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha personál - 2.282 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové - 2.284 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,27 |  | 11.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čistící místnost - 3.077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,85 |  | 9.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.078 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,34 |  | 1.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC personál - 3.079 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11 |  | 2.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid - 3.085 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,73 |  | 2.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové pacienti - 3.086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,64 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83 |  | 2.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,43 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň - 3.128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.129 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 03.112 - 3.131 |  | -0.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.135 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.137 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.139 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.145 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.147 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.149 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha bezbariérová - 3.151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,23 |  | 4.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 3.152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 3.154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,90 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 3.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 3.158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,84 |  | 5.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové - 3.159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,32 |  | 9.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čistící místnost - 3.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,68 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna - 3.175 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,47 |  | 3.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.176 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 3.187 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,58 |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úklid +stroj - 3.193 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,21 |  | 6.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC muži - 3.194 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,73 |  | 3.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.195 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC ženy - 3.196 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.197 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.198 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC návštěvy - 3.199a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,17 |  | 2.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.199b | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15 |  | 1.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lůžková umývárna, záložní WC a sprcha - 3.203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,55 |  | 15.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha pro izolaci - 3.205a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,95 |  | 6.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha pro izolaci - 3.206a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,67 |  | 6.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha pacienti - 3.207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 |  | 5.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pisoár - 3.208a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,04 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čistící místnost - 3.210 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,86 |  | 11.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha pro izolaci - 3.214a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,74 |  | 6.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha pacienti - 3.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66 |  | 5.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.223 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.224 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.225 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.228 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 3.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,01 |  | 2.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.230 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 3.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,51 |  | 2.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 3.233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,78 |  | 1.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 3.237 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 3.245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,23 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha personál - 3.252 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,49 |  | 1.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové - 3.255 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,92 |  | 11.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.062 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83 |  | 2.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.063 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,28 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.064 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.067 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.068 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.069 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.070 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.071 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.072 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.075 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.076 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.077 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.078 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.079 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.080 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.083 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.084 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.085 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.086 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.087 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.088 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.091 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78 |  | 2.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.092 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,52 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.093 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,46 |  | 1.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha bezbariérová - 4.095 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,23 |  | 4.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC bezbariérové - 4.096 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26 |  | 4.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 4.098 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,99 |  | 5.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 4.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha bezbariérové - 4.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,98 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Lůžková umývárna, WC a sprcha bezbariérové - 4.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56 |  | 9.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Čistící místnost - 4.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,87 |  | 7.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha personál - 4.114 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Umývárna - 4.120 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,08 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.120a | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,31 |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.121 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,99 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,88 |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.131 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Předsíň WC - 4.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sprcha - 4.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68 |  | 2.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC - 4.143 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,68 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.146 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37 |  | 3.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,23 |  | 3.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.226 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.229 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,29 |  | 3.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,33 |  | 3.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.238 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,44 |  | 3.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC, sprcha - 4.244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,48 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 604.171 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 28411103 | PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06 | m2 | 725.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PVC heterogenní akustické protiskluzné | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 604,171*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 725.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm | m | 5945.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562
273 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 6064.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564
| VV |  | 5945,49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6064.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6064.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 776411212 | Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm | m | 1333.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
| VV |  | "vlhké prostory" 1333,25 |  | 1333.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1333.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | M | 28411103 | PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06 | m2 | 153.324 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568
| VV |  | 1333,25*0,115 "Přepočtené koeficientem množství |  | 153.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153.324 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 776411213 | Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů | kus | 748 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
| VV |  | 187*4 |  | 748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | M | 28411103 | PVC vinyl heterogenní akustický tl 2mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Cfl-s1, smykové tření µ ≥0.5, třída zátěže 34/43, útlum 17dB, otlak 0.06 | m2 | 21.505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
| VV |  | 748*0,02875 "Přepočtené koeficientem množství |  | 21.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 1333.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
279 | M | RMAT0003 | ukončovací profil + fabion k PVC soklu | m | 1359.915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
| VV |  | 1333,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1359.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1359.915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 820 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578
281 | M | 55343116 | profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne | m | 836.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580
| VV |  | 820*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 836.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 836.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 998776104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m | t | 84.339 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
283 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 1373.086 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584
284 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 83.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586
| VV |  | "viz tabulka místností" 83,12 |  | 83.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 226.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588
| VV |  | Strojovna ÚT a VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 211,82 |  | 211.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,55 |  | 14.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 777121105 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl do 3 mm | m2 | 1321.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stěrka - epoxidová | [14 empty] | P | 2
287 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 1373.086 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592
| VV |  | 1321,22+0,15*345,77 |  | 1373.086 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1373.086 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 777511133 | Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy se zvýšenými požadavky na ochranu ESD | m2 | 48.555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594
| VV |  | UPS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,37+0,15*27,9 |  | 48.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 777511145 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy | m2 | 1324.535 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596
| VV |  | Strojovna ÚT a VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 211,82 |  | 211.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající kolektor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,55 |  | 14.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stávající strojovna VZT a Chlazení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 867,76 |  | 867.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Rezerva pro strojovnu VZT 5.NP a 6.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182,72 |  | 182.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokl | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*317,9 |  | 47.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1324.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 51.866 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598
| VV |  | 0,15*345,77 |  | 51.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.866 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 777911111 | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 345.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600
292 | K | 998777104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 24 do 36 m | t | 15.881 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
293 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 5355.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604
| VV |  | 416,83 |  | 416.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3508,34 |  | 3508.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 879,05 |  | 879.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 396,84 |  | 396.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 154,35 |  | 154.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5355.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 5355.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606
295 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 1260.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608
| VV |  | "sprchy, umývárky" 630,47*2 |  | 1260.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1260.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 416.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.094" 3*11,9-0,9*2 |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.080" 3*10,9-0,8*2,1 |  | 31.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.129" 3*9,5-0,9*2,1 |  | 26.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.124" 3*(12,3+4,8)-0,8*2*2-0,7*2*3 |  | 43.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.128" 3*4,2-0,7*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.123" 3*(12,4+4,7)-0,8*2*2-0,7*2*3 |  | 43.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.127" 3*4,3-0,7*2 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.110" 3*(16,8+4,9*2+4)-0,8*2*4-0,7*2*7-0,9*2 |  | 73.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.103" 3*(16,8+4,9*2+4)-0,8*2*4-0,7*2*7-0,9*2 |  | 73.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.111-2.113" 3*4,2*3-0,7*2*3 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.105-2.107" 3*4,2*3-0,7*2*3 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 416.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 416.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | M | 59761071 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 458.513 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: color, 200x400 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 416,83*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 458.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 3508.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.048" 2*7-0,7*2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.051" 2*6,8-0,7*2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.148" 2*14,8-0,6*2*4 |  | 24.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.149" 2*(3,8+3,4)-0,6*2*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.151" 2*4,5-0,6*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.161" 2*(19+4,9*3+4,7+3,7*2)-0,7*2*12-0,8*2 |  | 73.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.155" 2*9,2-0,6*2*4 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.157" 2*(3,8+4,1)-0,6*2*3 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.158" 2*4,4-0,6*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.159" 2*4,5-0,6*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.189" 2*10,5-0,8*2 |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.191" 2*4,7-0,6*2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.192" 2*13,4-0,6*2*4 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.193" 2*(6,1+3,7)-0,6*2*2-1,4*1 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.200" 2*6-0,6*2*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.201" 2*5,1-0,6*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.202" 2*(4,4+3,6)-0,6*2*2 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.176" 2*16-0,7*2*6-0,8*2*2 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.177" 2*5,2-0,7*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.178" 2*5,2-0,7*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.166" 2*4,3*4-0,7*2*4 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.181" 2*(21,1+4,4*4)-0,8*2*2-0,7*2*10 |  | 60.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.182" 2*4,3-0,7*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.183" 2*4,3-0,7*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 423.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.159, 1.161, 1.162" 0,6*1,7*3+1,4*1,8*3 |  | 10.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.019" 1,4*1,8 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.063" 1,4*(1,6+0,6*2) |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.065" 2*5,2-0,7*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.066" 2*5,7-0,7*2*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.165" 2*6,3-0,7*2*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.166" 2*5-0,7*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.167" 2*8,6-0,9*2 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.168" 2*8,7-0,9*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.096" 2*10,8-0,9*2 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.180" 1,4*1,8 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.177" 2*5,8-0,7*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.178" 2*4,9-0,7*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.181" 1,4*(1,7+0,7*2) |  | 4.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.216" 2*5,2-0,7*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.215" 2*5,9-0,7*2*3 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.217" 2*5,3-0,7*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.214" 1,4*0,6+0,6*2,4 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.213" 1,4*0,6+0,6*2,4 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.212" 1,4*1+0,6*2,5 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.211" 1,4*0,6+0,6*2,4 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.210" 0,6*2+1,4*1 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.220" 1,4*1,6+0,6*2,2 |  | 3.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.222" 1,4*1,4+0,6*3 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.224" 1,4*1,6+0,6*2,2 |  | 3.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.226" 1,4*1,4+0,6*3 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.228" 1,4*1,4+0,6*2 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.230" 1,4*1,3+0,6*2 |  | 3.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.233" 1,4*1,2+0,6*2,5 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.291" 2*7,7-0,7*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.129" 2*7,2-0,8*2-0,7*2*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.132" 2*7,2-0,8*2-0,7*2*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.135" 2*10-0,9*2 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.130, 1.131, 1.133, 1.134" 2*4*4-0,7*2*4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.307" 1,4*1,6+0,6*2,4 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.308" 2*8,3-1,2*2 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.301" 2*7,8-0,7*2*3 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.304" 2*7,8-0,7*2*3 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.302, 1.303, 1.305, 1.306" 2*4,4*4-0,7*2*4 |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 340.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.092" 1,4*1,4+0,6*2,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.065" 1,4*2,8+0,6*3 |  | 5.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.060" 1,4*1,5+0,6*3 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.130" 1,4*3,1 |  | 4.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.152" 1,4*1,4+0,6*2 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.147" 2*7,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.149" 2*7,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.148, 2.147, 2.150, 2.151" 2*4,1*4-0,7*2*4 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.153" 1,4*1,3+0,6*3 |  | 3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.208, 2.212, 2.216, 2.220, 2.224, 2.228, 2.232, 2.236" (2*7-0,8*2)*8 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.209" 2*6,2-0,7*2-0,6*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.210" 2*4,6-0,6*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.252" 1,4*0,6+0,6*2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.183, 2.184" 2*9,4*2-0,9*2*2 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.199" 0,6*3,2 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.198" 2*5,4-0,7*2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.197" 2*6,3-0,7*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.203" 2*7-0,7*2 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.201" 0,6*4,3 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.140" 2*7,7-0,9*2 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.188" 2*5,3-0,7*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.187" 2*6,6-0,7*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.192" 2*5,2-0,7*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.191" 2*6-0,7*2 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.193" 2*5,2-0,7*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.194" 2*(4,2+6)-0,7*2*3 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.195" 2*4,7-0,7*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.190" 2*7,3-0,7*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.189" 0,6*2,6 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.259" 2*8,7-0,9*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.258" 2*7,2-0,7*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.257" 2*4,2-0,7*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.256" 2*5,5-0,7*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.255" 2*4,1-0,7*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.254" 2*5,6-0,7*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.253" 1,4*1,6+0,6*2,5 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.213, 2.217, 2.221, 2.225, 2.229, 2.233, 2.237" (2*6,6-0,8*2)*7 |  | 81.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.214, 2.218, 2.222, 2.226, 2.230, 2.234, 2.238" (2*4,8-0,8*2)*7 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.239" 0,6*2,4 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.240, 2.241" 2*8,1*2-0,8*2*2 |  | 29.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.251" 1,4*1,6+0,6*3,8 |  | 4.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.250" 1,4*1,8+0,6*2 |  | 3.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.249" 2*10,9-0,8*2 |  | 20.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.248" 2*12,1-1*2 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.265" 2*4-0,7*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.264" 2*(5,9+4,8)-0,7*2-0,8*2*2 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.261, 2.262" (1,4*1,6+0,6*2,1)*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.270" 0,6*1,8 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.271" 2*7,1-0,7*2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.283" 2*8,6-0,9*2 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.284" 2*13,9-1*2 |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.282" 2*5-0,7*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.280" 2*(5+4,5)-0,7*2*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.281" 2*4,6-0,7*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.247, 2.245" 2*10,4*2-0,9*2*2 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.243" 2*10,2-0,9*2 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 823.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.203" 2*12,3-1,2*2*3 |  | 17.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.209, 3.217" 2*7,7*2-0,9*2*2 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.210" 2*11,1-0,9*2-0,6*2*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.192, 3.191" (1,4*2+0,6*2,2)*2 |  | 8.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.188" 0,6*4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.196" 2*5,2-0,7*2*3 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.197, 3.198" (2*2,7-0,7*2)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.194" 2*5,3-0,7*2*3 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.195, 3.208" (2*2,6-0,7*2)*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.193" 2*6,5-0,9*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.187" 2*5,3-0,7*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.200, 3.199" 1,4*1,8*2 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.184" 2*5,6-0,9*2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.230" 2*3,1-0,7*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.229" 2*3,8-0,7*2*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.228" 2*4,2-0,7*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.227" 0,6*3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.077" 2*9-0,9*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.078" 2*3,1-0,7*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.079" 2*3,9-0,7*2*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.075" 1,4*(1,2+2+1)+0,6*3 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.076" 1,4*1,2+0,6*3 |  | 3.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.085" 2*4,5-0,9*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.080" 2*3,1-0,7*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.081" 2*4,3-0,7*2*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.082" 2*2,8-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.083" 2*6-0,7*2*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.084" 2*2,6-0,7*2 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.086" 2*6-0,9*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.234" 0,6*3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.235" 0,6*4,3 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.233" 2*3,7-0,7*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.232" 2*4,2-0,7*2*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.237" 2*4,7-0,7*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.221" 2*3,6-0,7*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.222" 2*4,1-0,7*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.220" 2*3,6-0,7*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.229" 2*2,8-0,7*2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.219" 2*4,1-0,7*2*2 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.218" 2*3,5-0,7*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.225" 2*4,3-0,7*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.223" 2*4,5-0,7*2*2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.224" 2*3-0,7*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.226" 0,6*2,1 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.094, 3.095" (2*6,3-0,9*2)*2 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.119" 2*4,8-0,8*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.120" 2*4,1-0,8*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.121" 2*3,1-0,8*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.163" 1,4*1+0,6*4 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.164" 1,4*1,3+0,6*3 |  | 3.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.170" 2*5,9-0,8*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.169" 2*4,7-0,7*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.168" 2*2,7-0,7*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.167" 2*3,6-0,7*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.166" 2*2,7-0,7*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.165" 2*3,6-0,7*2*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.254" 2*3,1-0,7*2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.253" 2*5,7-0,7*2*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.252" 2*3,3-0,7*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.251" 2*5,8-0,9*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.255" 2*9,5-1*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.245" 2*4,9-0,7*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.244" 0,6*2,7 |  | 1.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.172, 3.173" (1,4*1+0,6*3)*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.176" 2*2,7-0,7*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.175" 2*6,1-0,7*2-0,8*2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.162" 1,4*0,8+0,6*4 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.161" 1,4*1,7+0,6*2 |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.160" 2*7,5-0,9*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.159" 2*8,2-1*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.123, 3.127, 3.131, 3.135, 3.139, 3.143, 3.147" (2*4,7-0,8*2)*7 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.124, 3.128, 3.132, 3.136, 3.140, 3.144, 3.148" (2*4,4-0,8*2*2)*7 |  | 39.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.125, 3.129, 3.133, 3.137, 3.141, 3.145, 3.149" (2*3,2-0,8*2)*7 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.158, 3.156, 3.154" (2*7-0,9*2)*3 |  | 36.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.150" 1,4*2,8 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.151, 3.152" (2*5,4-0,9*2)*2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 694.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.141" 0,6*3,2 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.143" 2*5,6-0,7*2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.142" 2*6,7-0,7*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.146" 2*7,4-0,7*2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.145" 0,6*4,3 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.217" 2*8,8-0,9*2 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.126" 2*4,5-0,7*2 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.125" 2*5,6-0,7*2*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.124" 2*6,2-0,7*2 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.123" 0,6*3 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.135" 2*5,5-0,7*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.134" 2*6,3-0,7*2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.136" 2*5,5-0,7*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.137" 2*9,5-0,7*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.138" 2*5,4-0,7*2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.131" 2*6,6-0,7*2 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.132" 2*6,8-0,7*2*2 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.133" 2*4,6-0,7*2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.130" 0,6*2,1 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.155" 2*7,4-0,7*2 |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.154" 0,6*2,8 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.117, 4.118" (0,6*3+1,4*1)*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.115" 2*9,2-0,9*2 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.114" 2*7,2-0,7*2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.113, 4.111" (2*4,2-0,7*2)*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.112, 4.110" (2*5,7-0,7*2*2)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.109" 1,4*1+0,6*3 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.108" 0,6*4,6+1,4*0,6 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.121" 2*4,1-0,7*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.120" 2*9,3-0,8*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.107" 1,4*1+0,6*5 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.236, 4.233, 4.230, 4.227" 0,6*2,8*4 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.226, 4.229, 4.232, 4.235" (2*7,7-0,7*2)*4 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.238, 4.241, 4.244" (2*7,5-0,7*2)*3 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.245, 4.242, 4.239" 0,6*2,4*3 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.224" 1,4*1,5+0,6*6 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.106" 1,4*1,6+0,6*2,4 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.105" 2*11,6-0,7*2 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.104" 2*12,8-1*2 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.102, 4.101, 4.098" (2*10,8-0,8*2)*3 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.095, 4.096" (2*8,3-0,9*2)*2 |  | 29.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.094" 1,4*(1,6+0,9)*2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.062" 2*7,2-0,8*2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.063" 2*6,3-0,8*2*2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.064" 2*4,8-0,8*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.067, 4.070, 4.075, 4.078, 4.083, 4.086, 4.091" (2*7,1-0,8*2)*7 |  | 88.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.068, 4.071, 4.076, 4.079, 4.084, 4.087, 4.092" (2*6,7-0,8*2*2)*7 |  | 71.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4.069, 4.072, 4.077, 4.080, 4.085, 4.088, 4.093" (2*4,9-0,8*2)*7 |  | 57.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 797.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.114" 2*10,4-0,9*2 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.115, 5.118" (2*5,3-0,7*2*2)*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.116, 5.117" (2*4,5-0,7*2)*2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.130, 5.131, 5.132, 5.133, 5.134" (1,4*0,9+0,6*2)*5 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.135" 1,4*1,7+0,6*2 |  | 3.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.136, 5.137" 1,4*1,9*2 |  | 5.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.138, 5.139" (1,4*1,2+0,6*2)*2 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.148" 2*7,6-0,7*2 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.170" 2*7,5-0,9*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.153, 5.156" (2*7,4-0,7*2*3)*2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.154-5.157" (2*3,9-0,7*2)*4 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.143" 1,4*0,8+0,6*2,4 |  | 2.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.162, 5.159" (2*10-0,8*2-0,7*2*3)*2 |  | 28.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5.159-5.161, 5.163-5.165" (2*4,1-0,7*2)*6 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 222.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.115" 2*4,7-0,7*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.114" 2*6,5-0,7*2*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.122, 6.123" 1,4*1,3*2 |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.124, 6.128, 6.129, 6.132" (1,4*1,5+0,6*1,7)*4 |  | 12.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.133" 1,4*1,2 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.134" 1,4*1,5+0,6*1,7 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.137" 1,4*1,2 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.138" 1,4*0,9+0,6*2,2 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.143" 1,4*1,6 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.142" 1,4*2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.165" 2*9,2-0,9*2 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.169" 1,4*1,4+0,6*1,9 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.170" 1,4*0,9+0,6*1,6 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.144" 2*10,5-0,8*2-0,7*2*3 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.148" 2*10,6-0,8*2-0,7*2*3 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.145-6.150" (2*4,2-0,7*2)*6 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.151" 2*10,2-0,9*2 |  | 18.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.152, 6.155" (2*7,1-0,7*2*3)*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6.153-6.156" (2*4-0,7*2)*4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 207.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3508.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 3859.174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: color, 200x200 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3508,34*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3859.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3859.174 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 781474151 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 879.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.088" 3*10,4-0,8*2,1*2 |  | 27.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.084" 3*13,4-1*2,1*2-0,9*2*2 |  | 32.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.087" 3*29,7-1*2,1-0,8*2,1-1,2*2,1*2 |  | 80.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.095" 3*12,9-1,2*2,1*2 |  | 33.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.096" 3*12-1,2*2,1*2 |  | 30.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.097" 3*12,5-1,2*2,1*2 |  | 32.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.098" 3*17,6-1,2*2,1*3 |  | 45.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.082" 3*13,8-1*2,1-0,8*2,1*2 |  | 35.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.083" 3*28,4-1,2*2,1*2-1*2,1-0,8*2,1 |  | 76.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.081" 3*29-1,2*2,1*2-0,8*2,1-1*2,1 |  | 78.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.099" 3*12,4-1,2*2,1*2 |  | 32.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.078" 3*13,4-1,2*2,1-1*2,1*4 |  | 29.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.100" 3*12,4-1,2*2,1*2 |  | 32.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.101" 3*17,8-1,2*2,1*3 |  | 45.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.076" 3*13,8-1*2,1-0,8*2,1*2 |  | 35.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.075" 3*33,1-0,8*2,1-1*2,1-1,2*2,1*2 |  | 90.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.073" 3*11,2-1*2,1*2 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.102" 3*12,9-1,2*2,1*2 |  | 33.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.134" 3*29,1-1*2,1-1,2*2,1*2 |  | 80.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.132" 3*13,5-0,8*2,1 |  | 38.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.136" 3*18,5-1*2,1*2-1,2*2,1-2*1,1 |  | 46.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.135" 3*12,5-1,2*2,1-1,4*2,1 |  | 32.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.133" 3*13-1,2*2,1-1,4*2,1 |  | 33.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tapety" -154,35 |  | -154.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 879.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 879.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 59761633 | obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2 | m2 | 1010.908 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1000x3000 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 879,05*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1010.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1010.908 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 781474153 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 396.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.214" 3*11,9+2,1*7,4-1*2*2-1,6*2 |  | 44.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.212" 3*(38+1,1+2,1)-1,6*2*6-0,9*2*4-1,4*2,1*3-1,2*2 |  | 85.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.213" 3*11,9+2,1*7,4-1,6*2-0,9*2*2-1,4*2,1 |  | 41.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.215" 2,1*6,3-0,9*2 |  | 11.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.207" 2,1*6,2-0,9*2 |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.208, 3.216" 3*7,7*2-0,8*2*2*2 |  | 39.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.204" 3*(38,1+1,1+2,1)-0,9*2*4-1,2*2-1,4*2,1*3-2,1*2*6 |  | 80.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.205" 3*11,9+2,1*7,4-1,4*2,1-0,9*2*2-2,1*2 |  | 40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.206" 3*11,9+2,1*7,3-2,1*2-1,4*2,1-0,9*2 |  | 42.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 396.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 396.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 59761002 | obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 456.366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: color, 300x900 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 396,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 456.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 456.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 781474161 | Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových z dekorů do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 154.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.087" 3*8,67 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.083" 3*8,67 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.081" 3*8,67 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.077" 3*8,67 |  | 26.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.075" 3*(8,67+0,8*2) |  | 30.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.134" 3*6,5 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | RMAT0001 | obklad skleněný s fototapetou 1000x3000 | m2 | 177.503 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628
| VV |  | 154,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 177.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 1754.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630
| VV |  | 3508,34/2 |  | 1754.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1754.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 781495141 | Průnik obkladem kruhový do DN 30 | kus | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632
308 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634
309 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636
310 | K | 998781104 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m | t | 121.898 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
311 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 15314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640
| VV |  | 2108 |  | 2108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13206 |  | 13206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15314 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 15314 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642
313 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644
| VV |  | 2108*1 |  | 2108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 13206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646
| VV |  | "1PP" 1736 |  | 1736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1601 |  | 1601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 3019 |  | 3019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2814 |  | 2814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2742 |  | 2742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1154 |  | 1154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 1335 |  | 1335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 913 |  | 913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vlhké prostory" -2108 |  | -2108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13206 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 784221155 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém | m2 | 2456 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648
316 | K | 784660101 | Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m | m2 | 248.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650
| VV |  | "2NP" 183,4+49,86+15,02 |  | 248.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 248.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 784660111 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m | m2 | 16409 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652
| VV |  | olejový nátěr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" 1834 |  | 1834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 2255 |  | 2255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 4096 |  | 4096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2954 |  | 2954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2628 |  | 2628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1523 |  | 1523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 1119 |  | 1119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16409 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.1.1 - Stavební výplně
{59361f18-b354-405b-9f36-886162f74010}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.1 - Stavební výplně
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.1 - Stavební výplně
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 766-DVE - DVEŘE | [5 empty] | 0
| 766-OKN - OKNA | [5 empty] | 0
| 787-SKL - Prosklené příčky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.1 - Stavební výplně
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 766-DVE | DVEŘE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | POŽ - 0001 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1400x2100; klika svislá/klika svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | POS - 0002 | Dveře dvoukřídlé (křídla 700+700),celoprosklené-jednosklo,při požáru otevřené; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | POŽ - 0003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | D - 0004 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | D - 0005 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | D - 0006 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | D - 0007 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | D - 0008 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | POŽ - 0009 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | D - 0010 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | POŽ - 0011 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | POŽ - 0012 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | POŽ - 0013 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1100x1970; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | POŽ - 0014 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | POŽ - 0015 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | POŽ - 0016 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | POŽ - 0017 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | POŽ - 0018 | Dveře dvoukřídlé (křídla 800+800),plné; 1600x2100; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | POŽ - 0019 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | POŽ - 0020 | Dveře dvoukřídlé (křídla 1200+1200),plné; 2400x2700; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | POŽ - 0021 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | POŽ - 0022 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 900x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | POŽ - 0023 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 900x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | POŽ - 0024 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 900x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | D - 0025 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | POŽ - 0026 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 700x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | POŽ - 0027 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | D - 0028 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | D - 0029 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | D - 0030 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | POS - 0031 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | D - 0032 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | D - 0033 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | D - 0034 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | D - 0035 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | D - 0036 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | D - 0037 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | POŽ - 0038 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | POŽ - 0039 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 1100x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | POŽ - 0040 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | POŽ - 0041 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | D - 0042 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | POŽ - 0043 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | POŽ - 0044 | Dveře dvoukřídlé (křídla 1100+700),celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1800x2100; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | D - 0045 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | D - 0046 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | D - 0047 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | D - 0048 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | D - 0049 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | D - 0050 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | D - 0051 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | D - 0052 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | D - 0053 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | D - 0054 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | D - 0055 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | D - 0056 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | D - 0057 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | D - 0058 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | POŽ - 0059 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | D -0060 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | D - 0061 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | D - 0062 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | D - 0063 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | D - 0064 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | D - 0065 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | D - 0066 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | POŽ - 0067 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 60-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | D - 0068 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | POŽ - 0069 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1400x2100; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | POŽ - 0070 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | D - 0071 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | D - 0072 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | D - 0073 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | POŽ - 0074 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 900x2100; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | POŽ -0075 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | D - 0076 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-dvojsklo; 900x2100; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | D - 1001 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-dvojsklo; 1400x1970; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | D - 1002 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-dvojsklo; 1100x2000; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | D-AKU - 1003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | D-AKU - 1004 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | D - 1005 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | D-AKU - 1006 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | D-AKU - 1007 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | POS - 1008 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1200x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene, RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | D-AKU - 1009 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | D-AKU - 1010 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | D - 1011 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | POŽ - 1012 | Dveře dvoukřídlé (křídla 1100+740),celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1840x2020; klika/klika-svislé-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | POS-POŽ - 1013 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene, RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | D - 1014 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | D - 1015 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | D - 1016 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | D - 1017 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | D-AKU - 1018 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | D - 1019 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | D-AKU - 1020 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | D - 1021 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | D-AKU - 1022 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | D - 1023 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | D-AKU - 1024 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | D - 1025 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | D-AKU - 1026 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | POŽ - 1027 | Dveře dvoukřídlé (křídla 1100+700),celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1800x2200; klika/klika-svislé-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | D - 1028 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | D - 1029 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | D - 1030 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | D - 1031 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | D - 1032 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | D - 1033 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | POS - 1034 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | POS - 1035 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1200x2100; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | D - 1036 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1200x2200; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | D-O - 1037 | Jednokřídlé, otevíravé plné CLP, speciální s olověnou vrstvou; 1200x2200; koule/klika; dřevo/olovo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora s olovenou výstélkou se strukturou; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | D-O - 1038 | Jednokřídlé, otevíravé plné CLP, speciální s olověnou vrstvou; 800x1970; klika/klika; dřevo/olovo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora s olovenou výstélkou se strukturou; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | D-O - 1039 | Jednokřídlé, otevíravé plné CLP, speciální s olověnou vrstvou; 900x1970; koule/klika; dřevo/olovo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora s olovenou výstélkou se strukturou; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | D - 1040 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | POS-POŽ - 1041 | Dvoukřídlé-4 křídla, posuvné v celé šířce, celoproskelné-jednosklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | POŽ - 1042 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | D - 1043 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | D - 1044 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | POŽ - 1045 | Jednokřídlé, otevíravé, bezpečnostní plné ; 800x1970; klika/klika, bezpečnostní kování; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | D - 1046 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | D - 1047 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo,součást nerez stěny; 800x1970; koule/klika; nerez -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | POS - 1048 | Dvoukřídlé, posuvné v celé šířce,celoproskelné-dvojsklo,součást lehkého obvodového pláště; 2200x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | POS-POŽ - 1049 | Dvoukřídlé-4 křídla, posuvné v celé šířce, celoproskelné-jednosklo,součást prosklené stěny; 2000x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová součást dveří posun po stene, RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | POŽ - 1050 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1400x2100; koule/klika-svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | D - 1051 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | D - 1052 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | D - 1053 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | D-AKU - 1054 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | D - 1055 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | POS - 1056 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | D-AKU - 1057 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | D - 1058 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | POS - 1059 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | D-AKU - 1060 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | D - 1061 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | POS - 1062 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | D-AKU - 1063 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | D - 1064 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | POS - 1065 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | D-AKU - 1066 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | D - 1067 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | POS - 1068 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | D - 1069 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | D - 1070 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | D - 1071 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | D - 1072 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | D - 1073 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | D - 1074 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | D-AKU - 1075 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | D - 1076 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | D-AKU - 1077 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | D - 1078 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | POS - 1079 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1500x2100; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | POŽ - 1080 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-dvojsklo; 1200x2100; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | D - 1081 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | POŽ - 1082 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | POŽ - 1083 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | POŽ - 1084 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | D - 1085 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | D - 1086 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | D - 1087 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | D - 1088 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | D - 1089 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | D - 1090 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-dvojsklo; 1200x2100; klika svislá-požární únik/ koule; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | D - 1091 | Dveře dvoukřídlé (křídla 900+600),plné; 1500x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | D - 1092 | Dveře dvoukřídlé (křídla 900+600),plné; 1500x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | POS - 1093 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-dvojsklo,bez překladu (dveře v prefa stěně); 1600x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | D - 2001 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | D - 2002 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | D - 2003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | D - 2004 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | D - 2005 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | D - 2006 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | POŽ - 2007 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | POŽ - 2008 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | D - 2009 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednoskl; 1200x2100; klika/klika-svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | POŽ - 2010 | Jednokřídlé, otevíravé plné s průhledem-jednosklo; 1200x2100; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | POŽ - 2011 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | D - 2012 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednoskl; 1200x2100; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | POS-SPEC - 2013 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | POS-POŽ - 2014 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | POS - 2015 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | POS-SPEC - 2016 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | POS-SPEC - 2017 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | POS - 2018 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | POS-SPEC - 2019 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | POS-SPEC - 2020 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | POS-SPEC - 2021 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | POS - 2022 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | D-SPEC - 2023 | Jednokřídlé, otevíravé,plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň nerezová zárubeň s pohonem automat.otevírání; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | D-SPEC - 2024 | Jednokřídlé, otevíravé,plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň nerezová zárubeň s pohonem automat.otevírání; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | POS-SPEC - 2025 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | POS - 2026 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | POS-SPEC - 2027 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | POS-SPEC - 2028 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | POS-SPEC - 2029 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | POS-SPEC - 2030 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | POS-SPEC - 2031 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | POS - 2032 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | D-SPEC - 2033 | Jednokřídlé, otevíravé,plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň nerezová zárubeň s pohonem automat.otevírání; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | D-SPEC - 2034 | Jednokřídlé, otevíravé,plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň nerezová zárubeň s pohonem automat.otevírání; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | POS - 2035 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | POS-SPEC - 2036 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | POS-SPEC - 2037 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | D - 2038 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | D - 2039 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | D - 2040 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | POS - 2041 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | D - 2042 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | POS-SPEC - 2043 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | POS-SPEC - 2045 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | POS-SPEC - 2046 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | POS-SPEC - 2047 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | POS-SPEC - 2048 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | D - 2049 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | POS-SPEC - 2050 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | POS-SPEC - 2051 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | POS-SPEC - 2052 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | POS-SPEC - 2053 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | D - 2054 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | D - 2055 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | D - 2056 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | D - 2057 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | POS - 2058 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x2100; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | D - 2059 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | POS-SPEC - 2060 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | POS-SPEC - 2061 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | POS-SPEC - 2062 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | POS-SPEC - 2063 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | POS-SPEC - 2064 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | D - 2065 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | POS-SPEC - 2066 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | POS-SPEC - 2067 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | POS-SPEC - 2068 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | D - 2069 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | D - 2070 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | D - 2071 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | D - 2072 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | D - 2073 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | POS - 2074 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x2100; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | POS-SPEC - 2075 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | POS-SPEC - 2076 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | POŽ - 2077 | Dveře dvoukřídlé (křídla 900+900),celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1800x2200; klika/klika-svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | D - 2078 | Jednokřídlé, otevíravé,plné s průhledem; 1200x1970; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | POS - 2079 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1200x2100; vně.madlo/vni.mušle; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | POS-SPEC - 2080 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | D - 2081 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | POS-SPEC - 2082 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1100x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | POS-SPEC - 2083 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | POS-SPEC - 2084 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | POS-SPEC - 2085 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | POS-SPEC - 2086 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1200x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | POS-SPEC - 2087 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | POS-SPEC - 2088 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 800x2100; automatický elektrický pohon; nerez -; zárubeň součást dveří, posun po stene, barva - nerez; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | D - 2089 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | D - 2090 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | D - 2091 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | D - 2092 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | D - 2093 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | D - 2094 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | D - 2095 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | D - 2096 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | D - 2097 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | D - 2098 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | D - 2099 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | D - 2100 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | D - 2101 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | D - 2102 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | D - 2103 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | POS-SPEC - 2104 | Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem - bezpečnostní sklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | D - 2105 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1200x1970; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | POS-SPEC - 2108 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | D - 2109 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | D - 2110 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | POŽ - 2111 | Jednokřídlé, otevíravé plné s průhledem-jednosklo; 1100x1970; madlo/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | POŽ - 2112 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | D - 2113 | Dveře dvoukřídlé (křídla 900+900),celoprosklené-jednosklo; 1800x1970; klika/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | POŽ - 2114 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | POS-POŽ - 2115 | Dveře dvoukřídlé,celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; -; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | D - 2116 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | D - 2117 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | D - 2118 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | D - 2119 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | D - 2120 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | D - 2121 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | POS-SPEC - 2122 | Jednokřídlé, posuvné,plné; 1000x2000; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | POŽ - 2123 | Dveře dvoukřídlé (křídla 1100+700),celoprosklené-jednosklo,trvale otevřené na magnet; 1800x2200; klika/klika-svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | D - 2124 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | D - 2125 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | D - 2126 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | POS - 2127 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | D - 2128 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | D - 2129 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | D - 2130 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | D - 2131 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | D - 2132 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | D - 2133 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | D - 2134 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | D - 2135 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | D - 2136 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | D - 2137 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | D - 2138 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | D - 2139 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | D - 2140 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | POŽ - 2141 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | D - 2142 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/klika svislá; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | POŽ - 2143 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/klika svislá; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | POS - 2144 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | D - 2145 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo zvýšená voděodolnost; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | D - 2146 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | POS - 2147 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | POS - 2148 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | D - 2149 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | D - 2150 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | D - 2151 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | D - 2152 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | D - 2153 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | D - 2154 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | D - 2155 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | D - 2156 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | D - 2157 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | D - 2158 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | POŽ - 2159 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika-svislá/koule; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
326 | K | D-AKU - 2160 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | D - 2161 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | D-AKU - 2162 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | D - 2163 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | D - 2164 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | D-AKU - 2165 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
332 | K | D - 2166 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
333 | K | D - 2167 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
334 | K | D - 2168 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
335 | K | D - 2169 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
336 | K | D - 2170 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
337 | K | D - 2171 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
338 | K | D - 2172 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
339 | K | D - 2173 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; koule/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
340 | K | POS - 2174 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
341 | K | D-AKU - 2175 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
342 | K | D - 2176 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
343 | K | D - 2177 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
344 | K | D - 2178 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
345 | K | D-AKU - 2179 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
346 | K | D - 2180 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
347 | K | D - 2181 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
348 | K | D - 2182 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
349 | K | D-AKU - 2183 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
350 | K | D - 2184 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
351 | K | D - 2185 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
352 | K | D - 2186 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
353 | K | D-AKU - 2187 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
354 | K | D - 2188 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
355 | K | D - 2189 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
356 | K | D - 2190 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
357 | K | D-AKU - 2191 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
358 | K | D - 2192 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
359 | K | D - 2193 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
360 | K | D - 2194 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | D-AKU - 2195 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | D - 2196 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
363 | K | D - 2197 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
364 | K | D - 2198 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
365 | K | D-AKU - 2199 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
366 | K | D - 2200 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
367 | K | D - 2201 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
368 | K | D - 2202 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
369 | K | D-AKU - 2203 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
370 | K | D - 2204 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
371 | K | D - 2205 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
372 | K | D - 2206 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
373 | K | D-AKU - 2207 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
374 | K | D - 2208 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
375 | K | D - 2209 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
376 | K | POŽ - 2210 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
377 | K | POŽ - 2211 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
378 | K | POŽ - 2212 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ocelové; 900x1970; klika/koule; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45 C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
379 | K | POŽ - 2213 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ocelové; 900x1970; klika/koule; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45 C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
380 | K | D-AKU - 2214 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
381 | K | POS - 2215 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
382 | K | D-AKU - 2216 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
383 | K | POS - 2217 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
384 | K | D-AKU - 2218 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
385 | K | POS - 2219 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
386 | K | D - 2220 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo zvýšená voděodolnost; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
387 | K | D - 2221 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
388 | K | POS - 2222 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1000x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
389 | K | POŽ - 2223 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika svislá/klika svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
390 | K | D - 2224 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
391 | K | D - 2225 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
392 | K | D - 2226 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
393 | K | POŽ - 2227 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
394 | K | D - 2228 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
395 | K | D - 2229 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
396 | K | POŽ - 2230 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
397 | K | POŽ - 2231 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
398 | K | POS-POŽ - 3001 | Dveře dvoukřídlé,celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; -; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
399 | K | D - 3002 | Jednokřídlé, otevíravé, plné + samozavírač; 1000x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
400 | K | D - 3003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné + samozavírač; 1000x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
401 | K | D - 3004 | Jednokřídlé, otevíravé, plné + samozavírač; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
402 | K | POS - 3005 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | POS - 3006 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | POS-AKU - 3007 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo, akustické; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | POS - 3008 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1000x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | POS-AKU - 3009 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo, akustické; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
407 | K | POS - 3010 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1000x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
408 | K | D - 3011 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
409 | K | D - 3012 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
410 | K | D - 3013 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
411 | K | D - 3014 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
412 | K | D - 3015 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
413 | K | D - 3016 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
414 | K | D - 3017 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
415 | K | D - 3018 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
416 | K | D - 3019 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
417 | K | D - 3020 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
418 | K | D - 3021 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
419 | K | D - 3022 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
420 | K | POS - 3023 | Jednokřídlé, posuvné,plné; 1200x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
421 | K | POS - 3024 | Jednokřídlé, posuvné,plné; 1200x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
422 | K | POS - 3025 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1200x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
423 | K | POS - 3026 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
424 | K | POS - 3027 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
425 | K | POS-AKU - 3028 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo, akustické; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
426 | K | POS - 3029 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1000x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
427 | K | POS-AKU - 3030 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo, akustické; 1400x2100; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
428 | K | POS - 3031 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1000x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
429 | K | D - 3032 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 1200x1970; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
430 | K | POS - 3033 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1200x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
431 | K | POS - 3034 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
432 | K | POS - 3035 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
433 | K | POS - 3036 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
434 | K | POS - 3037 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
435 | K | D - 3038 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
436 | K | D - 3039 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
437 | K | D - 3040 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
438 | K | D - 3041 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
439 | K | D - 3042 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
440 | K | D - 3043 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
441 | K | D - 3044 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
442 | K | D - 3045 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
443 | K | D - 3046 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
444 | K | D - 3047 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
445 | K | D - 3048 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
446 | K | D - 3049 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
447 | K | D - 3050 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
448 | K | D - 3051 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
449 | K | D - 3052 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 800x1970; klika/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
450 | K | D - 3053 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
451 | K | D - 3054 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
452 | K | D - 3055 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 800x1970; koule/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
453 | K | POŽ - 3056 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
454 | K | POŽ - 3057 | Jednokřídlé, otevíravé plné s průhledem-jednosklo; 1100x1970; madlo/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
455 | K | POS-POŽ - 3058 | Jednokřídlé, posuvné, plné; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
456 | K | POS - 3059 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x1970; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | D - 3060 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; klika/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | D - 3061 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; klika/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | D - 3062 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | D - 3063 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
461 | K | D - 3064 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
462 | K | D - 3065 | Jednokřídlé, otevíravé, plné; 1100x1970; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
463 | K | D - 3066 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
464 | K | D - 3067 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
465 | K | D - 3068 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
466 | K | POS - 3069 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
467 | K | D - 3070 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
468 | K | D - 3071 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
469 | K | D - 3072 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
470 | K | POS-POŽ - 3073 | Dveře dvoukřídlé,celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; -; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
471 | K | POŽ - 3074 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
472 | K | D - 3075 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
473 | K | POS - 3076 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
474 | K | D - 3077 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
475 | K | D - 3078 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
476 | K | D - 3079 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
477 | K | D - 3080 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
478 | K | D - 3081 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
479 | K | D - 3082 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
480 | K | D - 3083 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
481 | K | D - 3084 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
482 | K | D - 3085 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
483 | K | POŽ - 3086 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/klika svislá; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
484 | K | POS - 3087 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
485 | K | D - 3088 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/klika svislá; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
486 | K | POŽ - 3089 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
487 | K | D - 3090 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
488 | K | D - 3091 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
489 | K | D - 3092 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
490 | K | D - 3093 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
491 | K | D - 3094 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
492 | K | D - 3095 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
493 | K | POS - 3096 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
494 | K | D - 3097 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
495 | K | D - 3098 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
496 | K | D - 3099 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
497 | K | D - 3100 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
498 | K | D - 3101 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
499 | K | D - 3102 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
500 | K | POŽ - 3103 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika svislá/klika svislá-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
501 | K | D - 3104 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
502 | K | D - 3105 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
503 | K | POS - 3106 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | D - 3107 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo zvýšená voděodolnost; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | D - 3108 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | POS - 3109 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
507 | K | POS - 3110 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
508 | K | D - 3111 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
509 | K | D - 3112 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
510 | K | D - 3113 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
511 | K | D - 3114 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
512 | K | D - 3115 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
513 | K | POŽ - 3116 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika-svislá/koule; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
514 | K | D-AKU - 3117 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
515 | K | D - 3118 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
516 | K | D-AKU - 3119 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
517 | K | D - 3120 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
518 | K | D - 3121 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
519 | K | D-AKU - 3122 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
520 | K | D - 3123 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
521 | K | D - 3124 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
522 | K | D - 3125 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
523 | K | D - 3126 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
524 | K | D - 3127 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
525 | K | D - 3128 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
526 | K | D - 3129 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
527 | K | D - 3130 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; koule/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
528 | K | D-AKU - 3131 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
529 | K | D - 3132 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
530 | K | D - 3133 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
531 | K | D - 3134 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
532 | K | D-AKU - 3135 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
533 | K | D - 3136 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
534 | K | D - 3137 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
535 | K | D - 3138 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
536 | K | D-AKU - 3139 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
537 | K | D - 3140 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
538 | K | D - 3141 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
539 | K | D - 3142 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
540 | K | D-AKU - 3143 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
541 | K | D - 3144 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
542 | K | D - 3145 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
543 | K | D - 3146 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
544 | K | D-AKU - 3147 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
545 | K | D - 3148 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
546 | K | D - 3149 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
547 | K | D - 3150 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
548 | K | D-AKU - 3151 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
549 | K | D - 3152 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
550 | K | D - 3153 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
551 | K | D - 3154 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
552 | K | D-AKU - 3155 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
553 | K | D - 3156 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
554 | K | D - 3157 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
555 | K | D - 3158 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
556 | K | D-AKU - 3159 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
557 | K | D - 3160 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
558 | K | D - 3161 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
559 | K | D - 3162 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
560 | K | D-AKU - 3163 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
561 | K | D - 3164 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
562 | K | D - 3165 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
563 | K | POŽ - 3166 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
564 | K | POŽ - 3167 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
565 | K | POŽ - 3168 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ocelové; 900x1970; klika/koule; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45 C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
566 | K | POŽ - 3169 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ocelové; 900x1970; klika/koule; ocel -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45 C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
567 | K | D-AKU - 3170 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
568 | K | POS - 3171 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
569 | K | D-AKU - 3172 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
570 | K | POS - 3173 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
571 | K | D-AKU - 3174 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
572 | K | POS - 3175 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
573 | K | D - 3176 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika/klika; dřevo zvýšená voděodolnost; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
574 | K | D - 3177 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
575 | K | POS - 3178 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1000x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
576 | K | POŽ - 4001 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1200x2100; klika-svislá/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
577 | K | D - 4002 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1200x2100; klika svislá/klika svislá-požární únik; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
578 | K | D - 4003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
579 | K | D - 4003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
580 | K | POŽ - 4004 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
581 | K | POŽ - 4005 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
582 | K | POŽ - 4006 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; klika svislá/klika svislá-požární únik; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; Sm-C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
583 | K | POŽ - 4007 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
584 | K | POŽ - 4008 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1200x1970; klika-svislá/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
585 | K | D - 4009 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
586 | K | POS - 4010 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 800x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
587 | K | D - 4011 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
588 | K | D - 4012 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
589 | K | D - 4013 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
590 | K | D - 4014 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
591 | K | D - 4015 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
592 | K | D - 4016 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
593 | K | D - 4017 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
594 | K | D - 4018 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
595 | K | D - 4019 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
596 | K | POŽ - 4020 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
597 | K | POŽ - 4021 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
598 | K | D - 4022 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; madlo/klika svislá; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
599 | K | POŽ - 4023 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
600 | K | D - 4024 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
601 | K | D - 4025 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
602 | K | D - 4026 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
603 | K | D - 4027 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
604 | K | D - 4028 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
605 | K | D - 4029 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
606 | K | POS - 4030 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 700x1970; vně.madlo/vni.mušle; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
607 | K | D - 4031 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
608 | K | D - 4032 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
609 | K | D - 4033 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
610 | K | D - 4034 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
611 | K | D - 4035 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
612 | K | D - 4036 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
613 | K | D-AKU - 4037 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
614 | K | D-AKU - 4038 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
615 | K | D-AKU - 4039 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
616 | K | D-AKU - 4040 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
617 | K | D-AKU - 4041 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
618 | K | D-AKU - 4042 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
619 | K | D-AKU - 4043 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
620 | K | D-AKU - 4044 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
621 | K | D-AKU - 4045 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
622 | K | D-AKU - 4046 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
623 | K | D-AKU - 4047 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
624 | K | D-AKU - 4048 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
625 | K | D-AKU - 4049 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
626 | K | D-AKU - 4050 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
627 | K | D-AKU - 4051 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1200x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
628 | K | D - 4052 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
629 | K | D - 4053 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
630 | K | D - 4054 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
631 | K | D - 4055 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
632 | K | D - 4056 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
633 | K | D - 4057 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika-svislá/koule; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
634 | K | D - 4058 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
635 | K | D - 4059 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
636 | K | D - 4060 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
637 | K | D - 4061 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
638 | K | D - 4062 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
639 | K | D - 4063 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
640 | K | D - 4064 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
641 | K | D - 4065 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
642 | K | D - 4066 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
643 | K | D - 4067 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika/klika-svislé-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
644 | K | D - 4068 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
645 | K | D - 4069 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
646 | K | D - 4070 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
647 | K | D - 4071 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
648 | K | D - 4072 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
649 | K | D - 4073 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
650 | K | D - 4074 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
651 | K | D - 4075 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
652 | K | D - 4076 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
653 | K | D - 4077 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
654 | K | D - 4078 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
655 | K | D - 4079 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
656 | K | D - 4080 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
657 | K | D - 4081 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
658 | K | D - 4082 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
659 | K | D - 4083 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
660 | K | D - 4084 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
661 | K | D - 4085 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
662 | K | D - 4086 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
663 | K | D - 4087 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
664 | K | D - 4088 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
665 | K | D - 4089 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
666 | K | D - 4090 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
667 | K | D - 4091 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
668 | K | D - 4092 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
669 | K | D - 4093 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
670 | K | D - 4094 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
671 | K | D - 4095 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
672 | K | D - 4096 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika/klika-svislé-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
673 | K | D - 4097 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
674 | K | D - 4098 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 45-Sm-C DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
675 | K | POS - 4099 | Jednokřídlé, posuvné, plné; 900x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
676 | K | D - 4100 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
677 | K | POS - 4101 | Jednokřídlé, posuvné, plné; 900x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
678 | K | POS - 4102 | Jednokřídlé, posuvné, plné; 900x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
679 | K | POS - 4103 | Jednokřídlé, posuvné, plné; 900x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
680 | K | D - 4104 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1000x1970; klika-klika; dřevo zvýšená voděodolnost; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360
681 | K | POS - 4105 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
682 | K | POS - 4106 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
683 | K | POS - 4107 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
684 | K | POS - 4108 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
685 | K | POS - 4109 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
686 | K | POS - 4110 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
687 | K | POS - 4111 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 700x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
688 | K | D - 4112 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
689 | K | D - 4113 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
690 | K | D - 4114 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
691 | K | D - 4115 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
692 | K | D - 4116 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
693 | K | D - 4117 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
694 | K | D - 4118 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
695 | K | D - 4119 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
696 | K | D - 4120 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
697 | K | D - 4121 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
698 | K | D - 4122 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
699 | K | D - 4123 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
700 | K | D - 4124 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
701 | K | D - 4125 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
702 | K | D - 4126 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
703 | K | POS - 4127 | Dveře dvoukřídlé,posuvné,celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; ; hliník ; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
704 | K | POŽ - 4128 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika-svislá/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3, kouřotěsné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
705 | K | D-AKU - 5001 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
706 | K | D-AKU - 5002 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
707 | K | D-AKU - 5003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
708 | K | D-AKU - 5004 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
709 | K | D-AKU - 5005 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
710 | K | D-AKU - 5006 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
711 | K | D-AKU - 5007 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
712 | K | D-AKU - 5008 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
713 | K | D-AKU - 5009 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
714 | K | D-AKU - 5010 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
715 | K | D-AKU - 5011 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
716 | K | D-AKU - 5012 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické (speciální útlum); 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
717 | K | D-AKU - 5013 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
718 | K | D - 5014 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
719 | K | D - 5015 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
720 | K | D - 5016 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
721 | K | D - 5017 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
722 | K | D - 5018 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
723 | K | D - 5019 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
724 | K | D - 5020 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
725 | K | D - 5021 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
726 | K | D - 5022 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
727 | K | D - 5023 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454
728 | K | D - 5024 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456
729 | K | D - 5025 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458
730 | K | D - 5026 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460
731 | K | D - 5027 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462
732 | K | POŽ - 5028 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1200x2200; koule/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
733 | K | D - 5029 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
734 | K | D - 5030 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
735 | K | D - 5031 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
736 | K | D - 5032 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
737 | K | D - 5033 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
738 | K | D - 5034 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
739 | K | D - 5035 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
740 | K | D - 5036 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
741 | K | D - 5037 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
742 | K | D - 5038 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
743 | K | D - 5039 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; madlo/madlo; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EW 30-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
744 | K | D - 5040 | Jednokřídlé, otevíravé, bezpečnostní plné ; 900x1970; koule/klika,bezpečnostní kování; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
745 | K | D - 5041 | Jednokřídlé, otevíravé, bezpečnostní plné ; 800x1970; klika/klika, bezpečnostní kování; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
746 | K | D - 5042 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
747 | K | D - 5043 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika-svislá/koule; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
748 | K | D - 5069 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika/klika-svislé-požární únik; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
749 | K | POS - 5070 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1400x1970; mušle/madlo; CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
750 | K | D - 5071 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
751 | K | D - 5072 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika-klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
752 | K | D - 5073 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
753 | K | POŽ - 5075 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 600x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
754 | K | POS - 5077 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
755 | K | POS - 5159 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 800x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
756 | K | POS - 5160 | Dveře dvoukřídlé,posuvné,celoprosklené-jednosklo; 1200x2200; ; hliník ; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
757 | K | POS - 5161 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 800x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
758 | K | POS - 5162 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 800x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
759 | K | POS - 5163 | Jednokřídlé, posuvné, celoprosklené-jednosklo; 800x1970; mušle/madlo; ; zárubeň ocelová,součást dveří, posun po stene; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
760 | K | D - 5164 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
761 | K | D - 6001 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
762 | K | POŽ - 6002 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 600x1970; koule/záslepka; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
763 | K | D - 6003 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
764 | K | POŽ - 6004 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1200x1970; madlo/madlo malé místo kliky na výšku; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
765 | K | D-AKU - 6005 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
766 | K | D-AKU - 6006 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
767 | K | D-AKU - 6007 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534
768 | K | D-AKU - 6008 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536
769 | K | D-AKU - 6009 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538
770 | K | D-AKU - 6010 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540
771 | K | D-AKU - 6011 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542
772 | K | D-AKU - 6012 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544
773 | K | D-AKU - 6013 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546
774 | K | D-AKU - 6014 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548
775 | K | D-AKU - 6015 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550
776 | K | D-AKU - 6016 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552
777 | K | D - 6017 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 1100x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554
778 | K | D - 6018 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556
779 | K | D - 6019 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558
780 | K | D - 6020 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560
781 | K | D - 6021 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562
782 | K | D-AKU - 6022 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564
783 | K | D - 6023 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566
784 | K | D - 6024 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568
785 | K | D - 6025 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570
786 | K | D - 6026 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572
787 | K | D - 6027 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574
788 | K | D - 6028 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576
789 | K | D - 6029 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578
790 | K | D - 6030 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580
791 | K | D - 6031 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582
792 | K | D - 6032 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584
793 | K | D - 6033 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586
794 | K | D - 6034 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588
795 | K | D - 6035 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590
796 | K | D - 6036 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592
797 | K | D - 6037 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika+madlo ZTP/madloZTP; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594
798 | K | D - 6038 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596
799 | K | D - 6039 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598
800 | K | D - 6040 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600
801 | K | D - 6041 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602
802 | K | D - 6042 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 700x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604
803 | K | POŽ - 6043 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1200x2200; koule/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606
804 | K | D - 6044 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608
805 | K | D - 6045 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610
806 | K | D-AKU - 6046 | Jednokřídlé, otevíravé, plné, akustické; 1100x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612
807 | K | D - 6047 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614
808 | K | D - 6048 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/koule; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616
809 | K | D - 6049 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618
810 | K | D - 6050 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 800x1970; klika/klika, bezpečnostní kování; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620
811 | K | D - 6051 | Jednokřídlé, otevíravé, plné ; 900x1970; koule/klika; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622
812 | K | D - 6052 | Jednokřídlé, otevíravé,prosklené z 1/2 -jednosklo; 800x1970; koule/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624
813 | K | D - 6053 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 900x1970; klika/klika; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626
814 | K | D - 6054 | Jednokřídlé, otevíravé celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; klika-svislá/koule; hliník -; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; - | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628
815 | K | POS - 6055 | Dveře dvoukřídlé,celoprosklené-jednosklo; 1400x2200; automatický elektrický pohon; hliník -; zárubeň ocelová,součást dveří posun po stene, RAL dle investora; EI 30-Sm-C DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630
816 | K | POS - 6056 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 1100x1970; mušle/madlo; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632
817 | K | POS - 6057 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; mušle/madlo; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
818 | K | POS - 6058 | Jednokřídlé, posuvné v celé šířce, plné; 900x1970; mušle/madlo; dřevo CPL; zárubeň ocelová se strukturou RAL dle investora; | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
819 | K | PK | Panikové kování | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
820 | K | EZ | Elektrozámek | ks | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
821 | K | EV | Elektrický vrátný | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
822 | K | GK | Systém generálního klíče | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
| D | 766-OKN | OKNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
823 | K | O200 | Okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné 1400x1030; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
824 | K | O201 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 670x1100; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
825 | K | O202 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1200x550; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
826 | K | O203 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1200x550; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
827 | K | O204 | Okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné 1400x1040; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
828 | K | O205 | Okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné 1800x1020; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; izolační trojsklo, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 0,8 Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
829 | K | O206 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1200x800; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; vnitřní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
830 | K | O207 | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné 1050x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
831 | K | O208 | Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné 2100x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
832 | K | O209 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 650x1200; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamel | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
833 | K | O210 | Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné 1800x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; izolační trojsklo, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 0,8 Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
834 | K | O211 | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné 1050x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; izolační trojsklo, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné ž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 0,8 Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
835 | K | O212 | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné 1200x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; izolační trojsklo, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné ž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 0,8 Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
836 | K | O213 | Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné 1800x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
837 | K | O214 | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné 800x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; izolační trojsklo, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné ža | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 0,8 Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
838 | K | O215 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 600x800; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, pákové ovládání; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelo | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
839 | K | O216pož | Okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné 1800x2050; hliníkový profil,min. 3 komory; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
840 | K | O217pož | Okno čtyřdílné, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné 2100x2050; hliníkový profil,min. 3 komory; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
841 | K | O218 | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné 1200x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
842 | K | O219pož | Okno dvoukřídlé, 1/2 pevné zasklení, 1/2 otevíravé a sklopné 1800x1200; hliníkový profil,min. 3 komory; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenn | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
843 | K | O220 | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla otevíravá+ sklopné 800x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní v | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
844 | K | O221 | Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné 2400x2050; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
845 | K | O222 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 900x1200; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
846 | K | O223pož | Okno svislé dvoukřídlé,obě křídla pevná, bez možnosti otevření 1200x2050; hliníkový profil,min. 3 komory; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předoke | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
847 | K | O224pož | Okno čtyřdílné pevné zasklení 1800x2050; hliníkový profil,min. 3 komory; izolační trojsklo, U=0,6Wm-2K-1, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelov | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
848 | K | O225pož | Okno jednokřídlé pevné zasklení 600x800; hliníkový profil,min. 3 komory; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
849 | K | O226pož | Okno čtyřdílné pevné zasklení 1800x2050; hliníkový profil,min. 3 komory; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií, EW 30 DP1 (i → o) | [14 empty] | P | 1
850 | K | O227 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1000x2290; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
851 | K | O228 | Okno jednokřídlé otevíravé+ sklopné 1000x2540; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; izolační trojsklo, jedno sklo jiné tloušťky; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 0,8 Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
852 | K | O229 | Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné 1200x2600; plast. profil sk. A, min. 5 komorový; zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm; celoobvodové, půloliva v barvě okna; bílá+červená; vnitřní parapet plastový; venkovní předokenní vodorovné žaluz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: U= 1,1Wm-2K, mikroventilace, Rw= 31dB, mechanické ovládání žaluzií | [14 empty] | P | 1
| D | 787-SKL | Prosklené příčky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
853 | K | AL01 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2500 mm; EI30-Sm-C-DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706
854 | K | AL02 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 619 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708
855 | K | AL03 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 2597 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710
856 | K | AL04 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 2260 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712
857 | K | AL05 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 2728 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714
858 | K | AL06 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 542 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716
859 | K | AL07 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 2772 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718
860 | K | AL08 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 2297 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720
861 | K | AL09 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 2768 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722
862 | K | AL10 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3520 mm x 5500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724
863 | K | AL11 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 5500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726
864 | K | AL12 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 5500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728
865 | K | AL13 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 5500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730
866 | K | AL14 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2858 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732
867 | K | AL15 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2725 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734
868 | K | AL16 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2858 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736
869 | K | AL17 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 622 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738
870 | K | AL18 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2746 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740
871 | K | AL19 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2210 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742
872 | K | AL20 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 3018 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744
873 | K | AL21 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 5486 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746
874 | K | AL22 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 5921 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748
875 | K | AL23 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 2726 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750
876 | K | AL24 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3720 mm x 11050 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752
877 | K | AL25 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3720 mm x 5856 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754
878 | K | AL26 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3720 mm x 2771 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756
879 | K | AL27 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3720 mm x 3000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758
880 | K | AL28 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 3139 mm; EI30-Sm-C-DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760
881 | K | AL29 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3760 mm x 2535 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762
882 | K | AL30 | Hliníková prosklená příčka, bezp.dvojsklo; 3570 mm x 3000 mm; EI30-Sm-C-DP3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764

## D.1.1.2 - Ostatní výrobky
{5e15e2b4-b75f-4944-86f4-70f3f92a2f57}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.2 - Ostatní výrobky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.2 - Ostatní výrobky
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| ZV - Zámečnické výrobky | [5 empty] | 0
| TV - Truhlářské výrobky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.2 - Ostatní výrobky
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | ZV | Zámečnické výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 767001 | Madlo personálního schodiště - severní schodiště, ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, včetně kotvení do betonu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 767002 | Madlo personálního schodiště - západní schodiště, ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, včetně kotvení do betonu | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 767003 | Madlo venkovního schodiště - schodiště u rampy, ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, včetně kotvení do betonu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 767004 | Zábradlí venkovní | m | 7.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 767005 | Madlo venkovního schodiště - schodiště v atriu, ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, včetně kotvení do betonu | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 767006 | Madlo venkovního schodiště - opěrná zeď, ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, včetně kotvení do betonu | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 767007 | Zakrytí anglických dvorků pororoštem 40x3, ocelových profilů z HEB160, pozink, kotvení | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 767008 | Madlo personálního schodiště - vnitřní schodiště, ocelový tenkostěnný profil Ø40x3 mm, barva RAL 5011 Stahlblau, včetně kotvení do betonu | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 767009 | Venkovní čistící zóny | m2 | 11.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 767010 | Vnitřní čistící zóny | m2 | 14.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 767011 | Závěsy, nerez tyč dl. 3185mm včetně kotvení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 767012 | Závěsy, nerez tyč dl. 2935mm včetně kotvení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 767013 | Závěsy, nerez tyč dl. 2200mm včetně kotvení | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | TV | Truhlářské výrobky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 76601 | Kuchyňská linka včetně lednice a dřezu | m | 233.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 76602 | Recepce- kamenná deska 5240x600, pult | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## D.1.1.3 - Atrium
{4cd8e5f6-8627-4368-ad79-8a4951bf7ef0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.3 - Atrium
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.3 - Atrium
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766a - Ochranné prvky | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady keramické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Malby | [5 empty] | 0
| Celkem - Celkem | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.1.3 - Atrium
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 7.157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.689 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 317944325 | Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 340231035 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 202.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 400.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 342244311 | Příčka zvukově izolační pevnosti P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 11.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 161.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 612111212 | Vyspravení povrchu stěn z prefabrikovaných dílců dl do 2400 mm maltou cementovou se zahlazením | m2 | 92.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 253.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 948.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 284.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 631311115 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 30.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 631319171U | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 30.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 30.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 631319221 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | m3 | 26.056 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 420.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 55331486 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970mm (ozn.14) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 1
25 | K | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970mm (ozn.4) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 1
26 | K | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970mm (ozn.1,25,38) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP | [14 empty] | P | 1
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 39.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 2*3,5*2+2*2,8*2+3*2,4*2 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t | 3.208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16.038 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 3,2076*5 |  | 16.038 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.038 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 3.208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998014021 | Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm | t | 168.418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 63141434 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,033-0,035 tl 40mm | m2 | 383.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| VV |  | 376*1,02 |  | 383.52 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.52 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.726 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 59036513x1 | Kazeta OWA Sinfonia Premium 15x600x600mm typ hrany 3, Nosný rošt OWA Systém Premium, RAL 9003 | m2 | 394.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| VV |  | 376*1,05 |  | 394.8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.019 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 61162085 | Dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm (D.14) - komplet dle tabulky dveří | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 61162086a | Dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (D.1) - komplet dle tabulky dveří | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 61162086b | Dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (D.25) - komplet dle tabulky dveří | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 61162086d | Dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm (D.38) - komplet dle tabulky dveří | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 61162087a | Dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970mm (D.4) - komplet dle tabulky dveří | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 998766102U | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.376 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| D | 766a | Ochranné prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 7669901 | D+M Plát Acrovyn tl.2mm - v.300mm - ve dvou výškách - výběr ze 36barev - 1.PP | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 2*54 |  | 108 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 7669902 | D+M Kryt rohu Acrovyn SM 20 - v.1500mm - výběr ze 27 barev - 1.PP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 7669903 | D+M Plát Acrovyn tl.2mm na dveře - v.710mm š.800mm - výběr ze 36 barev - 1.PP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 7669904 | D+M Plát Acrovyn tl.2mm na dveře - v.710mm š.900mm - výběr ze 36 barev - 1.PP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 7669905 | D+M L-profil na zárubně tl.2mm - odhadovaný rozměr 28x162x1500mm -NUTNO DOPŘESNIT - výběr ze 36barev - 1.PP | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 377.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 50.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 771574112U | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 28.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 771574115U | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 298.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 59761016 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 9 do 12ks/m2 30/30 Taurus 10S TAA 35 010 | m2 | 37.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 59761611a | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2 20/20 Color Two GAA 1K 107 | m2 | 232 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 59761611b | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2 20/20 Color Two GAA 1K 311 | m2 | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 59761007 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 45/45 tl.8mm světlá DAK 4H 658 a tmavá DAK 4H 657 | m2 | 70.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm materiál je v dodávce dlažby | m | 206.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 7719901 | Montáž ukončující DSA Al lišty (přechody mezi různými druhy dlažeb) | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | mat 77101 | Dodávka DSA Al ukončující lišty | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 7719902 | D+M Silikování styk dlažba/sokl, dlažba/obklad, dilatací | m | 465.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| VV |  | 206,3+162,4+96,9 |  | 465.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách podlaha vytažení 10cm na stěnu a stěny za sprchovými kouty v.2m | m2 | 120.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| D | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 324.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 781474115U | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 324.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 5976103900Ua | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 20/20 Color One WAA 1N 107 a 540 | m2 | 287 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 5976103900Ub | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 20/20 Color One WAA 1N 282 | m2 | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 162.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 7819901 | D+M Silikonování koutů v obkladu, kolem vaniček | m | 236.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 7819902 | D+M Silikonování kolem zárubní - barva silikonu Jasmín a bílá | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 7819903 | Montáž kamenického rohu | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 781912 | Dodávka čepcového těsnění | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 781913 | Akrylátové ukončení obkladů (tam, kde není obklad do stropu) | m | 162.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 781914 | Obezdění vaničky | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m včetně přesunu za velkoformátovou dlažbu | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 7839901 | Nátěr zárubní pro jednokřídlové dveře | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| D | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 901.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 784181101U | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 462.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 462.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 784660111 | Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m NCS - S0505-Y50R | m2 | 439.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: olejový nátěr | [14 empty] | P | 1
| D | Celkem | Celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## D.1.2 - Konstrukční část
{a875cd11-b11a-4ab7-8ddd-7d6626601599}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.2 - Konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.2 - Konstrukční část
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.2 - Konstrukční část
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 118.452 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: XC4 XF2 XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ZD0.1" 37,296 |  | 37.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.2" 25,49 |  | 25.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.3" 43,41 |  | 43.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.4" 6,124 |  | 6.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.5" 6,132 |  | 6.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.452 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 137.222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "ZD0.1" 0,6*(14,8*2+4,2*2) |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.2" 0,9*(9,36*2+3,15*2) |  | 22.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.3" 0,8*(41,55*2+1,4*2) |  | 68.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.4" 0,7*(4,86*2+1,8*2) |  | 9.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.5" 0,9*(6,68*2+1,02*2) |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.222 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 137.222 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 7.484 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "ZD0.1" 37,296*40/1000 |  | 1.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.2" 25,49*70/1000 |  | 1.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.3" 43,41*80/1000 |  | 3.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.4" 6,124*60/1000 |  | 0.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD0.5" 6,132*60/1000 |  | 0.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 274322511 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "pas montážního rámu" 1,92 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 10.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "pas montážního rámu" 0,75*(6,4*2+0,4*2) |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 10.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | "pas montážního rámu" 1,92*60/1000 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 275322511 | Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 57.148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: XC4 XF2 XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "MP0.1" 17,664 |  | 17.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.2" 17,472 |  | 17.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.3" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.4" 6,86 |  | 6.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.5" 2,352 |  | 2.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.148 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 109.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "MP0.1" 0,8*(2,8*4+1,6*4)*2 |  | 28.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.2" 0,8*(2,6*2+2,1*2)*4 |  | 30.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.3" 0,8*(2*4)*4 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.4" 0,7*(1,4*4)*5 |  | 19.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.5" 0,7*(2,8*2+1,2*2) |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 109.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.383 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "MP0.1" 17,664*25/1000 |  | 0.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.2" 17,472*25/1000 |  | 0.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.3" 12,8*25/1000 |  | 0.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.4" 6,86*20/1000 |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "MP0.5" 2,352*20/1000 |  | 0.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.383 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 311113154 | Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 317.763 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "1PP" 31,35*3,85 |  | 120.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 10,05*3,91+10,1*3,91 |  | 78.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 10,1*3,91+10,05*3,91 |  | 78.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 10,1*3,91 |  | 39.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.763 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P0.001" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.001" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.004" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2-005" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3-005" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3-004" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P0.002" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.002" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.003" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2-006" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3-006" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3-004" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.002" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3.003" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 317168059 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2-001" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3-001" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 3.852 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-007" 63,68/1000 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-015" 89,55/1000 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-016" 125,37/1000 |  | 0.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-008" 63,68/1000 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-023" 961,17/1000 |  | 0.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-018" 63,68/1000 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-019" 86,57/1000 |  | 0.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-020" 250,74/1000 |  | 0.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-026" 110,22/1000 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-016" 173,13/1000 |  | 0.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-017" 250,74/1000 |  | 0.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-022" 110,22/1000 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-006" 63,68/1000 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-021" 961,17/1000 |  | 0.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-023" 293,92/1000 |  | 0.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-008" 63,68/1000 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-014" 63,68/1000 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-022" 55,11/1000 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.852 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 13010952 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120 | t | 3.283 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "1PP" 0,064 |  | 0.064 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,09+0,125 |  | 0.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,064+0,961+0,064+0,087+0,251 |  | 1.427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,173+0,251+0,064+0,961 |  | 1.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,064+0,064 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.283 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 13010950 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 100 | t | 0.569 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "2NP" 0,11 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,11+0,294 |  | 0.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,055 |  | 0.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.569 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 22.531 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-001" 296,4/1000 |  | 0.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-003" 218,6/1000 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-004" 98,8/1000 |  | 0.099 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-005" 218,88/1000 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-006" 422,37/1000 |  | 0.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-008" 167,96/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-002" 395,2/1000 |  | 0.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-017" 316,16/1000 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-018" 790,4/1000 |  | 0.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-019" 155,04/1000 |  | 0.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-001" 560,55/1000 |  | 0.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-002" 592,8/1000 |  | 0.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-003" 456,84/1000 |  | 0.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-004" 83,98/1000 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-014" 948,48/1000 |  | 0.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-006" 139,84/1000 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-007" 197,6/1000 |  | 0.198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-009" 622,05/1000 |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-010" 158,08/1000 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-011" 200,07/1000 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-012" 200,07/1000 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-014" 167,96/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-015" 79,04/1000 |  | 0.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-017" 182,4/1000 |  | 0.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-022" 316,16/1000 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-027" 400,14/1000 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-028" 136,35/1000 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-001" 1258,56/1000 |  | 1.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-002" 200,64/1000 |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-003" 108,68/1000 |  | 0.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-004" 167,96/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-005" 93,86/1000 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-021" 1000,35/1000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-029" 222,3/1000 |  | 0.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-001" 1176,48/1000 |  | 1.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-015" 222,3/1000 |  | 0.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-018" 600,21/1000 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-025" 400,14/1000 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-005" 392,16/1000 |  | 0.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-007" 182,4/1000 |  | 0.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-009" 167,96/1000 |  | 0.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-010" 79,04/1000 |  | 0.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-011" 200,07/1000 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-013" 200,07/1000 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-014" 158,08/1000 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-020" 316,16/1000 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-026" 164,16/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-027" 136,35/1000 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-028" 200,07/1000 |  | 0.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-001" 522,88/1000 |  | 0.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-013" 222,3/1000 |  | 0.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-021" 400,14/1000 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4-003" 2411,1/1000 |  | 2.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4-004" 1201,32/1000 |  | 1.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-006" 127,68/1000 |  | 0.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-007" 243,2/1000 |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-009" 188,48/1000 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-010" 83,98/1000 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-011" 282,72/1000 |  | 0.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04-017" 316,16/1000 |  | 0.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR-001" 365,35/1000 |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.531 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 13010954 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 | t | 8.202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "1PP" 0,486+0,296+0,422 |  | 1.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,395+0,592+0,084 |  | 1.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,198+0,158+0,2*2+0,168+0,079+0,4+0,107+0,168+0,094+1+0,222 |  | 2.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,222+0,6+0,4+0,168+0,079+0,2*2+0,158+0,2 |  | 2.227 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,222+0,4+0,084 |  | 0.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.202 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 13010956 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160 | t | 8.438 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "1PP" 0,219 |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,316+0,79+0,155+0,948 |  | 2.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,140+0,182+0,316+1,259+0,201 |  | 2.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,176+0,392+0,182+0,316+0,164 |  | 2.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,523+0,128+0,243+0,189+0,283+0,316 |  | 1.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.438 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 13010982 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 | t | 0.622 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "2NP" 0,622 |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 13010962 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220 | t | 0.833 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "1NP" 0,561 |  | 0.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,136 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,136 |  | 0.136 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.833 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 13010960 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 200 | t | 4.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "1NP" 0,457 |  | 0.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2,411+1,201 |  | 3.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 0.365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | "4NP" 0,365 |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm | t | 20.651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "00-002" 967,2/1000 |  | 0.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-011" 1333,8/1000 |  | 1.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-012" 1287/1000 |  | 1.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01-013" 855,6/1000 |  | 0.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK1" 982,8/1000 |  | 0.983 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP1" 2966,88/1000 |  | 2.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP2" 350,99/1000 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02-016" 752,6/1000 |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK1" 1123,2/1000 |  | 1.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP1" 2966,88/1000 |  | 2.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP2" 350,99/1000 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP3" 759,38/1000 |  | 0.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OK2" 1,123 |  | 1.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP1" 2966,88/1000 |  | 2.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP2" 350,99/1000 |  | 0.351 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OP3" 759,38/1000 |  | 0.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03-008" 752,6/1000 |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 13010986 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 | t | 1.823 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | "1PP" 0,967 |  | 0.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,856 |  | 0.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.823 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 13010990 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 | t | 5.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | "1NP" 1,334+1,287+0,983 |  | 3.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,123 |  | 1.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,123 |  | 1.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 13011010 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 360 | t | 1.506 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | "2NP" 0,753 |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,753 |  | 0.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.506 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 13011001 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 300 | t | 11.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | "1NP" 2,967+0,351 |  | 3.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2,967+0,351+0,759 |  | 4.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2,967+0,351+0,759 |  | 4.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 327121113 | Montáž ŽB dílců opěrných zdí hm přes 10 do 25 t | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "OS.01" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | RMAT0019 | ŽB dílec opěrných zdí, C25/30 XC4 XF2 XA1 | m3 | 58.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 331124001 | Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 1,5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: alt. přes ocelovou desku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S0.10" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | RMAT0008 | prefabrikát ŽB sloup, C30/37, hranatý, 400x400mm | m3 | 1.018 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | "1PP" 1,018" |  | 1.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.018 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 331124003 | Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti přes 3 do 5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: alt. přes ocelovou desku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SM 0.2" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | RMAT0002 | prefabrikát ŽB sloup, C30/37, kruhový, pr. 600 | m3 | 15.404 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 331124004 | Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti přes 5 do 7 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: alt. přes ocelovou desku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SM0.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SM0.3" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S0.6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S0.7" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S0.8" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S0.9" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | RMAT0001 | prefabrikát ŽB sloup, C 30/37, kruhový, pr. 600 | m3 | 20.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | "1PP" 3,034+17,44 |  | 20.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.474 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | RMAT0001a | prefabrikát ŽB sloup, C 30/37, hranatý, 600x400mm | m3 | 17.822 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | "1PP" 2,786+2,148+2,148+10,74 |  | 17.822 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.822 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 331124101 | Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti do 1,5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 232 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.5" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.8" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.9" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.9" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.1" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.2" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.3" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.4" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.5" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.8" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.1" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.2" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.3" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.4" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.7" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.1" 14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.2" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.3" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.5" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.8" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.9" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.1" 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.2" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.4" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.5" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.6" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.7" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6.1" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6.2" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | RMAT0011 | prefabrikát ŽB sloup, C35/45, hranatý | m3 | 121.845 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | "1NP" 1,104+0,349+0,877+0,97 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,11+3,312+4,14+1,104+1,656+4,224+0,552 |  | 16.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,107+10,21 |  | 11.317 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 1,12+7,728+4,14+1,104+0,552+2,208 |  | 16.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 15,54+20,976+1,248+14,352+1,242+4,14+1,24 |  | 58.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 15,54 |  | 15.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 331124102 | Montáž ŽB sloupů přivařením k základu hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.7" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.7" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.8" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3,5" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3.7" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4.6" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5.3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | RMAT0016 | prefabrikát ŽB sloup, C35/45, hranatý | m3 | 17.577 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | "1NP" 2,111 |  | 2.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 5,63+0,938 |  | 6.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 5,63+0,938+0,83 |  | 7.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,84 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 0,66 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.577 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 3411240-R | Montáž ŽB zavětrovacích stěn se svařovanými spoji hmotnosti přes 5 do 7 t budova v přes 18 do 52 m | m2 | 2383.193 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 68,5*4,45+12,36*3,24 |  | 344.871 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 68,5*3,91 |  | 267.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 76,73*3,91+22,22*3,91 |  | 386.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 22,22*3,91+72,78*3,91 |  | 371.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 93,8*3,91 |  | 366.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 24,33*3,91+116,4*3,91 |  | 550.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PREFA" 24,33*3,91 |  | 95.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2383.193 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | RMAT0006 | prefabrikát ŽB zavětrovací stěna, C30/37, tl. 200mm | m3 | 427.092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | "1PP" 61,89+8,01 |  | 69.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 42,18 |  | 42.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 52,9+17,376 |  | 70.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 17,376+47,3 |  | 64.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 65,6 |  | 65.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 17,7+79,06 |  | 96.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 17,7 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.092 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 389361001 | Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli | t | 21.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*70/1000 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34*70/1000 |  | 2.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*70/1000 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94*80/1000 |  | 7.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86*80/1000 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*80/1000 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí | m3 | 284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11+7 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+14+4+6 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+6+14+4 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+21+18+40 |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+21+50 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+9 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 389941023 | Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 10 do 30 kg pro montáž prefabrikovaných dílců | kg | 9679.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*120+186+235+98,14 |  | 879.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 620,1+124+890+120*10+210+16,36+43,67+80 |  | 3184.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 434+124+656+28+210+7*120 |  | 2292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280+496+124+734+210+120*8 |  | 2804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 280+2*120 |  | 520 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9679.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | RMAT0015 | konstrukce kovové doplňkové, konzoly, sloupky | kg | 10647.197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 9679,27*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10647.197 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10647.197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 411124003 | Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 3 do 5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP2.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP5.04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | RMAT0017 | prefabrikát ŽB stropní panel plný, tl. 220mm | m2 | 8.568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | "2NP" 5,1*1,68 |  | 8.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.568 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 411124004 | Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 5 do 7 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP5.01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP5.02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP5.03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP6.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PP6.02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | RMAT0018 | prefabrikát ŽB stropní panel plný, tl. 250mm | m2 | 54.401 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | "5NP" 5,1*1,82*2+2,8*3,1+3,4*2,625 |  | 36.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 5,3*1,72*2 |  | 18.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.401 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 411134002 | Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 846 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 93 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77+11+14+4+31+3+6+18+9+8+22 |  | 203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100+9+127+5+13+5+8+34+18+20 |  | 339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100+30 |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 846 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | RMAT0014 | prefabrikát stropní panel z předpjatého betonu, dutinový, tl. 250mm | m2 | 5570.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | "1NP" 307,2 |  | 307.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 600,6 |  | 600.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 228,7 |  | 228.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 580,7+817 |  | 1397.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 629,7+1483 |  | 2112.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 629,7+294 |  | 923.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5570.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 411168303 | Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 3 do 4 m OVN 50 cm | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | "3NP" 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 411168306 | Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 6 do 7 m OVN 50 cm | m2 | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | "3NP" 135 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 66.654 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD0.1" 5,15*4,8*0,25 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD0.2" 1,97*2,59*0,25 |  | 1.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD1.1" 5,15*4,8*0,25 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD1.2" 1,97*2,59*0,25 |  | 1.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD2.1" 3,76 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD2.2" 1,228 |  | 1.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD3.1" 5,15*3,4*0,25 |  | 4.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD3.2" 1,97*2,59*0,25 |  | 1.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD4.1" 5,15*3,4*0,25 |  | 4.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD5.1" 5,35*8,45*0,25 |  | 11.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD5.2" 16,4*6,2*0,25 |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.654 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 246.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD0.1" 5,15*4,8 |  | 24.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD0.2" 1,97*2,59 |  | 5.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD1.1" 5,15*4,8*0,25 |  | 6.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD1.2" 1,97*2,59*0,25 |  | 1.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD2.1" 5,15*3,4 |  | 17.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD2.2" 1,97*2,59 |  | 5.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD3.1" 5,15*3,4 |  | 17.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD3.2" 1,97*2,59 |  | 5.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD4.1" 5,15*3,4 |  | 17.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD5.1" 5,35*8,45 |  | 45.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SD5.2" 16,4*6,2 |  | 101.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 246.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 246.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 246.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 4.021 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | "1PP" 6,86*80/1000 |  | 0.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 6,86*80/1000 |  | 0.549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 4,99*80/1000 |  | 0.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 4,99*80/1000 |  | 0.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 3,76*80/1000 |  | 0.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 22,8*80/1000 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.021 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 413124011 | Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR0.11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR0.12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR0.16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.18" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.22" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.29" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.30" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.35" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.36" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.18-PR4.19" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.22-PR4.23" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.30" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.08" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.20" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.27" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.28" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.29" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.75" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.76" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.08" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.19" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.30" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.41-PR5.44" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.49" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.53" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.60" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.15" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.16" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | RMAT0007 | prefabrikát ŽB stropní nosník, C30/37 | m3 | 35.707 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | "1PP" 0,299+0,226+0,161 |  | 0.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,237+0,35+0,29+0,342+0,508 |  | 1.727 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,237*2+0,604+0,35 |  | 1.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,808+0,603+0,237+0,35+0,593 |  | 2.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,288+0,613*2+0,42*2+0,603 |  | 2.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 0,528+6,972+0,273+5,379+0,455+0,571+0,429+0,359+0,613*2+0,42*2+0,603+0,566+0,617 |  | 18.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 0,528+6,972 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.707 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 413124012 | Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR0.14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR0.15" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.15" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.19" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.20" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.21" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.23" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.24" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.26" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.27" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.28" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.05" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.07" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.14" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.15" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.16" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.18-PR2.29" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.32-PR2.34" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.37" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.40" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.41" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.33" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.36" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.37" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.11-19" 1*9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.21" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.24-PR3.26" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.30-PR3.32" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.40" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.42" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.43" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.44" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.02-PR4.04" 3+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.11" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.13-PR4.14" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.24" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.27-PR4.29" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.31-PR4.32" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.36" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.70" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.72" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.73" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.74" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.05" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.18" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.22" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.26" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.33" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.34" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.37" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.46-PR5.48" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.50-PR5.51" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.54-PR5.57" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.59" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | RMAT0010 | prefabrikát ŽB stropní nosník, C30/37 | m3 | 140.942 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | "1PP" 0,835+5,58 |  | 6.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 3,916+1,123+1,167+2,174+2,961+1,018+5,58+0,835+0,954+0,99+0,978 |  | 21.696 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,958+2,964+1,088+1,039+1,089+0,985*2+1,842+0,86+0,947+0,859+0,89+1,082 |  | 16.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,902+0,702+0,922+1,032+0,657+1,041*2+0,913*2+0,664*2+1,053+0,839+5,58+0,619 |  | 17.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,839+5,58+0,619+1,84+0,985+0,98+1,172+1,041*2+0,913*2+0,664*2+0,922+1,032 |  | 19.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,053+0,859+0,89+1,082+0,947+0,922+0,702 |  | 6.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,839+0,619+1,034+1,016+2,76+0,985+0,886+2,754+0,902*2+0,778+0,639+1,053 |  | 15.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 0,859+0,89+1,082+1,032+0,783+1,034 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 0,751+1,138+1,024+1,14+6,804+1,055+1,255+0,657+0,973+1,034+1,225+1,187+1,055 |  | 19.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1,186+0,707+0,79+0,824+0,803+0,851+0,97+0,783+0,894+1,035 |  | 8.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 0,751+1,138+1,024+1,14 |  | 4.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.942 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 413124013 | Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 103 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR0.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.25" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.08, PR2.09" 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.10" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.30" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.31" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.38" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.34" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.03-PR3.07" 1*5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.22" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.23" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.38" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.39" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.41" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR.06-PR.10" 1+2+1*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.15-PR4.16" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.20-PR4.21" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.25-PR.26" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.34+PR4.35" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.61" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.62" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.64" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.65" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.66" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.67" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.68" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.69" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.71" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.02" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.06" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.15" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.17" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.20" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.23-PR5.25" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.27-PR5.29" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.31-PR5.32" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.35-PR5.36" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.38-PR5.40" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.45" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.52" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.58" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.04" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.06" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.07" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.08" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.11" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | RMAT0009 | prefabrikát ŽB stropní nosník, C30/37 | m3 | 166.762 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | "1NP" 1,493+1,443 |  | 2.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2,612+2,616+1,305+1,743+1,352+1,45 |  | 11.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,45+1,694+1,939+1,821+1,511+1,449+1,743+1,352 |  | 12.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 8,343+1,821+1,45+1,448+1,779+3,636+1,939+1,51+1,449+1,428+1,558+1,584*2+1,743+1,352+1,664+1,677 |  | 35.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1,904*2+1,508+1,353+8,573+7,691+1,591+1,808+1,449+1,996+11,67+1,282+1,619+1,841+1,653+1,624 |  | 49.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 1,445+1,721+1,664+1,677+2,028+1,344+1,528+1,594+1,263+1,344+2,01+1,769+1,584*2+1,37+1,277+1,375 |  | 26.577 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 1,904*2+1,508+1,353+8,573+7,691+1,591+1,808+1,449 |  | 27.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.762 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 413124014 | Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti přes 5 do 7 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.12" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.13" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1.14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.02" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.04" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR2.39" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR3.35" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.37" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR4.05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "R4.33" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.63" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.03" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.21" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.03" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.14" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR5.21" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR6.03" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | RMAT0013 | prefabrikát ŽB stropní nosník, C30/37 | m3 | 105.167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | "1NP" 9,666+4,5+5,026 |  | 19.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 9,666+4,5+20,104+2,15 |  | 36.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2,15 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2,807+2,061+2,657 |  | 7.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5NP" 2,164+13,11+2,463+2,203+13,11+2,463+2,203 |  | 37.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6NP" 2,164 |  | 2.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 423355314 | Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z filigranového panelu | m2 | 492.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F0.1" 4,35*2,4*2 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F0.2" 4,35*2,09 |  | 9.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F103" 2,72*2,4 |  | 6.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F1.1" 4,35*2,4*2 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F1.2" 4,35*1,89 |  | 8.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2.1" 5,42*1,55*3 |  | 25.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2.2" 5,37*2,2*3 |  | 35.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2.3" 2,66*1,46 |  | 3.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2.4" 3,375*1,5 |  | 5.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2.5" 4,35*2,4*2 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2.6" 4,35*1,89 |  | 8.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3.4" 4,35*2,4*2 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3.5" 4,35*1,89 |  | 8.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3.1" 5,42*1,55*3 |  | 25.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3.2" 5,37*2,2*3 |  | 35.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3.3" 3,36*1,5 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.10" 4,35*2,4*2 |  | 20.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.11" 4,35*1,89 |  | 8.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.12" 2,75*2,4*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.13" 2,75*1,6 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.14" 2,85*2,4*2 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.15" 2,85*1,6 |  | 4.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.1" 5,42*1,55*3 |  | 25.203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.2" 2,5*1,29 |  | 3.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.3" 2,9*1,335 |  | 3.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.4" 3,05*1,345*2 |  | 8.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.5" 2,9*1,59*2 |  | 9.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.6" 2,8*2,4 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.7" 2,8*0,65 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F4.8" 2,8*1,54 |  | 4.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.1" 5,37*2,2*3 |  | 35.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.2" 5,635*1,95 |  | 10.988 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.3" 5,37*1,95*2 |  | 20.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.4" 5,855*1,895 |  | 11.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.5" 3,5*1,45 |  | 5.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.6" 5,5*2,1 |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F5.7" 5,5*1,98 |  | 10.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 492.587 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | RMAT0012 | panel ŽB filigranový, C25/30, tl. 60 mm | m2 | 492.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 431124011 | Montáž podestových panelů se svařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD0.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD1.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD2.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD3.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | RMAT0004 | prefabrikát ŽB podestový panel, C30/37 | m3 | 2.836 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | "1PP" 0,709 |  | 0.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 0,709 |  | 0.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 0,709 |  | 0.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 0,709 |  | 0.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.836 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 431124012 | Montáž podestových panelů se svařovanými spoji hmotnosti přes 2 do 5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD0.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD1.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD2.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD3.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PD4.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | RMAT0003 | prefabrikát ŽB podestový panel, C30/37 | m3 | 5.505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | "1PP" 1,437 |  | 1.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1,017 |  | 1.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,017 |  | 1.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,017 |  | 1.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 1,017 |  | 1.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 435124012 | Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji hmotnosti přes 2 do 5 t budova v přes 18 do 52 m | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR0.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR0.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR0.3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR0.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR1.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR1.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR1.3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR1.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR2.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR2.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR2.3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR2.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR3.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR3.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR3.3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR3.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR4.1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR4.2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR4.3" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR4.4" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SR4.5" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | RMAT0005 | prefabrikát ŽB rameno schodišťové, C30/37 | m3 | 34.998 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | "1PP" 2,464+1,176+1,815+1,273 |  | 6.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 1,855+1,661+1,555+1,504 |  | 6.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1,855+1,661+1,555+1,504 |  | 6.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1,855+1,661+1,555+1,504 |  | 6.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 1,855+1,661+1,393+1,393+2,243 |  | 8.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.998 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 441171111 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m | t | 6.587 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN01-001" 2116,13/1000 |  | 2.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN01-002" 407,96/1000 |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN01-003" 252,67/1000 |  | 0.253 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN01-004" 2303/1000 |  | 2.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN01-005" 360,58/1000 |  | 0.361 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN1-006" 163,56/1000 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1-001" 120,61/1000 |  | 0.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1-002" 81,92/1000 |  | 0.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1-003" 41,15/1000 |  | 0.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR1-001" 158,8/1000 |  | 0.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN1-001" 578,92/1000 |  | 0.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.587 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 13010750 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180 | t | 5.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | "2NP" 2,116+0,408+0,253+2,303+0,361+0,164 |  | 5.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 1455030X | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 110x110x4mm | t | 0.403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | 0,121+0,082+0,041+0,159 |  | 0.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.403 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 1301071X | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez T100 | t | 0.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 441171122 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku přes 30 do 50 kg/m dl přes 12 do 18 m | t | 0.621 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SN01-007" 621,25/1000 |  | 0.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.621 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 13010958 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 | t | 0.621 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | "2NP" 0,621 |  | 0.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.621 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 948421111 | Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m | t | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | montážní podepření | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací krček" 1893,27/1000 |  | 1.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" (191,52+407,36)/1000 |  | 0.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" (155,61+351,73+191,52+407,36)/1000 |  | 1.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" (155,61+346,79)/1000 |  | 0.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 948421211 | Odstranění podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků I 50 délky do 12 m | t | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| VV |  | "odhad" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 7.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | "4NP" 31*0,25 |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 963051213 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 17.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| VV |  | "4NP" 57*0,3 |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 9660711-R | Demontáž betonových prefabrikovaných průvlaků | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně montážních prostředků a podpěrných konstrukcí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 9660712-R | Odříznutí betonových prefabrikovaných průvlaků | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně montážních prostředků a podpěrných konstrukcí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 9660713-R | Demontáž betonových prefabrikovaných sloupů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně montážních prostředků a podpěrných konstrukcí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4NP" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 9660714-R | Demontáž betonových prefabrikovaných panelů | m2 | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Včetně montážních prostředků a podpěrných konstrukcí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "4NP" 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 473 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | "viz překlady statika" 473 |  | 473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 473 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | "3NP" 56+27 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s použitím mechanizace | t | 176.303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 176.303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2644.545 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| VV |  | 176,303*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2644.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2644.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 176.303 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 998014122 | Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v přes 18 do 52 m z betonových dílců se zděným pláštěm | t | 6623.278 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206

## D.1.4.1.1 - Vnitřní kana...
{39a9ef0e-19e0-4ce2-aff1-cd3d85a88391}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.1 - Vnitřní kana...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.1 - Vnitřní kana...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721.2 - Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 721.3 - Vnější kanalizace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.1 - Vnitřní kana...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721.2 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174004 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174004 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 721174005 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174005 | [14 empty] | P | 2
3 | K | 721174006 | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174006 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 72117404R | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 - odvod kondenzátu od VZT | m | 2160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042 | [14 empty] | P | 2
6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | [14 empty] | P | 2
7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 721194103 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194103 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104 | [14 empty] | P | 2
10 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 219 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105 | [14 empty] | P | 2
11 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 721274103 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721274103 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 721279126 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí montáž ventilů přivzdušňovacích ostatních typů do DN 110 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721279126 | [14 empty] | P | 2
14 | M | 28612264 | hlavice ventilační plastová PP DN 110 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 | m | 4780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290113 | [14 empty] | P | 2
16 | K | 877275221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275221 | [14 empty] | P | 2
17 | M | 28615604 | čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 892312121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 | úsek | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892312121 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 72586211R | Připrava pro instalaci zařízení (klimatizační jednotka) - zápachová uzávěrka DN 50 | kus | 202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201 | [14 empty] | P | 2
| D | 721.3 | Vnější kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871265211 | [14 empty] | P | 2
22 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871275211 | [14 empty] | P | 2
23 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211 | [14 empty] | P | 2
24 | K | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355211 | [14 empty] | P | 2
25 | K | 877265211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265211 | [14 empty] | P | 2
26 | M | 28611351 | koleno kanalizační PVC KG 110x45° | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 | kus | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275211 | [14 empty] | P | 2
28 | M | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | M | 28611502 | redukce kanalizační PVC 125/110 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 877275221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877275221 | [14 empty] | P | 2
31 | M | 28611425.1 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87° | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | M | 28611910 | odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45° | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211 | [14 empty] | P | 2
34 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221 | [14 empty] | P | 2
37 | M | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 877355221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355221 | [14 empty] | P | 2
39 | M | 28611918 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45° | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | M | 28611394 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45° | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892362121 | [14 empty] | P | 2
42 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 (montáž stavba-chranička) | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871273121 | [14 empty] | P | 2
43 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 (montáž stavba-chranička) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121 | [14 empty] | P | 2
45 | M | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 (montáž stavba-chranička) | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871363121 | [14 empty] | P | 2
47 | M | 28611140 | trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290113 | [14 empty] | P | 2
49 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112 | [14 empty] | P | 2
50 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201 | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | HZS2491R | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí ( stavební přípomocné práce) bude vyúčtováno na základě potvrzených hodin ve stavebním deníku Objednatelem/ TDS | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 102
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 04300200R | Trasování kanalizace v součinnosti s kamerovým systémem – do 200 m | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 04400200R | Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a tech. zpráva – do 400 m | úsek | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 07000100R | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 09100200R | Vnitrostaveniništní přesun materiálů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 09400200.1 | Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 09400200.2 | Napuštění a vypuštění systému | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 09400200.3 | Likvidace vyprodukovaného materiálu vč. odovozu na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 09400200.4 | Demontáže | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118

## D.1.4.1.2 - Vnitřní vodovod
{fbfd0822-f782-41ee-adc4-cb4bbd21f224}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.2 - Vnitřní vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.2 - Vnitřní vodovod
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 722.1 - Zdravotechnika - požární vodovod | [5 empty] | 0
| 722.2 - Izolace tepelné - ZTI | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.2 - Vnitřní vodovod
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 722173402 | Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého s výstuhou AL do 20mm | m | 3680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173402 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 722173403 | Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého s výstuhou AL D 25mm | m | 1983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173403 | [14 empty] | P | 2
3 | K | 722173404 | Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého s výstuhou AL D 32mm | m | 861 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173404 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 722173405 | Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého s výstuhou AL D 40mm | m | 1366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173405 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 722173406 | Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého s výstuhou AL D 50mm | m | 326 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722173406 | [14 empty] | P | 2
6 | K | 722174072 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174072 | [14 empty] | P | 2
7 | K | 722174073 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2 | kus | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174073 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 722174074 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174074 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 722174075 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7 | kus | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174075 | [14 empty] | P | 2
10 | K | 72217407R1 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 50 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 782 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182011 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 1983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182012 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 861 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182013 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 1366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182014 | [14 empty] | P | 2
15 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | m | 326 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182015 | [14 empty] | P | 2
16 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 1185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401 | [14 empty] | P | 2
17 | K | 722231072 | Zpětná klapka ZK 1,2" | kus | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | [14 empty] | P | 2
18 | K | 722231073 | Zpětná klapka ZK 3/4" | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073 | [14 empty] | P | 2
19 | K | 722231074 | Zpětná klapka ZK 1" | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074 | [14 empty] | P | 2
20 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232044 | [14 empty] | P | 2
21 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 339 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232045 | [14 empty] | P | 2
22 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | kus | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046 | [14 empty] | P | 2
23 | K | 722232047 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" | kus | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232047 | [14 empty] | P | 2
24 | K | 722290229 | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí DN 50 do DN 100 | m | 7890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290229 | [14 empty] | P | 2
25 | K | 722290234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 7890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | [14 empty] | P | 2
26 | K | 722290235 | Regulační a vyvažovací ventil G 1" | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 722290236 | Regulační a vyvažovací ventil G 1/2" | ks | 201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 722290237 | Regulační a vyvažovací ventil G 3/4" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 722290238 | Regulační a vyvažovací ventil G 5/4" | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 722290239 | Regulační a vyvažovací ventil G 6/4" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | [14 empty] | P | 2
| D | 722.1 | Zdravotechnika - požární vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234 | [14 empty] | P | 2
33 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130235 | [14 empty] | P | 2
34 | K | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 | m | 119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130236 | [14 empty] | P | 2
35 | K | 722250102 | Požární příslušenství a armatury hydrantové ventily s hadicovou přípojkou C 52 | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250102 | [14 empty] | P | 2
36 | K | 72225013R | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 506 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | [14 empty] | P | 2
| D | 722.2 | Izolace tepelné - ZTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 72218121R1 | Ochrana potrubí pouzdro vnitřní prům 22/20 povrch hliníková folie | m | 782 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 72218121R2 | Ochrana potrubí pouzdro vnitřní prům 28/20 povrch hliníková folie | m | 1983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 72218121R3 | Ochrana potrubí pouzdro vnitřní prům 35/20 povrch hliníková folie | m | 861 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 72218121R4 | Ochrana potrubí pouzdro vnitřní prům 40/20 povrch hliníková folie | m | 1366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 72218121R5 | Ochrana potrubí pouzdro vnitřní prům 50/20 povrch hliníková folie | m | 326 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 1612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181211 | [14 empty] | P | 2
44 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 1190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | [14 empty] | P | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 72511912R | WC - D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný, s nosným prvkem, dvoutlačítkovým splachováním, včetně rohového ventilu G1/2“, připojovacího kolena 90° | kus | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 72511912R1 | WC i - D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný pro ZTP, s nosným prvkem, dvoutlačítkovým splachováním, včetně rohového ventilu (G1/2“), připojovacího kolena 90°, madlo pevné dl.80 cm, madlo sklopné dl.80 cm – kovové bílé | kus | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 72512102R | PZ - D (dodávka) + M (montáž) Pisoárový záchodek keramický automatický s radarovým senzorem (síťové napájení) – komplet | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 72521910R | U - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm, s dírou pro baterii, sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK | soubor | 217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 72521910R1 | Uspec - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. dle užší dle výběru stavebníka š. 60cm, , sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 72521910R2 | U i - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické pro ZTP š.65 cm, sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK, madlo pevné k umyvadlu univerzální dl. 60 cm – kovové bílé | soubor | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 72524190R | S - D (dodávka) + M (montáž) Sprcha tvořená sprchovou vaničkou čtvercovou 90 x 90 cm z litého mramoru pro instalaci do obkladu - s třístranným zvýšeným lemem, s vaničkovým sifonem s krytkou, s atypickým situováním odpadu, sprchové dveře otevíravé dvoukří | soubor | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 72524190R1 | Si - D (dodávka) + M (montáž) Sprcha pro ZTP podlahová vpusť, madlo 75x45cm(L/P), bílé, sedátko sprchové sklopné, bílá kce | soubor | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 72524190R2 | Sr - D (dodávka) + M (montáž) Sprcha ROHOVÁ | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 72531112R | Ž3 - D (dodávka) + M (montáž) Mycí žlab nerezový, bez zadní stěny, pro tři místa na mytí rukou, odpad DN 50 | soubor | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 72531112R1 | D - Montáž dřezů ostatních typů | soubor | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331111 | [14 empty] | P | 2
57 | K | 725331211 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331211 | [14 empty] | P | 2
58 | K | 72533121R | Vý-p D (dodávka) + M (montáž) Výlevka nástěnná bez výtokových armatur plastová | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 72582131R | Baterie stěnová dřezová délka raménka 225 mm | soubor | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 72582131R1 | Baterie stěnová dřezová / lékařská | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 72582131R2 | Baterie stěnová dřezová délka raménka 225 mm+kohout na připojení nádržky | soubor | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 72582132R | Baterie páková stojánková, délka raménka 240 mm | soubor | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 72582261R | Dodávka a montáž Baterie pákové stojánková lékařská délka raménka 240mm | soubor | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 725822642 | Dododávka a montáž Baterie páková stojánková senzorová na 100-240 V (dodávka včetně transformátorů 230V AC /24V DC) | soubor | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822642 | [14 empty] | P | 2
65 | K | 72583131R | Baterie nástenná vanová páková včetně sprchy | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 72584131R | Dodávka a montáž Baterie sprchová stěnová včetně stěnového držáku sprchy | soubor | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | [14 empty] | P | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2491 | [14 empty] | P | 1
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 09400200.2 | Napouštění a vypuštění systému | hod | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 138
70 | K | 09400200.3 | Likvidace vyprodukovaného materiálu vč. odovozu na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 140
71 | K | OST.1-R1 | Závěsy, plechová konstrukce pro uložení potrubí | kg | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 142
72 | K | OST.1-R2 | Napojení na rozvod vody studené a teplé vody a odpojení stávajícícho vodovodu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 144
73 | K | OST.1-R3 | Revizní dvířka v podhledu pro možnou kontrolu a manipulaci s armaturami | ks | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 146
74 | K | OST.1-R4 | Vyregulování regulačních armatur | ks | 193 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 148
75 | K | OST.1-R5 | Orientační štítky | soubor | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 150
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 0430020R | Trasování vodovodu v součinnosti s PD | m | 8396 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 04400200R1 | Zpráva a záznam z revize vodovodu | úsek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 07000100R | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 09100200R | Vnitrostaveništní přesun materiálů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 09400200.1 | Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 09400200.9 | Demontáže | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162

## D.1.4.1.3 - Venkovní kana...
{5a5b1034-be55-460f-8676-7ce985607164}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.3 - Venkovní kana...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.3 - Venkovní kana...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8.1 - Splašková a dešťová venkovní kanalizace / přeložka | [5 empty] | 0
| 8.1.a - Nová kanalizace | [5 empty] | 0
| 8.1.b - Rušená kanalizace | [5 empty] | 0
| 8.2 - Dešťová venkovní kanalizace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.1.3 - Venkovní kana...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8.1 | Splašková a dešťová venkovní kanalizace / přeložka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8.1.a | Nová kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 871375241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871375241 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 871395241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871395241 | [14 empty] | P | 2
3 | K | 87139524R1 | NOVÉ NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSŤ 3KS DN150 (VPUSŤ NENÍ SOUČÁSTÍ ZTI, VIZ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 89481113R | REVIZNÍ ŠACHTA – Špř1 – h=3,50m ÚHEL přímá poté odbočení 22° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 89481113R1 | REVIZNÍ ŠACHTA – Špř2– h=4,77m ÚHEL přímá poté opět přímá 180° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 89481113R2 | REVIZNÍ ŠACHTA – Špř3– h=3,61m ÚHEL přímá poté odbočení 13° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | 8.1.b | Rušená kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/810391811 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 871365811 | Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871365811 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 89031185R | Kompletní demontáž REVIZNÍ ŠACHTA – Šst– h=2,4m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 89031185R1 | Kompletní demontáž REVIZNÍ ŠACHTA – Šst– h=4,4m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 89031185R2 | Kompletní demontáž REVIZNÍ ŠACHTA – Šst – h=4,3m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | 8.2 | Dešťová venkovní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221 | [14 empty] | P | 2
13 | K | 871355241 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355241 | [14 empty] | P | 2
14 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211 | [14 empty] | P | 2
15 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315221 | [14 empty] | P | 2
17 | M | 28611392 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211 | [14 empty] | P | 2
19 | M | 28611366 | koleno kanalizace PVC KG 200x45° | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 877355221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355221 | [14 empty] | P | 2
21 | M | 28611918 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/160/45° | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 72124210R | LAPAČE DEŠŤOVÝCH VOD DN 150 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | HZS2491R | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí ( stavební přípomocné práce) bude vyúčtováno na základě potvrzených hodin ve stavebním deníku Objednatelem/ TDS | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 46
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 04300200R | Trasování kanalizace v součinnosti s kamerovým systémem – do 200 m | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 04400200R | Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a tech. zpráva – do 400 m | úsek | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 07000100R | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 09100200R | Vnitrostaveniništní přesun materiálů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 09400200.1 | Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace | hod | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 09400200.3 | Likvidace vyprodukovaného materiálu vč. odovozu na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60

## D.1.4.2 - Silnoproud
{566063c3-2025-44a8-9fda-bf0862630c45}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.2 - Silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.2 - Silnoproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Specifikace materiálu – kabely | [5 empty] | 0
| D2 - Specifikace materiálu – svítidla | [5 empty] | 0
| D3 - Nouzové osvětlení | [5 empty] | 0
| D4 - Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty | [5 empty] | 0
| D5 - Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy | [5 empty] | 0
| D6 - Specifikace materiálu – spínače, ovladače | [5 empty] | 0
| D7 - Specifikace materiálu – zásuvky | [5 empty] | 0
| D8 - Specifikace materiálu – ukončení kabelů | [5 empty] | 0
| D9 - Specifikace materiálu – rozvaděče | [5 empty] | 0
| D10 - Specifikace materiálu – ostatní | [5 empty] | 0
| D11 - Specifikace materiálu – hromosvod | [5 empty] | 0
| D12 - Specifikace materiálu – uzemnění | [5 empty] | 0
| D13 - Práce HZS | [5 empty] | 0
| D14 - Práce HZS a dodávka materiálu TS1 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.2 - Silnoproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Specifikace materiálu – kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol370 | Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2 | m | 14000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol371 | Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2 | m | 38500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol372 | Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 | m | 46900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol373 | Kabel CXKE-R 2Jx1,5 mm2 | m | 3950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol374 | Kabel CXKE-R 3Jx4 mm2 | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol375 | Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2 | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol376 | Kabel CXKE-R 7Jx1,5 mm2 | m | 2440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol377 | Kabel CXKE-R 12Jx1,5 mm2 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol378 | Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 | m | 1640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol379 | Kabel CXKE-R 5Jx4 mm2 | m | 390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol380 | Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2 | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol381 | Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol382 | Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2 | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol383 | Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2 | m | 890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol384 | Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2 | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol385 | Kabel CXKE-R 5Jx50 mm2 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol386 | Kabel CXKE-R 5Jx70 mm2 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol387 | Kabel CXKE-R 3x150+70 mm2 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol388 | Kabel CXKE-R 3x185+95 mm2 | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol389 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol390 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol391 | Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2 | m | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol392 | Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol393 | Kabel AYKY 3x240+120 | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol394 | Vodič 1-YY150 CXKH-R | m | 1260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol395 | Optická kabel včetně micro TR 12vl SM | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol396 | Kabel FTP 5e, bezhalogenový | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol397 | Propoj jednotek chlazení CXKE-R 3Jx1,5 napojení | m | 1250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol398 | Kabel JYTY 4x1 - prokabelování k ovladačům v každé mísnosti | m | 1690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol399 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 2x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol400 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 12000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol401 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-O 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 5550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol402 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 15000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol403 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 12x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol404 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 12x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol405 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 4x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol406 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol407 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 920 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol408 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 7x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 940 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol409 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 7x4 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol410 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 24x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol411 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x4 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol412 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol413 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol414 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x16 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol415 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol416 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x35 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol417 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x50 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol418 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x70 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol419 | Kabel UTP cat 5e ohen retardující | m | 2200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol420 | Kabely JYSTY 4x2x0,8 | m | 2200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol421 | Kabel JE-H(ST)H FE180/E30 2x2x0,8 | m | 2900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol422 | Kabel JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8 | m | 2200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol423 | Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel | m | 13200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol424 | Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel | m | 7200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol425 | Vodič 1CH-R 16 mm2 žlzel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol426 | Vodič 1CH-R 50 mm2 žlzel | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol427 | Vodič CY 6 mm2 žlzel | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol428 | Vodič CY 10 mm2 žlzel | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol429 | Vodič CY 16 mm2 žlzel | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol430 | Vodič CY 4 mm2 žlzel | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol431 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol432 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
64 | K | Pol433 | Podružný materiál |  | 0.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 1
65 | K | Pol434 | PPV |  | 0.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | D2 | Specifikace materiálu – svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol435 | D1 - LED vestavné svítidlo, zápustná hloubka max.97mm | ks | 651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: s uzavřeným prismatickým difuzorem z PMMA, bilý matný reflektor, rotažně symetrická vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 1900lm, příkon max.18W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, stropní kroužek práškově lakovaný bílou barvou, třída ochrany II, stupeň krytí IP20, ze směru z místnosti IP44, odolnost proti nárazu IK02, zkouška žhavou smyčkou 650°C, s elektronickým předřadníkem, certifikace CE, ENEC. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
67 | K | Pol436 | B1D - Vestavné LED svítidlo s mikroprismatickým krytem | ks | 602 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové podhledy 600x600mm,vhodné pro pracoviště s displeji,světelný tok ze svítidla 4200lm, 36W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>90, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP40, s elektronickým stmívatelným DALI předřadníkem, certifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
68 | K | Pol437 | C1D - Vestavné LED svítidlo s mikroprismatickým krytem do čistých prostorů | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové kovové podhledy 600x600mm,vhodné pro pracoviště s displeji,světelný tok ze svítidla 5500lm, 51W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>90, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP65, s elektronickým stmívatelným DALI předřadníkem, certifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
69 | K | Pol438 | E1 - LED přisazené svítidlo se sníženou povrchovou teplotou v souladu s ČSN EN 60598-2-24 pro použití v prostorech se zvýšeným rizikem vzplanutí | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montáž pomocí přiložených spon, prizmatický PMMA difuzor s vnitřní strukturou, symetrická vyzařovací charakteristika, světelný tok ze svítidla 6200lm, příkon svítidla 44W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, tělo svítidla z polykarbonátu, uchycení difuzoru beze spon, třída ochrany I, krytí IP66, odolnost proti nárazu IK03, zkouška žhavou smyčkou 650°C, s elektronickým předřadníkem, cetifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
70 | K | Pol439 | A1 - Vestavné LED svítidlo s mikroprismatickým krytem | ks | 573 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové podhledy 600x600mm,vhodné pro pracoviště s displeji,světelný tok ze svítidla 3600lm, 31W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP40,s elektronickým předřadníkem, certifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
71 | K | Pol440 | A1D - Vestavné LED svítidlo s mikroprismatickým krytem | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové podhledy 600x600mm,vhodné pro pracoviště s displeji,světelný tok ze svítidla 3600lm, 31W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP40, s elektronickým stmívatelným DALI předřadníkem, certifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
72 | K | Pol441 | A2 - Vestavné LED svítidlo s translucentním krytem | ks | 1429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové podhledy 600x600mm,široká vyzařovací charakteristika ,světelný tok ze svítidla 3600lm, 31W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP40, s elektronickým předřadníkem, certifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
73 | K | Pol442 | A2D - Vestavné LED svítidlo s translucentním krytem | ks | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové podhledy 600x600mm,široká vyzařovací charakteristika ,světelný tok ze svítidla 3600lm, 31W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP40, s elektronickým stmívatelným DALI předřadníkem, certifikace CE. Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
74 | K | Pol443 | A2PD - Vestavné LED svítidlo s translucentním krytem | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: určené pro rastrové podhledy 600x600mm,široká vyzařovací charakteristika ,světelný tok ze svítidla 3600lm, 31W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, práškově lakováno bílou barvou, krytí IP40,s elektronickým stmívatelným DALI předřadníkem, certifikace CE.Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
75 | K | Pol444 | Svítidlo pod linkou 8W, IP21, přisazené | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
76 | K | Pol445 | Kastlík pro přisazenou montáž | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol446 | NA - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
78 | K | Pol447 | NB - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
79 | K | Pol448 | ND - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
80 | K | Pol449 | NE - nouzové únikové svítidlo 3W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
81 | K | Pol450 | N1 -nouzové nástěnné svítidlo, těleso z PC, difuzor z PC čirý, příkon 1,5W, napětí 48W, IP65 + piktogram, možnost napojit na centrální testr | ks | 701 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
82 | K | Pol451 | N2 - nouzové nástěnné svítidlo, těleso z PC, difuzor z PC čirý, příkon 1,5W, napětí 48W, IP65 + piktogram, možnost napojit na centrální testr | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
83 | K | Pol452 | N3 -nouzové zapuštěnné piktogramové svítidlo, těleso z PC, difuzor z PC čirý, příkon 1,5W, napětí 48W, IP20 + podvěšený piktogram | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
84 | K | Pol453 | N4 - nouzové nástěnné svítidlo, těleso z PC, difuzor z PC čirý, příkon 3,5W, napětí 48W, IP65 + piktogram, možnost napojit na centrální testr | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
85 | K | Pol454 | N5 - nouzové nástěnné svítidlo, těleso z PC, difuzor z PC čirý, příkon 3,5W, napětí 48W, IP65 + podvěšený piktogram, možnost napojit na centrální testr | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
86 | K | Pol455 | CBS včetně baterií + Zprovoznění systému NO s dokladem o funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) + Zaškolení obsluhy, 277kg, 2178x978x441 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
87 | K | Pol456 | požární rozvadeč pro CBS EW30, EI30, P30, DP1S, IP54, max. lost power 579W | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol457 | Panel pro vizualizaci CBS připojení přes Ethernet kabel přes data switch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol458 | senzor výpadku napětí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol459 | Systém řízení osvětlení | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: server včetně gateway a napáječe, 1x, komponenty v rozvaděči 1x, wifi komplet, 1x, přítomnostní čidla komplet, podtlačítkové jednotky komplet, montáže a zapojení dali okruhů, licence, programování, nastavení systému, montáž komponentů, zaškolení, doprava technika na stavbu, dotykový panel pro ovládání, atyp barva dle výběru investora, přepoklad 8ks, komplet | [14 empty] | P | 2
91 | K | Pol460 | Oživení, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol461 | Ekopoplatek svítidla NO | ks | 1534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol462 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol463 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol466 | Drátěný kabelový žlab 500/100 s dvojitým příčníkem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 1212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol467 | Drátěný kabelový žlab 300/100 s dvojitým příčníkem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol468 | Drátěný kabelový žlab 250/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, žárově zinkovaný, držáků, výložníků a příslušenství | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol469 | Drátěný kabelový žlab 250/100 plný, včetně podpěr, držáků, žárově zinkovaný, výložníků a příslušenství | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol470 | Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, žárově zinkovaný, držáků, výložníků a příslušenství | m | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol471 | Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčníkem,žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol472 | Kabelový rošt SONAP š=200mm vč. úchytného materiálu a příslušenství | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol473 | Kabelový rošt SONAP š=500mm vč. úchytného materiálu a příslušenství | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol474 | Kabelový žlab 400/100 s dvojítym pricnikem a funkční integritou při požáru – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol475 | Kabelový žlab 100/100 s dvojítym pricnikem a funkční integritou při požáru – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180 | m | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol476 | Al parapetní žlab kabelový 3 komorový vč. kovové přepážky a příslušenství 175/90 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol477 | Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab na střechu | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol478 | Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab s požární odolností E180 | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol479 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab | ks | 3000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol480 | Úchyt do betonu pro kabelový žlab | ks | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol481 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab s požární odolností E180 | ks | 1150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol482 | Úhelník s požární odolností E180pro kabelový žlab 400/200 | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol483 | Úchyt do betonu pro kabelový žlab 400/200 s požární odolností E180 | ks | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol484 | Kabelový žebřík stoupací 500/100mm, vč.příslušenství a úchytného materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol485 | Kabelový žebřík stoupací 250/100mm, vč.příslušenství a úchytného materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol486 | Úchytný materiál pro kabely na stoupacím kabelovém žebříku | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol487 | Úchytný materiál pro kabely na stoupacím kabelovém žebříku s požár.odolností E180 | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol488 | Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 7000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol489 | Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 5500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol490 | Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 8000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol491 | Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol492 | Trubka ohebná o40 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol493 | Trubka ohebná PVC o20 | m | 3200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol494 | Trubka ohebná PVC o25 | m | 1900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol495 | Trubka ohebná PVC o32 | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol496 | Trubka tuhá panceřová PVC o16 | m | 2890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol497 | Trubka tuhá panceřová PVC o25 | m | 2330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol498 | Trubka tuhá panceřová PVC o32 | m | 1380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol499 | Trubka tuhá panceřová PVC o40 | m | 1890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol500 | Trubka ohebná PVC o40 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol501 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16 | ks | 8000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol502 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21 | ks | 4000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol503 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P29 | ks | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol504 | Trubkování pro videomanagment - tro25 - 75m (trubkování pod omítkou stěn v podhledu) 5 šálů, krabice KO 5ks/1šál - 25ks | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol505 | Příchytky 732/20 rozsah 20-22 E180 | ks | 5400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol506 | Příchytky rozsah 22-24 E180 | ks | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol507 | Příchytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180 | ks | 2200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol508 | Příchytky pro 8 kabelů do podhledu | ks | 5600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol509 | Příchytky pro 15 kabelů do podhledu | ks | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol510 | Příchytky pro 1 kabel do podhledu | ks | 10800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol511 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | Pol512 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
| D | D5 | Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol515 | Krabice povrchová rozvodná IP65 | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol516 | Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol517 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 4089 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol518 | Krabice přístrojová do parapetního žlabu | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol519 | Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol520 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku | ks | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol521 | Krabice odbočná do zdiva d=97mm s víčkem pod omítku | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol522 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+třem | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol523 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí | ks | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol524 | Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol525 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PE a PA | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol526 | PA – svorkovnice | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol527 | Uzemnění antistatické podlahy | ks | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol528 | Svorka el.montážní do 2,5mm2 | ks | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol529 | Ocelová nosná konstrukce pro osazení oddělovacích TRS (JOCKL) | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol530 | Ocelová nosná konstrukce do 20 kg | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol531 | Ocelová nosná konstrukce do 50 kg | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol532 | Ocelová nosná konstrukce do 100 kg | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol533 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol534 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
| D | D6 | Specifikace materiálu – spínače, ovladače |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol537 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol538 | Spínač jednopólový velkoplošný s doutnavkou– 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol539 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol540 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol541 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol542 | Pohybové čidlo spínání osvětlení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol543 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 241 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol544 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20 stmívání, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol545 | Tlačítko havarijního vypínání – centrál stop, total stop pod sklíčkem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol546 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol547 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
| D | D7 | Specifikace materiálu – zásuvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | Pol550 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 2550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol551 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepěťové ochrany III° (MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu)antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | Pol552 | Zásuvka dvojitá 230V/16A, p.om., IP20 komplet | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | Pol553 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, dvojnásobná p.om do krabice, komplet | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol554 | Zásuvková skříň 2x230V, 2x400V/16/32A, plastová, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol555 | Zásuvka pro RTG 20A/230V | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol556 | Zásuvka průmyslová – 400V/16A nástěnná | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol557 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A p.om., IP44 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol558 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol559 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
| D | D8 | Specifikace materiálu – ukončení kabelů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | Pol562 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 6800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol563 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol564 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol565 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol566 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol567 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol568 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 12x4 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol569 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol570 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x240 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | Pol571 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
| D | D9 | Specifikace materiálu – rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | Pol572 | Rozvaděč RH1-CHII dle schéma (musí být dodržena technologie v I.etapě) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol573 | Rozvaděč RH2-CHII dle schéma (musí být dodržena technologie v I.etapě) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol574 | Rozvaděč RPO-CHII dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol575 | Rozvaděč RC1-CHII kompenzační rozvaděč 250kVAR, chráněná kompenzace, min 10 stupňů, dekompenzace 15kVAR, skřínový rozvaděč, aktivní filtr vyšší harmonické (musí být dodržena technologie v I.etapě) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol576 | Rozvaděč RC2-CHII kompenzační rozvaděč 150kVAR, chráněná kompenzace, min 10 stupňů, dekompenzace 10kVAR, skřínový rozvaděč, aktivní filtr vyšší harmonické (musí být dodržena technologie v I.etapě) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | Pol577 | Rozvaděč RH3 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | Pol578 | Rozvaděč R-EV+PBZ+CHII dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | Pol579 | Rozvaděč RUPS-MR-CHII. Dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol580 | Rozvaděč R-RACK | celek | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | Pol581 | Rozvaděč R0-CHII. dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | Pol582 | Rozvaděč R1.1 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | Pol583 | Rozvaděč R2.1 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol584 | Rozvaděč R3.1 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | Pol585 | Rozvaděč R4.1 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | Pol586 | Rozvaděč R5.1 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | Pol587 | Rozvaděč R6.1 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | Pol588 | Rozvaděč R2.2 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | Pol589 | Rozvaděč R2.3 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | Pol590 | Rozvaděč R2.4 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | Pol591 | Rozvaděč R3.2 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | Pol592 | Rozvaděč R3.3 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
214 | K | Pol593 | Rozvaděč R4.2 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
215 | K | Pol594 | Rozvaděč R4.3 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
216 | K | Pol595 | Rozvaděč R5.2 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | Pol596 | Rozvaděč R5.3 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | Pol597 | Jistič 3/630A do RH2P3 | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol598 | Skřínový rozvaděče 9x poj sada, přepojení stáv 3x 240+120 v objektu Z 1PP, vedení dál pokračující do CHII hlavní rozvodna | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol599 | DOPLNĚNÍ STÁV.ROZVADĚČE m.č. 0.011 | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol600 | Ovládací rozvaděč osvětlení, 8x tlačítko se signálkou, zapuštěný | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol601 | Rozvaděč RHTS3 -CHII dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol602 | Doplnění a úprava pro napojení II etapy v rozvaděči RHTS3 | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol603 | Úprava TS1 dle popisu v TZ: 1. RH3P3 3x vývod 400A | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: sem budou přesunuty kabely AL240 z RH2P3 a vytvoří síťové napájení CH2 Stávající kabely přesunout, zkrátit cca 5m přepojit 2. RH2P3 3x vývod 250A – odtud povede napájení do pole RDA3, vytvoří síťové napájení RDA3. Cca 15m délky nových vývodů uložených do kabelového prostoru pod rozvaděči, připojení na obou koncích. 3. RDA1P2+P3 vyměnit původní přípojnice za CY 100x10 délky cca 2m a osadit dva nové vývody á 315A, vytvoří dieselové napájení RDA3 Nové přípojnice a nové jističe, zámečnická úprava rozvaděče. 4. RDA3 – nový rozvaděč záskokového automatu síť/diesel. Tři přívody ze sítě (z RH2P3), dva z dieselu (z RDA1P2), dva odvody do CH2. Silová část záskoku spínači s motorovým pohonem. Ovládání agregátu zapojeno do stávajícího systému řízení agregátu, délka ovládacího kabelu cca 20m 5. RHNN3 – dva odvodní kabely AL240 přesunout do RDA3, vytvoří dieselové napájení CH2 Přesun kabelů z druhé strany budovy, délka trasy cca 50m, stávající kabelové kanály a trasy, doplnění drátěného žlabu cca 3m | [14 empty] | P | 1
225 | K | Pol604 | Rozvaděč řídícího systému | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol605 | Propojovací kabeláž v rámci rozvodny včetně zjištěná stáv stavu, kabelů | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol606 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol607 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 1
| D | D10 | Specifikace materiálu – ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
229 | K | Pol610 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní lišty DIN a svorek 150x200 | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol611 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou, vč.montážní lišty DIN a propoj.vodičů 450x300 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol612 | Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol613 | Gumový koberec rozvodna | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol614 | Výstražné štítky | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | Pol615 | Signálka v plast.krabici nást. 230V IP44 bílá (sign.provozu DO) | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol616 | Náhradní zdroj UPS pro zdravotnictví jako zdroj E1, 90kVA/60kW, technologie VFI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: účinnost 93% při zatížení UPS 25%-100%, UPS musí disponovat integrovaným bateriovým management systémem, který v reálném čase vyhodnocuje stav bateriových řetězců a uživatele informuje v případě detekce vadného nebo slabého bat.modulu,, technologi online s dvojitou konverzí, vstup 3f, výstup 3f,vč.bypasu, doba zálohování 180 min.,ext.baterie, racková skřín 19“, 42U/600x800, modul pro vložení max 4x15kVA do skříně, UPS obsahuje variatně 3f výstup 3x400V/50Hz a 1 fázový výstup 230V 50Hz, výkonová jednotka modulárního systému 15kVA 6x, dálková sign, SW, doprava, elektropoplatek, odborná instalace | [14 empty] | P | 1
236 | K | Pol617 | RUPS + UPS 25kVA/10min, 400/400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol618 | Izolační transformátor 400/230V 6,3kVA pro ZIS v zdravotnictví, vč.teplotního čidla, svorkovnice s atestem pro zdravotnictví (ZIS) dle ČSN | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol619 | Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol620 | Výsražné signalizační tabule | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol621 | Hlídač izolačního stavu do rozv.vč.napájecího panelu a propojení k transformátoru a signalizace test.panelu v hlídané místnosti s osazením ZIS vč.příslušenství – proudový transformátor | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol622 | Převodník rozhraní modbus/TCP server | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol623 | Zesilovač rozhraní RS485, zdroj napájecí pro dotykový panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol624 | Dotykový panel – US DC 24V 24W, BMS, MODBUS/TCP, MODBUS/RTU, ETHERNET/IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol999 | Dotykový displey pro ovládání zařízení TZB operačních sálů | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dotykový displey pro ovládání zařízení TZB operačních sálů certifikovaný pro zdravotnictví s funkcemi (atesty a certifikace pro zdravotnictví - 22 palců) ovládání osvětlení stmívání spínání, mediciální plyny stavy zobrazení, izolované soustavy zobrazení, vzt komunikace s MaR zobrazení tlaků 8 pozic, blokování dveří, koordinace s TZB, zobrazení stavů náhradních zdrojů, programování osvětlení, ochranné dotykové sklo | [14 empty] | P | 1
245 | K | Pol625 | Hlídač izolačního stavu operačního svítidla vč.příslušenství, propojení izol.trafa a propojení do systému hlídání izol.stavu a signalizačního panelu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | Pol626 | Signalizační panel umístění vedle rozvaděče, programovatelný, 150 adres + 12 dig.vstupů, včetně napájecího zdroje | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol627 | Signalizační panel umístění v místě rozvodů zis, programovatelný, 150 adres, včetně napájecího zdroje | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol628 | Samoregulační kabel 20W/m, 230V | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol629 | Ukončovací a napojovací sada samoreg kabelu | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol630 | Regulátor temperovani kabelů do rozvaděčů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol631 | Teplotní a vlhkostní čidla | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol632 | Signálka LED v AL skříni, osazená vedle rozvaděče, signalizace napájení sít/DA | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | Pol633 | Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) (zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, NN), včetně krabice povrchové | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol634 | Spojka kabelu AL do 240 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | Pol635 | Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový systém) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol636 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol637 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| D | D11 | Specifikace materiálu – hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | Pol638 | Vodič FeZn d=10mm (příslušenství) | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol639 | Vodič FeZn d=8mm (vč. Podpěr (v=40cm) a příslušenství) | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol640 | Vodič HVI do trubky/příchytky typové na fasádu | m | 440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol641 | Napojovací s ukončovací sada pro HVI, včetně příslušenství | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol642 | Svorka spojovací SS | ks | 1320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
263 | K | Pol643 | Svorka křížová SK | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | Pol644 | Svorka připojovací SP | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | Pol645 | Izolovaný jímač anténního stožáru včetně držáků | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | Pol646 | Jímací tyč do 2m včetně podstavce a svorek | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | Pol647 | Jímací tyč do 3m včetně podstavce a svorek | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | Pol648 | Označení svodu štítky | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | Pol649 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | Pol650 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| D | D12 | Specifikace materiálu – uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
271 | K | Pol651 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | Pol652 | Svorka SR02 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | Pol653 | Svorka SP1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | Pol654 | Podružný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | Pol655 | PPV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| D | D13 | Práce HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | Pol656 | Demontáže | hod | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | Pol657 | Koordinace se stávajícími rozvody | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | Pol658 | Likvidace el.materiálů | hod | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | Pol659 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání) | hod | 1890 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | Pol660 | Zapravení drážek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | Pol661 | Ochrana kabelových tras protipožárně | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | Pol662 | Utěsnění prostupů proti vodě | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | Pol663 | Koordinace se zdravotní technologií | hod | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | Pol664 | Koordinace se stáv.rozvody včetně identifikace | hod | 510 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | Pol665 | Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko | hod | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | Pol666 | Přípojnice výměna, demontáž, lidvidace, montáž, Cu 100/10 v délce 3m vč.držáků a zapojení v rozvaděči RDA1P2+P3 | hod | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | Pol667 | Zapojení zařízení chlazení, zapojení ovladačů chlazení lokálních a centrálních jednotek včetně koordinací | hod | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | Pol668 | Utěsnění požárních prostupů vč.atestu a popisu | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | Pol669 | Koordinace el.rozvodů s umístěním zařízení VZT, požárních klapek, ventilátorů atd | hod | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | Pol670 | Koordinace s profesí VZT | hod | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | Pol671 | Koordinace s profesí MR | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | Pol672 | Koordinace s profesí ÚT | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | Pol673 | Koordinace s chlazením | hod | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | Pol674 | Koordinace s technologií výtahů | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | Pol675 | Úprava a napojení stáv.rozvodů v neřešených prostorech 1PP a 1NP | hod | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | Pol676 | Odstranění stávajících el.rozvodů a el.zařízení | hod | 255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | Pol677 | Služby v rámci rozvodny (projekty, SW, inřenýring) I.etapy | hod | 620 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | Pol678 | Měření charakteru odběru hl.rozvodny pro návrh RC vč.dekompenzace a aktivních filtrů | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | Pol679 | Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně intalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | Pol680 | Přepojení stávajících kabelů ve stávajících prostorech, identifikace stávajících prostor a kabelů, okruhů | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | Pol681 | Lešení, práce v chodbách | hod | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | Pol682 | Zajištění vybranných místností funkčních po dobu stavby | hod | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | Pol683 | Práce ve stávajících prostorech - tahání kabelů, přepojování | hod | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | Pol684 | Koordinace umístění prvků silnoproud-slaboproud | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | Pol685 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | Pol686 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | Pol687 | Koordinace umístění přístrojů v podhledech | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | Pol688 | Úprava rozvaděče RH2P3 včetně osazení vývodového prvku pro napojení RDA3 Un 630A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | Pol689 | Řešení stávajícího kabelu v délce 50M ze stávající kabelové trasy | hod | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | Pol690 | Přepojení stáv.dvou kabelů AYKY 3x240+120 do RDA3 - dieselagregát | hod | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
311 | K | Pol691 | Přepojení a naspojkování 3 kabelů AYKY 3x240+120 v obj. Z | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | Pol692 | Popis napájecích okruhů na instalační prvky | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | Pol693 | Úprava zemnící soustavy – napojení nového uzemnění na areálovou síť | hod | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | Pol694 | Uvedení objektu do provozu síť, dieselagregát ve spolupráci se správci areálu | hod | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | Pol695 | Koordinace s profesí SLP | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
316 | K | Pol696 | Koordinace s profesí medi.plyny | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
317 | K | Pol697 | Napojení antistatických podlah | hod | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
318 | K | Pol698 | Zkoušky hlídačů izolačního stavu vč.úprav systémů konkrétního dodavatele | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
319 | K | Pol699 | Měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolu | hod | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
320 | K | Pol131 | Koordinace se stavbou | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
321 | K | Pol700 | Vypracování RDS – Realizační dokumentace stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
322 | K | Pol701 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | hod | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
323 | K | Pol702 | Zakreslení skutečného provedení | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
324 | K | Pol703 | Výchozí revize hromosvodů a uzemnění | hod | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
325 | K | Pol704 | Výchozí revize elektorinstalace | hod | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| D | D14 | Práce HZS a dodávka materiálu TS1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
326 | K | Pol705 | Úprava el.rozvaděčů a el.rozvodů pro napojení z TS1 včetně řešení automatického záskoku - vazna na stávající velín (signalizace, zobrazení, atd) | hod | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
327 | K | Pol706 | Kabelové spojka do 4x240 Al | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
328 | K | Pol707 | 1 pole rozvaděčů skřínovéhoé ozn RDA3 v TS3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
329 | K | Pol708 | Přepojení přívodů a rozvodů v TS1 | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
330 | K | Pol709 | Pojistkové odpojovače do 400A osazené do stáv.rozvaděčů | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
331 | K | Pol710 | Záskokový automat v rozsahu popisu (sít - diesel) do 630A vč.zobrazení, ručního ovládání, signalizace datového řízení, snímání výpadku sítě, automatického přepnutí a blokování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662

## D.1.4.3 - Chlazení vodní
{e26ff252-e6fe-4735-ab60-028185640fd8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.3 - Chlazení vodní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.3 - Chlazení vodní
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - STROJOVNY | [5 empty] | 0
| D2 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D3 - POTRUBÍ ocelové | [5 empty] | 0
| D4 - Přípojky | [5 empty] | 0
| D5 - Zkoušky těsnosti potrubí silnost. lisované | [5 empty] | 0
| D6 - Prostupové manžety střechou | [5 empty] | 0
| D7 - Potrubí měděné | [5 empty] | 0
| D8 - Přípojky napojení Econetů.. | [5 empty] | 0
| D9 - Příplatek za potrubí ve strojovnách VZT | [5 empty] | 0
| D10 - Zkoušky těsnosti měděných trubek | [5 empty] | 0
| D12 - POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D13 - Přechody | [5 empty] | 0
| D14 - Přípojky, tvarovky | [5 empty] | 0
| D15 - Montáž potrubí drážkované spoje mechanické | [5 empty] | 0
| D16 - Zkoušky těsnosti a dilatace | [5 empty] | 0
| D17 - Napojení na výrobník chladu | [5 empty] | 0
| D18 - motýlková klapka | [5 empty] | 0
| D19 - Zpětný ventil (klapka) | [5 empty] | 0
| D20 - Filtr | [5 empty] | 0
| D21 - Přírubový spoj PN16 | [5 empty] | 0
| D22 - Gumový kompenzátor u napojení strojů | [5 empty] | 0
| D23 - Montáž armatut drážkované spoje | [5 empty] | 0
| D24 - Příplatek za montáž ve stojovně VZT | [5 empty] | 0
| D26 - ARMATURY ZÁVITOVÉ | [5 empty] | 0
| D27 - měří -Kulový uzávěr R250, R911, R254 dle výkresů | [5 empty] | 0
| D28 - Kulový kohout regulační s kolečkem | [5 empty] | 0
| D29 - Kulový vypouštěcí kohout | [5 empty] | 0
| D30 - Filtr závitový | [5 empty] | 0
| D31 - Zpětný ventil | [5 empty] | 0
| D32 - Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky | [5 empty] | 0
| D33 - Pojistný ventil | [5 empty] | 0
| D34 - Návarky M+R | [5 empty] | 0
| D35 - Pancéřová tlaková hadice s opletem "nerez" | [5 empty] | 0
| D36 - OCELOVÉ KONSTRUKCE | [5 empty] | 0
| D37 - TEPELNÁ IZOLACE proti rosení | [5 empty] | 0
| D38 - tepelná vodivost 0,038, dodávka | [5 empty] | 0
| D39 - Montáž izolace | [5 empty] | 0
| D40 - NÁTĚRY SYNTETICKÉ ocelového potrubí | [5 empty] | 0
| D41 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.3 - Chlazení vodní
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STROJOVNY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol206 | Bloková chladící jednotka | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vzduchem chlazený kondenzátor, venkovní provedení, snížená hlučnost 2 chl. okruhy, R410A,regul.výk. 0,25,50,75,100%Qchl=334,7kW, příkon 123,7kW, 7/12°C, 30% glyk., integr. hydraulický modul s aku.n 600l2x exp. n. 24l.., akust. V 10ti. 52,5db(A) | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol207 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol208 | Montáž chladících jednotek | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol209 | Uvedení do provozu zaškolení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol210 | Zařízení pro přípravu a plnění | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: glykolových směsí.-1000 l nádoba, míchací čerpadlo, doplňovací čerpadlo 400V/550Wkomunikace s automatickým doplňováním | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol211 | Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pro plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené míchací nádoby 1000 l/vše v 4.NP ve strojovně VZT/ | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol212 | Napojení na vodovod - oddělovač 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol213 | Montáž zařízení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol214 | Uvedení do provozu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol215 | Glykol - etylenglycol - ekologický | l | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: náplň 30% směsi | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol216 | Napouštěcí hadice 3/4" - cívka10 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol217 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D2 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | POTRUBÍ ocelové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol218 | DN 10 odvzd. | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
14 | K | Pol219 | DN15 - odvzd. | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
15 | K | Pol220 | DN 20 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
16 | K | Pol221 | DN 25 | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
17 | K | Pol222 | DN40 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
18 | K | Pol223 | DN 50 | bm | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
19 | K | Pol224 | DN 65 | bm | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
20 | K | Pol225 | DN 80 | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: povrchově pozinkované, niklované nebo továrně lakovanédimenze od 3/8"(10) do 3"(80) hlavní rozvody chl. a doplňování spojované lisováním, spojky z oceli s povrch. úpravou niklované včetně tvarovek , kolen, přípojek, závit. přechodek | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | Přípojky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol226 | DN10-15 vč. po návarky, teploměry, tlakoměry | ks | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lis. T tvarovky od 80 /viz. sch./ | [14 empty] | P | 2
22 | K | Pol227 | DN 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lis. T tvarovky od 80 /viz. sch./ | [14 empty] | P | 2
23 | K | Pol228 | DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lis. T tvarovky od 80 /viz. sch./ | [14 empty] | P | 2
24 | K | Pol229 | DN 40 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lis. T tvarovky od 80 /viz. sch./ | [14 empty] | P | 2
25 | K | Pol230 | DN50 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lis. T tvarovky od 80 /viz. sch./ | [14 empty] | P | 2
26 | K | Pol231 | Montáž tvarovek a závit. Přechodek měří - soubor lisovacích částí (ks cca 95) vč. příplatku ve strojovnách montáž v součinnosti VZT | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol232 | DN15 - odvzd. | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol233 | DN20 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol234 | DN25 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol235 | DN40 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol236 | DN50 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol237 | DN65 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol238 | DN80 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol239 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol240 | Odvzdušňovací nádoby DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D5 | Zkoušky těsnosti potrubí silnost. lisované |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol241 | do DN 80 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D6 | Prostupové manžety střechou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol242 | 2 ks -Tr. DN300, 6 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D7 | Potrubí měděné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol243 | 15x1 měří doplňování glykolové směsi | bm | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: propojení na "hydraul. Výměník"spojování lisovánímnebo potrubí ocelové pozinkovné, niklované nebo lakovanéspojování lisováním vč. tvarovek… | [14 empty] | P | 2
39 | K | Pol244 | 28x1,5 | bm | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: propojení na "hydraul. Výměník"spojování lisovánímnebo potrubí ocelové pozinkovné, niklované nebo lakovanéspojování lisováním vč. tvarovek… | [14 empty] | P | 2
40 | K | Pol245 | 35x1,5 | bm | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: propojení na "hydraul. Výměník"spojování lisovánímnebo potrubí ocelové pozinkovné, niklované nebo lakovanéspojování lisováním vč. tvarovek… | [14 empty] | P | 2
41 | K | Pol246 | 54x2 | bm | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: propojení na "hydraul. Výměník"spojování lisovánímnebo potrubí ocelové pozinkovné, niklované nebo lakovanéspojování lisováním vč. tvarovek… | [14 empty] | P | 2
| D | D8 | Přípojky napojení Econetů.. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol247 | 15x1 měří doplňování "hydraul. Výměníku -VZT" | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol248 | 28x1,5 | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol249 | 35x1,5 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol250 | 54x2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D9 | Příplatek za potrubí ve strojovnách VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol251 | 15x1 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol252 | 28x1,5 | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol253 | 35x1,5 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol254 | 54x2 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | D10 | Zkoušky těsnosti měděných trubek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol255 | do 54x2 | m | 267 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol256 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | D12 | POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol257 | DN100, Tr. 108/6,3 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol258 | DN 100 - potrubí vedené jádrem do 1.PP cel.55m | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované. Navíc pod čarou | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol259 | uložení tohoto potrubí | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované. Pod čarou | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol260 | Izolace tl. 32 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované. Pod čarou | [14 empty] | P | 2
53 | K | Pol261 | DN125, Tr.133/6,3 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované | [14 empty] | P | 2
54 | K | Pol262 | DN150, Tr,159/7 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované | [14 empty] | P | 2
55 | K | Pol263 | DN200, Tr.219/8 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: trubky s drážkamí mechanicky spojované. Včetně ohybů, kolen, odboček, armatur,spojek. Trubky ocelové černé dodávka, l= 6m, povrchová úprava .. Lakované | [14 empty] | P | 2
| D | D13 | Přechody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol264 | 80/100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
57 | K | Pol265 | 100/150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
58 | K | Pol266 | 125/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
57 | K | Pol267 | 150/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | D14 | Přípojky, tvarovky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol268 | 65/150 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
60 | K | Pol269 | 65/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
61 | K | Pol270 | 80/150 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
62 | K | Pol271 | 80/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
63 | K | Pol272 | 80/100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
64 | K | Pol273 | 125/200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
65 | K | Pol274 | kolena 200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
66 | K | Pol275 | kolena 125 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D15 | Montáž potrubí drážkované spoje mechanické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol276 | do DN 100 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
68 | K | Pol277 | do DN200 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
69 | K | Pol278 | Montáž tvarovek | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D16 | Zkoušky těsnosti a dilatace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol279 | do 100 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
77 | K | Pol280 | do 200 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | D17 | Napojení na výrobník chladu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | Pol281 | 3"/125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D18 | motýlková klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | Pol282 | DN 80 /odbočka 100/80 lis.napojení/ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
81 | K | Pol283 | DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
82 | K | Pol284 | DN125 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
83 | K | Pol285 | DN 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | D19 | Zpětný ventil (klapka) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | Pol286 | DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D20 | Filtr |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | Pol287 | DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D21 | Přírubový spoj PN16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol288 | DN 100 + zasl. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | D22 | Gumový kompenzátor u napojení strojů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol289 | DN125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | D23 | Montáž armatut drážkované spoje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | Pol290 | do DN100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
89 | K | Pol291 | do DN125 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D24 | Příplatek za montáž ve stojovně VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol292 | DN100 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
91 | K | Pol293 | DN150 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
92 | K | Pol294 | DN 200 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
93 | K | Pol294a | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D26 | ARMATURY ZÁVITOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D27 | měří -Kulový uzávěr R250, R911, R254 dle výkresů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol295 | Montáž armatury M+R do DN50 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
95 | K | Pol296 | G1/2" nahadici - odvzdušnění | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
96 | K | Pol297 | G1/2" | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
97 | K | Pol298 | G3/4" R250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
98 | K | Pol299 | G 1" | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
99 | K | Pol300 | G5/4" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
100 | K | Pol301 | G 6/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
101 | K | Pol302 | G 2" | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
102 | K | Pol303 | Klapka DN 65-lisovací 2/1/2" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| D | D28 | Kulový kohout regulační s kolečkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | Pol304 | G 1/2" propojení na konci větve | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
104 | K | Pol305 | G 3/4" propojení u výrobníků | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| D | D29 | Kulový vypouštěcí kohout |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol306 | G1/2" (na hadici) | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
106 | K | Pol307 | G 3/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Šroubení | [14 empty] | P | 2
107 | K | Pol308 | G 1/2" | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: /rozebíratelný spoj…v sučin. s lisováním..)/, předarmaturami lisovací přechodka | [14 empty] | P | 2
108 | K | Pol309 | G 3/4" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: /rozebíratelný spoj…v sučin. s lisováním..)/, předarmaturami lisovací přechodka | [14 empty] | P | 2
109 | K | Pol310 | G 1" | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: /rozebíratelný spoj…v sučin. s lisováním..)/, předarmaturami lisovací přechodka | [14 empty] | P | 2
110 | K | Pol311 | G 5/4" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: /rozebíratelný spoj…v sučin. s lisováním..)/, předarmaturami lisovací přechodka | [14 empty] | P | 2
111 | K | Pol312 | G 6/4" | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: /rozebíratelný spoj…v sučin. s lisováním..)/, předarmaturami lisovací přechodka | [14 empty] | P | 2
112 | K | Pol313 | G2" | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: /rozebíratelný spoj…v sučin. s lisováním..)/, předarmaturami lisovací přechodka | [14 empty] | P | 2
| D | D30 | Filtr závitový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | Pol314 | G1/2" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
114 | K | Pol315 | G 3/4" nap. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
115 | K | Pol316 | G 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
116 | K | Pol317 | G 40 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
117 | K | Pol318 | G 50 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
118 | K | Pol319 | DN 65 - lisovací 2/1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| D | D31 | Zpětný ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | Pol320 | G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
120 | K | Pol321 | G 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| D | D32 | Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | Pol322 | G 1" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
122 | K | Pol323 | G 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
123 | K | Pol324 | G 6/4" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
124 | K | Pol325 | G 2" | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
125 | K | Pol326 | DN 65 - lisovací 2/1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| D | D33 | Pojistný ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol327 | G 25, /300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
127 | K | Pol328 | Teploměr do potrubí l=60.100, -20-+50°C | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
128 | K | Pol329 | Tlakoměr 60, 0-600 vč. Sm., vent. | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | D34 | Návarky M+R |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol330 | M 22x1 T cu 15/15 lisovací T tvarovka | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
130 | K | Pol331 | G 1/2" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | D35 | Pancéřová tlaková hadice s opletem "nerez" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol332 | PH 1" - 1000 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
132 | K | Pol333 | PH 5/4" . 1000 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
133 | K | Pol334 | PH 2" 1000 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
134 | K | Pol335 | PH 1"- 600 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dopojení na econet a na jednotky VZT upraveno při montáži | [14 empty] | P | 2
135 | K | Pol336 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
136 | K | Pol337 | Propláchování potrubí | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
137 | K | Pol338 | Topná a tlaková zkouška | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
138 | K | Pol339 | Zaregulování- komplexní zkoušky | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
140 | K | Pol340 | Koordinace s profesemi | hod | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
141 | K | Pol341 | Štítky v profesionálním a graf. provedení | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: štítky na potrubí, štítky na zařízení texty dle schéma - dodavatel | [14 empty] | P | 2
| D | D36 | OCELOVÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol342 | cca 160 závěsů a podpěr a 320 objímek | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěsy,konzoly,táhla,tyče,spojovací mater,.hmoždinky a dalšítypové uložení,-na potrubí chladné vody závěsný systém bez tepelných mostů celkem typová uložení Profil. materiál | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol343 | pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: závěsy,konzoly,táhla,tyče,spojovací mater,.hmoždinky a dalšítypové uložení,-na potrubí chladné vody závěsný systém bez tepelných mostů na střeše - U12,U10 | [14 empty] | P | 1
| D | D37 | TEPELNÁ IZOLACE proti rosení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D38 | tepelná vodivost 0,038, dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | Pol344 | Tr.DN15 - tl.9mm | bm | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
146 | K | Pol345 | Tr.DN20-tl.9 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
147 | K | Pol346 | Tr.DN25 - tl.13 | bm | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
148 | K | Pol347 | Tr.DN35 - tl.19 | bm | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
149 | K | Pol348 | Tr.DN40 - tl.19 | bm | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
150 | K | Pol349 | Tr.DN50 - tl.26 | bm | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
151 | K | Pol350 | Tr.DN65 tl.26 | bm | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
152 | K | Pol351 | Tr.DN80 - tl.32 | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
153 | K | Pol352 | Tr.DN100- tl.32 | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
154 | K | Pol353 | Tr.DN125 - tl.32 | bm | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
155 | K | Pol354 | Tr.DN150 - tl.32 | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
156 | K | Pol355 | Tr.DN200 - tl.32 | bm | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí | [14 empty] | P | 2
| D | D39 | Montáž izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | Pol356 | jednovrstvá -měří plocha izolace | m2 | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolační pouzdra slepovaná proti rosení… | [14 empty] | P | 2
158 | K | Pol357 | Desky - kaučukové - M 99 A tl. 29 | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: na armatury, odbočky | [14 empty] | P | 2
160 | K | Pol358 | Povrchová úprava -hliníkový plech tl.1 | m2 | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: potrubí na střeše | [14 empty] | P | 2
161 | K | Pol359 | armatury na střeše-snímatelná pouzdra | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| D | D40 | NÁTĚRY SYNTETICKÉ ocelového potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol360 | do DN100 měří opravy doměrky odhad | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr potrubí dvakrát základní | [14 empty] | P | 1
163 | K | Pol361 | do DN200 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr potrubí dvakrát základní ostatní potrubí s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 1
164 | K | Pol362 | Nátěr ocel.konstrukcí pomocné prof. | kg | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr potrubí dvakrát základní žárově pozinkováno | [14 empty] | P | 1
| D | D41 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol363 | Stavební výpomoc (prostupy, osazení chr…) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
166 | K | Pol364 | Vrtání zdiva 160/400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
167 | K | Pol365 | Osazení chrániček, začištění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
168 | K | Pol366 | Výpomoc při osazení závěsů konzol | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
169 | K | Pol367 | Pojízdná plošina , | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
170 | K | Pol368 | Protipožární utěsnění PO prostupů | m3 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
171 | K | Pol369 | Dokumentace skut. Provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330

## D.1.4.4.1 - VRF chlazení
{bd0b21b3-0673-4530-861f-b639687c7f88}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.4.1 - VRF chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.4.1 - VRF chlazení
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Zař. 5 - Zařízení č.5 - SYSTÉM 5 (5.NP a 6.NP) | [5 empty] | 0
| Zař. 6 - Zařízení č.6 - SYSTÉM 6 (3.NP a 4.NP) | [5 empty] | 0
| Zař. 7 - Zařízení č.7 - SYSTÉM 7 (1.NP a 2.NP) | [5 empty] | 0
| Zař. 8 - Zařízení č.8 - SYSTÉM 8 (1.PP+1.NP+2.NP levá část budovy) | [5 empty] | 0
| 9 - NADŘAZENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| SZ - SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.4.1 - VRF chlazení
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Zař. 5 | Zařízení č.5 - SYSTÉM 5 (5.NP a 6.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5.1 | Venkovni jednotka Qchl = 112,0 kW, Qt =120,0 kW, Pchlmax. =35 kW, Ptmax. =33,38 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 69, max. vaha 756 kg. Hladina akustického tlaku cooling 63/heating 65 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 5.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 5.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,20 kW, Qt = 2,50 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 5.4 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,80 kW, Qt = 3,20 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5.5 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =3,60 kW, Qt = 4,0 kW, Pchlmax. =0,04 kW, Ptmax. =0,04 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi36/Med31/Low26 dB | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 5.6 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =4,50 kW, Qt = 4,5 kW, Pchlmax. =0,045 kW, Ptmax. =0,045 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi36/Med31/Low26 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 5.7 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 5.8.1 | Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace | bm | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 5.8.2 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 5.8.3 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 5.8.4 | Cu potrubí 15,88 mm vč.izolace | bm | 101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 5.8.5 | Cu potrubí 19,05 mm vč.izolace | bm | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 5.8.6 | Cu potrubí 28,58 mm vč.izolace | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 5.8.7 | Cu potrubí 34,92 mm vč.izolace | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 5.8.8 | Rozbočovač 22 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 5.8.9 | Rozbočovač 180 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 5.8.10 | Rozbočovač 371 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 5.8.11 | Rozbočovač 540 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 5.8.12 | Rozbočovač venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 5.9 | Nástěnný ovládač | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 5.10 | Patrový ovladač | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 5.11 | Přídavná náplň chladiva | kg | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 5.12 | Kulový uzávěr | ks | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 5.13 | Detektor úniku chladiva | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | Zař. 6 | Zařízení č.6 - SYSTÉM 6 (3.NP a 4.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 6.1 | Venkovni jednotka Qchl = 192,0 kW, Qt = 200,0 kW, Pchlmax. =52,5 kW, Ptmax. =52 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 80, max. vaha 1134 kg. Hladina akustického tlaku cooling 64/heating 65 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 6.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 6.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,20 kW, Qt = 2,50 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 6.4 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,80 kW, Qt = 3,20 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 6.5 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =3,60 kW, Qt = 4,0 kW, Pchlmax. =0,04 kW, Ptmax. =0,04 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi36/Med31/Low26 dB | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 6.6 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 5,60 kW, Qt = 6,30 kW, Pchlmax. =0,06 kW, Ptmax. =0,06 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi47/Hi43/Med39/Low31 dB | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 6.7 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 6.8.1 | Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace | bm | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 6.8.2 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 6.8.3 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 6.8.4 | Cu potrubí 15,88 mm vč.izolace | bm | 232 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 6.8.5 | Cu potrubí 19,05 mm vč.izolace | bm | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 6.8.6 | Cu potrubí 22,22 mm vč.izolace | bm | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 6.8.7 | Cu potrubí 28,58 mm vč.izolace | bm | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 6.8.8 | Cu potrubí 34,92 mm vč.izolace | bm | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 6.8.9 | Rozbočovač 22 | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 6.8.10 | Rozbočovač 180 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 6.8.11 | Rozbočovač 371 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 6.8.12 | Rozbočovač 540 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 6.8.13 | Rozbočovač venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 6.9 | Nástěnný ovládač | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 6.10 | Patrový ovladač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 6.11 | Přídavná náplň chladiva | kg | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 6.12 | Kulový uzávěr | ks | 138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 6.13 | Detektor úniku chladiva | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | Zař. 7 | Zařízení č.7 - SYSTÉM 7 (1.NP a 2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 7.1 | Venkovni jednotka Qchl = 164,1 kW, Qt = 170 kW, Pchlmax. =42 kW, Ptmax. =40 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 80, max. vaha 1134 kg. Hladina akustického tlaku cooling 64/heating 65 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 7.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 7.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,20 kW, Qt = 2,50 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 7.4 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,80 kW, Qt = 3,20 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 7.5 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =3,60 kW, Qt = 4,0 kW, Pchlmax. =0,04 kW, Ptmax. =0,04 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi36/Med31/Low26 dB | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 7.6 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 5,60 kW, Qt = 6,30 kW, Pchlmax. =0,06 kW, Ptmax. =0,06 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi47/Hi43/Med39/Low31 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 7.7 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 7.8.1 | Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace | bm | 313 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 7.8.2 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 477 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 7.8.3 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 7.8.4 | Cu potrubí 15,88 mm vč.izolace | bm | 202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 7.8.5 | Cu potrubí 19,05 mm vč.izolace | bm | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 7.8.6 | Cu potrubí 22,22 mm vč.izolace | bm | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 7.8.7 | Cu potrubí 28,58 mm vč.izolace | bm | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 7.8.8 | Cu potrubí 34,92 mm vč.izolace | bm | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 7.8.9 | Rozbočovač 22 | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 7.8.10 | Rozbočovač 180 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 7.8.11 | Rozbočovač 371 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 7.8.12 | Rozbočovač 540 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 7.8.13 | Rozbočovač venkovní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 7.9 | Nástěnný ovládač | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 7.10 | Patrový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 7.11 | Přídavná náplň chladiva | kg | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 7.12 | Kulový uzávěr | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 7.13 | Detektor úniku chladiva | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | Zař. 8 | Zařízení č.8 - SYSTÉM 8 (1.PP+1.NP+2.NP levá část budovy) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 8.1 | Venkovni jednotka Qchl = 56,5 kW, Qt = 60,0 kW, Pchlmax. =13,97 kW, Ptmax. =12,5 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 39, max. vaha 378 kg. Hladina akustického tlaku cooling 61/heating 62 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 8.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 8.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,20 kW, Qt = 2,50 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 8.4 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,80 kW, Qt = 3,20 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 8.5 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 5,60 kW, Qt = 6,30 kW, Pchlmax. =0,06 kW, Ptmax. =0,06 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi47/Hi43/Med39/Low31 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 8.6 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 8.7.1 | Cu potrubí 6,35 mm | bm | 244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 8.7.2 | Cu potrubí 9,52 mm | bm | 425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 8.7.3 | Cu potrubí 12,7 mm | bm | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 8.7.4 | Cu potrubí 15,88 mm | bm | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 8.7.5 | Cu potrubí 19,05 mm | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 8.7.6 | Cu potrubí 28,58 mm | bm | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 8.7.7 | Rozbočovač 22 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 8.7.8 | Rozbočovač 180 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 8.7.9 | Rozbočovač 370 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 8.7.10 | Rozbočovač 540 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 8.8 | Nástěnný ovládač | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 8.9 | Patrový ovladač | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 8.10 | Přídavná náplň chladiva | kg | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 8.11 | Kulový uzávěr | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 8.12 | Detektor úniku chladiva | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| D | 9 | NADŘAZENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 9.1 | Inteligentní dotykový ovladač pro řízení až 128 vnitnřích jednotek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| D | SZ | SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | SZ.1 | Ocelové konstrukce pod venkovní kond.jednotky, vč.podkladní gumy | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | SZ.2 | Požární ucpávky | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | SZ.3 | Montážní, těsnící a spoj.materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | SZ.4 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | SZ.5 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | SZ.6 | Měření hluku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | SZ.7 | Stavební přípomoce - vrtání prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | SZ.8 | Předávací dokumentace, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | SZ.9 | Montáže, dopravní náklady, … | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210

## D.1.4.4.2 - Chlazení TM
{0ddb93cf-ad50-4a47-b446-52e534f5e633}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.4.2 - Chlazení TM
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.4.2 - Chlazení TM
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| T1 - Systém T1 (Technické místnosti 1.PP - 4.NP) | [5 empty] | 0
| T2 - Systém T2 - Technické místnosti (2.NP-5.NP - levá část budovy) | [5 empty] | 0
| Zař. 13 - Split systém - Technické místnosti 6.NP (m.č.6.113) | [5 empty] | 0
| SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ - SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.4.2 - Chlazení TM
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | T1 | Systém T1 (Technické místnosti 1.PP - 4.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11.1 | Venkovni jednotka Qchl = 50,0 kW, Qt = 56,0 kW, Pchlmax. =14,01 kW, Ptmax. =14,69 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 34, max. vaha 378 kg. Hladina akustického tlaku cooling 60/heating 62 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 11.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =3,60 kW, Qt = 4,0 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi40/Hi38/Med33/Low28 dB | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 11.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 5,60 kW, Qt = 6,30 kW, Pchlmax. =0,06 kW, Ptmax. =0,06 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi47/Hi43/Med39/Low31 dB | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 11.4 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 11.5.1 | Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace | bm | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 11.5.2 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 11.5.3 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 224 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 11.5.4 | Cu potrubí 15,88 mm vč.izolace | bm | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 11.5.5 | Cu potrubí 19,05 mm vč.izolace | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 11.5.6 | Cu potrubí 28,58 mm vč.izolace | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11.5.7 | Rozbočovač 22 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 11.5.8 | Rozbočovač 180 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 11.5.9 | Rozbočovač 371 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 11.6 | Nástěnný ovládač | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 11.7 | Přídavná náplň chladiva | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 11.8 | Kulový uzávěr | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 11.9 | Detektor úniku chladiva | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | T2 | Systém T2 - Technické místnosti (2.NP-5.NP - levá část budovy) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 12.1 | Venkovni jednotka Qchl = 12,1 kW, Qt = 11,2 kW, Pchlmax. =3,16 kW, Ptmax. =2,57 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 8, max. vaha 87 kg. Hladina akustického tlaku cooling 52/ heating 55 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 12.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 4,5 kW, Qt = 5,0 kW,Pchlmax. =0,04 kW, Ptmax. =0,04, 220-240V/50H, hladina akustického tlaku P-Hi40/Hi38/Med33/Low28 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 12.3 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 5,60 kW, Qt = 6,30 kW, Pchlmax. =0,06 kW, Ptmax. =0,06 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi47/Hi43/Med39/Low31 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 12.4 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 12.5.1 | Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace | bm | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 12.5.2 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 12.5.3 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 12.5.4 | Cu potrubí 15,88 mm vč.izolace | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 12.5.5 | Rozbočovač 22 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 12.6 | Nástěnný ovládač | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 12.7 | Přídavná náplň chladiva | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 12.8 | Kulový uzávěr | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 12.9 | Detektor úniku chladiva | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | Zař. 13 | Split systém - Technické místnosti 6.NP (m.č.6.113) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 13.1 | Venkovni jednotka Qchl = 4, kW, Qt = 4,6 kW, Pchlmax. =1,22 kW, Ptmax. =1,2 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 1, max. vaha 45 kg. Hladina akustického tlaku cooling 52/ heating 55 dB. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 13.2 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =4,0 kW, Qt = 4,6 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi40/Hi38/Med33/Low28 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 13.3 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 13.4 | Interface pro připojení k síti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 13.5.1 | Cu potrubí 6,35 mm vč.izolace | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 13.5.2 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
37 | K | 13.6 | Nástěnný ovládač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
38 | K | 13.7 | Přídavná náplň chladiva | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
39 | K | 13.8 | Kulový uzávěr | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
40 | K | 13.9 | Detektor úniku chladiva | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ | SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | SZ1 | Ocelové konstrukce pod venkovní kond.jednotky, vč.podkladní gumy | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
42 | K | SZ2 | Požární ucpávky | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
43 | K | SZ3 | Montážní, těsnící a spoj.materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
44 | K | SZ4 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
45 | K | SZ5 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
46 | K | SZ6 | Měření hluku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
47 | K | SZ7 | Stavební přípomoce - vrtání prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
48 | K | SZ8 | Předávací dokumentace, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
49 | K | SZ9 | Montáže, dopravní náklady, … | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104

## D.1.4.5 - Slaboproud
{6c99c1e6-a0ba-47b7-92e4-10edd02ccce3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.5 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.5 - Slaboproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D2 - Technologie strukturované kabeláže | [5 empty] | 0
| D3 - Technologie kamerového systému | [5 empty] | 0
| D4 - Technologie přístupového systému | [5 empty] | 0
| D5 - Technologie sestra - pacient | [5 empty] | 0
| D6 - Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| D7 - Společné kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D8 - Hodinová zúčtovací sazba | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.5 - Slaboproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Technologie strukturované kabeláže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Datový rozvaděč prosklené dveře 800x800 42U do servervovnen na jednotlivých podlažích | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Kolečka pod datový rozvaděč | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Napájecí panel 8x 230V 19´´ / 1U s přepěťovou ochranou | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Telefonní patchpanel 50 portů cat 3 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Telefonní patchpanel 25 portů cat 3 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů | ks | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Optická vana pro 24 vláken, vybavená včetně kazet, pigtailů a spojek | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Box s krone pásky vybavený pro kapacitu 300 linek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | Vyvazovací panel | ks | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Montážní sada M6 | ks | 169 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | Datová zásuvka 2x RJ45 k zapuštění, komplet | ks | 696 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Datová zásuvka 2xRJ45 do operačních sálů - rovná | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | Datová zásuvka 2xRJ45 do operačních sálů - šikmá | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | Datová zásuvka 2x RJ45 nad podhled - příprava pro Wifi, kamery, E-moduly | ks | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | HDMI zásuvka k zapuštění, komplet | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | HDMI kabel 15 metrů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | Zavaření optických vláken | ks | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Měření optických vláken, včetně měřícího protokolu | ks | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Měření metalických portů, včetně měřícího protokolu | ks | 1582 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | Popis datových zásuvek, rozvaděčů | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | Patchkabel 2m cat 6 | ks | 755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Patchkabel 3m cat 6 | ks | 755 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Optický patchkabel SM LC-LC duplex 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Kabel UTP cat 6, dle požárních norem | m | 103520 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Telefonní kabel 50 párů dle požárních norem | m | 1009 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Telefonní kabel 25 párů dle požárních norem | m | 265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | Optický kabel SM 12 vláken LSOH | m | 1226 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol28 | Trubka ohebná 32mm dle požárních norem | m | 1637 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | m | 2358 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | Svazkové držáky, včetně uchycení | ks | 15402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol31 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | Drobný materiál (relé,…) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol33 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D3 | Technologie kamerového systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol34 | IP kamera 4MPx bullet, motorzoom 2,8-12mm antivandal | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol35 | IP kamera 4MPx dome, motorzoom 2,8-12mm antivandal | ks | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol36 | IP kamera hemisférická, dome provedení 5MPx | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol37 | Výkonný síťový NVR záznam, 16 kamer (bez HDD), | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol38 | HDD 6 TB pro kamerové systémy | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol39 | optický switch, 24x Gb SFP/8x Gb RJ45/4x 10Gb SFP uplink, MNG, vybavený 10x SFP modulem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol40 | POE switch 16 portů s SFP moduly | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol29 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | m | 2550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol41 | Kabel UTP cat. 6 dle požárních norem | m | 5200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol42 | Konektor RJ45 včetně krytky | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol43 | Protipožární utěsnění včetně štítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol44 | Stropní kabelové příchytky, včetně uchycení | ks | 2844 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol45 | Drobný materiál (relé,…) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol46 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D4 | Technologie přístupového systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol47 | Interkom 4x tlačítko kompatibilní se stávajícícm systémem | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol48 | Řídící modul E | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol49 | Zálohovaný zdroj 5A pro řídící modul | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol50 | Baterie 12V /17 Ah | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol51 | Modul AX | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol52 | Modul AXS | ks | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol53 | Box pro zapojení modulů AX/AXS | ks | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol54 | Čtečka karet vnitřní | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol55 | Čtečka karet venkovní | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol56 | Krabice AK80 pod čtečku | ks | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol57 | Štítek na čtečku | ks | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol58 | Napájecí adaptér 12V 1A | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol59 | Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol60 | Baterie 12V 7Ah | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol61 | Odchodové tlačítko pro posuvné dveře, komplet | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol62 | Připojení zámků, posuvných dveří, výtahů | ks | 228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol63 | Připojení E modulu do LAN | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol64 | Elektrootvírač 12V nízkoodběrový | ks | 119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol65 | Elektrootvírač 12V reverzní | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol66 | Elektrootvírač 24V reverzní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol67 | Praflacom 2x2x0,8 pro přístupový systém | m | 2950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol68 | Praflacom 5x2x0,5 pro blokaci dveří | m | 640 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol69 | Praflacom 1x2x0,5 napájení zámku | m | 680 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol70 | Konfigurace bodu v systému | ks | 468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol71 | Konfigurace interkomu dle požadavku provozovatele | hod | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol29 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | m | 985 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol44 | Stropní kabelové příchytky, včetně uchycení | ks | 3735 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol72 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol73 | Drobný materiál (relé,…) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol74 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | D5 | Technologie sestra - pacient |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol75 | Hlavní terminál | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol76 | Napájecí zdroj + lokální server | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol77 | Kabel k terminálu (2m) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol78 | Kabel k terminálu (5m) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol79 | Adaptér k terminálu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol80 | Zásuvka terminálu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol81 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol82 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol6 | Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol83 | Svorkovnice napájení 24V s el. pojistkou | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol84 | Svítidlo signalizační LED | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol85 | Pokojový terminál hovorový | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol86 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem | ks | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol87 | Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol88 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje, s vytrhávacím konektorem | ks | 97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol89 | Tlačítko pacienta (bez hovoru) s kroucenou šňůrou | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol90 | Táhlo nouzového volání | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol91 | Tlačítko nouzového volání | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol92 | Router | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol93 | Patch kabel | ks | 184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol94 | instalační krabice pod omítku | ks | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol95 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | ks | 4550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol30 | Svazkové držáky, včetně uchycení | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol96 | Kabel UTP cat 6, dle požárních norem | m | 14800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol97 | Kabel UTP cat 5, dle požárních norem | m | 970 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol98 | Praflacom 2x2x0,8 mediplyny | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol99 | SW - licence provozu účastníka | ks | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol100 | SW - databáze historie volání | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol101 | SW - aktivace sdruženého provozu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol102 | Nastavení systému | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol103 | Instalace a konfigurace systému | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol104 | Kontrolní provoz, zaškolení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol105 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol106 | Drobný materiál (relé,…) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol107 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| D | D6 | Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | Pol108 | Zesilovač, včetně zdroje | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol109 | Průběžná účastnická zásuvka Tv-R | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol110 | Koncové zásuvky Tv-R | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol111 | Rozbočovač signálu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol112 | Uzamykatelná skříň 300x300 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol113 | Koaxiální kabel LSOH | ks | 2980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol114 | Stropní kabelové příchytky | ks | 1950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol115 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol116 | Měření signálu, včetně protokolu | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol117 | Drobný materiál (relé, F konektory…) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol118 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| D | D7 | Společné kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | Pol119 | Drátěný žlab 100x 50mm, 200x 100mm, 300x 100mm, včetně spojek, uchycení | m | 1300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol120 | Kabelový žebřík do stoupacího vedení včetně kotvení, příchytek kabelů a dalšího příslušenství | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol121 | Drobný materiál (sádra, …) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol122 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol123 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | D8 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol124 | Demontáž stávajících funkčních technologií a předání servisu | hod | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol125 | Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol126 | Finální odzkoušení všech systémů | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | K | Pol127 | Kompletní dokladová část pro provoz systému | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
132 | K | Pol128 | Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
132 | K | Pol129 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drobné prostupy apod) | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
133 | K | Pol130 | Koordinace kabelových tras | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
133 | K | Pol131 | Koordinace se stavbou | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
134 | K | Pol132 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
134 | K | Pol133 | Zakreslení skutečného provedení | hod | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
135 | K | Pol134 | Celkové režijní náklady ( služby, doprava... ) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
136 | K | Pol135 | Demontáže stávajících rozvodů | hod | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280

## D.1.4.6 - EPS + ERO
{eef67671-30bb-48e4-8ec3-faf7027914c2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.6 - EPS + ERO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.6 - EPS + ERO
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-01.TZB: Technické zařízení budov | [5 empty] | 0
| D2 - TZB_01.01: EPS a evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| D3 - TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| D4 - TZB_01.01-03: Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| D5 - TZB_01.01-12: Další náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.6 - EPS + ERO
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-01.TZB: Technické zařízení budov |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | TZB_01.01: EPS a evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol135 | Akumulátor 12V DC/44Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol136 | B8 Integral EvoxX M,redundantní modulární ústředna, základní verze, s plnými dveřmi, bluetooth servisní rozhraní, LAN port | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol137 | B8-BAF, karta pro připojení externích monitorovacích a ovládacích zařízení, rozhraní pro OPPO, 2 monitorované výstupy, 3 monitorované vstupy, 3 releové výstupy, pro modulární ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol138 | B8-NET2-FX4, karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol139 | B8-DXI2, karta dvou kruhových adresných linek, až 250 adres/kruh, až 3500m/kruh, pro modulární ústředny | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol140 | MAP výměnné popisné pole na ovládací panel - česky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol141 | B8 externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol142 | multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP44 | ks | 1214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol143 | multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečistění, siréna IP44 | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol144 | hlásičová patice základní provedení | ks | 1284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol145 | tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol146 | vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol147 | výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol148 | Vstupní modul, pro připojení jiskrově bezpečných nebo kolektivně adresovatelných skupin hlásičů, možno použít jako monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol149 | paralelní optický indikátor, červený | ks | 605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol150 | odchodové tlačítko ve 2m | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol151 | krabice pro paralelní optický indikátor | ks | 605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol152 | SD katra 4GB pro B8-MCU/B9-BCU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol153 | krabice pro ovládací moduly IP66 | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol154 | záslepka PG 16 | ks | 288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol155 | Pomocný zdroj 24V 5A | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol156 | Akumulátor 12V DC/17Ah | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol157 | SHKFH–R B2ca s1d1 1x2x0,8 | m | 15575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol158 | SSKFH–V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 2x2x0,8 | m | 4060 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol159 | SSKFH–V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 1x2x0,8 | m | 2570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol160 | Teplotní detekční kabel pro 74°C | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol161 | Trubka ohebná 25mm | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol162 | Kabelové požární příchtky s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky | ks | 55575 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol163 | Zkušební plyn pro hlásiče | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol164 | Popisné štítky pro hlásiče | ks | 1906 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol165 | Kabelová trasa s požární odolností | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol166 | Stoupací kabelové vedení s požární odolností | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol167 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol168 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol169 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D4 | TZB_01.01-03: Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol170 | baterie 12 V / 24 Ah | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol171 | modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol172 | Modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol173 | digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol174 | Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol175 | záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol176 | Sběrnicový kabel 2HU | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol177 | 19" úchyt modulů 2U | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol178 | Napájecí kabel propojovací 0,5m, černý | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol179 | Optický převodník Multimode EDS-405A-MM-SC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol180 | Základní jednotka systému APS, EN54-16, dohled systému, vstup pro mikr. stanice, 2 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol181 | 19"-Rack-mounting set, 1 HU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol182 | Modul LAN rozhraní s AES67 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol183 | softwarová licence sítě APROSYS EN54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol184 | Digitální mikrofonní stanice s 24 funkčními tlačítky + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol185 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 | ks | 606 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol186 | nástěnný reproduktor,100V, 6/3/1,5W, IP21, keram. svorkovnice, EN54 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol187 | 10W tlakový reproduktor, voděodolný, 100V, 10/5/2,5/1,25W, ABS, RAL 7035, IP66, keram. svorkovnice v tělě reproduktoru, EN54 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol188 | Datový rozvaděč 600x600 výška 42U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol189 | Provozní kniha ERO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol190 | Prafladur B2ca s1d1 2x2,5 | m | 10745 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol158 | SSKFH–V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 2x2x0,8 | m | 790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol161 | Trubka ohebná 25mm | m | 176 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol191 | Kabelové požární příchtky s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky | ks | 32235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol31 | Protipožární utěsnění včetně štítku | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol192 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D5 | TZB_01.01-12: Další náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | Pol193 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol194 | Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol195 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol196 | Vrtání prostupů do průměru 25 | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | Pol197 | Vysekání drážek pro kabeláž včetně zapravení | m | 374 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
66 | K | Pol198 | Naprogramování ústředny a prvků EPS | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
67 | K | Pol199 | Naprogramování Evakuačního rozhlasu | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
67 | K | Pol200 | Výchozí funkční zkouška EPS | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
68 | K | Pol201 | Výchozí funkční zkouška ERO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
69 | K | Pol202 | Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
69 | K | Pol203 | Koordinační zkouška požárněbezpečnostních zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
70 | K | Pol204 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
71 | K | Pol131 | Koordinace se stavbou | hod | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
71 | K | Pol132 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
72 | K | Pol133 | Zakreslení skutečného provedení | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
73 | K | Pol205 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
74 | K | Pol206 | Demontáže | hod | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156

## D.1.4.7 - Vytápění
{04f93fb0-ea21-4ea2-b756-9ec43575d1fa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.7 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.7 - Vytápění
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - STROJOVNY A STROJOVNY VZT | [5 empty] | 0
| D2 - STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP | [5 empty] | 0
| D3 - STROJOVNA VZT - 4.NP | [5 empty] | 0
| D4 - OTOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
| D5 - HYGIENE VK: | [5 empty] | 0
| D6 - CLEAN VK: | [5 empty] | 0
| D4 - OTOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
| D7 - ARMATURY | [5 empty] | 0
| D8 - Vypouštěcí kulový kohout (VK××) | [5 empty] | 0
| D9 - Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) | [5 empty] | 0
| D10 - Odvzdušňovací nádoba (ON××) | [5 empty] | 0
| D11 - Uzavírací kulový kohout (UK××) | [5 empty] | 0
| D12 - Uzavírací klapka (UKL××) | [5 empty] | 0
| D13 - Filtr závitový (F××) | [5 empty] | 0
| D14 - Filtr přírubový (F××) | [5 empty] | 0
| D15 - Zpětný ventil (ZV××) | [5 empty] | 0
| D16 - Šroubení (ŠR××) | [5 empty] | 0
| D17 - Regulační ventil přírubový(RA××) | [5 empty] | 0
| D18 - Vyvažovací ventil (STAD××) | [5 empty] | 0
| D19 - Regulátoru tlakové diference (STAP××) | [5 empty] | 0
| D20 - Přepouštěcí ventil (HLX××) | [5 empty] | 0
| D21 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| D22 - Doplnění armatur a zařízení k rozdělovačům: | [5 empty] | 0
| D23 - Potrubní část | [5 empty] | 0
| D24 - Plastové PE-Xa potrubí | [5 empty] | 0
| D25 - ROZVOD POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D26 - Ocelové potrubí: | [5 empty] | 0
| D27 - Měděné polotvrdé potrubí | [5 empty] | 0
| D28 - Prostupové manžety výše uvedeného potrubí | [5 empty] | 0
| D29 - Protipožární manžety výše uvedeného potrubí | [5 empty] | 0
| D30 - IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
| D31 - tloušťka izolace: 13 mm | [5 empty] | 0
| D32 - tloušťka izolace: 20 mm | [5 empty] | 0
| D33 - tloušťka izolace: 30 mm | [5 empty] | 0
| D34 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY | [5 empty] | 0
| D35 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| D36 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| D37 - Demontáže potrubí vč. izolací | [5 empty] | 0
| D38 - STAVEBNÍ ÚPRAVY | [5 empty] | 0
| D39 - Kapsy pro připojení otopných těles | [5 empty] | 0
| D40 - OSTATNÍ NÁKLADY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.7 - Vytápění
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | STROJOVNY A STROJOVNY VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol780 | Rozdělovač a sběrač DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Počet hrdel 6 (DN15 – DN150), délka 2200 mm včetně tepelné izolace Dle výkresu: D.1.4.7.9 | [14 empty] | P | 2
2 | K | Pol780 | Rozdělovač a sběrač DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Počet hrdel 5 (DN65 – DN150), délka 2200 mm včetně tepelné izolace Dlé výkresu: D.1.4.7.9 | [14 empty] | P | 2
3 | K | Pol781 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 40, Kv = 25 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
4 | K | Pol782 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 50, Kv = 40 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
5 | K | Pol783 | Oběhové čerpadlo Q=8 m3/h, DN40, Y=90 J/kg, 230 V, max. 550 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
6 | K | Pol784 | Oběhové čerpadlo Q=9 m3/h, DN40, Y=90 J/kg, 230 V, max. 550 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
7 | K | Pol785 | Oběhové čerpadlo Q=11 m3/h, DN50, Y=90 J/kg, 230 V, max. 600 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
8 | K | Pol786 | Oběhové čerpadlo Q=20 m3/h, DN65, Y=100 J/kg, 230 V, max. 1450 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
9 | K | Pol787 | Měřidlo tepla s dálkovým odečtem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Qp=60 m3/h S maximální tlakovou ztrátou 10 kPa při 50 m3/h včetně příslušenství | [14 empty] | P | 2
10 | K | Pol788 | Měřidlo tepla s dálkovým odečtem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Qp=25 m3/h S maximální tlakovou ztrátou 10 kPa při 20 m3/h včetně příslušenství | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | STROJOVNA VZT - 4.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol789 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 1,6 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
12 | K | Pol790 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 2,5 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
13 | K | Pol791 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 4 m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
14 | K | Pol792 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 20, Kv = 6,3 m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
15 | K | Pol793 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 2,5 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
16 | K | Pol791 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 4 m3/h | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
17 | K | Pol792 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 20, Kv = 6,3 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
18 | K | Pol794 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 25, Kv = 10 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: DV Včetně el. Pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | [14 empty] | P | 2
19 | K | Pol795 | Oběhové čerpadlo Q=0.4 m3/h, DN25, Y=40 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
20 | K | Pol796 | Oběhové čerpadlo Q=0.9 m3/h, DN25, Y=45 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
21 | K | Pol797 | Oběhové čerpadlo Q=1,0 m3/h, DN25, Y=45 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
22 | K | Pol798 | Oběhové čerpadlo Q=1,2 m3/h, DN25, Y=40 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
23 | K | Pol799 | Oběhové čerpadlo Q=1,4 m3/h, DN25, Y=40 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
24 | K | Pol800 | Oběhové čerpadlo Q=0,9 m3/h, DN25, Y=50 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
25 | K | Pol801 | Oběhové čerpadlo Q=1,9 m3/h, DN30, Y=40 J/kg, 230 V, max. 120 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: OČ | [14 empty] | P | 2
26 | K | Pol802 | Souhrnně: připojení VZT zařízení k rozvodům vytápění dle dispozic stanovených na stavbě | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D4 | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | HYGIENE VK: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol803 | 30/603/1104-HYG-VK |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
28 | K | Pol804 | 20/603/404-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
29 | K | Pol805 | 20/603/604-HYG-VK |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
30 | K | Pol806 | 20/603/804-HYG-VK |  | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
31 | K | Pol807 | 20/603/904-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
32 | K | Pol808 | 20/603/1204-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
33 | K | Pol809 | 20/603/1604-HYG-VK |  | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
34 | K | Pol810 | 20/603/1804-HYG-VK |  | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
35 | K | Pol811 | 20/703/1204-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
36 | K | Pol812 | 20/703/904-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
| D | D6 | CLEAN VK: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol813 | 30/600/1600-CLEAN-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství. Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou: | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol814 | 20/600/400-VK |  | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
39 | K | Pol815 | 20/600/500-VK |  | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
40 | K | Pol816 | 20/600/600-VK |  | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
41 | K | Pol817 | 20/600/700-VK |  | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
42 | K | Pol818 | 20/600/800-VK |  | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
43 | K | Pol819 | 20/600/900-VK |  | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
44 | K | Pol820 | 20/600/1000-VK |  | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
45 | K | Pol821 | 20/600/1100-VK |  | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
46 | K | Pol822 | 20/600/1200-VK |  | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
47 | K | Pol823 | 20/600/1400-VK |  | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
48 | K | Pol824 | 20/600/1600-VK |  | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
49 | K | Pol825 | 20/600/1800-VK |  | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
50 | K | Pol826 | 20/600/2000-VK |  | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
51 | K | Pol827 | 20/600/2600-VK |  | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
52 | K | Pol828 | 22/600/1600-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
53 | K | Pol829 | 22/900/600-VK |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
54 | K | Pol830 | 22/900/700-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
55 | K | Pol831 | 22/900/800-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
56 | K | Pol832 | 22/900/1000-VK |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
57 | K | Pol833 | 22/900/1200-VK |  | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
58 | K | Pol834 | 22/900/1600-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
59 | K | Pol835 | 22/900/1800-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
60 | K | Pol836 | 22/900/2000-VK |  | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
61 | K | Pol837 | 33/900/2000-VK |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou | [14 empty] | P | 2
62 | K | Pol838 | 20/600/1600-VK |  | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou umístěné na stojánkách | [14 empty] | P | 2
63 | K | Pol839 | 20/600/2000-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou umístěné na stojánkách | [14 empty] | P | 2
64 | K | Pol840 | 20/600/600-KL |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením | [14 empty] | P | 2
65 | K | Pol841 | 20/600/1200-KL |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením | [14 empty] | P | 2
66 | K | Pol842 | 20/600/1800-KL |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením | [14 empty] | P | 2
67 | K | Pol843 | 22/900/1400-KL |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením | [14 empty] | P | 2
68 | K | Pol844 | KLCM 900x500 |  | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trubková otopná tělesa včetně příslušenství Se středovým připojením | [14 empty] | P | 2
69 | K | Pol845 | KLCM 1500x500 |  | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trubková otopná tělesa včetně příslušenství Se středovým připojením | [14 empty] | P | 2
70 | K | Pol846 | KLCM 1820x600 |  | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Trubková otopná tělesa včetně příslušenství Se středovým připojením | [14 empty] | P | 2
71 | K | Pol847 | 20/900/1800-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou. Montáž - Použita ze skladu nemocnice ČB ! | [14 empty] | P | 2
72 | K | Pol848 | 20/900/900-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou. Montáž - Použita ze skladu nemocnice ČB ! | [14 empty] | P | 2
73 | K | Pol849 | 30/600/800-HYG-VK |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou. Montáž - Použita ze skladu nemocnice ČB ! | [14 empty] | P | 2
74 | K | Pol850 | 30/900/1200-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou. Montáž - Použita ze skladu nemocnice ČB ! | [14 empty] | P | 2
75 | K | Pol851 | 30/900/1400-HYG-VK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Desková otopná tělesa Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou. Montáž - Použita ze skladu nemocnice ČB ! | [14 empty] | P | 2
| D | D7 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol852 | Dvojité rohové radiátorové šroubení, DN 15 | ks | 459 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol853 | Dvojité přímé radiátorové šroubení, DN 15 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol854 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa S dvoubodovým připojením, DN 15 | ks | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol855 | Rohový termoregulační ventil S plynulým přesným přednastavením DN15 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol856 | Regulační uzavíratelné radiátorové šroubení. DN 15 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol857 | Regulační šroubení DN 15 příprava 5.NP | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol858 | Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí Vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1 | ks | 1244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol859 | Opěrné pouzdro průměr 15 mm | ks | 1244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol860 | Termostatická hlavice k ventilu do veřejných prostor | ks | 622 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol861 | Růžice bílá pro potrubí dvojitá 15×1 | ks | 612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol862 | Růžice bílá pro potrubí 15×1 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D8 | Vypouštěcí kulový kohout (VK××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol863 | DN 15 | ks | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol864 | DN 20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| D | D9 | Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | Pol865 | DN 10 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D10 | Odvzdušňovací nádoba (ON××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol866 | DN 50 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D11 | Uzavírací kulový kohout (UK××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol865 | DN 10 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol867 | DN 15 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol868 | DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol869 | DN 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol870 | DN 32 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol871 | DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol872 | DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| D | D12 | Uzavírací klapka (UKL××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol873 | DN 65 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol874 | DN 80 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol875 | DN 100 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol876 | DN 150 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| D | D13 | Filtr závitový (F××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol877 | DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol878 | DN 32 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol879 | DN 40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol880 | DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| D | D14 | Filtr přírubový (F××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | Pol881 | DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol882 | DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol883 | DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol884 | DN 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D15 | Zpětný ventil (ZV××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol885 | DN 25 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol886 | DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol887 | DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol888 | DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| D | D16 | Šroubení (ŠR××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | Pol889 | DN 25 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol890 | DN 32 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol891 | DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol892 | DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| D | D17 | Regulační ventil přírubový(RA××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | Pol893 | DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol894 | DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol895 | DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol896 | DN 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| D | D18 | Vyvažovací ventil (STAD××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | Pol897 | DN 10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol898 | DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol899 | DN 20 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol900 | DN 25 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol901 | DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| D | D19 | Regulátoru tlakové diference (STAP××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | Pol902 | DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol903 | DN 20 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol904 | DN 25 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol905 | DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | D20 | Přepouštěcí ventil (HLX××) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol906 | DN 20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol907 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil (TA-COMPACT-P DN××) DN 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol908 | Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol909 | Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C DN 32 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol910 | Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol911 | Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol912 | Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol913 | Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C DN 100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol914 | Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol915 | Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | Pol916 | Kalich a odvodnění přepadu PV – DN 32 | kpt | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol917 | Potrubí PPr DN 20 (včetně tvarovek) připojení doplňkové vody 6 m | kpt | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol918 | Potrubí PPr DN 50 (včetně tvarovek) odvod kondenzátu a přepadů PV 10 m (teplotní odolnost 100 °C) | kpt | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol919 | Zaústění odvodu kondenzátu do systému kanalizace úprava podlahy | kpt | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol920 | Hadice (pro doplňování) DN 15 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| D | D21 | PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | Pol921 | Sada rozdělovače podlahového vytápění s mísící sadou 6 smyček | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: sada obsahuje: - paralelní směšovací sada (oběhové čerpadlo, trojcestný ventil) - 2 ks trubky rozdělovače 1“ - konzole - průtokoměry s integrovaným uzávěrem - koncový díl rozdělovače s odvzdušňovacím ventilem a plnícím kohoutem - včetně připojení na stěnu šachty – doplňkové montážní prvky | [14 empty] | P | 1
147 | K | Pol922 | Sada rozdělovače podlahového vytápění s mísící sadou 10 smyček | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: sada obsahuje: - paralelní směšovací sada (oběhové čerpadlo, trojcestný ventil) - 2 ks trubky rozdělovače 1“ - konzole - průtokoměry s integrovaným uzávěrem - koncový díl rozdělovače s odvzdušňovacím ventilem a plnícím kohoutem - včetně připojení na stěnu šachty – doplňkové montážní prvky | [14 empty] | P | 1
148 | K | Pol923 | Podomítková skříň rozdělovače podlahového vytápění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| D | D22 | Doplnění armatur a zařízení k rozdělovačům: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | Pol924 | Termoelektrická hlavice 230V, bez napětí zavřeno včetně dodávky napojená na systém MaR | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol925 | Flexi připojení DN 25 / PN 10 – 150 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol926 | Kulový kohout DN25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | D23 | Potrubní část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D24 | Plastové PE-Xa potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | Pol927 | 17 × 2,0 mm (vč. prořezu) | m | 1160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
153 | K | Pol928 | Ochranná trubka pro potrubí 17 × 2,0 mm | m | 92.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
154 | K | Pol929 | Svěrné šroubení k rozdělovači pro trubku 17 × 2,0 mm | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
155 | K | Pol930 | Systémová deska renomovaného výrobce z pěnového polystyrénu s distančními prvky rozteč 50 mm a kročejovou izolací 30 mm | m2 | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
156 | K | Pol931 | Profilovaná okrajová dilatační páska pro podlahový system (podél stěn) 180 / 8 mm (šířka / tloušťka) | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
157 | K | Pol932 | Dilatační páska pro podlahový systém | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
158 | K | Pol933 | Deska z pěnového polystyrénu hladká tloušťka min. 20 – 40 mm, dodávka stavby | m2 | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
159 | K | Pol934 | Plastifikátor do zalévací směsi dodávka stavby | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlahové vytápění plastové potrubí renomovaného výrobce | [14 empty] | P | 2
| D | D25 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D26 | Ocelové potrubí: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | Pol935 | DN 15 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
161 | K | Pol936 | DN 20 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
162 | K | Pol937 | DN 25 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
163 | K | Pol938 | DN 32 | m | 274.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
164 | K | Pol939 | DN 40 | m | 130.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
165 | K | Pol940 | 57/2,9 mm | m | 158.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
166 | K | Pol941 | 76/3,2 mm | m | 440.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
167 | K | Pol942 | 89/3,6 mm | m | 262.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
168 | K | Pol943 | 108/4,0 mm | m | 170.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
169 | K | Pol944 | 159/4,5 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
170 | K | Pol945 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závit. do DN 40 | m | 454.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol946 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých do DN150 | m | 1060.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| D | D27 | Měděné polotvrdé potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | Pol947 | 15x1 | m | 3616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
173 | K | Pol948 | 18x1 | m | 2092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
174 | K | Pol949 | 22x1 | m | 908 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
175 | K | Pol950 | 28x1 | m | 535 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
176 | K | Pol951 | 35x1,5 | m | 479.358 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
177 | K | Pol952 | 42x1,5 | m | 104.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek | [14 empty] | P | 2
178 | K | Pol953 | Tlakové zkoušky měděného potrubí do DN 40 | m | 7734.858 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol954 | Přeložení stávajícího potrubí DN32 v 1.PP dodržení původního typu materiálu a způsobu uložení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| D | D28 | Prostupové manžety výše uvedeného potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | Pol955 | DN 65 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol956 | DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol957 | DN 40 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol958 | DN 32 | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol959 | DN 25 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol960 | DN 20 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol961 | DN 15 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| D | D29 | Protipožární manžety výše uvedeného potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | Pol962 | DN 100 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol963 | DN 80 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol964 | DN 65 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol965 | DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol966 | DN 40 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | Pol967 | DN 32 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | Pol968 | DN 25 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol969 | DN 20 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol970 | DN 15 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol971 | zaslepení potrubí v úrovni podlahy či podhledu | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava topného zařízení, jež zůstává zčásti funkční a z části zasahuje do prostor předmětné II. Etapy | [14 empty] | P | 2
197 | K | Pol972 | vypouštění a napouštění redukovaných topných větví | sest | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava topného zařízení, jež zůstává zčásti funkční a z části zasahuje do prostor předmětné II. Etapy | [14 empty] | P | 2
198 | K | Pol973 | hydraulické vyvážení redukovaných topných větví | sest | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Úprava topného zařízení, jež zůstává zčásti funkční a z části zasahuje do prostor předmětné II. Etapy | [14 empty] | P | 2
| D | D30 | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D31 | tloušťka izolace: 13 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | Pol974 | pro potrubí PEXa 17×2,0 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
| D | D32 | tloušťka izolace: 20 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | Pol975 | pro potrubí 15x1 | m | 3616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
201 | K | Pol976 | pro potrubí 18x1 | m | 2092 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
202 | K | Pol977 | pro potrubí 22x1 | m | 908 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
| D | D33 | tloušťka izolace: 30 mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | Pol978 | pro potrubí 28x1 | m | 446.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
204 | K | Pol979 | pro potrubí 35x1,5 | m | 116.138 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
205 | K | Pol980 | pro přeložené potrubí DN32 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | [14 empty] | P | 2
206 | K | Pol981 | pro potrubí 28x1 – tl. 40 mm | m | 88.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
207 | K | Pol982 | pro potrubí 35x1,5 – tl. 50 mm | m | 363.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
208 | K | Pol983 | pro potrubí 42x1,5 – tl. 30 mm | m | 104.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
209 | K | Pol984 | pro potrubí ocel DN 15 – tl. 30 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
210 | K | Pol985 | pro potrubí ocel DN 20 – tl. 30 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
211 | K | Pol986 | pro potrubí ocel DN 25 – tl. 40 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
212 | K | Pol987 | pro potrubí ocel DN 32 – tl. 50 mm | m | 274.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
213 | K | Pol988 | pro potrubí ocel DN 40 - tl. 40 mm | m | 130.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
214 | K | Pol989 | pro potrubí ocel 57/2,9 mm – tl. 40 mm | m | 158.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
215 | K | Pol990 | pro potrubí ocel 76/3,2 mm – tl. 60 mm | m | 440.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
216 | K | Pol991 | pro potrubí ocel 89/3,6 mm – tl. 50 mm | m | 262.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
217 | K | Pol992 | pro potrubí ocel 108/4,0 mm – tl. 60 mm | m | 170.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
218 | K | Pol993 | pro potrubí ocel 159/4,5 mm – tl. 80 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou | [14 empty] | P | 2
| D | D34 | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | Pol994 | Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí cca 220 závěsných prvků | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol995 | Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol996 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní Cu 15x1 | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol997 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 15 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol998 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 20 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol999 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 25 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol1000 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 32 | m | 274.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol1001 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní DN 40 | m | 130.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol1002 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní 57/2,9 mm | m | 158.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol1003 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní 76/3,2 mm | m | 440.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol1004 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní 89/3,6 mm | m | 262.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol1005 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní 108/4,0 mm | m | 170.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol1006 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní 159/4,5 mm | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | D35 | ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | Pol1007 | Proplach potrubí předmětné části | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol1008 | Napouštění otopné soustavy objektu po etapách | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
234 | K | Pol1009 | Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol1010 | Topná zkouška - 72 hod po etapách | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol1011 | Hydronické vyregulování | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol1012 | Vypuštění otopné soustavy systémů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol1013 | Realizační (dílenská) projektová dokumentace | h | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol1014 | Dokumentace skutečného provedení stavby | h | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol1015 | Návrh provozního řádu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol1016 | Proškolení obsluhy | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | D36 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
242 | K | Pol1017 | Demontáže stávajících otopných těles převážně deskových | ks | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| D | D37 | Demontáže potrubí vč. izolací |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
243 | K | Pol1018 | DN10 – DN25 | m | 5800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol1019 | DN32 – DN40 | m | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | Pol1020 | DN50 – DN100 | m | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
246 | K | Pol1021 | Demontáže kotvících a doplňkových konstrukcí demontovaného potrubí | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol1022 | Demontáže armatur instalovaných na demontovaném potrubí. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol1023 | Demontáž nově nevyužívaných větví vytápění ve strojovně vytápění včetně oběhových čerpadel, armatur | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle schématu zapojení – demontáže - D.1.4.7.15 | [14 empty] | P | 2
249 | K | Pol1024 | Šrotování, skládkování, ekologická likvidace demontovaného materiálu a zařízení | t | 46.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výzisk z prodeje kovového odpadu přináleží objednateli | [14 empty] | P | 2
| D | D38 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
250 | K | Pol1025 | Zhotovení prostupů zdivem dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol1026 | Drážky pro vedení potrubí dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol1027 | Zhotovení prostupů zdivem pro kabely MaR dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| D | D39 | Kapsy pro připojení otopných těles |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | Pol1028 | 150 × 180 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 473 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol1029 | 150 × 500 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
255 | K | Pol1030 | 150 × 900 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol1031 | Servisní dvířka v podhledu pro odbočky z páteřního rozvodu. Alternativně rozebíratelný podhled. Dodávka stavební část | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol1032 | Nika pro rozdělovač podlahového vytápění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | Pol1033 | Drobné stavební úpravy pro odbočky a křížení potrubí větší než DN25 v konstrukcích | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol1034 | Koordinace při kladení podlah | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol1035 | Koordinace při výstavbě podhledů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol1036 | Koordinace při instalování zařizovacích předmětů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol1037 | Koordinace instalačních jader a šachet | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| D | D40 | OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | Pol1038 | zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
264 | K | Pol1039 | poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
265 | K | Pol1040 | doprava, přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | Pol1041 | ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532

## D.1.4.8.1 - Položky
{9d888e59-d72b-4612-8dbc-0938467f4e50}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.8.1 - Položky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.8.1 - Položky
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Druh plynu: kyslík | [5 empty] | 0
| D2 - Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání | [5 empty] | 0
| D3 - Druh plynu: podtlak | [5 empty] | 0
| D4 - Druh plynu: stlačený vzduch pro pohon | [5 empty] | 0
| D5 - Druh plynu: N2O | [5 empty] | 0
| D6 - Druh plynu: CO2 | [5 empty] | 0
| D7 - Druh plynu: odtah vydechovaných směsí a pohonu nástrojů | [5 empty] | 0
| D8 - Instalační komplexy | [5 empty] | 0
| D9 - Ventilové krabice | [5 empty] | 0
| D10 - Alarmový systém | [5 empty] | 0
| D11 - Konzole a příchytný materiál: | [5 empty] | 0
| D12 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.8.1 - Položky
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Druh plynu: kyslík |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol711 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol712 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | m | 440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol714 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol715 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol716 | Dodávka a montáž měděná trubka 42x1,5 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 6090 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 270x2g+440x2g+780x4g+130x5g+30x6g+90x8g = 6090g | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol718 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol720 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol721 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol722 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 57x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol723 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol724 | Napojení na stávající rozvody | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol725 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol726 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol727 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G6/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol728 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací matice. Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol729 | Dodávka a montáž | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 1740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 1740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol732 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 1740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | Pol733 | Úseková tlaková zkouška | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | Pol734 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D2 | Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol711 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol712 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol714 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol715 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol716 | Dodávka a montáž měděná trubka 42x1,5 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 2470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 25x2g+190x2g+185x4g+80x5g+30x6g+90x8g = 2470g | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol718 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol720 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol721 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol722 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 57x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol723 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
14 | K | Pol724 | Napojení na stávající rozvody | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
15 | K | Pol726 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol727 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G6/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol728 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací matice. Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol729 | Dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol732 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
22 | K | Pol733 | Úseková tlaková zkouška | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
23 | K | Pol734 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D3 | Druh plynu: podtlak |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol712 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 590 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol714 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol715 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol716 | Dodávka a montáž měděná trubka 42x1,5 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol735 | Dodávka a montáž měděná trubka 54x2 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 4850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 450x2g+590x4g+120x5g+30x6g+45x8g+45x10g = 4850g | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol718 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol720 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol721 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol722 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 57x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol736 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 76x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol723 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
15 | K | Pol724 | Napojení na stávající rozvody | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
16 | K | Pol726 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol727 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G6/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol737 | Dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: odvodňovací láhev vakua kompletní dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol729 | Dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 1280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 1280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol732 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 1280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
23 | K | Pol733 | Úseková tlaková zkouška | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
24 | K | Pol734 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | D4 | Druh plynu: stlačený vzduch pro pohon |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol712 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol714 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol715 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 1365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 110x2g + 155x4g + 15x5g + 75x6g = 1365g | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol720 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol721 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol723 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
10 | K | Pol724 | Napojení na stávající rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
11 | K | Pol738 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol726 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol728 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací matice. Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol732 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
17 | K | Pol733 | Úseková tlaková zkouška | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
18 | K | Pol739 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D5 | Druh plynu: N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol712 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol714 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 1175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 40x2g + 180x4g + 75x5g = 1175g | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol720 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol740 | Zaslepení potrubí Cu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
8 | K | Pol724 | Napojení na stávající rozvody | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
9 | K | Pol725 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol738 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol728 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací matice. Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol732 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
15 | K | Pol733 | Úseková tlaková zkouška | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
16 | K | Pol739 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| D | D6 | Druh plynu: CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol712 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol714 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 1235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 110x2g + 160x4g + 75x5g = 1235g | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol720 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol740 | Zaslepení potrubí Cu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
8 | K | Pol724 | Napojení na stávající rozvody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
9 | K | Pol725 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol738 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol728 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací matice. Značení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 345 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 345 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol732 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 345 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
15 | K | Pol733 | Úseková tlaková zkouška | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
16 | K | Pol739 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| D | D7 | Druh plynu: odtah vydechovaných směsí a pohonu nástrojů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol713 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ČSN EN 13348 včetně tvarovek | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol717 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 400x4g = 1600g | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol719 | Dodávka a montáž chránička potrubí | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol730 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m tr. | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol731 | Značení a barevné označení potrubí | m tr. | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol741 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | m tr. | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | D8 | Instalační komplexy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol742 | Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celková délka modulu 1650 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP osvětlení přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.8-08 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol743 | Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: celková délka modulu 1950 mm, délka 5850 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení na jedno lůžko: 1xO, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP přímé a nepřímé, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.8-08 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol744 | Stropní stativ | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: pevná noha + zdrojová hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.8-08 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol745 | Stropní zdrojový most pro 1 lůžko | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: délka modulu 2500mm, 2x zdrojová hlava na 1 lůžko Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 4xO, 4xT, 4xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.8-08 | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol746 | Otočný komplex jednoramenný – anesteziologický | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: rameno otočné sklopné 900/900mm + zdrojová hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 2xO, 2xT, 1xV, 1xN, odtah vydech. směsí, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.8-08 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol747 | Otočný komplex dvouramenný – chirurgický | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1.rameno otoč. sklopné 1250/1000mm + zdroj. hlava 2.rameno otoč. sklopné 1250/1000mm + zdroj. hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení na jeno rameno: 1xO, 1xT, 1xV, 1xC, 1xT8, odtah pohonu nástrojů zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.8-08 | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol748 | Stropní kyvný otočný stativ pro monitory | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dvouramenný, jedno rameno jednoduché, druhé rameno lomenné 6x zásuvka 230V (DO) , vývody SLP (2x datová zás. 2RJ45) | [14 empty] | P | 1
| D | D9 | Ventilové krabice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol749 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.8-09 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol750 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,V | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.8-09 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol750 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.8-09 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol751 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,V | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.8-09 | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol751 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.8-09 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol752 | Vent. krabice v provedení pod omítku - T8,N,C | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.8-09 | [14 empty] | P | 1
| D | D10 | Alarmový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol753 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol754 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol755 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 6 míst | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1 | [14 empty] | P | 1
| D | D11 | Konzole a příchytný materiál: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol756 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 | ks | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 295:1,0=295 | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol757 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | ks | 1340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 1340:1,0=1340 | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol758 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | ks | 1634 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 2450:1,5=1634 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol759 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 | ks | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 495:1,5=330 | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol760 | konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 | ks | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 165:1,8=92 | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol761 | konzola (podpěra) pro 1xCu42x1,5 | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 3,0 metru - 225:3,0=75 | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol762 | konzola (podpěra) pro 1xCu54x2 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: max. vzdálenost podpor 3,5 metru - 45:3,5=13 | [14 empty] | P | 1
| D | D12 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol763 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP | HZS | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně koncových prvků v řešených prostorách inertizace, odpojení od stávajících rozvodů 1x20 hodin. | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol764 | Protipožární ucpávka | ks | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: certifikovaná ucpávka dle předpisů PO | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol765 | Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle článku 3.2 odst. c LEK 15 | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol766 | Zkoušky a revize plynových částí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308

## D.1.4.8.2 - Přípomocné práce
{50873e82-316a-4001-a3d6-8db6beaf2f46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.8.2 - Přípomocné práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.8.2 - Přípomocné práce
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Stavební přípomoce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.8.2 - Přípomocné práce
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol767 | Vrtaný průraz do zděných příček a SDK příček | ks | 289 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: do pr. 50mm a začištění po osazení chráničky | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol768 | Vrtaný průraz do podlah, nosných zdí a základů | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: do pr. 80mm a začištění po osazení chráničky | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol769.1 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: a začištění po montáži pro 1 plyn šířka 20mm, hl. 50mm) | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol769.2 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: a začištění po montáži pro 2 plyny šířka 30mm, hl. 50mm) | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol769.3 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: a začištění po montáži pro 3 plyny šířka 40mm, hl. 50mm) | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol769.4 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: a začištění po montáži pro 4 plyny šířka 200mm, hl. 50mm) | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol769.5 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: a začištění po montáži pro 6 plynů šířka 300mm, hl. 50mm) | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol770.1 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ventilových krabic a začištění po montáži pro 1 plyn (rozměr 150x400mm, hl. 100mm) | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol770.2 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ventilových krabic a začištění po montáži pro 2 plyny (rozměr 250x400mm, hl. 100mm) | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol770.3 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: ventilových krabic a začištění po montáži pro 3 plyny (rozměr 350x400mm, hl. 100mm) | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol770.4 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lékařských panelů a začištění po montáži pro 1 plyn (rozměr 100x150mm, hl. 50mm) | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol770.5 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lékařských panelů a začištění po montáži pro 3 plyny (rozměr 300x150mm, hl. 100mm) | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol771.1 | Mřížky do fasády pro vyústění odtahů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vydechovaných směsí a pohonu pro 1x tr. Cu18x1 rozměr 100x100mm | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol771.2 | Mřížky do fasády pro vyústění odtahů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vydechovaných směsí a pohonu pro 2x tr. Cu18x1 rozměr 200x100mm | [14 empty] | P | 1
15 | K | Pol771.3 | Mřížky do fasády pro vyústění odtahů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vydechovaných směsí a pohonu pro 3x tr. Cu18x1 rozměr 400x100mm | [14 empty] | P | 1
16 | K | Pol771.4 | Mřížky do fasády pro vyústění odtahů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vydechovaných směsí a pohonu pro 4x tr. Cu18x1 rozměr 400x100mm | [14 empty] | P | 1
17 | K | Pol771.5 | Mřížky do fasády pro vyústění odtahů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vydechovaných směsí a pohonu pro 6x tr. Cu18x1 rozměr 400x100mm | [14 empty] | P | 1
18 | K | Pol772 | Dveře šířky 800mm pro zajištění přístupu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: k uzavíracím ventilům ve stoupací šachtě dveře z nehořlavého materiálu | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol773 | Větrací mřížky do stoupací šachty nad podlahou | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: a pod stropem, mřížka cca 100+200mm | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol774 | Kotvení stropního stativu vč. vrtání otvorů | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotevní deska - 4x šroub M16 na rozteči 4x250mm kotevní deska je dodávkou stropního stativu | [14 empty] | P | 1
21 | K | Pol775 | Kotvení stropního zdrojového mostu vč. vrtání otvorů | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotevní deska - 6 šroub M16 na rozteči ø270mm kotevní deska jsou dodávkou zdrojového mostu | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol776 | Kotvení stropního otoč. komplexu vč. vrtání otvorů | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotevní deska - 6x šroub M20 na rozteči ø390mm kotevní deska je dodávkou otočného komplexu | [14 empty] | P | 1
23 | K | Pol777 | Kotvení strop.otoč.ramene na monitory vč.vrtání otvorů | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kotevní deska - 6x šroub M16 na rozteči ø270mm kotevní deska je dodávkou otočného ramene | [14 empty] | P | 1
24 | K | Pol778 | Požární odolnost potrubních rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vedených prostorem chráněných únikových cest Rozvody mohou být v ch.ú.c. umístěny tehdy, jsou – li od prostorů ch.ú.c. požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností alespoň EW 30 (např. sádrokarton). | [14 empty] | P | 1
25 | K | Pol779 | Odvětrání podhledů, kterými jsou vedeny MP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: přirozená cirkulace vzduchu mřížky (perforované kazety) na chodbách po 6-ti m dvě mřížky (perforované kazety) na místnost | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.9 - Vzduchotechnika
{22dc014a-0e10-43aa-b22d-0b0668bcc618}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.9 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.9 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D20 - Společné vzduchovody | [5 empty] | 0
| VZ.01 - Prostory 1PP | [5 empty] | 0
| VZ.02 - Šatny 1.PP | [5 empty] | 0
| VZ.03 - Zákrokový sál 1NP | [5 empty] | 0
| VZ.04 - Chodby, čekárny, sociální zázemí 1NP | [5 empty] | 0
| VZ.05 - Angiografie, zákrokový sál 1NP | [5 empty] | 0
| VZ.12 - Operační sál 04 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.13 - Operační sál 05 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.14 - Operační sál 03 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.15 - Operační sál 02 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.16 - Operační sál 01 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.17 - Operační sál 10 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.18 - Chodba OS 01 - 10 (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.19 - Chodby a zázemí (2.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.29 - JIP, izolace, zázemí (3.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.30 - Lůžková část (3.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.31 - Zázemí JIP (3.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.37 - Chodby, jídelna, sociálky a zázemí (5.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.38 - Chodby, jídelna, sociálky a zázemí (6.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.91 - Lůžková část (4.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.92 - Zázemí ARO (5.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.93 - Lůžková část (3.NP) | [5 empty] | 0
| VZ.100 - Větrání CHÚC - vstup | [5 empty] | 0
| VZ.101 - Větrání CHÚC - chodby, evak.výtahy | [5 empty] | 0
| VZ.102 - Větrání filtry -šatny | [5 empty] | 0
| VZ.103 - Větrání CHÚC předsíň | [5 empty] | 0
| VZ.104 - Větrání požární filtry 2.NP - 5.NP | [5 empty] | 0
| VZ.105 - Větrání filtry 2.NP - 3.NP | [5 empty] | 0
| VZ.106 - Větrání CHÚC stávající schodiště | [5 empty] | 0
| VZ.107 - Větrání CHÚC (05.054) | [5 empty] | 0
| VZ.ost - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.9 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D20 | Společné vzduchovody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D20.1 | 2500x2000 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
2 | K | D20.2.1 | - rovné potrubí | m2 | 865 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
3 | K | D20.2.2 | - tvarovky | m2 | 768 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v normálním provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
4 | K | D20.3 | IZOLACE - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (venkovní vzduch) materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 25 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny. | m2 | 2042 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | D20.4 | Montážní a závěsový materiál | kg | 6494 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | D20.5 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 2272.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | VZ.01 | Prostory 1PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 1.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 11 600 m3/h; 500 Pa - Vo = 11 600 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 7,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -41,8 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 62,3 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 5,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.2 | - DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.3 | - 450x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
10 | K | 1.4 | - 710x160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
11 | K | 1.5 | - 710x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
12 | K | 1.6 | - 900x160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
13 | K | 1.7 | - 1000x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
14 | K | 1.8 | - 1120x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
15 | K | 1.9 | - 1250x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
16 | K | 1.10 | - 450x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
17 | K | 1.11 | - DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. | [14 empty] | P | 1
18 | K | 1.12 | - DN160 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. | [14 empty] | P | 1
19 | K | 1.13 | - 500x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. | [14 empty] | P | 1
20 | K | 1.14 | - 600x200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C. | [14 empty] | P | 1
21 | K | 1.16 | - 500x250/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
22 | K | 1.17 | - 600x200/1500 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
23 | K | 1.18 | - DN125/500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
24 | K | 1.19 | - DN160/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
25 | K | 1.20 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
26 | K | 1.21 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
27 | K | 1.22 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
28 | K | 1.23 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
29 | K | 1.24 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
30 | K | 1.25 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
31 | K | 1.26 | - DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
32 | K | 1.27 | - DN125 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
33 | K | 1.28 | - DN200 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
34 | K | 1.29 | - DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
35 | K | 1.30 | - DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
36 | K | 1.31 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
37 | K | 1.32 | - DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
38 | K | 1.33 | - 200x75 | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
39 | K | 1.34 | - 300x75 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
40 | K | 1.35 | - 400x75 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
41 | K | 1.36 | - 500x100 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
42 | K | 1.37 | - 600x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
43 | K | 1.38 | - DN100 | bm | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
44 | K | 1.39 | - DN125 | bm | 64.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
45 | K | 1.40 | - DN160 | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
46 | K | 1.41 | - DN200 | bm | 66.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
47 | K | 1.42.1 | - rovné potrubí | m2 | 792.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
48 | K | 1.42.2 | - tvarovky | m2 | 418.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
49 | K | 1.43.1 | - do DN160 rovné | bm | 282.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
50 | K | 1.43.2 | - do DN160 tvarovky | bm | 35.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
51 | K | 1.43.3 | - do DN200 rovné | bm | 133.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
52 | K | 1.43.4 | - do DN160 tvarovky | bm | 23.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
53 | K | 1.43.5 | - do DN250 rovné | bm | 88.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
54 | K | 1.43.6 | - do DN250 tvarovky | bm | 9.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
55 | K | 1.44 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 1.45 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 25 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 1.46 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 1.47 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 1.48 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | VZ.02 | Šatny 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 2.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 9 060 m3/h; 500 Pa - Vo = 9 060 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 7,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -41,8 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 62,3 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 5,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
61 | K | 2.2 | - DN250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
62 | K | 2.3 | - 800x500 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
63 | K | 2.4 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regilační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
64 | K | 2.5 | - DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regilační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
65 | K | 2.6 | - DN250 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regilační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
66 | K | 2.7 | - 200x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regilační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
67 | K | 2.8 | - 500x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regilační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
68 | K | 2.9 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
69 | K | 2.10 | - DN250 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
70 | K | 2.11 | - 300x200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
71 | K | 2.12 | - DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
72 | K | 2.13 | - 300x200/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
73 | K | 2.14 | - DN160/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
74 | K | 2.15 | - DN200/1000 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
75 | K | 2.16 | - DN150/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
76 | K | 2.17 | - DM250/1500 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
77 | K | 2.18 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
78 | K | 2.19 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
79 | K | 2.20 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
80 | K | 2.21 | - DN125 | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
81 | K | 2.22 | - DN160 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
82 | K | 2.23 | - DN200 | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
83 | K | 2.24 | - 200x75 odvod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
84 | K | 2.25 | - 1000x150 odvod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
85 | K | 2.26 | - 1000x200 odvod | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
86 | K | 2.27 | - 200x75 přívod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
87 | K | 2.28 | - 1000x150 přívod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
88 | K | 2.29 | - 1000x200 přívod | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
89 | K | 2.30 | - DN125 | bm | 46.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
90 | K | 2.31 | - DN160 | bm | 12.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
91 | K | 2.32 | - DN200 | bm | 122.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
92 | K | 2.33.1 | - rovné potrubí | m2 | 986.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
93 | K | 2.33.2 | - tvarovky | m2 | 655.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
94 | K | 2.34.1 | - do DN160 rovné | bm | 318.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
95 | K | 2.34.2 | - do DN160 tvarovky | bm | 44.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
96 | K | 2.34.3 | - do DN200 rovné | bm | 145.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
97 | K | 2.34.4 | - do DN160 tvarovky | bm | 19.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
98 | K | 2.34.5 | - do DN250 rovné | bm | 95.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
99 | K | 2.34.6 | - do DN250 tvarovky | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
100 | K | 2.34.7 | - do DN315 rovné | bm | 48.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
101 | K | 2.34.8 | - do DN315 tvarovky | bm | 6.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
102 | K | 2.35 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 112.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 2.36 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 665 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | 2.37 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 125.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 2.38 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 2.39 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | VZ.03 | Zákrokový sál 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 3.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 4 450 m3/h; 1500 Pa - Vo = 4 390 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (29/79/129 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 27,96 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 18,6 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (90/140/190 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (49/99/149 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
108 | K | 3.2 | - 450x400 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
109 | K | 3.3.1 | - rovné potrubí | m2 | 168.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
110 | K | 3.3.2 | - tvarovky | m2 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
111 | K | 3.4 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 32.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 3.5 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 3.6 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 3.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1015 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 3.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 355.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| D | VZ.04 | Chodby, čekárny, sociální zázemí 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 4.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 12 750 m3/h; 500 Pa - Vo = 11 470 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 7,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -44,5 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 68,9 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 5,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
117 | K | 4.2 | - 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
118 | K | 4.3 | - 355x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
119 | K | 4.4 | - 1000x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
120 | K | 4.5 | - 1000x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
121 | K | 4.6 | - DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regilační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
122 | K | 4.7 | - DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - motýlová uzavírací samočinná klapka pro SPIRO potrubí; vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; kruhové - pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
123 | K | 4.8 | - DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - motýlová uzavírací samočinná klapka pro SPIRO potrubí; vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; kruhové - pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
124 | K | 4.9 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
125 | K | 4.10 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
126 | K | 4.11 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
127 | K | 4.12 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
128 | K | 4.13 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
129 | K | 4.14 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
130 | K | 4.15 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
131 | K | 4.16 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
132 | K | 4.17 | - DN100 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
133 | K | 4.18 | - DN125 |  | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
134 | K | 4.19 | - DN160 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
135 | K | 4.20 | - DN200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
136 | K | 4.21 | - DN100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
137 | K | 4.22 | - DN125 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
138 | K | 4.23 | - 200x75 odvod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
139 | K | 4.24 | - 1000x150 odvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
140 | K | 4.25 | - 1000x200 odvod | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
141 | K | 4.26 | - 200x75 přívod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
142 | K | 4.27 | - 1000x150 přívod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
143 | K | 4.28 | - 1000x200 přívod | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
144 | K | 4.29 | - DN100 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
145 | K | 4.30 | - DN125 | bm | 14.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
146 | K | 4.31 | - DN160 | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
147 | K | 4.32 | - DN200 |  | 57.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
148 | K | 4.33 | - DN250 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
149 | K | 4.34 | - DN100 | bm | 22.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
150 | K | 4.35 | - DN125 | bm | 59.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
151 | K | 4.36 | - DN160 | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
152 | K | 4.37 | - DN200 |  | 40.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
153 | K | 4.38 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
154 | K | 4.39.1 | - rovné potrubí | m2 | 685.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
155 | K | 4.39.2 | - tvarovky | m2 | 328.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
156 | K | 4.40.1 | - do DN160 rovné | bm | 116.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
157 | K | 4.40.2 | - do DN160 tvarovky | bm | 18.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
158 | K | 4.40.3 | - do DN200 rovné | bm | 65.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
159 | K | 4.40.4 | - do DN160 tvarovky | bm | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
160 | K | 4.40.5 | - do DN250 rovné | bm | 44.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
161 | K | 4.40.6 | - do DN250 tvarovky | bm | 5.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
162 | K | 4.40.7 | - do DN315 rovné | bm | 28.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
163 | K | 4.40.8 | - do DN315 tvarovky | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
164 | K | 4.41 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 4.42 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 615.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 4.43 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 200.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 4.44 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 4.45 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 421.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| D | VZ.05 | Angiografie, zákrokový sál 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 5.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 7 800 m3/h; 1500 Pa - Vo = 7 600 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (30/80/130 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 28,5 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 21,7 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (93/143/193 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (51/101/151 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
170 | K | 5.2 | - 1000x400 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
171 | K | 5.3.1 | - rovné potrubí | m2 | 267.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
172 | K | 5.3.2 | - tvarovky | m2 | 204.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
173 | K | 5.4 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 139.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 5.5 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 5.6 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 5.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1378 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 5.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 482.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| D | VZ.12 | Operační sál 04 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | 12.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 3 960 m3/h; 1500 Pa - Vo = 3 760 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (30/80/130 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 24,2 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 17,7 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (93/143/193 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (51/101/151 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
179 | K | 12.2 | - 630x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
180 | K | 12.3 | - 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
181 | K | 12.4 | - 300x100 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
182 | K | 12.5 | - DN125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
183 | K | 12.6 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
184 | K | 12.7 | - 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
185 | K | 12.8 | - 200x100/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
186 | K | 12.9 | - 600x300/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
187 | K | 12.11 | - 300x100/1000 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
188 | K | 12.12 | - DN125/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
189 | K | 12.13 | - DN160/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
190 | K | 12.14 | VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm (š/d/v); barevné provedení: lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010; výstupní rychlost: 0,23 m/s; tlaková ztráta laminarizátoru: 134 Pa; tlaková ztráta filtracních vložek v cistém stavu: 133 Pa; pocet vstupu: 10; typ pripojení vstupu: bocní horizontální, typ "Y"; množství privádeného vzduchu: 3.600 m3/hod; vnitrní osvetlení korpusu : 2x PURO se stmívatelným analogovým predradníkem 0-10V; pruchod pro operacní svítidlo: ANO; pocet filtracních vložek: 8; typ filtracních vložek: MACROPUR M13FT-1140/MU1 - 305/610/292; trída filtrace: H13; 15 Filtr M13FT-1140/MU1 305/610/292 | [14 empty] | P | 1
191 | K | 12.15 | deska 600x600, přívod vzduchu 400mm, napojení DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
192 | K | 12.16 | deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
193 | K | 12.17 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
194 | K | 12.18 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
195 | K | 12.19 | - 225x125 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
196 | K | 12.20 | - 425x125 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
197 | K | 12.21 | - DN160 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
198 | K | 12.22 | - DN 250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
199 | K | 12.23 | - DN200 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
200 | K | 12.24 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
201 | K | 12.25.1 | - rovné potrubí | m2 | 388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
202 | K | 12.25.2 | - tvarovky | m2 | 394.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
203 | K | 12.26.1 | - DN315 rovné | bm | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
204 | K | 12.26.2 | - DN315tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
205 | K | 12.26.3 | - DN250 rovné | bm | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
206 | K | 12.26.4 | - DN250 tvarovky | bm | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
207 | K | 12.26.5 | - DN225 rovné | bm | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
208 | K | 12.26.6 | - DN225 tvarovky | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
209 | K | 12.26.7 | - DN200 rovné | bm | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
210 | K | 12.26.8 | - DN200 tvarovky | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
211 | K | 12.26.9 | - DN140 rovné | bm | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
212 | K | 12.26.10 | - DN140 tvarovky | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
213 | K | 12.26.11 | - DN125 rovné | bm | 15.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
214 | K | 12.26.12 | - DN125 tvarovky | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
215 | K | 12.26.13 | - DN100 rovné | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
216 | K | 12.26.14 | - DN100 tvarovky | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
217 | K | 12.27 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 298 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | 12.28 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | 12.29 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | 12.30 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | 12.31 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 631.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
| D | VZ.13 | Operační sál 05 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 13.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 4 740 m3/h; 1500 Pa - Vo =4 590 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (35/85/135 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 27,9 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 18,6 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (104/154/204 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (63/113/1631 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 41dB při 500 Hz - volný díl 250 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 1400x600 příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
223 | K | 13.2 | - 710x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
224 | K | 13.3 | - 700x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
225 | K | 13.4 | - 300x100 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
226 | K | 13.5 | - 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
227 | K | 13.6 | - DN125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
228 | K | 13.7 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
229 | K | 13.7A | - 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
230 | K | 13.8 | - 700x300/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
231 | K | 13.9 | - 300x200/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
232 | K | 13.10 | - 300x100/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
233 | K | 13.11 | - DN125/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
234 | K | 13.12 | - DN160/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
235 | K | 13.13 | VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm (š/d/v); barevné provedení: lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010; výstupní rychlost: 0,23 m/s; tlaková ztráta laminarizátoru: 134 Pa; tlaková ztráta filtracních vložek v cistém stavu: 133 Pa; pocet vstupu: 8; typ pripojení vstupu: bocní horizontální, typ "Y"; množství privádeného vzduchu: 3.600 m3/hod; vnitrní osvetlení korpusu : 2x PURO se stmívatelným analogovým predradníkem 0-10V; pruchod pro operacní svítidlo: ANO; pocet filtracních vložek: 8; typ filtracních vložek: MACROPUR M13FT-1140/MU1 - 305/610/292; trída filtrace: H13; 15 Filtr M13FT-1140/MU1 305/610/292 | [14 empty] | P | 1
236 | K | 13.14 | deska 600x600, přívod vzduchu 400mm, napojení DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
237 | K | 13.15 | deska 600x600, přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
238 | K | 13.16 | deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
239 | K | 13.17 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
240 | K | 13.18 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
241 | K | 13.19 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
242 | K | 13.20 | - 225x125 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
243 | K | 13.21 | - 425x125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
244 | K | 13.22 | - DN160 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
245 | K | 13.23 | - DN200 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
246 | K | 13.24 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
247 | K | 13.25 | - DN200 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
248 | K | 13.26 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
249 | K | 13.27.1 | - rovné potrubí | m2 | 376.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
250 | K | 13.27.2 | - tvarovky | m2 | 388.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
251 | K | 13.28.1 | - DN315 rovné | bm | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
252 | K | 13.28.2 | - DN315tvarovky | bm | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
253 | K | 13.28.3 | - DN250 rovné | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
254 | K | 13.28.4 | - DN250 tvarovky | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
255 | K | 13.28.5 | - DN225 rovné | bm | 20.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
256 | K | 13.28.6 | - DN225 tvarovky | bm | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
257 | K | 13.28.7 | - DN200 rovné | bm | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
258 | K | 13.28.8 | - DN200 tvarovky | bm | 5.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
259 | K | 13.28.9 | - DN140 rovné | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
260 | K | 13.28.10 | - DN140 tvarovky | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
261 | K | 13.28.11 | - DN125 rovné | bm | 14.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
262 | K | 13.28.12 | - DN125 tvarovky | bm | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
263 | K | 13.28.13 | - DN100 rovné | bm | 22.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
264 | K | 13.28.14 | - DN100 tvarovky | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
265 | K | 13.29 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 301 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | 13.30 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | 13.31 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | 13.32 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | 13.33 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
| D | VZ.14 | Operační sál 03 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
270 | K | 14.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 4 100 m3/h; 1500 Pa - Vo = 3 940 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (35/85/135 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 24,1 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 16,6 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (104/154/204 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (63/113/1631 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 41dB při 500 Hz - volný díl 250 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 1400x600 příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
271 | K | 14.2 | - 630x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
272 | K | 14.3 | - 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
273 | K | 14.4 | - 300x100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
274 | K | 14.5 | - DN125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
275 | K | 14.6 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
276 | K | 14.7 | - 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
277 | K | 14.8 | - 600x300/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
278 | K | 14.9 | - 200x100/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
279 | K | 14.10 | - 300x100/1500 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
280 | K | 14.11 | - DN125/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
281 | K | 14.12 | - DN160/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
282 | K | 14.13 | VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm (š/d/v); barevné provedení: lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010; výstupní rychlost: 0,23 m/s; tlaková ztráta laminarizátoru: 134 Pa; tlaková ztráta filtracních vložek v cistém stavu: 133 Pa; pocet vstupu: 8; typ pripojení vstupu: bocní horizontální, typ "Y"; množství privádeného vzduchu: 3.000 m3/hod; vnitrní osvetlení korpusu : 2x PURO se stmívatelným analogovým predradníkem 0-10V; pruchod pro operacní svítidlo: ANO; pocet filtracních vložek: 8; typ filtracních vložek: MACROPUR M13FT-1140/MU1 - 305/610/292; trída filtrace: H13; 15 Filtr M13FT-1140/MU1 305/610/292 | [14 empty] | P | 1
283 | K | 14.15 | deska 600x600, přívod vzduchu 400mm, napojení DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
284 | K | 14.16 | deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
285 | K | 14.17 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
286 | K | 14.18 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
287 | K | 14.19 | - 225x125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
288 | K | 14.20 | - 425x125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
289 | K | 14.21 | - 425x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
290 | K | 14.22 | - 425x325 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
291 | K | 14.23 | - DN160 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
292 | K | 14.24 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
293 | K | 14.25 | - DN200 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
294 | K | 14.26 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
295 | K | Pol464 | - rovné potrubí | m2 | 446.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
296 | K | Pol465 | - tvarovky | m2 | 438.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
297 | K | 14.28.1 | - DN315 rovné | bm | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
298 | K | 14.28.2 | - DN315tvarovky | bm | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
299 | K | 14.28.3 | - DN250 rovné | bm | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
300 | K | 14.28.4 | - DN250 tvarovky | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
301 | K | 14.28.5 | - DN225 rovné | bm | 22.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
302 | K | 14.28.6 | - DN225 tvarovky | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
303 | K | 14.28.7 | - DN200 rovné | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
304 | K | 14.28.8 | - DN200 tvarovky | bm | 4.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
305 | K | 14.28.9 | - DN140 rovné | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
306 | K | 14.28.10 | - DN140 tvarovky | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
307 | K | 14.28.11 | - DN125 rovné | bm | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
308 | K | 14.28.12 | - DN125 tvarovky | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
309 | K | 14.28.13 | - DN100 rovné | bm | 21.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
310 | K | 14.28.14 | - DN100 tvarovky | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
311 | K | 14.29 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
312 | K | 14.30 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
313 | K | 14.31 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
314 | K | 14.32 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
315 | K | 14.33 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| D | VZ.15 | Operační sál 02 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
316 | K | 15.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 4 100 m3/h; 1500 Pa - Vo = 3 940 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (35/85/135 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 24,1 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 16,6 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (104/154/204 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (63/113/1631 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 41dB při 500 Hz - volný díl 250 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 1400x600 příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
317 | K | 15.2 | - 630x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
318 | K | 15.3 | - 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
319 | K | 15.4 | - 300x100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
320 | K | 15.5 | - DN125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
321 | K | 15.6 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
322 | K | 15.7 | - 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
323 | K | 15.8 | - 600x300/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
324 | K | 15.9 | - 200x100/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
325 | K | 15.10 | - 200x100/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
326 | K | 15.11 | - 300x100/1500 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
327 | K | 15.12 | - DN125/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
328 | K | 15.13 | - DN160/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
329 | K | 15.14 | VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm (š/d/v); barevné provedení: lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010; výstupní rychlost: 0,23 m/s; tlaková ztráta laminarizátoru: 134 Pa; tlaková ztráta filtracních vložek v cistém stavu: 133 Pa; pocet vstupu: 8; typ pripojení vstupu: bocní horizontální, typ "Y"; množství privádeného vzduchu: 3.000 m3/hod; vnitrní osvetlení korpusu : 2x PURO se stmívatelným analogovým predradníkem 0-10V; pruchod pro operacní svítidlo: ANO; pocet filtracních vložek: 8; typ filtracních vložek: MACROPUR M13FT-1140/MU1 - 305/610/292; trída filtrace: H13; 15 Filtr M13FT-1140/MU1 305/610/292 | [14 empty] | P | 1
330 | K | 15.16 | - deska 600x600, přívod vzduchu 400mm, napojení DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
331 | K | 15.17 | - deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
332 | K | 15.18 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
333 | K | 15.19 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
334 | K | 15.20 | - 225x125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
335 | K | 15.21 | - 425x125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
336 | K | 15.22 | - 425x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
337 | K | 15.23 | - 425x325 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
338 | K | 15.24 | - DN160 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
339 | K | 15.25 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
340 | K | 15.26 | - DN200 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
341 | K | 15.27 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
342 | K | 15.28.1 | - rovné potrubí | m2 | 468.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
343 | K | 15.28.2 | - tvarovky | m2 | 441.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
344 | K | 15.29.1 | - DN315 rovné | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
345 | K | 15.29.2 | - DN315tvarovky | bm | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
346 | K | 15.29.3 | - DN250 rovné | bm | 7.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
347 | K | 15.29.4 | - DN250 tvarovky | bm | 4.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
348 | K | 15.29.5 | - DN225 rovné | bm | 22.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
349 | K | 15.29.6 | - DN225 tvarovky | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
350 | K | 15.29.7 | - DN200 rovné | bm | 4.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
351 | K | 15.29.8 | - DN200 tvarovky | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
352 | K | 15.29.9 | - DN140 rovné | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
353 | K | 15.29.10 | - DN140 tvarovky | bm | 1.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
354 | K | 15.29.11 | - DN125 rovné | bm | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
355 | K | 15.29.12 | - DN125 tvarovky | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
356 | K | 15.29.13 | - DN100 rovné | bm | 15.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
357 | K | 15.29.14 | - DN100 tvarovky | bm | 7.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
358 | K | 15.30 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
359 | K | 15.31 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 329 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
360 | K | 15.32 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
361 | K | 15.33 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
362 | K | 15.34 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| D | VZ.16 | Operační sál 01 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | 16.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 3 940 m3/h; 1500 Pa - Vo = 3 750 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (35/85/135 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 24,1 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 16,6 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (104/154/204 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (63/113/1631 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 41dB při 500 Hz - volný díl 250 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 1400x600 příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
364 | K | 16.2 | - 630x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
365 | K | 16.3 | - 600x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
366 | K | 16.4 | - 300x100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
367 | K | 16.6 | - DN125 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
368 | K | 16.5 | - 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
369 | K | 16.7 | - 600x300/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
370 | K | 16.8 | - 200x100/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
371 | K | 16.9 | - 200x100/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
372 | K | 16.10 | - 300x100/1500 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
373 | K | 16.11 | - DN125/1000 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
374 | K | 16.12 | VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm (š/d/v); barevné provedení: lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010; výstupní rychlost: 0,23 m/s; tlaková ztráta laminarizátoru: 134 Pa; tlaková ztráta filtracních vložek v cistém stavu: 133 Pa; pocet vstupu: 8; typ pripojení vstupu: bocní horizontální, typ "Y"; množství privádeného vzduchu: 3.000 m3/hod; vnitrní osvetlení korpusu : 2x PURO se stmívatelným analogovým predradníkem 0-10V; pruchod pro operacní svítidlo: ANO; pocet filtracních vložek: 8; typ filtracních vložek: MACROPUR M13FT-1140/MU1 - 305/610/292; trída filtrace: H13; 15 Filtr M13FT-1140/MU1 305/610/292 | [14 empty] | P | 1
375 | K | 16.13 | - deska 600x600, přívod vzduchu 400mm, napojení DN160 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
376 | K | 16.13a | - deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
377 | K | 16.14 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
378 | K | 16.14a | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
379 | K | 16.15 | - 225x125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
380 | K | 16.17 | - 425x125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
381 | K | 16.18 | - 425x225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
382 | K | 16.20 | - DN160 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
383 | K | 16.21 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
384 | K | 16.22 | - DN200 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
385 | K | 16.23 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
386 | K | 16.24.1 | - rovné potrubí | m2 | 455.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
387 | K | 16.24.2 | - tvarovky | m2 | 438.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
388 | K | 16.25.1 | - DN315 rovné | bm | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
389 | K | 16.25.2 | - DN315tvarovky | bm | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
390 | K | 16.25.3 | - DN250 rovné | bm | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
391 | K | 16.25.4 | - DN250 tvarovky | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
392 | K | 16.25.5 | - DN225 rovné | bm | 21.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
393 | K | 16.25.6 | - DN225 tvarovky | bm | 4.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
394 | K | 16.25.7 | - DN200 rovné | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
395 | K | 16.25.8 | - DN200 tvarovky | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
396 | K | 16.25.9 | - DN140 rovné | bm | 11.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
397 | K | 16.25.10 | - DN140 tvarovky | bm | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
398 | K | 16.25.11 | - DN125 rovné | bm | 16.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
399 | K | 16.25.12 | - DN125 tvarovky | bm | 4.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
400 | K | 16.25.13 | - DN100 rovné | bm | 11.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
401 | K | 16.25.14 | - DN100 tvarovky | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
402 | K | 16.26 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
403 | K | 16.27 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 329 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
404 | K | 16.28 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
405 | K | 16.29 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
406 | K | 16.30 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
| D | VZ.17 | Operační sál 10 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
407 | K | 17.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 6 510 m3/h; 1500 Pa - Vo = 6 510 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (35/85/135 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod (parametry léto Q = 39,3 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 26,3 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (104/154/204 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (63/113/1631 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 41dB při 500 Hz - volný díl 250 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 1400x600 příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
408 | K | 17.2 | - 1000x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
409 | K | 17.3 | - 700x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
410 | K | 17.4 | - 300x100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
411 | K | 17.5 | - DN125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
412 | K | 17.6 | - 200x100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
413 | K | 17.7 | - 700x300/1500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
414 | K | 17.8 | - 200x100/1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
415 | K | 17.9 | - 300x100/1500 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
416 | K | 17.10 | - DN125/1000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
417 | K | 17.11 | VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Laminární pole - rozmer: 2700x1800x445mm (š/d/v); barevné provedení: lakovaný pozinkovaný plech RAL 9010; výstupní rychlost: 0,23 m/s; tlaková ztráta laminarizátoru: 134 Pa; tlaková ztráta filtracních vložek v cistém stavu: 133 Pa; pocet vstupu: 10; typ pripojení vstupu: bocní horizontální, typ "Y"; množství privádeného vzduchu: 3.600 m3/hod; vnitrní osvetlení korpusu : 2x PURO se stmívatelným analogovým predradníkem 0-10V; pruchod pro operacní svítidlo: ANO; pocet filtracních vložek: 8; typ filtracních vložek: MACROPUR M13FT-1140/MU1 - 305/610/292; trída filtrace: H13; 15 Filtr M13FT-1140/MU1 305/610/292 | [14 empty] | P | 1
418 | K | 17.12 | - deska 600x600, přívod vzduchu 400mm, napojení DN160 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
419 | K | 17.14 | - deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry-koncový filtrační stupeň, filtrační desky Mini Pleat, třída filtrace H13; čelní deska anemostatu z pevně uložených radiálních lamel, přívod vzduchu veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, povrch upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010); připojovací komora z pozink.ocel.plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec; charakteristické konstrukční znaky - upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
420 | K | 17.15 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
421 | K | 17.16 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
422 | K | 17.17 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 3400mm, napojení DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
423 | K | 17.18 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
424 | K | 17.19 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
425 | K | 17.20 | - DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
426 | K | 17.21 | - DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
427 | K | 17.22 | - DN160 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
428 | K | 17.23 | - DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
429 | K | 17.24 | - 225x125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
430 | K | 17.25 | - 425x125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
431 | K | 17.26 | - 8235x325 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
432 | K | 17.27 | - DN160 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
433 | K | 17.28 | - DN200 | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
434 | K | 17,29 | - DN250 | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovaná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
435 | K | 17.30 | - DN100 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
436 | K | 17.31 | - DN125 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
437 | K | 17.32 | - DN160 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
438 | K | 17.33 | - DN200 | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
439 | K | 17.34 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
440 | K | 17.35.1 | - rovné potrubí | m2 | 687.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
441 | K | 17.35.2 | - tvarovky | m2 | 558.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
442 | K | 17.36.1 | - DN315 rovné | bm | 2.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
443 | K | 17.36.2 | - DN315tvarovky | bm | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
444 | K | 17.36.3 | - DN250 rovné | bm | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
445 | K | 17.36.4 | - DN250 tvarovky | bm | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
446 | K | 17.36.5 | - DN225 rovné | bm | 41.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
447 | K | 17.36.6 | - DN225 tvarovky | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
448 | K | 17.36.7 | - DN200 rovné | bm | 12.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
449 | K | 17.36.8 | - DN200 tvarovky | bm | 13.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
450 | K | 17.36.9 | - DN140 rovné | bm | 25.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
451 | K | 17.36.10 | - DN140 tvarovky | bm | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
452 | K | 17.36.11 | - DN125 rovné | bm | 33.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
453 | K | 17.36.12 | - DN125 tvarovky | bm | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
454 | K | 17.36.13 | - DN100 rovné | bm | 20.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
455 | K | 17.36.14 | - DN100 tvarovky | bm | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
456 | K | 17.37 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
457 | K | 17.38 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
458 | K | 17.39 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
459 | K | 17.40 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
460 | K | 17.41 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
| D | VZ.18 | Chodba OS 01 - 10 (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
461 | K | 18.50 | - 710x315 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
462 | K | 18.51 | - 630x315 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
463 | K | 18.52 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
464 | K | 18.53 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
465 | K | 18.54 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
466 | K | 18.55 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
467 | K | 18.56 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
468 | K | 18.57 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
469 | K | 18.58 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
470 | K | 18.59 | - DN100 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
471 | K | 18.60 | - DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
472 | K | 18.61 | - DN200 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
473 | K | 18.62 | - 200x75 odvod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
474 | K | 18.63 | - 1000x150 odvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
475 | K | 18.64 | - 1000x200 odvod | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
476 | K | 18.65 | - 200x75 přívod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
477 | K | 18.66 | - 1000x150 přívod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
478 | K | 18.67 | - 1000x200 přívod | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
479 | K | 18.68 | - DN160 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
480 | K | 18.69 | - DN200 | bm | 25.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
481 | K | 18.70 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
482 | K | 18.71 | - DN100 | bm | 17.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
483 | K | 18.72 | - DN125 | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
484 | K | 18.73 | - DN160 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
485 | K | 18.74 | - DN200 | bm | 20.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
486 | K | 18.75 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
487 | K | 18.76.1 | - rovné potrubí | m2 | 297.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
488 | K | 18.76.2 | - tvarovky | m2 | 218.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
489 | K | 18.77.1 | - DN280 rovné | bm | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
490 | K | 18.77.2 | - DN280tvarovky | bm | 3.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
491 | K | 18.77.3 | - DN250 rovné | bm | 5.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
492 | K | 18.77.4 | - DN250 tvarovky | bm | 9.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
493 | K | 18.77.5 | - DN225 rovné | bm | 28.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
494 | K | 18.77.6 | - DN225 tvarovky | bm | 9.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
495 | K | 18.77.7 | - DN200 rovné | bm | 22.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
496 | K | 18.77.8 | - DN200 tvarovky | bm | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
497 | K | 18.77.9 | - DN140 rovné | bm | 16.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
498 | K | 18.77.10 | - DN140 tvarovky | bm | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
499 | K | 18.77.11 | - DN125 rovné | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
500 | K | 18.77.12 | - DN125 tvarovky | bm | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
501 | K | 18.77.13 | - DN100 rovné | bm | 35.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
502 | K | 18.77.14 | - DN100 tvarovky | bm | 10.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
503 | K | 18.78 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
504 | K | 18.79 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
505 | K | 18.80 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
506 | K | 18.81 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
507 | K | 18.82 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
| D | VZ.19 | Chodby a zázemí (2.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
508 | K | 19.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 14 435 m3/h; 500 Pa - Vo = 14 435 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 7,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -41,8 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 62,3 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 5,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
509 | K | 19.2 | - 1500x450 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
510 | K | 19.3 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
511 | K | 19.4 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
512 | K | 19.5 | - 400x200/ 1500 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
513 | K | 19.5.1 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
514 | K | 19.6 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
515 | K | 19.7 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
516 | K | 19.8 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
517 | K | 19.9 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
518 | K | 19.10 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
519 | K | 19.11 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
520 | K | 19.12 | - DN100 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
521 | K | 19.13 | - DN125 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
522 | K | 19.14 | - DN200 | ks | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
523 | K | 19.15 | - 1225x324 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
524 | K | 19.16 | - 825x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
525 | K | 19.17 | - 825x125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
526 | K | 19.18 | - 625x125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
527 | K | 19.19 | - DN160 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
528 | K | 19.20 | - DN200 | bm | 177.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
529 | K | 19.21 | - DN250 | bm | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
530 | K | 19.22 | - DN100 | bm | 20.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
531 | K | 19.23 | - DN125 | bm | 19.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
532 | K | 19.24 | - DN200 | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
533 | K | 19.25 | - DN250 | bm | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
534 | K | 19.26.1 | - rovné potrubí | m2 | 688.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
535 | K | 19.26.2 | - tvarovky | m2 | 597.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
536 | K | 19.27.1 | - DN315 rovné | bm | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
537 | K | 19.27.2 | - DN315tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
538 | K | 19.27.3 | - DN250 rovné | bm | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
539 | K | 19.27.4 | - DN250 tvarovky | bm | 5.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
540 | K | 19.27.5 | - DN225 rovné | bm | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
541 | K | 19.27.6 | - DN225 tvarovky | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
542 | K | 19.27.7 | - DN200 rovné | bm | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
543 | K | 19.27.8 | - DN200 tvarovky | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
544 | K | 19.27.9 | - DN140 rovné | bm | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
545 | K | 19.27.10 | - DN140 tvarovky | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
546 | K | 19.27.11 | - DN125 rovné | bm | 15.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
547 | K | 19.27.12 | - DN125 tvarovky | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
548 | K | 19.27.13 | - DN100 rovné | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
549 | K | 19.27.14 | - DN100 tvarovky | bm | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
550 | K | 19.28 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 398 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
551 | K | 19.29 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 448 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
552 | K | 19.30 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
553 | K | 19.31 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
554 | K | 19.32 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 612.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
| D | VZ.29 | JIP, izolace, zázemí (3.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
555 | K | 29.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s multifunkčním kapalinovým výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VZTJ - kapalinový multifunkční tepelný výměník pro rekuperaci tepla, typ Econet , ohřev a chlazení vč. vlastního SW (nedílná součástí VZTJ), výkonové parametry ověřeny zkušebnou Eurovent, protizámrazová ochrana dle entalpie odvodního vzduchu, vyhodnocování teploty namrzání, frekvenčně řízené čerpadlo ZZT, vč. optimalizace SW, řízení ZZT na základě vzduchového výkonu, , ModBus; - Vp = 8 260 m3/h; 1500 Pa - Vp = 8 260 m3/h; 1500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapkapříprava pro servopohon - volný díl délka 200 mm - filtr vzduchu M5 (23/73/123 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 500 mm, útlum 16dB při 500 Hz - kapalinový výměník přívod, (parametry léto Q = 26,7 kW; tl = 32/17°C / parametry zima Q = 19,3 kW; tl = -15/23°C;) - sifon - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 5,5 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 (76/126/176 Pa) - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 (41/91/141 Pa) - U manometr - tlumič hluku - délka 1700 mm, útlum 42dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - kapalinový výměník odvod - volný díl 350 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
556 | K | 29.2 | - 1000x250 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
557 | K | 29.3 | - 400x300 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
558 | K | 29.4 | - DN160 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
559 | K | 29.5 | - DN315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VAV - Regulátor s akustickým opláštěním pro náročné požadavky na akustické parametry. Provedení - Pozinkovaný ocelový plech, P1: Práškový vypalovací lak, stříbrošedý (RAL 7001). Listy klapky - Regulační prvky sestavené od výrobce společně s elektroinstalací a potrubím. Aerodynamické funkční testování na speciálním zkušebním zařízení před expedicí každého kusu. Nastavovací údaje jsou uvedené na štítku nebo na stupnici průtoku vzduchu připevněné k zařízení. Příslušenství - Regulátor - Kompaktní jednotka sestávající z regulátoru s potenciometry, diferenčního převodníku tlaku a servopohonu 24V + komunikace RS 485, protokol SLC bus | [14 empty] | P | 1
560 | K | 29.6 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
561 | K | 29.7 | - DN160 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
562 | K | 29.8 | - 400x300/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
563 | K | 29.9 | - DN160/1000 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
564 | K | 29.10 | - DN315/1000 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
565 | K | 29.11 | deska 600x600, přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat s filtračním boxem pro přívod vzduchu - Stropní HEPA filtry jako koncový filtrační stupeň s filtračními deskami Mini Pleat pro zachycování suspendovaných částic, třída filtrace H13. Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže, boční kruhový nástavec. Charakteristické konstrukční znaky - Upínací mechanismus se 2 upevňovacími body pro filtrační prvky, volitelné 4 upevňovací body; Zařízení pro kontrolu těsnosti usazení filtrační vložky; Odběrová místa pro monitorování rozdílu tlakové diference | [14 empty] | P | 1
566 | K | 29.12 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
567 | K | 29.13 | deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
568 | K | 29.14 | deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
569 | K | 29.15 | - DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
570 | K | 29.16 | - DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
571 | K | 29.17 | - DN100 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
572 | K | 29.18 | - DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
573 | K | 29.19 | - DN160 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
574 | K | 29.20 | - DN200 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
575 | K | 29.21 | - 825x125 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
576 | K | 29.22 | - 825x225 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
577 | K | 29.23 | - 1025x125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
578 | K | 29.24 | - 1225x225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
579 | K | 29.25 | - DN100 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
580 | K | 29.26 | - DN125 | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
581 | K | 29.27 | - DN200 | bm | 112.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
582 | K | 29.28 | - DN100 | bm | 11.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
583 | K | 29.29 | - DN125 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
584 | K | 29.30 | - DN160 | bm | 14.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
585 | K | 29.31 | - DN200 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
586 | K | 29.32 | - DN250 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
587 | K | 29.33.1 | - rovné potrubí | m2 | 500.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
588 | K | 29.33.2 | - tvarovky | m2 | 514.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
589 | K | 29.34.1 | - DN355 rovné | bm | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
590 | K | 29.34.2 | - DN355tvarovky | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
591 | K | 29.34.3 | - DN315 rovné | bm | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
592 | K | 29.34.4 | - DN315tvarovky | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
593 | K | 29.34.5 | - DN250 rovné | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
594 | K | 29.34.6 | - DN250 tvarovky | bm | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
595 | K | 29.34.7 | - DN225 rovné | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
596 | K | 29.34.8 | - DN225 tvarovky | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
597 | K | 29.34.9 | - DN200 rovné | bm | 18.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
598 | K | 29.34.10 | - DN200 tvarovky | bm | 9.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
599 | K | 29.34.11 | - DN140 rovné | bm | 55.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
600 | K | 29.34.12 | - DN140 tvarovky | bm | 16.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
601 | K | 29.34.13 | - DN125 rovné | bm | 5.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
602 | K | 29.34.14 | - DN125 tvarovky | bm | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
603 | K | 29.34.15 | - DN100 rovné | bm | 14.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
604 | K | 29.34.16 | - DN100 tvarovky | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
605 | K | 29.35 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 355 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
606 | K | 29.36 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 288 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
607 | K | 29.37 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
608 | K | 29.37.1 | Montážní a závěsový materiál | kg | 1440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
609 | K | 29.39 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
| D | VZ.30 | Lůžková část (3.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
610 | K | 30.50 | - 560x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
611 | K | 30.51 | deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
612 | K | 30.52 | - DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
613 | K | 30.53 | - DN125 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
614 | K | 30.54 | - DN200 | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
615 | K | 30.55 | 425x75 | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
616 | K | 30.56 | - DN200 | bm | 129.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
617 | K | 30.57 | - DN160 | bm | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
618 | K | 30.58 | - DN100 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
619 | K | 30.59.1 | - rovné potrubí | m2 | 118.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
620 | K | 30.59.2 | - tvarovky | m2 | 111.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
621 | K | 30.60.1 | - DN315 rovné | bm | 37.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
622 | K | 30.60.2 | - DN315 tvarovky | bm | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
623 | K | 30.60.3 | - DN280 rovné | bm | 17.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
624 | K | 30.60.4 | - DN280 tvarovky | bm | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
625 | K | 30.60.5 | - DN250 rovné | bm | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
626 | K | 30.60.6 | - DN250 tvarovky | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
627 | K | 30.60.7 | - DN200 rovné | bm | 16.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
628 | K | 30.60.8 | - DN200 tvarovky | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
629 | K | 30.60.9 | - DN140 rovné | bm | 34.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
630 | K | 30.60.10 | - DN140 tvarovky | bm | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
631 | K | 30.60.11 | - DN125 rovné | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
632 | K | 30.60.12 | - DN125 tvarovky | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
633 | K | 30.60.13 | - DN110 rovné | bm | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
634 | K | 30.60.14 | - DN110 tvarovky | bm | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
635 | K | 30.60.15 | - DN100 rovné | bm | 38.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
636 | K | 30.60.16 | - DN100 tvarovky | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
637 | K | 30.61 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
638 | K | 30.62 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
639 | K | 30.63 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
640 | K | 30.64 | Montážní a závěsový materiál | kg | 956 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
641 | K | 30.65 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 334.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
| D | VZ.31 | Zázemí JIP (3.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
642 | K | 31.50 | - 500x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
643 | K | 31.51 | - 400x200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
644 | K | 31.52 | - DN160 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
645 | K | 31.53 | - 400x300/1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
646 | K | 31.54 | - DN160/1000 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku pro kruhové potrubí v hygienickém provedení vybavený gumovým těsněním - délka 1000 mmÚčinně tlumí hluk v potrubí - útlum 16 dB při 500 Hz | [14 empty] | P | 1
647 | K | 31.55 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
648 | K | 31.56 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
649 | K | 31.57 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
650 | K | 31.58 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
651 | K | 31.59 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
652 | K | 31.60 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
653 | K | 31.61 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
654 | K | 31.62 | - DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
655 | K | 31.63 | - DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
656 | K | 31.64 | - DN200 | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
657 | K | 31.65 | - 825x125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - stěnová mřížka uzavřená - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
658 | K | 31.66 | - DN160 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
659 | K | 31.67 | - DN200 | bm | 144.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
660 | K | 31.68 | - DN250 | bm | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
661 | K | 31.69 | - DN125 | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
662 | K | 31.70 | - DN160 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
663 | K | 31.71 | - DN200 | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
664 | K | 31.72 | - DN250 | bm | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
665 | K | 31.73.1 | - rovné potrubí | m2 | 138.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
666 | K | 31.73.2 | - tvarovky | m2 | 122.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
667 | K | 31.74.1 | - DN315 rovné | bm | 37.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
668 | K | 31.74.2 | - DN315 tvarovky | bm | 11.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
669 | K | 31.74.3 | - DN280 rovné | bm | 17.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
670 | K | 31.74.4 | - DN280 tvarovky | bm | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
671 | K | 31.74.5 | - DN250 rovné | bm | 0.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
672 | K | 31.74.6 | - DN250 tvarovky | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
673 | K | 31.74.7 | - DN200 rovné | bm | 16.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
674 | K | 31.74.8 | - DN200 tvarovky | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
675 | K | 31.74.9 | - DN140 rovné | bm | 34.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
676 | K | 31.74.10 | - DN140 tvarovky | bm | 8.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
677 | K | 31.74.11 | - DN125 rovné | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
678 | K | 31.74.12 | - DN125 tvarovky | bm | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
679 | K | 31.74.13 | - DN110 rovné | bm | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
680 | K | 31.74.14 | - DN110 tvarovky | bm | 0.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
681 | K | 31.74.15 | - DN100 rovné | bm | 38.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
682 | K | 31.74.16 | - DN100 tvarovky | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
683 | K | 31.75 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
684 | K | 31.76 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
685 | K | 31.77 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
686 | K | 31.78 | Montážní a závěsový materiál | kg | 956 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
687 | K | 31.79 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 334.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
| D | VZ.37 | Chodby, jídelna, sociálky a zázemí (5.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
688 | K | 37.50 | - 630x315 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
689 | K | 37.50a | - DN160 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
690 | K | 37.51 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
691 | K | 37.52 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
692 | K | 37.53 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
693 | K | 37.54 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
694 | K | 37.55 | - DN125 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
695 | K | 37.56 | - DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
696 | K | 37.56a | - DN200 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
697 | K | 37.57 | - DN200 | bm | 59.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
698 | K | 37.58 | - DN125 | bm | 17.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
699 | K | 37.59 | - DN160 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
700 | K | 37.60 | - DN200 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
701 | K | 37.61 | - DN250 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
702 | K | 37.62.1 | - rovné potrubí | m2 | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
703 | K | 37.62.2 | - tvarovky | m2 | 112.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
704 | K | 37.63.1 | - DN250 rovné | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
705 | K | 37.63.2 | - DN250 tvarovky | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
706 | K | 37.63.3 | - DN200 rovné | bm | 18.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
707 | K | 37.63.4 | - DN200 tvarovky | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
708 | K | 37.63.5 | - DN140 rovné | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
709 | K | 37.63.6 | - DN140 tvarovky | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
710 | K | 37.63.7 | - DN125 rovné | bm | 15.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
711 | K | 37.63.8 | - DN125 tvarovky | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
712 | K | 37.63.9 | - DN110 rovné | bm | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
713 | K | 37.63.10 | - DN110 tvarovky | bm | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
714 | K | 37.63.11 | - DN100 rovné | bm | 15.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
715 | K | 37.63.12 | - DN100 tvarovky | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
716 | K | 37.64 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
717 | K | 37.65 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
718 | K | 37.66 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
719 | K | 37.67 | Montážní a závěsový materiál | kg | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
720 | K | 37.68 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 332.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
| D | VZ.38 | Chodby, jídelna, sociálky a zázemí (6.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
721 | K | 38.50 | - 630x315 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
722 | K | 38.50a | - DN160 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
723 | K | 38.51 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
724 | K | 38.52 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
725 | K | 38.53 | - deska 600x600,lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
726 | K | 38.54 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
727 | K | 38.55 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
728 | K | 38.56 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
729 | K | 38.57 | - DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
730 | K | 38.58 | - DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro přívod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
731 | K | 38.59 | - 200x75 odvod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
732 | K | 38.60 | - 1000x150 odvod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
733 | K | 38.61 | - 1000x200 odvod | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
734 | K | 38.62 | - 200x75 přívod | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
735 | K | 38.63 | - 1000x150 přívod | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
736 | K | 38.64 | - 1000x200 přívod | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stěnová vyústka - z předního rámečku s vodorovnými jednotlivě nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor); regulační části pevně spojeny s předními mřížkami; regulační sady z profilovaného ocelového plechu; povrch fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
737 | K | 38.65 | - DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
738 | K | 38.66 | - DN125 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
739 | K | 38.67 | - DN160 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - TV - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
740 | K | 38.68 | - DN125 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
741 | K | 38.69 | - DN160 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
742 | K | 38.70 | - DN200 | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
743 | K | 38.71 | - DN250 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
744 | K | 38.72 | - DN100 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
745 | K | 38.73 | - DN125 | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
746 | K | 38.74 | - DN160 | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
747 | K | 38.75 | - DN200 | bm | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
748 | K | 38.76 | - DN250 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
749 | K | 38.77.1 | - rovné potrubí | m2 | 129.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
750 | K | 38.77.2 | - tvarovky | m2 | 118.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
751 | K | 38.78.1 | - DN250 rovné | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
752 | K | 38.78.2 | - DN250 tvarovky | bm | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
753 | K | 38.78.3 | - DN200 rovné | bm | 19.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
754 | K | 38.78.4 | - DN200 tvarovky | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
755 | K | 38.78.5 | - DN140 rovné | bm | 31.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
756 | K | 38.78.6 | - DN140 tvarovky | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
757 | K | 38.78.7 | - DN125 rovné | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
758 | K | 38.78.8 | - DN125 tvarovky | bm | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
759 | K | 38.78.9 | - DN110 rovné | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
760 | K | 38.78.10 | - DN110 tvarovky | bm | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
761 | K | 38.78.11 | - DN100 rovné | bm | 19.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
762 | K | 38.78.12 | - DN100 tvarovky | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
763 | K | 38.79 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
764 | K | 38.80 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
765 | K | 38.81 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
766 | K | 38.82 | Montážní a závěsový materiál | kg | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
767 | K | 38.83 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 332.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534
| D | VZ.91 | Lůžková část (4.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
768 | K | 91.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 8 100 m3/h; 500 Pa - Vo = 8 100 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 4 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -29,2 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 44,3 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
769 | K | 91.2 | - 1250x315 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
770 | K | 91.3 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
771 | K | 91.4 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
772 | K | 91.5 | - 400x200/ 1500 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
773 | K | 91.6 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
774 | K | 91.7 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
775 | K | 91.8 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
776 | K | 91.9 | - DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
777 | K | 91.10 | - DN125 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
778 | K | 91.11 | - DN160 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
779 | K | 91.12 | - DN200 | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
780 | K | 91.13 | - DN200 | bm | 43.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
781 | K | 91.14 | - DN100 | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
782 | K | 91.15 | - DN125 | bm | 30.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
783 | K | 91.16 | - DN200 | bm | 137.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
784 | K | 91.17.1 | - rovné potrubí | m2 | 145.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
785 | K | 91.17.2 | - tvarovky | m2 | 155.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
786 | K | 91.18.1 | - DN250 rovné | bm | 8.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
787 | K | 91.18.2 | - DN250 tvarovky | bm | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
788 | K | 91.18.3 | - DN225 rovné | bm | 22.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
789 | K | 91.18.4 | - DN225 tvarovky | bm | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
790 | K | 91.18.5 | - DN200 rovné | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
791 | K | 91.18.6 | - DN200 tvarovky | bm | 6.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
792 | K | 91.18.7 | - DN140 rovné | bm | 8.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
793 | K | 91.18.8 | - DN140 tvarovky | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
794 | K | 91.18.9 | - DN125 rovné | bm | 16.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
795 | K | 91.18.10 | - DN125 tvarovky | bm | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
796 | K | 91.18.11 | - DN100 rovné | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
797 | K | 91.18.12 | - DN100 tvarovky | bm | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
798 | K | 91.19 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596
799 | K | 91.20 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598
800 | K | 91.21 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600
801 | K | 91.22 | Montážní a závěsový materiál | kg | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602
802 | K | 91.23 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 297.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604
| D | VZ.92 | Zázemí ARO (5.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
803 | K | 92.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 4 560 m3/h; 500 Pa - Vo = 4 560 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -26,4 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 26 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 2 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
804 | K | 92.2 | - 710x315 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
805 | K | 92.3 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
806 | K | 92.3a | - DN250 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
807 | K | 92.4 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
808 | K | 92.5 | - 400x200/ 1500 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
809 | K | 92.6 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
810 | K | 92.7 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
811 | K | 92.8 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
812 | K | 92.9 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 4500mm, napojení DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
813 | K | 92.10 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
814 | K | 92.11 | - DN100 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
815 | K | 92.12 | - DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
816 | K | 92.13 | - DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
817 | K | 92.14 | - DN200 | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
818 | K | 92.15 | - DN200 | bm | 134.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
819 | K | 92.16 | - DN250 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
820 | K | 92.17 | - DN100 | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
821 | K | 92.18 | - DN125 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
822 | K | 92.19 | - DN200 | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
823 | K | 92.19.1 | - rovné potrubí | m2 | 121.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
824 | K | 92.19.2 | - tvarovky | m2 | 99.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
825 | K | 92.20.1 | - DN250 rovné | bm | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
826 | K | 92.20.2 | - DN250 tvarovky | bm | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
827 | K | 92.20.3 | - DN225 rovné | bm | 12.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
828 | K | 92.20.4 | - DN225 tvarovky | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
829 | K | 92.20.5 | - DN200 rovné | bm | 2.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
830 | K | 92.20.6 | - DN200 tvarovky | bm | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
831 | K | 92.20.7 | - DN140 rovné | bm | 5.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
832 | K | 92.20.8 | - DN140 tvarovky | bm | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
833 | K | 92.20.9 | - DN125 rovné | bm | 9.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
834 | K | 92.20.10 | - DN125 tvarovky | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
835 | K | 92.20.11 | - DN100 rovné | bm | 12.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
836 | K | 92.20.12 | - DN100 tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
837 | K | 92.21 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
838 | K | 92.22 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
839 | K | 92.23 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
840 | K | 92.24 | Montážní a závěsový materiál | kg | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
841 | K | 92.25 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 297.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682
| D | VZ.93 | Lůžková část (3.NP) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
842 | K | 93.1 | VZTJ - vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním výměníkem ZZT, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 4 570 m3/h; 500 Pa - Vo = 4 570 m3/h; 500 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon - filtr vzduchu M5 - U manometr - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 3 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - rotační výměník ZZT - termická účinnost 74,5% - motor 1x230Vs FM - volný díl 150 mm - teplovodní ohřívač -26,4 kW; tw = 80/60°C; tl= 13,3/24°C - vodní chladič - 26 kW; tw = 7/12°C; tl= 32/18°C - volný díl 200 mm - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 34dB při 500 Hz - filtr vzduchu F9 - koncový připojovací díl - připojovací rám v sestavě na straně odvodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - filtr vzduchu F7 - U manometr - tlumič hluku - délka 1300 mm, útlum 34dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 2 kW - frekvenční měnič - tlakový / průtokový spínač - tlumič hluku - délka 900 mm, útlum 23dB při 500 Hz - volný díl 200 mm - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka - příprava pro servopohon | [14 empty] | P | 1
843 | K | 93.2 | - 710x315 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PPK - protipožární klapka - CE certifikace dle EN 15650; testováno dle EN 1366-2; klasifikováno dle EN 13501-3+A1; požární odolnost až EIS 120; těsnost dle EN 1751 třída C a přes list třída 2; korozivzdornost dle EN 15650; cyklování C 10 000 dle EN 15650; ovládání klapek pomocí servopohonu 1x230V-bez proudu zavřeno; pro maximální rychlost 12 m/s a tlakový rozdíl na klapce 1 200 Pa | [14 empty] | P | 1
844 | K | 93.3 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: CAV - mechanické samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu s nízkou rychlostí proudění vzduchu. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu od 0,8 m/s. Velmi snadné uvedení do provozu Průtok lze nastavit pomocí otočného knoflíku a stupnice na vnější straně pláště. Jednoduché dodatečné vybavení (retrofit) servopohonu pro proměnlivý průtok vzduchu. Nezávislý na instalační poloze; bezúdržbový Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C | [14 empty] | P | 1
845 | K | 93.4 | - 400x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - uzavírací/regulační klapka těsná pro 4hranné potrubí/SPIRO potrubí, vč. servopohonu 1x230V s bezpečnostní funkcí; těsnost dle EN 1751 (těsnost přes těleso třída C, těsnost přes zavřené listy třída 3 - 4hranné / třída 4 - kruhové); vyrobeno z pozinkované oceli; bez silikonu, bez halogenů, bez olova; UV stabilizace a potlačená hořlavost třída V-0; těleso, listy a mechanika třída reakce na oheň třída A1; 4hranné - s přírubou k montáži na potrubí, kruhové - s přírubou pro připojení na potrubí nebo pro připojení na SPIRO potrubí | [14 empty] | P | 1
846 | K | 93.5 | - 400x200/ 1500 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: THH - Tlumič hluku v hygienickém provedení sestavený z tlumících buněk vložených do potrubního dílu. Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího média pozinkovaným děrovaným plechem. | [14 empty] | P | 1
847 | K | 93.6 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 300mm, napojení DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
848 | K | 93.7 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 400mm, napojení DN200 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
849 | K | 93.8 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
850 | K | 93.9 | - deska 600x600,lamely pro přívod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro přívod vzduchu - čelní deska anemostatu-pevně uložené radiální lamely;.přívod vzduchu přes vnitřní usměrňovací lamely; čelní deska anemostatu ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu (povrch je opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá RAL 9010);.připojovací komora ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
851 | K | 93.10 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 500mm, napojení DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
852 | K | 93.11 | - deska 600x600, lamely pro odvod vzduchu 600mm, napojení DN250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - stropní anemostat pro odvod vzduchu - Čelní deska anemostatu je z pevně uložených radiálních lamel. Přívod vzduchu je veden přes speciální vnitřní usměrňovací lamely, které nejsou nutné pro odvod vzduchu. Čelní deska anemostatu je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu. Povrch je předem upraven a opatřen práškovou barvou v odstínu čistě bílá (RAL 9010). Připojovací komora je ze speciálně pozinkovaného ocelového plechu, břitově těsnění z pryže. | [14 empty] | P | 1
853 | K | 93.12 | - DN100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
854 | K | 93.13 | - DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
855 | K | 93.14 | - DN160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
856 | K | 93.15 | - DN200 | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VÝUST - talířový ventil pro odvod vzduchu - čelní díly z ocelového plechu s elektrostaticky nanesenou práškovou barvou (RAL 9010, tloušťka vrstvy 60 μm), šroub se závitem a matice z pozinkované oceli, montážní rám z pozinkovaného ocelového plechu.otidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
857 | K | 93.16 | - 825x125 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
858 | K | 93.17 | - 825x225 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
859 | K | 93.18 | - DN160 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
860 | K | 93.19 | - DN200 | bm | 168.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
861 | K | 93.20 | - DN250 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná tepelně izolovnaá ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm):. Izolace minerální vatou tl. 25 mm. | [14 empty] | P | 1
862 | K | 93.21 | - DN100 | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
863 | K | 93.22 | - DN125 | bm | 5.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
864 | K | 93.23 | - DN160 | bm | 1.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
865 | K | 93.24 | - DN200 | bm | 17.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
866 | K | 93.25 | - DN250 | bm | 6.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: FLEXO - Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu pro střední a vysoký tlak, max. rychlost vzduchu 30 m/s, provozní teplota -30 – 250 °C (mm): | [14 empty] | P | 1
867 | K | 93.26.1 | - rovné potrubí | m2 | 118.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
868 | K | 93.26.2 | - tvarovky | m2 | 100.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
869 | K | 93.27.1 | - DN250 rovné | bm | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
870 | K | 93.27.2 | - DN250 tvarovky | bm | 3.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
871 | K | 93.27.3 | - DN225 rovné | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
872 | K | 93.27.4 | - DN225 tvarovky | bm | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
873 | K | 93.27.5 | - DN200 rovné | bm | 3.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
874 | K | 93.27.6 | - DN200 tvarovky | bm | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
875 | K | 93.27.7 | - DN140 rovné | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
876 | K | 93.27.8 | - DN140 tvarovky | bm | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
877 | K | 93.27.9 | - DN125 rovné | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
878 | K | 93.27.10 | - DN125 tvarovky | bm | 4.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
879 | K | 93.27.11 | - DN100 rovné | bm | 16.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
880 | K | 93.27.12 | - DN100 tvarovky | bm | 5.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
881 | K | 93.28 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny - odolnost 30 min | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762
882 | K | 93.29 | IZOL - Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 40, minerální vata 40 kg/m3 ALS, tl. 40 mm s AL folií, na trny | m2 | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764
883 | K | 93.30 | Tepelná izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí (přívodní + odváděný vzduch) materiálem K Flex pás H Duct, samolepící, tloušťka izolační vrstvy 20 mm | m2 | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766
884 | K | 93.31 | Montážní a závěsový materiál | kg | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768
885 | K | 93.32 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 297.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770
| D | VZ.100 | Větrání CHÚC - vstup |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
886 | K | 100.1 | VZTJ - vzduchotechnická ventilátorová jednotka pro přívod vzduchu, venkovní instalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 17 800 m3/h; 1000 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 1400x1200 se servopohonem 1x230V - volný díl délka 300 mm - protiskluzová ochrana - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 11 kW - frekvenční měnič - protiskluzová ochrana - motorové příslušenství - připojovací rám 2000x1200 | [14 empty] | P | 1
887 | K | 100.2 | - 1500x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku - se skládá z protideš´tové žaluzie, těsné uzavítŕací klapky se servopohonem k regulaci tlaku. Regulační klapka reguluje přetlak na schodišti nastavením koncové polohy servopohonu. Servopohon s vratnou pružinou. Regulace tlaku se provádí nastavením servopohonu. | [14 empty] | P | 1
888 | K | 100.3 | - 500x1500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
889 | K | 100.4 | - 1225x325 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
890 | K | 100.5 | - 1025x325 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
891 | K | 100.6 | - 825x325 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
892 | K | 100.7.1 | - rovné potrubí | m2 | 128.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
893 | K | 100.7.2 | - tvarovky | m2 | 85.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
894 | K | 100.8 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788
895 | K | 100.9 | Montážní a závěsový materiál | kg | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790
896 | K | 100.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792
| D | VZ.101 | Větrání CHÚC - chodby, evak.výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
897 | K | 101.1 | VZTJ - vzduchotechnická ventilátorová jednotka pro přívod vzduchu, venkovní instalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 6 000 m3/h; 1000 Pa v sestavě na straně přívodu vzduchu (ve směru proudu vzduchu): - koncový připojovací díl - připojovací rám - klapka 500x500 se servopohonem 1x230V - volný díl délka 300 mm - protiskluzová ochrana - ventilátorová komora - 3D ventilátor s volným oběžným kolem - asynchronní motor 7 kW - frekvenční měnič - protiskluzová ochrana - motorové příslušenství - připojovací rám 2000x1200 | [14 empty] | P | 1
898 | K | 101.2 | - 1000x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku - se skládá z protideš´tové žaluzie, těsné uzavítŕací klapky se servopohonem k regulaci tlaku. Regulační klapka reguluje přetlak na schodišti nastavením koncové polohy servopohonu. Servopohon s vratnou pružinou. Regulace tlaku se provádí nastavením servopohonu. | [14 empty] | P | 1
899 | K | 101.3 | - 1000x1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
900 | K | 101.4 | - 1025x225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
901 | K | 101.5 | - 425x225 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
902 | K | 101.6.1 | - rovné potrubí | m2 | 62.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
903 | K | 101.6.2 | - tvarovky | m2 | 46.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
904 | K | 101.7 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 120.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808
905 | K | 10.8 | Montážní a závěsový materiál | kg | 455 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810
906 | K | 101.9 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 159.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812
| D | VZ.102 | Větrání filtry -šatny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
907 | K | 102.1 | VZTJ - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 800 m3/h; 1000 Pa v provedení: Skříň je v krátkém provedení, svařena z ocelového plechu odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, s přírubami do kruhového potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listu oběžného kola je provedeno výrobcem (8º), počet lopatek 12. Motor 3x400V/1,5kW je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40 °C. Krytí IP55. Třída účinnosti IE3. s příslušenstvím: - montážní konzola | [14 empty] | P | 1
908 | K | 102.2 | - 250x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno | [14 empty] | P | 1
909 | K | 102.3 | - 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - Zařízení k regulaci tlaku - se skládá z izolovaného střešního soklu, integrované klapky k regulaci tlaku se žaluziovou tepelně izolovanou klapkou, lamelového krytu. Tlaková regulační klapka reguluje přetlak na schodišti pomocí pružinového systému zcela samočinně bez pomocné energie. Servopohon s vratnou pružinou. Elektrické připojení ve skříni svorkovnice (namontována zvenku na střešním soklu). Střešní sokl z pozinkovaného ocelového plechu je izolován nehořlavou minerální vlnou. Vzduch vyfukován nezávisle na směru větru lamelovým krytem z hliníku, který je na všech čtyřech stranách otevřený. Pružinový vratný servopohon ovládá integrovanou tepelně izolovanou žaluziovou klapku. Při aktivaci zařízení řídícím systémem bude pomocí tohoto pohonu klapka bez napětí otevřena. Až po dosažení otevřené polohy (koncový spínač) může být spuštěn ventilátor pro přívod vzduchu. Regulace tlaku se neprovádí servopohonem, ale výlučně regulační klapkou ovládanou pružinou. | [14 empty] | P | 1
910 | K | 102.4 | - 400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: PŽ - protidešťová žaluzie z ocelového pozinkovaného plechu se síťkou proti hmyzu | [14 empty] | P | 1
911 | K | 102.5 | - 325x225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
912 | K | 102.6.1 | - rovné potrubí | m2 | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
913 | K | 102.6.2 | - tvarovky | m2 | 16.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
914 | K | Pol513 | - DN160 rovné | bm | 5.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
915 | K | 102.8 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 41.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830
916 | K | 102.9 | Montážní a závěsový materiál | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832
917 | K | 102.10 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834
| D | VZ.103 | Větrání CHÚC předsíň |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
918 | K | 103.1 | VZTJ - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 1150 m3/h; 1000 Pa v provedení: Skříň je v krátkém provedení, svařena z ocelového plechu odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, s přírubami do kruhového potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listu oběžného kola je provedeno výrobcem (10º), počet lopatek 6. Motor 3x400V/2,2 kW je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40 °C. Krytí IP55. Třída účinnosti IE3. s příslušenstvím: - montážní konzola | [14 empty] | P | 1
919 | K | 103.2 | - 250x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno | [14 empty] | P | 1
920 | K | 103.3 | - 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu | [14 empty] | P | 1
921 | K | 103.4 | - 525x225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
922 | K | 103.5.1 | - rovné potrubí | m2 | 25.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
923 | K | 103.5.2 | - tvarovky | m2 | 21.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
924 | K | 103.6 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 52.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848
925 | K | 103.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850
926 | K | 103.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852
| D | VZ.104 | Větrání požární filtry 2.NP - 5.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
927 | K | 104.1 | VZTJ - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 13 950 m3/h; 1000 Pa v provedení: Skříň je v krátkém provedení, svařena z ocelového plechu odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, s přírubami do kruhového potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listu oběžného kola je provedeno výrobcem (8º), počet lopatek 6. Motor 3x400V/5 kW je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40 °C. Krytí IP55. Třída účinnosti IE3. s příslušenstvím: - montážní konzola | [14 empty] | P | 1
928 | K | 104.2 | - 630x630 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno | [14 empty] | P | 1
929 | K | 104.3 | - 630x630 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu | [14 empty] | P | 1
930 | K | 104.4 | - 1025x325 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
931 | K | 104.5 | - 825x325 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
932 | K | 104.6 | - 625x325 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
933 | K | 104.7 | - 525x325 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
934 | K | 104.8.1 | - rovné potrubí | m2 | 109.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
935 | K | 104.8.2 | - tvarovky | m2 | 105.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
936 | K | 104.9.1 | - DN180 rovné | bm | 12.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
937 | K | 104.9.2 | - DN180 tvarovky | bm | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
938 | K | 104.10 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876
939 | K | 104.11 | Montážní a závěsový materiál | kg | 416 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878
940 | K | 104.12 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 145.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880
| D | VZ.105 | Větrání filtry 2.NP - 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
941 | K | 105.1 | VZTJ - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 16 000 m3/h; 1000 Pa v provedení: Skříň je v krátkém provedení, svařena z ocelového plechu odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, s přírubami do kruhového potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listu oběžného kola je provedeno výrobcem (8º), počet lopatek 6. Motor 3x400V/7,5 kW je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40 °C. Krytí IP55. Třída účinnosti IE3. s příslušenstvím: - montážní konzola | [14 empty] | P | 1
942 | K | 105.2 | - 800x800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno | [14 empty] | P | 1
943 | K | 105.3 | - 800x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu | [14 empty] | P | 1
944 | K | 105.4 | - 1025x325 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1888
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
945 | K | 105.5 | - 825x325 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
946 | K | 105.6 | - 625x325 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
947 | K | 105.7 | - 525x325 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1894
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
948 | K | 105.8.1 | - rovné potrubí | m2 | 122.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
949 | K | 105.8.2 | - tvarovky | m2 | 112.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
950 | K | 105.9.1 | - DN180 rovné | bm | 25.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
951 | K | 105.9.2 | - DN180 tvarovky | bm | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1902
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I v provedení podle standardu CLICK Safe, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
952 | K | 105.10 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 248.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904
953 | K | 105.11 | Montážní a závěsový materiál | kg | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906
954 | K | 105.12 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908
| D | VZ.106 | Větrání CHÚC stávající schodiště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
955 | K | 106.1 | VZTJ - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 5 500 m3/h; 1000 Pa v provedení: Skříň z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni revizní víko, po jehož demontáži je přístupný motor a oběžné kolo. Oběžné kolo z dozadu zahnutými lopatkami je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Motor 3x400V/5 kW je asynchronní s kotvou nakrátko a vnějším rotorem. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou, vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s izolací třídy F a pracovní teplotou podle typu. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. s příslušenstvím: - montážní konzola | [14 empty] | P | 1
956 | K | 106.2 | - 500x500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1912
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno | [14 empty] | P | 1
957 | K | 106.3 | - 500x500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu | [14 empty] | P | 1
958 | K | 106.4 | - 625x325 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
959 | K | 106.5.1 | - rovné potrubí | m2 | 67.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
960 | K | 106.5.2 | - tvarovky | m2 | 54.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
961 | K | 106.6 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922
962 | K | 106.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924
963 | K | 106.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926
| D | VZ.107 | Větrání CHÚC (05.054) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
964 | K | 107.1 | VZTJ - Axiální ventilátor s nastavitelnými lopatkami IP55 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Vp = 18050 m3/h; 1000 Pa v provedení: Skříň je v krátkém provedení, svařena z ocelového plechu odolného proti korozi s žárově pozinkovaným povrchem, s přírubami do kruhového potrubí. Oběžné kolo je vyrobeno z Al slitiny a je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listu oběžného kola je provedeno výrobcem (10º), počet lopatek 6. Motor 3x400V/3 kW je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až +40 °C. Krytí IP55. Třída účinnosti IE3. s příslušenstvím: - montážní konzola | [14 empty] | P | 1
965 | K | 107.2 | - 315x315 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: REG - mechanické regulační/uzavírací klapka pro 4hranné potrubí se servopohonem 1x230V-bez proudu zavřeno | [14 empty] | P | 1
966 | K | 107.3 | - 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KM - krycí mříž z ocelového pozinkovaného plechu | [14 empty] | P | 1
967 | K | 107.4 | - 525x225 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: VYÚST - obdélníková vyústka - Sestávající z předního rámečku s vodorovnými nebo svislými,jednotlivé nastavitelnými předními lamelami, s viditelným šroubovým upevněním (zapuštěný otvor). Regulační části jsou z výroby pevně spojeny s předními mřížkami. Regulační sady jsou z profilovaného ocelového plechu. Povrch je fosfátován a opatřen černým vypalovacím lakem (RAL 9005). | [14 empty] | P | 1
968 | K | 107.5.1 | - rovné potrubí | m2 | 32.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
969 | K | 107.5.2 | - tvarovky | m2 | 26.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: POTRUBÍ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk. I ve vodotěsném provedení podle ON120405, třída těsnosti B a vyšší podle DIN 24194 (PK 120036, ÖNORM M 7615) - | [14 empty] | P | 1
970 | K | 107.6 | IZOL - Protipožární izolace vzduchovodu ve vnitřním prostředí materiálem ISOVER ORSTECH LSP 65, minerální vata 65 kg/m3 ALS, tl. 60 mm s AL folií, na trny - odolnost 60 min | m2 | 65.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940
971 | K | 107.7 | Montážní a závěsový materiál | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942
972 | K | 107.8 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944
| D | VZ.ost | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
973 | K | OST.01 | Dokumentace pro provedení stavby | hod | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946
974 | K | OST.02 | Lešení a montážní plošiny | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948
975 | K | OST.03 | Přesun hmot | kg | 7500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1950
976 | K | OST.04 | Montáž VZT zařízení | hod | 8000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952
977 | K | OST.05 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954
978 | K | OST.06 | Požární ucpávky podle požárně konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956
979 | K | OST.07 | Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků | hod | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958
980 | K | OST.08 | Měření hluku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960
981 | K | OST.09 | Protokoly, revize, zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962
982 | K | OST.10 | Značení rozvodů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964
983 | K | OST.11 | Dokumentace skutečného provedení stavby | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966
984 | K | OST.12 | Zaškolení obsluhy | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968
985 | K | OST.13 | Demontáž stávající VZT a ekol.likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970

## D.1.4.10 - Měření a regulace
{6eaa352d-26fd-40bc-9893-b6a4e8dfb522}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.10 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.10 - Měření a regulace
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Strojovna 1PP - Strojovna 1PP | [5 empty] | 0
| Demontáže ve stávají - Demontáže ve stávají strojovně v 1 PP | [5 empty] | 0
| Podlahové vytápění, - Podlahové vytápění,měření prostorové teploty 2.np - operační sály | [5 empty] | 0
| Regulační uzly VZT j - Regulační uzly VZT jednotky | [5 empty] | 0
| Chlazení glykol - sy - Chlazení glykol - systém 3 | [5 empty] | 0
| Regulační ventily pr - Regulační ventily pro VZT jednotky | [5 empty] | 0
| Chlazení VRF systémy - Chlazení VRF systémy | [5 empty] | 0
| ZAŘÍZENÍ PRO VZT JED - ZAŘÍZENÍ PRO VZT JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT | [5 empty] | 0
| ZAŘÍZENÍ V PROSTORU - ZAŘÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU | [5 empty] | 0
| 4. Monitorování EI, - Monitorování EI, měření teploty v el.rozvodnách | [5 empty] | 0
| 5. Měření teploty v - Měření teploty v el. rozvaděčích | [5 empty] | 0
| 6. Řídící systém - Řídící systém | [5 empty] | 0
| 7. Nadřazená řídící - Nadřazená řídící centrála | [5 empty] | 0
| D1 - Funkční celky zařízení MaR: | [5 empty] | 0
| 8. Rozvaděče - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 10. Montážní materiá - Montážní materiál, montážní práce | [5 empty] | 0
| 11. Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.10 - Měření a regulace
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Strojovna 1PP | Strojovna 1PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | T1, T2, T3, T4, T11, | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol1049 | Ochranná jímka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | T13a-d | Čidlo venkovní teploty Ni 1000/DIN 43760 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | T14 | Čidlo prostorové teploty Ni 1000/DIN 43760 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | PA1 | PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; PŘIPOJENÍ G 1/4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol1050 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol1051 | REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol1052 | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol1053 | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | TA1 | TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol1050 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | LA1 | Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Y1, Y2 | Regulační ventil trojcestný DN50, PN16 materiál litina | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Regulační ventil trojcestný DN50, PN16 materiál litina,  připojení přírubové průtokový součinitel Kv=40 m3/h; včetně servopohonu 2800 N; 24 VDC, řízení 0-10V; Krytí IP54" | [14 empty] | P | 1
14 | K | Y3 | Regulační ventil trojcestný DN40, PN16 materiál litina | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Regulační ventil trojcestný DN40, PN16 materiál litina,  připojení přírubové průtokový součinitel Kv=25 m3/h; včetně servopohonu 2800 N; 24 VDC, řízení 0-10V; Krytí IP54" | [14 empty] | P | 1
15 | K | M1.1, 1.2 M2.1. 2.2 | El. připojení čerpadla do cca 1 kW / 400 VAC | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | Demontáže ve stávají | Demontáže ve stávají strojovně v 1 PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 1 | Odpojení a demontáž stávajícího zařízení MaR v rozsahu: 4 otopné větve, každá osazená snímačem teploty, trojcestným regulačním ventilem s elektropohonem 24 VAC, čerpadlem 230 VAC. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 2 | Úprava stávajícího programového vybavení řídícího systému MaR: Stávající rozvaděč DT/4; Řídicí systém "E", rozsah úprav - zrušené 4 otopné větve. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 3 | Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu řídícího systému EY 3600. Úprava stávající staré vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB v rozsahu změn provedených v rámci tohoto projektu - zrušené 4 otopné větve. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 4 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. Úprava stávající dokumentace rozvaděče DT/4. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | Podlahové vytápění, | Podlahové vytápění,měření prostorové teploty 2.np - operační sály |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | T xxx - viz schéma M | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 30; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzhled přístroje a umístění v prostoru odsouhlasit s investorem. | [14 empty] | P | 1
21 | K | T xxx - oper.sály | Snímač vlhkosti a teploty; výstup 1: 0-100%, 0-10 V; výstup 2: -0-50°C, 0-10 V; provedení snímače prostorové; IP30 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vzhled přístroje a umístění v prostoru odsouhlasit s investorem. | [14 empty] | P | 1
22 | K | Pol1054 | Krabice pod omítku pro prostorový teploměr | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Y xxx - viz schéma M | Elektrický termický pohon 230V, 50 Hz; Pouze el.připojení, pohon je dodávkou profese ÚT. | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol1055 | Kabelová krabicová rozvodka; včetně 10 ks připojovacích svorek 1,5-2,5 mm² a 5 ks průchodek | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | M22, M23 | El. připojení čerpadla do cca 1 kW / 230 VAC | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | T22, T23 | Čidlo teploty příložné Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | Regulační uzly VZT j | Regulační uzly VZT jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol1056 | Ventil přímý závitový, PN16, DN15, kvs=2.5, 8mm, =% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol1057 | Ventil přímý závitový, PN16, DN15, kvs=4.0, 8mm, =% | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol1058 | Ventil přímý závitový, PN16, DN20, kvs=6.3, 8mm, =%, | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol1059 | Ventil přímý závitový, PN16, DN25, kvs=10, 8mm, =%, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol1060 | Ventil přímý závitový, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol1061 | Ventil přímý závitový, PN16, DN15, kvs=2.5, 8mm, =% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol1062 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=2.5, 8mm, =%, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol1063 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=4.0, 8mm, =% | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol1064 | Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs=6.3, 8mm, =%, | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol1065 | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~ | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | VZT1,2,4,19, 31,91,9 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | Chlazení glykol - sy | Chlazení glykol - systém 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | T6.1, T6.2, T7.1, T7 | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol1066 | Ochranná jímka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | T4.221.1, .2 | Čidlo prostorové teploty Ni 1000/DIN 43760 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | P3 | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-6 bar; VÝSTUP : 4-20 mA; PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR PG9, KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol1052 | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol1053 | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | FV2 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro dvě dvouvodičová vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | FV4 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | FVcom | Přepěťová ochrana pro Modbus RTU; na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1, ST1+2+3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol1067 | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro umístění přepěťových ochran. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | CH6 CH7 CH8 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení. Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol1068 | Přípojení komunikačního modulu s protokolem Modbus. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Modul je součástí dodávky profese chlazení. | [14 empty] | P | 1
50 | K | AE3 | Silové el. připojení automatického expanzního a doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: silový vývod 230 VAC pro řídící jednotku; silový vývod 400 V do cca 1 kW pro doplňovací čerpadlo; včetně připojení signálu sumární poruchy zařízení | [14 empty] | P | 1
| D | Regulační ventily pr | Regulační ventily pro VZT jednotky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol1069 | Ventil trojcestný, PN16, DN25, kvs=10, 8mm, =%, | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol1070 | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol1071 | Ventil trojcestný, PN16, DN40, kvs=22, 8mm, =%, | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol1072 | Ventil trojcestný, PN16, DN50, kvs=28, 8mm, =%, | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol1073 | Ventil trojcestný, PN16, DN50, kvs=40, 8mm, lin. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol1065 | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~ | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | Chlazení VRF systémy | Chlazení VRF systémy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | FV24 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol1074 | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro umístění přepěťových ochran. | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol1075 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí typ 1 a typ 2 v zapojení 3; včetně signalizačního kontaktu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | CHxx | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení. Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | [14 empty] | P | 1
| D | ZAŘÍZENÍ PRO VZT JED | ZAŘÍZENÍ PRO VZT JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Txx.1, Txx.2 Txx.3, | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol1076 | Upevňovací příruba pro montáž do VZT kanálu | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Txx.5 | Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, rozsah -30 až +180°C, dvouvodičové zapojení, délka kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací závit R1/4" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | TAxx.5 | Termostat protimrazové ochrany rozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °C délka kapiláry 6 m; IP 44 včetně příchytek a mont. příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | PAxx.1, xx.2 s Econe | Snímač tlakové diference s přev., 0…1000/1600/2500 Pa, 0…10 V / 0(4)…20mA; krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička PVC 2m; teplota okolí 0-70°C a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | PAxx.1, xx.2 s rot.r | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | PAxx.3 až PAxx.5 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | PAxx.6, xx.7 | Snímač tlakové diference s přev., 0…1000/1600/2500 Pa, 0…10 V / 0(4)…20mA; krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička PVC 2m; teplota okolí 0-70°C a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | PAxx.8 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Yxx.1, Yxx.2 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | QSxx.1, xx.2 | Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný; 400 VAC, 10-32A, 4-15 kW dle příkonu motoru; IP 55 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | FMxx.1, FMxx.2 | El. připojení ovládacích a monitorovacích signálů frekvenčního měniče; | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodávka měniče zajištěna profesí VZT | [14 empty] | P | 1
73 | K | Pol1077 | Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí nosnost cca 40 kg. Konstrukce pro umístění 2 ks frekvenčních měničů. | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | FMxx.1, FMxx.2.1 | Nastavení parametrů frekvenčního měniče dle specifikace požadavků profese VZT | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Mxx.1, Mxx.2 | El. připojení ventilátoru 400 VAC k frekvenčnímu měniči od 4 do 15 kW dle příkonu motoru; včetně připojení termistoru; trojfázový silový vývod z rozvaděče | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | TOxx.1, xx.2 | Termistorové ochranné relé; napájení 230 VAC; výstup - přepínací kontakt 230 VAC | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Mxx.3 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Mxx.4 | Připojení signálů z jednotky rotačního rekuperačního systému. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Mxx.4.1 | Silové el. připojení řídící jednotky rotačního rekuperačního systému; 230 VAC; do cca 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Econet VZT xx | Připojení signálů z jednotky rekuperačního systému Econet. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Econet VZT xx.1 | Silové el. připojení řídící jednotky rekuperačního systému Econet; 230 VAC; do cca 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | FM Econet VZT xx | Silové el. připojení frekvenčního měniče rekuperačního systému Econet; 400 VAC; do cca 1,5 kW; trojfázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | ZAŘÍZENÍ V PROSTORU | ZAŘÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | dPA xxx viz schéma M | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | dP xxx LP viz schéma | Snímač tlak. dif. s přev., 0…100/300/500 Pa, 0…10 V / 0(4)…20mA; krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička PVC 2m; teplota okolí 0-70°C | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | dP xxx pro OS viz sc | Snímač tlak. dif. s přev., ±75 Pa, gain, 0...10 V / 2...10 V, lin.. | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Připojení tlaku 6,2 mm; Max. délka měřícího vedení (di=6,2 mm): Lmax=15m pro Ƭ<0,5s, Lmax=60m pro Ƭ>0,5s ; bezhalogenový kabel | [14 empty] | P | 1
86 | K | Pol1078 | Kompletní připojovací sada 6 mm | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol1079 | Příslušenství - měřící vedení di = 6,2 mm | m | 1080 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | PK xxx viz schéma Ma | El. připojení koncového spínače požární klapky (požárního uzávěru) | ks | 169 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol1080 | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro připojení signálů z požárních klapek. | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | RP 01. xxx viz schém | Regulátor průtoku vzduchu s komunikací RS485 | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: s protokolem SLC bus; 2* analogový vstup 0-10 V, 1* analogový výstup skutečné hodnoty 0-10 V, 2* digitální vstup; napájení 24 VAC, 4,7 VA; včetně ochranného krytu IP30; s bezhalogenovým kabelem. Regulátor je součástí dodávky VZT. | [14 empty] | P | 1
91 | K | Pol1081 | Montáž regulátoru průtoku vzduchu viz výše. | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol1082 | Nastavení parametrů regulátoru průtoku vzduchu viz výše. | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol1083 | Kabelová krabicová rozvodka samozhášlivá, bezhalogenů; včetně 4 ks připojovacích svorek 1,5-2,5 mm² a 2 ks průchodek. | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol1084 | Kabelová krabicová rozvodka samozhášlivá, bezhalogenů; včetně 20 ks připojovacích svorek 1,5-2,5 mm², 10 ks průchodek | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | OS3.1 OS3.2 | Ocelový rozváděč; rozměry: šĺřka - 300 mm; výška - 400 mm; hloubka - 150 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: svorkovnice nahoře; ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje. Včetně vnitřní náplně - 2ks prosvětlený dvoupolohový ovladač MS3.xxx - viz schéma MaR. Vzhled a provedení rozvaděče, ovladačů, signmálek a umístění v prostoru odsouhlasit s investorem. | [14 empty] | P | 1
96 | K | OP OS | Operátorský panel operačního sálu. Přípojení komunikačního modulu s protokolem Modbus. Modul je součástí dodávky operátorského panelu. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | FVcom | Přepěťová ochrana pro Modbus RTU; na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1, ST1+2+3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | RK | Uzavírací / regulační klapka se servopohonem 230 VAC | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | 4. Monitorování EI, | Monitorování EI, měření teploty v el.rozvodnách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Txxx viz schéma MaR | Čidlo prostorové teploty Ni 1000/DIN 43760 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalace I/O modulů řídícího systému do silových rozvaděčů profese EI, včetně zapojení monitorovaných signálů a silového napájení modulů. Dodavatel MaR moduly předá dodavateli profese EI. Zajistí profese EI ( uvedeno pouze pro úplnost ). Moduly jsou uvedeny v kapitole ŘS. | [14 empty] | P | 2
100 | K | Pol1085 | Připojení elektroměrů s komunikačním modulem Modbus | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elektroměry včetně modulu jsou součástí dodávky profese Elektroinstalace. MaR zajistí pouze připojení na komunikační sběrnici Mbus. | [14 empty] | P | 2
| D | 5. Měření teploty v | Měření teploty v el. rozvaděčích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Txxx viz schéma Ma.1 | Čidlo venkovní teploty Ni 1000/DIN 43760 | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Teploměry budou připojeny na IO moduly v silových rozvaděčích profese EI. | [14 empty] | P | 2
| D | 6. Řídící systém | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 1.1 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 8 I/O modulů, 230V, 26 I/O (8UI,8DO,4AO,6DO), BACnet/IP, Web server | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
103 | K | 2.1 | Síťová integrační stanice pro automatizaci místností, 24 VAC, 2*SLC bus, 1* BACnet/IP | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
104 | K | 3.1 | Software pro řídící systém - automatizační stanici modulárního systému | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
105 | K | 4.1 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
106 | K | 5 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI / DO (digitální) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
107 | K | 6 | Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 3 DI / 4 AO (univ./digit. /analog.) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
108 | K | 7 | Odloučený IO-modul 24 VAC, 2 Ni1000, 4 AI 0-10V (DI), 3 AO 0-10 V, 3 DO relé, 3 DO triaky | ks | 156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
109 | K | 8 | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
110 | K | 9 | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
111 | K | 10 | Bezpečnostní napájecí zdroj SELV dle ČSN 35 1330; 230V/24V, 500 VA | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řídící systém musí být plně kompatibilní se systémem použitým v předchozích etapách výstavby a rekonstrukce Nemocnice ČB. | [14 empty] | P | 2
112 | K | 1.2 | Síťová integrační stanice pro automatizaci místností, 24 VAC, 2*SLC bus, 1* BACnet/IP | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Integrace regulátorů průtoků vzduchu po komunikaci SLC bus, integrace modulů v rozvaděčích EI | [14 empty] | P | 2
113 | K | 2.2 | Síťová integrační stanice pro automatizaci místností, 24 VAC, 2*SLC bus, 1* BACnet/IP, 1* Modbus RTU | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Integrace regulátorů průtoků vzduchu po komunikaci SLC bus, integrace modulů v rozvaděčích EI | [14 empty] | P | 2
114 | K | 3.2 | Software pro řídící systém - síťovou integrační stanici | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Integrace regulátorů průtoků vzduchu po komunikaci SLC bus, integrace modulů v rozvaděčích EI | [14 empty] | P | 2
115 | K | 4.2 | Bezpečnostní napájecí zdroj SELV dle ČSN 35 1330; 230V/24V, 500 VA | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Integrace regulátorů průtoků vzduchu po komunikaci SLC bus, integrace modulů v rozvaděčích EI | [14 empty] | P | 2
116 | K | 1.3 | Odloučený IO-modul 230 V AC, 4 DO relé, 4UI, 4DI / CI (10 Hz) | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odloučené moduly umístěné v silových rozvaděčích profese EI | [14 empty] | P | 2
117 | K | 2.3 | Kryt svorkovnice IP40 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odloučené moduly umístěné v silových rozvaděčích profese EI | [14 empty] | P | 2
| D | 7. Nadřazená řídící | Nadřazená řídící centrála |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Funkční celky zařízení MaR: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 1.4 | VZT zařízení větrací jednotky | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) | [14 empty] | P | 2
119 | K | 1.5 | VZT zařízení větrání operačního sálu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) | [14 empty] | P | 2
120 | K | 1.6 | VZT zařízení pro větrání prostorů JIP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) | [14 empty] | P | 2
121 | K | 1.7 | Zařízení pro vytápění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) | [14 empty] | P | 2
122 | K | 1.8 | Zařízení pro chlazení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) | [14 empty] | P | 2
123 | K | 1.9 | Zařízení pro monitorování Elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) | [14 empty] | P | 2
| D | 8. Rozvaděče | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | DT0.11 DT4.11 DT29 | Skříňový ocelový rozvaděč, š.1000, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, včetně vnitřní přístrojové náplně, tj. stykačů, relé, jističů, pojistek, zdrojů, svorek, kabelových průchodek atd. | [14 empty] | P | 1
125 | K | Pol1086 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | DT.. podle VZT č.zař | Nástěnný ocelový rozváděč, š.800, v.1200, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč.přístrojové náplně | [14 empty] | P | 1
127 | K | Pol1087 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného rozváděče. | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol1088 | Dodávka a montáž kovové nosné konstrukce; nosnost cca 85 kg. Konstrukce pro umístění nástěnného rozvaděče. | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kotvení konstrukce do betonové podlahy; umístění u příslušné VZT jednotky. | [14 empty] | P | 1
129 | K | DT2.11 | Skříňový ocelový rozvaděč, š.1000, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, včetně vnitřní přístrojové náplně, tj. stykačů, relé, jističů, pojistek, zdrojů, svorek, kabelových průchodek atd. Provedení rozvaděče s požární odolností EI 30 DP1 Sm (kouřotěsné provedení) | [14 empty] | P | 1
130 | K | Pol1086 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | DT2.12 | Skříňový ocelový rozvaděč, š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, včetně vnitřní přístrojové náplně, tj. stykačů, relé, jističů, pojistek, zdrojů, svorek, kabelových průchodek atd. Provedení rozvaděče s požární odolností EI 30 DP1 Sm (kouřotěsné provedení) | [14 empty] | P | 1
132 | K | Pol1089 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| D | 10. Montážní materiá | Montážní materiál, montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 1.10 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 | m | 32940 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
134 | K | 2.4 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 | m | 18500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
135 | K | 3.3 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 | m | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
136 | K | 4.3 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 | m | 2650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
137 | K | 5.1 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx1,5 | m | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
138 | K | 5.1a | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5Jx1,5 | m | 11760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
139 | K | 6.1 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx2,5 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
140 | K | 7.1 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx4 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
141 | K | 8.1 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx10 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
142 | K | 9.1 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
143 | K | 10.1 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx2,5 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
144 | K | 11 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx4 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
145 | K | 12 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx10 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
146 | K | 13 | Bezhalogenový datový kabel 2*2*0,8; B2ca,s1d0 | m | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
147 | K | 14 | Bezhalogenový datový kabel 4*2*0,8; B2ca,s1d0 | m | 1550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
148 | K | 15 | Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0 | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
149 | K | 16 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
150 | K | 17 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
151 | K | 18 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 16 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
152 | K | 19 | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
153 | K | 20 | NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 62/50 mm; VČETNĚ VÍKA, SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
154 | K | 21 | Podpěra kabelového žlabu pro ploché střechy včetně úchytného materiálu; výška podpěry 75 mm; materiál plast odolný proti UV záření | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
155 | K | 22 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
156 | K | 23 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 2120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
157 | K | 24 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 200/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
158 | K | 25 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 300/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
159 | K | 26 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu | m | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
160 | K | 27 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
161 | K | 28 | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 3100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
162 | K | 29 | Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
163 | K | 30 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, UV stabilní; vč. úchytného materiálu | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
164 | K | 31 | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm; UV stabilní; včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
165 | K | 32 | Nástřešní prostup pro kabely DN100; integrovaná bitumenová manžeta; výška nad izolací 300 mm; hloubka pod izolací 1000 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
166 | K | 33 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP 300x150 mm | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
167 | K | 34 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP 150x100 mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
168 | K | 35 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
169 | K | 36 | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal | bal | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
170 | K | 37 | Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí; nosnost cca 10 kg. | ks | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
171 | K | 38 | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
172 | K | 39 | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru | [14 empty] | P | 1
| D | 11. Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 1.11 | Koordinace profesí MaR, EI, SPL, EPS, VZT, ÚT, Chlazení glykol, Chlazení VRF. | hod | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 2.5 | Koordinace návazností a přenosu dat s dodavatelem panelů pro operační sály. | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 3.4 | Zajištění vyjádření TIČR k profesi MaR. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 4.4 | Montáž zařízení M+R - snímače,čidla a rozvaděče všech funkčních celků díla, tj. 29 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 5.2 | Montáž zařízení M+R - regulační a uzavírací armatury, klapkové servopohony všech funkčních celků díla, tj. 29 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | 6.2 | Montáž zařízení M+R - nosné konstrukce pro kabelové trasy všech funkčních celků díla, tj. 29 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | 7.2 | Montáž zařízení M+R - kabelové rozvody všech VZT funkčních celků díla, tj. 29 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 8.2 | Montáž zařízení M+R - rozvody měřícího vedení snímačů tlakové diference všech VZT funkčních celků díla, tj. 24 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | 9.2 | Zajištění lešení (zdvihací plošiny). | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | 10.2 | Oživení vstupů/výstupů řídícího systému technologického celku, včetně odladění software na stavbě. | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | 11.1 | Nastavení a funkční zkoušky technologického celku, uvedení zařízení do provozu. | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Funkční celky zařízení MaR: 18 * VZT zařízení větrací jednotky 6 * VZT zařízení větrání operačního sálu 1* VZT zařízení pro větrání prostorů JIP 1* zařízení pro vytápění 2* zařízení pro chlazení 1* zařízení pro monitorování Elektroinstalace ----------------------------------------------------- CELKEM 29 FUNKČNÍCH CELKŮ | [14 empty] | P | 1
184 | K | 12.1 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně protokolárního předání díla všech funkčních celků díla, tj. 29 ks. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | 13.1 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | 14.1 | Výchozí revize el.zařízení | hod | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | 15.1 | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | 16.1 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | 17.1 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu řídící centrály.. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | 18.1 | Dokumentace pro provedení stavby profese MaR | hod | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | 19.1 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby profese MaR | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382

## D.1.4.11 - Speciální zdra...
{9e26b5a0-ee7d-4e21-98d1-61ccf9065fdc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.11 - Speciální zdra...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.11 - Speciální zdra...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.1.4.11 - Speciální zdra...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol1090 | Speciální zdravotní nábytek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2.086 238 700 2.085 A+B+C 398 500 2.080 A 164 400 2.080 B 60 800 2.079 B+A+C 514 500 2.074 B+A+C 805 600 2.137 A 267 400 2.137 B 527 600 2.138 A 145 500 2.138 B 64 600 2.117 34 700 2.067 C+A 870 800 2.066 C+A 1 490 100 2.095 A 593 400 2.095 B 121 200 2.098 A 544 900 2.098 B 121 200 2.101 A 544 900 2.101 B 121 200 2.135 A 544 900 2.135 B 120 000 2.096 367 900 2.097 367 900 2.102 367 900 2.100 367 900 2.133 367 900 2.099 367 900 | [14 empty] | P | 0

## D.2.2.6 - Lékařské techno...
{35b7aa0f-51f1-40c7-8be9-bd4015f0feba}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.2.2.6 - Lékařské techno...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.2.2.6 - Lékařské techno...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
D.2.2.6 - Lékařské techno...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol1042 | MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Minimálně devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883 Hladká hygienická komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií Nerezový rám v přední a horní části kryt plastem kvůli snadné údržbě Minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby Zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování Spotřeba vody při ekonomickém provozu cca 12l/cyklus Spotřeba vody při normálním provozu cca 20l/cyklus Spotřeba energie cca 0,16 kWh/cyklus Úroveň hluku max. 55 dB | [14 empty] | P | 0
2 | K | Pol1043 | MACERÁTOR | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Drtička a likvidátor papírových bažantů, nočníků a mís včetně macerace lidského odpadu. Obsah nádob je jednoduše a účinně zlikvidován v cca 2minutovém cyklu za použití přibližně 24 litrů studené vody a spláchnuty do kanalizačního odpadu. Používají se jednorázové buničinové výrobky - bažanty, nočníky, podložní mísy Likvidační systém odpovídá harmonizačním standardům a splňuje požadavky ISO EN 9001:2000. | [14 empty] | P | 0
3 | K | Pol1044 | SVÍTIDLO STROPNÍ ZÁKROKOVÉ JEDNORAMENNÉ | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Technické podmínky: - 1 ramenné zákrokové vyšetřovací svítidlo včetně kotvících prvků na stěnu - Svítidlo musí mít minimálně jedno rameno s nekonečnou rotaci dokola (360°) - Svítidlo musí být osazeno vysoce-svítivými LED diodami - Svítidlo musí mít intenzitu osvětlení ve vzdálenosti 1m minimálně 100 000 luxů - Svítidlo musí mít hloubku osvětlení (L1+L2) minimálně 120 cm - Svítidlo musí mít průměr světelného pole d10 ve vzdálenosti 1m minimálně 17cm - Svítidlo musí mít index podání barev Ra minimálně 99 - Zdroje světla (vysoce-svítivé LED) musí mít minimální deklarovanou životnost 60 000 hodin -Svítidlo musí umožňovat nastavení intenzity osvětlení -Svítidlo musí mít tepelnou chromatičnost 4300 K - Svítidlo musí mít ovládání funkcí na těle svítidla -Svítidlo musí mít všechny pohyblivé části uvnitř nepohyblivého uzavřeného obalu (krytu) -Svítidlo musí mít povrchy snadno omyvatelné a dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky -Svítidlo musí být vybaveno 2 ks sterilizovatelnými rukojeťmi | [14 empty] | P | 0
4 | K | Pol1045 | OPERAČNÍ SVÍTIDLO TŘÍRAMENNÉ | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále Technické podmínky RAMENO1: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx Plynulá regulace 0–100% Průměr osvětleného pole 140–350 mm Technické podmínky RAMENO2: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx Plynulá regulace 0–100% Průměr osvětleného pole 140–350 mm Technické podmínky RAMENO3: Rameno pro TFT monitor Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 26“. Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA. Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojeťmi operačních svítidel. Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech. Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné. Obecné požadavky: - zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v optických segmentech svítidla a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů – LED zdroje 3. generace CW/WW), možnost regulace každého LED zdroje zcela separátně a dle požadavků uživatele - rozsah teploty chromatičnosti možno plynule regulovat v rozsahu od 3 000°K do 5 500°K za zachování chladného světla - index podání barev Ra 99 – všechny hodnoty - plynulé nastavení průměru osvětleného pole (ne krokové nastavení), variabilní nastavení geometrie osvětleného pole - plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu (ne krokové nastavení) - homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů - nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla - multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti, nástěnné ovládání a ovládání na svítidle prostřednictvím kapacitního displeje - možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychle nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operatéra - komunikační rozhraní v českém jazyce - bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti - aktivní management stínů pro bezestinné osvětlení - endoskopický mód pro osvětlení na pozadí s plynulou regulací intenzity - minimální tepelné vyzařování - ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti - snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla - použité materiály maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům, odolné proti poškrábání a prasknutí, skleněný dolní kryt optických segmentů a LED zdrojů - krytí s certifikátem IP55 - snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla - možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení - příprava pro HD kameru nebo bezdrátovou HD kameru - elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 - napájení 230 V / 50 Hz - životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu - výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla - zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla - možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen - garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla Požadavky na instalaci: Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. Bezdrátový medicínský HD kamerový systém Digitální kamerový HD systém určený pro výuku, vzdělávání a dokumentaci pro forenzní analýzu, umístěný ve sterilní rukojeti v tělese hlavního nebo satelitního svítidla. 10násobný optický zoom a 12násobný digitální zoom (kombinace optický a digitální 120x zvětšení). | [14 empty] | P | 0
5 | K | Pol1046 | PŘEKLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pacientské překládací zařízení pro přelůžkování pacientů z postele na pracovní desku operačního stolu vertikálně posuvné okno pro oddělení čistých prostor operačního sálu jako součást zařízení zařízení musí řešit rozdíl výšek postele a pracovní desky OP stolu umístěné na transportním vozíku elektrický nebo elektrohydraulické ovládání zdvihu, stranového posuvu celé překládací desky, posuv pásu po překládací desce a současný koordinovaný posuv pásu a posuv překládací desky pro natažení pacienta na překládací desku a jeho složení z této desky elektronické zabezpečení proti nechtěnému sesunutí pacienta provoz na akumulátory, nezávisle na dodávce elektřiny ze sítě ovládače zařízení umístěny na obou stranách překládače zařízení vybaveno kryty z nerezové oceli pro snadnou údržbu. Minimální rozměr pracovní desky 1920x 1100 mm. Minimální rozsah zdvihu překládací desky 600-1050 mm. | [14 empty] | P | 0
6 | K | Pol1047 | AUDIOKOMORA 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Audiometrická kabina splňující následující požadavky: vlastnosti dle normy EN ISO 8253 1:2010 zdravotnický prostředek třídy I v souladu s MDR (EU 2017/745) CE označení sanitizovatelný vnitřní povrch tichý ventilační systém, za jehož běhu je možné vyšetření sluchátky (tj. ventilační systém neruší prahové vyšetření tónovou audiometrií vzdušným vedením při normálním sluchovém prahu) útlum vnějších zvuků cca 25 dB/250Hz, cca 40dB/4000Hz vnější rozměry 1,3x2,6 m, kabina se nesmí dotýkat zdí univerzální propojovací panel nebo zvukotěsný kabelový průchod rampy pro snadný vjezd vozíčkářů hmotnost cca 600 kg, je třeba počítat s přítomností dvou osob a zařízení uvnitř kabiny vnitřní LED osvětlení samostatný spínač osvětlení a ventilačního systému háčky na příslušenství audiometru (min. 2 ks) světlost dveří 75 cm otevírání a umístění dveří: na krátké straně, okno na delší straně rozebíratelnost napájení 1×230V síť TN-S s proudovým chráničem | [14 empty] | P | 0
7 | K | Pol1048 | AUDIOKOMORA 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Audiometrická kabina splňující následující požadavky: vlastnosti dle normy EN ISO 8253 1:2010 zdravotnický prostředek třídy I v souladu s MDR (EU 2017/745) CE označení sanitizovatelný vnitřní povrch tichý ventilační systém, za jehož běhu je možné vyšetření sluchátky (tj. ventilační systém neruší prahové vyšetření tónovou audiometrií vzdušným vedením při normálním sluchovém prahu) útlum vnějších zvuků cca 25 dB/250Hz, cca 40dB/4000Hz vnější rozměry cca 3x3 m, kabina se nesmí dotýkat zdí univerzální propojovací panel nebo zvukotěsný kabelový průchod rampy pro snadný vjezd vozíčkářů hmotnost cca 1175 kg, je třeba počítat s přítomností dvou osob a zařízení uvnitř kabiny vnitřní LED osvětlení samostatný spínač osvětlení a ventilačního systému háčky na příslušenství audiometru (min. 2 ks) světlost dveří 75 cm otevírání a umístění dveří: na čelní straně vedle okna rozebíratelnost napájení 1×230V síť TN-S s proudovým chráničem | [14 empty] | P | 0

## PS - Výtahy
{9c1a1449-e0bd-404e-a340-4e311d60cecf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
PS - Výtahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
PS - Výtahy
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - M | [5 empty] | 0
| M-799 - Výtahy a plošiny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
PS - Výtahy
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M-799 | Výtahy a plošiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | V7 | Výtah V7 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | V11 | Výtah V11 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | V12 | Výtah V12 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | V14 | Výtah V14 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | V15 | Výtah V15 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | V18 | Výtah V18 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | V17 | Výtah V17 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | V16 | Výtah V16 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | V6 | Výtah V6 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | V13 | Výtah V13 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | V1 | Prodloužení výtahu V1 viz technická specifikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22

## SO 04 - Zpevněné plochy
{3d026d39-0963-4d12-be64-5a16107739b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| 02 - Dopravní značení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
SO 04 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21 | Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R/0021 | Sanace aktivní zóny - položka bude čerpána se souhlasem investora | m3 | 298.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | v položce zahrnut výkop materiálu, odvoz, uložení + nákup, dovoz a uložení štěrkodrti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 995,0*0,30 |  | 298.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 113106132 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dl | m2 | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "betonová přídlažba (100 ks) - 500/250 mm" 100*0,50*0,25 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106144 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby | m2 | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "betonová dlažba tl. 60 mm" 205,0 |  | 205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová dlažba tl. 80 mm" 270,0 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107222 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 920 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | odstranění stávající vrstvy štěrkodrti (tl. 150 mm) - odvoz na deponii - znovu použito do konstrukce vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 750,0+170,0 |  | 920 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 920 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "stávající asfaltová komunikace" 750,0 |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | výkop pro konstrukci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,0+10,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | "odvoz na deponii" 140,0 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dovoz z deponie" 140,0 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | odvoz na skládku - 15 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro konstrukci" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | odvoz na skládku - 15 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro konstrukci" 10,0*5 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | materiál dovezen z deponie ( 500 m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostý násyp ze zeminy" 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa pro chodce a schodiště" 108,0 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | materiál dovezen z deponie ( 500 m) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostý násyp ze zeminy" 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa pro chodce a schodiště" 108,0 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 18.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 10,0*1,85 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "odvoz na deponii" 140,0 |  | 140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz na skládku" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1367 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | "komunikace" 995,0 |  | 995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava stávajících ploch, odrazný proužek" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník (zesílená skladba)" 90,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník - zámková dlažba" 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava chodníku a reliéfní dlažba" 39,0 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 274321311 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "schodiště" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.027 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | KARI síť 150/150/5 (2,11 kg/m2) - 8% ztratné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,0*2,11*1,08*0,001 |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.027 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 212752102 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "drenáž DN 150" 57,0 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "drenáž - v. 0,45 m, š. 0,35 m" 57,0 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 16.511 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | ztratné 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,05*1,85 |  | 16.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.511 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 899661312 | Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "drenážní potrubí DN 150" 57,0 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 327323128 | Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "opěrná zídka" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných | t | 0.046 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | KARI síť 150/150/5 (2,11 kg/m2) - 8% ztratné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*2,11*1,08*0,001 |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 434313111.BET | Schody z vibrolisovaných prefabrikátů BEST se zřízením podkladních stupňů z betonu C 12/15 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 21 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*1,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | "parkovací stání (doplnění)" 52,0 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 1511.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | štěrkodrť ŠD 0/63 mm - 2 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1. vrstva - podkladní vrstva bude převážně ze stávající vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2. vrstva - nová podkladní konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace" 995,0 |  | 995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odrazný proužek" 2*33,0 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník (zesílená skladba)" 2*90,0 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1441 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkodrť 0/63 mm - pod obrubníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (73,0+162,0)*0,30 |  | 70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1511.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 239 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | "chodník" 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava chodníku - barva pískovcová" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava chodníku - barva červená" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba reliéfní slepecká" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 573231107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2 | m2 | 995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 577155142 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | barva pískovcová | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník (zesílená skladba)" 90,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava chodníku" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 301 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | barva červená | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | barva přírodní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "reliéfní dlažba" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 320 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59245008 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná | m2 | 11.22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 11*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59245008.1 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná | m2 | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | "chodník (zesílená skladba)" 90,0 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník" 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59245019 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní | m2 | 8.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 596211212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | pouze přeskládání stávající zámkové dlažby (zachování podkladních vrstev) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parkovací stání" 104,0 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odrazný proužek" 43,0 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 895941302 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | M | 59223852 | dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 895941331 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | M | 59223854 | skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | M | R/592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | M | R/592238760 | rám zabetonovaný 500/500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | "nájezdový silniční obrubník" 73,0 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | KBB.300115003000 | KB Obrubník silniční nájezdový | kus | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | "obrubník silniční" 162,0 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubník silniční rádius 0,5 m" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubník silniční přechodový (levý)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubník silniční přechodový (pravý)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 165.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 162*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 165.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | "obrubník silniční přechodový (levý)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubník silniční přechodový (pravý)" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | CSB.0019983.URS | Obrubník KO oblouk vnější R 0,5 (195/262/300) č.80 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 54.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 54.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm | m | 52.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 52.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 935932112 | Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky přes 200 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | M | 56241027 | žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 200mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | M | 56241471 | čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | M | 56241475 | svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 961031511 | Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže | m3 | 21.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | odstranění stávající betonové zdi ze šalovacích tvárnic | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (53,0+13,0)*0,20*1,6 |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 10.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | "odstranění betonového základu" 45,0*0,30*0,80 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 962042321 | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | m3 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | "odstranění betonové zdi mezi pavilony" 30,0*0,30*2,0 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 804.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | na skládku - 15 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfaltové povrchy" 165,0 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové konstrukce" 44,352+21,60+39,60 |  | 105.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 270.552 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | na deponii - 500 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrstvy štěrkodrti - odvoz" 266,80 |  | 266.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrstvy štěrkodrti - dovoz zpět" 266,80 |  | 266.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 533.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 804.152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3787.728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | na skládku - celkem 15 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfaltové povrchy" 165,0*14 |  | 2310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonové konstrukce" (44,352+21,60+39,60)*14 |  | 1477.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3787.728 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 191.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | odvoz na deponii - 500 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní zámková dlažba" 123,50 |  | 123.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní betonová přídlažba" 3,188 |  | 3.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "původní betonové obrubníky" 50,225 |  | 50.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 176.913 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dovoz z deponie zpět - 500 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba tl. 60 mm - 11,0 m2 (0,08922 t/m2)" 11,0*0,08922 |  | 0.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba tl. 80 mm - 147,0 m2 (0,09062 t/m2)" 147,0*0,09062 |  | 13.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.302 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 266.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | odstranění stávající vrstvy štěrkodrti (tl. 150 mm) - odvoz na deponii - znovu použito do konstrukce vozovky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (750,0+170,0)*0,15*1,93 |  | 266.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 266.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 14.302 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | dovoz z deponie zpět - 500 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba tl. 60 mm - 11,0 m2 (0,08922 t/m2)" 11,0*0,08922 |  | 0.981 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba tl. 80 mm - 147,0 m2 (0,09062 t/m2)" 147,0*0,09062 |  | 13.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.302 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 105.552 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | "betonové konstrukce" 44,352+21,60+39,60 |  | 105.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.552 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | "asfaltové povrchy" 165,0 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1107.794 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 154
| VV |  | demontáž uliční vpusti vč. likvidace (3 ks) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 pracovníci - 2 hod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navrtání uliční vpusti - zaústění drenáže (1 ks) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 pracovník - 3 hod | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3*1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | R/111000 | Montáž + dodávka kolostav "PORT" | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 156
79 | K | R/112000 | Montáž + dodávka kolostav "PORT" | m | 39.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 158
80 | K | R/113000 | Montáž + dodávka kolostav "PORT" | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 160
| D | 02 | Dopravní značení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | "značka B2" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B16" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka P2 + B24b" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka P6" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B28 + E13 (mimo sanitek a RZS)" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B28 + E8d + E13 (nástupní plocha pro HZS, délka 12 m)" 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP4b" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP12 + E1 + E8d" 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13c + E3a" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13c + E8d" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13c + E8e" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 914111112 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | "značka IP13c" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 40445620 | zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | "značka B2" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B16" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B24b" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B28" 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 40445623 | informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | "značka IP4b" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 40445625 | informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | "značka IP12" 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13" 1+1+1+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 40445615 | značky upravující přednost P6 700mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| VV |  | "značka P2" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka P6" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 40445647 | dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | "tabulka E1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 40445649 | dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | "tabulka E3a" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tabulka E 8d" 1+1+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tabulka E 8e" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 40445650 | dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | "značka E13 (nástupní plocha pro HZS, délka 12 m)" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "začka E13 (mimo sanitek a RZS)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| VV |  | "značka B2" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B16" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka P2 + B24b" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka P6" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B28 + E13 (mimo sanitek a RZS)" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka B28 + E8d + E13 (nástupní plocha pro HZS, délka 12 m)" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP4b" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP12" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP12 + E1 + E8d" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13c + E3a" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13c + E8d" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "značka IP13c + E8e" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 40445235 | sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | M | 40445240 | patka pro sloupek Al D 60mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | M | 40445253 | víčko plastové na sloupek D 60mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | M | 40445256 | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 915211111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | "vodorovné značení V10a (parkoviště)" 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 915211115 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní | m | 90.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| VV |  | "V12b" 90,5 |  | 90.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 915221121 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| VV |  | "vodorovné značení V10d (parkoviště)" 88,0 |  | 88 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 915231111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | "vozíčkář, směrové šipky, zákaz zastavení" 6,0 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| VV |  | "značka IP13c + E8d" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 998151111 | Přesun hmot pro objekty pozemní různé z kovů v do 10 m | t | 2.279 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200

## SO 04.1 - Komunikace pro...
{b67fa947-8514-4bf6-bb17-2f3be4998d29}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
SO 04.1 - Komunikace pro...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
SO 04.1 - Komunikace pro...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
SO 04.1 - Komunikace pro...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových d | m2 | 313.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "stávající betonová dlažba" 313,05 |  | 313.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 313.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | štěrkodrť - 250 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající chodník ze zámkové dlažby" 313,5 |  | 313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 12 | Zemní práce - odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 614.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "chodník CH4" 51,70*0,25 |  | 12.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací A4 a obj. vzduchotechniky" 143,90*0,25 |  | 35.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 169,12*0,55 |  | 93.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,5*0,55 |  | 172.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 314.341 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník CH4 - výměna zeminy v tl. 300 mm" 51,70*0,30 |  | 15.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací Ač a obj. vzduchotechniky - výměna zeminy v tl. 300 mm" 143,90*0,30 |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4 - výměna zeminy v tl. 500 mm" 169,12*0,50 |  | 84.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4 - výměna zeminy v tl. 500 mm" 313,05*0,50 |  | 156.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 299.765 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 614.106 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122251404 | Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 299.765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | lomová skrývka na výměnu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník CH4 - výměna zeminy v tl. 300 mm" 51,70*0,30 |  | 15.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací Ač a obj. vzduchotechniky - výměna zeminy v tl. 300 mm" 143,90*0,30 |  | 43.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4 - výměna zeminy v tl. 500 mm" 169,12*0,50 |  | 84.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4 - výměna zeminy v tl. 500 mm" 313,05*0,50 |  | 156.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 597990001 | lomová skrývka | t | 569.554 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 299,765*1,9 |  | 569.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 569.554 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 132254101 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | přípojky k uličním vpustím - potrubí DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,0+8,0)*0,70*1,5 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 15 | Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | přípojky k uličním vpustím - potrubí DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,0+8,0)*2*1,5 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 621.036 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | skládka LUMOS s. r. o., Jivno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávky" 614,106 |  | 614.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy pro přípojky k uličním vpustím" 23,10 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet zeminy na zásyp" -16,17 |  | -16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 621.036 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 299.765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | doprava lomové skrývky ze ševětína (30 km) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 299,765 |  | 299.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 5995.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | doprava lomové skrývky ze ševětína (30 km) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 299,765*20 |  | 5995.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5995.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 17 | Zemní práce - konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1148.917 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 621,036*1,85 |  | 1148.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1148.917 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 621.036 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 16.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "celkem výkop pro přípojky" 23,10 |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obsypu" -5,390 |  | -5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet lože" -1,540 |  | -1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 5.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | obsyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojky k uličním vpustím - potrubí DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,0+8,0)*0,70*0,350 |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 9.972 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 5,39*1,85 |  | 9.972 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.972 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 677.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | "chodník CH4" 51,70 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací Ač a obj. vzduchotechniky" 143,90 |  | 143.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 169,12 |  | 169.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,05 |  | 313.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 677.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 212752102 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150 | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | drenáž DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 49,0 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 66,0 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "drenáž - v. 0,45 m, š. 0,35 m" 49,0+66,0 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 | t | 35.184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | ztratné 5% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,0+66,0)*0,35*0,45*1,05*1,85 |  | 35.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 899661312 | Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "drenážní potrubí DN 150" 49,0+66,0 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 1.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | přípojky k uličním vpustím - potrubí DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,0+8,0)*0,70*0,10 |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 535.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "chodník CH4 - zámková dlažba tl. 60 mm" 51,70 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník CH4 - reliefní zámková dlažba tl. 60 mm" 1,20 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 169,12 |  | 169.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,05 |  | 313.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564952113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 170 mm | m2 | 482.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "vozovka A4" 169,12 |  | 169.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,05 |  | 313.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 565165121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 482.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | asfaltová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 169,12 |  | 169.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,5 |  | 313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 482.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | spojovací postřik 0,25 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | asfaltová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 169,12 |  | 169.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,5 |  | 313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 577134141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 482.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | asfaltová komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 169,12 |  | 169.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 313,5 |  | 313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc | m2 | 199.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | chodník - zámková dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník CH4" 51,70 |  | 51.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací A4 a obj. vzduchotechniky" 143,90 |  | 143.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 195.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | reliéfní dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník CH4" 1,20 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací A4 a obj. vzduchotechniky" 2,40 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 199.512 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 195,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 199.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199.512 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59245006 | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 3.672 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 3,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | přípojky k uličním vpustím - potrubí DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 14,0 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 892351111 | Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 895941302 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "vozovka A4" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59223852 | dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | M | 59223858 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 895941331 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | M | 59223854 | skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | M | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | M | R/592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | M | R/592238760 | rám zabetonovaný 500/500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | "kanalizační šachta" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 172.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | betonový obrubník 150/250/1000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka A4" 96,65 |  | 96.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vozovka od vjezdu k A4" 75,85 |  | 75.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 106.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | betonový obrubník 80/200/1000 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník CH4" 35,04 |  | 35.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník mezi komunikací A4 a obj. vzduchotechniky" 71,90 |  | 71.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59217018 | obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | R/959220001 | Montáž a dodávka chrániček DN 160 - dělených | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | m2 | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 137.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | "kamenivo" 137,940 |  | 137.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 965.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | celkem 8 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 137,940*7 |  | 965.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 965.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 79.828 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | "původní dlažba" 79,828 |  | 79.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.828 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 965.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | celkem 8 km | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 137,940*7 |  | 965.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 965.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997221615 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 79.828 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | "původní dlažba" 79,828 |  | 79.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.828 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 137.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | "kamenivo" 137,940 |  | 137.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 847.568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114

## VRN - Vedlejší a ostatní ...
{9dcd9bda-8a77-4ae8-b687-39ffa5237275}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní ...
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | QSB |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní ...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SO07 - Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice ČB - 2.etapa (zadání)
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní ...
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 13. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice |  |  | Projektant: | AGP nova
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | QSB
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce - výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 020001000 | Příprava staveniště - průzkumný vrt, průzkum nosných konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště - buňkoviště, oplocení, ostraha, přípojky, úklid | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost - kompletační a koordinační činnost, zkoušky a měření neuvedené | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 070001000 | Provozní vlivy - dopravní značení, náhradní rozvod vody, provizorní ochrana | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 090001000.1 | Ostatní náklady - opatření pro zajištění BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 090001000.2 | Ostatní náklady - čištění a kamerové prohlídky kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 090001000.3 | Ostatní náklady - zábory | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16