## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {fef740b4-256c-416b-978c-3a49711297f6}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | ARK22-06-06 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Nemocnice ČEské Budějovice a.s. | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6. 6. 2022 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 01526570 | [15 empty] | False
|  |  | ARKUS5 s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | lacko.ondrej@seznam.cz | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | ARK22-06-06
| Stavba: | [6 empty] | Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 6. 6. 2022
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | lacko.ondrej@seznam.cz
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {fef740b4-256c-416b-978c-3a49711297f6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | OBJEKTY - T14,C |  |  |  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55} | {fef740b4-256c-416b-978c-3a49711297f6} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | BOURACÍ PRÁCE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {44556483-7dfa-4873-a161-e005302c93a2} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 02 |  |  |  | STAVEBNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4f17a11a-bd08-4197-87db-9a670ef1dd6d} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 03 |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {47ea0079-5ada-4e84-8a60-e63a151edd02} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 04 |  |  |  | VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9f5b32a8-3afb-4c93-815f-5ff5d2e44041} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 05 |  |  |  | STLAČENÝ VZDUCH | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {aee5885e-faf5-4662-8889-3cc19d39fc63} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 06 |  |  |  | MAR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {266a40cf-bc2d-43f0-913a-94c7588eb37c} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 07 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {41ded8ae-42a2-43c3-93bd-5c19d569a466} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 08 |  |  |  | EPS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1025c135-3214-4908-8a8f-7a1e05b391dd} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 09 |  |  |  | ODVOD TEPLA A KOUŘE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e110ff60-cd52-42d9-a3b5-8452ce0334ee} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 10 |  |  |  | EI-SPCM | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b8c2f96d-1678-498b-a165-dfc5fb45398d} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 11 |  |  |  | EI - 21M | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {176f1a29-679c-4faa-bc76-3bc08e387210} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}
/ |  |  | 12 |  |  |  | EI - Zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7ccaba62-461b-490a-81e9-233a7732b3eb} | {96f64b0e-6a01-437d-b9e6-31ab446ccf55}

## 01 - BOURACÍ PRÁCE
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {44556483-7dfa-4873-a161-e005302c93a2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
01 - BOURACÍ PRÁCE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
01 - BOURACÍ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
01 - BOURACÍ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.039028 |  | 577.2341 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.039028 |  | 574.4358 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 276.3703 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075580701
| VV |  | 42+107+24+134 |  | 307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106134 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 | m2 | 198.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 51.61 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757666956
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 198.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 57.565 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979648159
4 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 14.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.3297 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026419763
5 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 196.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 86.548 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1554218285
6 | K | 113107343 | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 196.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 62.1572 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347229646
7 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 69.075 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 14.1604 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271435530
| VV |  | 4,13+7,825+7,72+1,165+5,815+13,24+4,06+25,12"venkovní obruba |  | 69.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618462603
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980541595
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108978235
| VV |  | 100*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.039028 |  | 298.0655 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 9001 | Odstranění a likvidace stávajícího výtahu vč.příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413254555
12 | K | 9002 | Odstranění a likvidace přístešku na vchodem, kompletní konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012347195
13 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 53.497 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 7.0081 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017625750
| VV |  | (2,77+3,71+1,29+1,47*2+3,23+2,4+1,2)*3,05 |  | 53.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 103.838 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 27.1017 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459390009
| VV |  | (12,45+3,75+2+3,03+1,76+2,15+2+2,45+3,625)*3,05"1np |  | 101.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,83*3,05"2np |  | 2.532 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.838 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 962032432 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 135.555 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 159.2771 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354965141
| VV |  | 9,02*1,15*0,4+2,15*0,2*3,05+4,9*4,2*3,05+1,05*0,4*3,05+1,32*0,235*3,05+1,01*0,565*3,05+0,765*0,17*3,05+1,01*0,4*3,05+2,49*0,4*3,05+0,79*0,42*3,05"1np |  | 77.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,21*0,6*3,05+5,44*1,15*0,4+1,03*3,05+4,3*0,375*3,05+0,3*1,25*3,05+0,3*1,2*3,05+4,2*0,375*3,05+0,8*0,2*3,05+0,2*0,8*1,1+0,6*1,74*0,375"1np |  | 20.877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,04*0,375+1,5*1,04*0,375*2+0,2*2,35*3,05+0,2*0,2*2"1np |  | 3.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,38*2,02+5,34*0,26*1*2+5,34*0,3*1+0,79*0,42*3,05*2+19,355*1,13*0,4"2np |  | 16.303 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,26*0,27*3,05+0,39*0,27*3,05+1,75*0,9*0,27+0,25*0,27*3,05+1*2,02*0,27+1,3*2,02*0,27+5,11*0,27*3,05*2"3np |  | 10.837 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,7*0,3*1"atika |  | 6.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.555 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 962033121 | Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3 | m3 | 23.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 49.014 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849539242
| VV |  | (6,18+8,715+5,59+4,2+1,005+4,2+4,7+10,82+14,11*3+5,62)*0,2*1,25 |  | 23.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.744 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.7856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997395535
| VV |  | 1,2*0,2*3,1"1np |  | 0.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 963054949 | Bourání ŽB schodnic jakékoli délky | m | 6.93 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.99792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958145290
| VV |  | 2,31*3"1np |  | 6.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1.596 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.5112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504258199
| VV |  | (2,01+6,24+0,62+0,14+0,02+0,12+0,15+0,51+0,73+0,68+0,5+0,05+0,16+0,37+0,1+0,14)*0,1"1np |  | 1.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1*0,15+3,09*0,15+1,47+1,17)*0,1"2np |  | 0.342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.596 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 132.207 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 4.6272 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800992642
| VV |  | 7,61*0,2+7,04+2+35,69+4,81+0,2+5,6+1,17+1,3*3+1,63+2,32+4,4+2,84+3,87+1,45*0,2+11,4+5,3+3,74+17,19+0,44+0,5+0,5*2,23+2,48+0,6*2,35+2,3*0,5"1np |  | 122.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*1,8"1np |  | 0.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44+0,63+1,9+0,43+0,02"2np |  | 3.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,42+3,37"3np |  | 5.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.207 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm | m2 | 285.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 4.0004 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522171795
| VV |  | 21,12*3,05+0,74*3,05+5,44*3,05+0,45*2"1np |  | 84.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,49*3,05"2np |  | 65.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,3+20,3)*3,05"3np |  | 136.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 966080105 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm | m2 | 121.818 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.8273 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697575732
| VV |  | 31,03*3,05"1np |  | 94.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26*3,05"2np |  | 12.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,05"3np |  | 14.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.818 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 966080113 | Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tl přes 60 do 120 mm | m2 | 176.378 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 4.7622 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632251755
| VV |  | 99,3+38,7+3,1*12,38"podhledy |  | 176.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 34.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 2.6448 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956886068
| VV |  | 0,6*2*4+0,8*2+0,9*2*15"1np |  | 33.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2"2np |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 12.668 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.79808 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870548734
| VV |  | 1,25*2+1,1*2+2,31*2,4"1np |  | 10.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,02"2np |  | 2.424 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 9.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.70226 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532961379
| VV |  | 0,8*1,25*4+0,6*0,8*2+0,945*0,95"1np |  | 5.858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,71*0,25*4+1,71*0,3*4"3np |  | 3.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 12.232 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.72169 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162573931
| VV |  | 1,09*1,8+1,2*1,8*2"1np |  | 6.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1,7*2"3np |  | 5.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.232 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 19.719 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 1.0057 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769107657
| VV |  | 1,53*1,8*2+1,8*1,5+1,5*1,5*2+1,9*3,69"1np |  | 19.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 14.256 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.72706 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639662401
| VV |  | 1,32*1,8*6"o4 |  | 14.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 60.867 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 2.6173 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153084014
| VV |  | 9,02*1,8+5,44*1,8"1np |  | 26.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,355*1,8"2np |  | 34.839 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.867 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1077199468
32 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224280255
| VV |  | 5"3np |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.084 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 381451603
34 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 1.906 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.4308 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438522918
| VV |  | 0,74*1,25*0,4+1,2*0,8*0,4*4"1np |  | 1.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 3.498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.94446 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433768865
| VV |  | 0,8*2,1"1np |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,02"2np |  | 1.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.498 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 3.359 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0462 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809166753
| VV |  | 0,945*2,05*0,4+1,73*2,2*0,45+0,945*0,45*2,05"1np |  | 3.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 1.218 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.9232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083529766
| VV |  | 0,28*1,03*0,4+0,31*0,79*0,4+0,85*0,43*0,4"1np |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28*0,98*0,4+0,3*0,98*0,4+0,6*0,25*0,4+0,91*0,54*0,4"2np |  | 0.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,98*0,4+0,6*0,25*0,4+0,91*0,54*0,4"3np |  | 0.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.218 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 26.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.7225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964252993
| VV |  | 1*2"p6 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4*2"p8 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*2"p9 |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2"p20 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2"p27 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 7.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.5135 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212249182
| VV |  | 1,2*2"P16 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3"p18 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2"p19 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 16.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.020664 | 0.017 | 0.2856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -614958793
| VV |  | 0,4*7"strop 1np |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*35"strop 2np |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.00768 | 0.021 | 0.126 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958165756
| VV |  | 0,4*9"1np |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4"2np |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2"3np |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 3.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.004704 | 0.039 | 0.1248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810681737
| VV |  | 0,4"strop 1np |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4"strop 2np |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3"3np |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00279 | 0.001116 | 0.056 | 0.0224 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073385158
| VV |  | 0,4"1NP |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.001264 | 0.069 | 0.0276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872954018
| VV |  | 0,4"strop 1np |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm | m | 0.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0036 | 0.27 | 0.216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87661601
| VV |  | 0,4*2"1np |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 123.66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 8.4089 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468022110
| VV |  | (0,37+6,67+5,9+7,98+8,65+0,7+10,14+4,28+4,65*3+1,19)*2"1np |  | 119.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2"2np |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 577.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815994546
48 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 577.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254190178
49 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053580692
50 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 660 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954710787
| VV |  | 11*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 660 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 577.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 229159674
52 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 577.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064773484
53 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5772.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528073830
| VV |  | 577,234*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5772.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5772.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538556639
| VV |  | 577,234*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5772.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 577.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131441130
| P |  | Poznámka k položce: NUTNO PŘEDPOLKÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (I NEBEZPEČNÉ) | [15 empty] | P | 2
56 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 577.234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019153646
| P |  | Poznámka k položce: NUTNO PŘEDPOLKÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (I NEBEZPEČNÉ) | [15 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.7983 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.476 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném | m2 | 44.695 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 0.476 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991640557
| VV |  | 5,3+3,74+0,4*3,625+0,9*2,175+0,9*2,23+8+0,4*2,85+2,25+7,47+11,38"1np |  | 44.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.15508 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 64.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.1078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513776136
| VV |  | 9,02+0,8*4+1,53*2+1,09+5,44+1,48*2+1,9+1,2*2+0,6*2+1,5*2+1,8+0,945"1np |  | 36.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,355"2np |  | 19.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*2+0,71*8"3np |  | 9.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.04728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132596599
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.542 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.087 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989697526
| VV |  | 7"1np |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14"2np |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8"3np |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.055 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -816740955
| VV |  | 9"1np |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"3np |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 766441823 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552971430
| VV |  | 2"1np |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 766622831 | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2 k opětovnému použití | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243201880
| VV |  | 0,8*1,25*4"o3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 766622833 | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití | m2 | 11.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171109758
| VV |  | 1,32*1,8*5"o4 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.62525 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 767001 | Přemístění ocelového sloupku (Demontáž,uschování,doprava,zpětná montáž,povrch.úprava,kotvení) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1893440395
66 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti | m | 14.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.35125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672887417
| VV |  | 4,6+4,2+1,05+4,2 |  | 14.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 767632811 | Demontáž posuvných hliníkových dveří pl do 6 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.274 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677386528
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | ost001 | Protiprašná opatření | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1438122678
69 | K | ost002 | Vystěhování,demontáž případná likvidace nebo uskladnění stávajícího vybavení kuchyně (vč.gastro technologie) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -453768978
70 | K | ost003 | Příplatek za podpěrné a pomocné konstrukce při demontážích a bourání konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1964271993

## 02 - STAVEBNÍ PRÁCE
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4f17a11a-bd08-4197-87db-9a670ef1dd6d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
02 - STAVEBNÍ PRÁCE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
02 - STAVEBNÍ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
02 - STAVEBNÍ PRÁCE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3065.702 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2978.3084 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 605.988 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 47.237 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302190116
| VV |  | 196,82*0,24"skladba t1 |  | 47.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 123.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923437306
| VV |  | 80"základy |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,2*0,3+0,98*2,54*0,3"rampa |  | 4.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,69*9,4*0,5+34,7*0,8*0,5+1,31*18,24*0,5+0,74*12,9*0,5"základy izolace |  | 38.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 250.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1791490264
| VV |  | 79,799"vrty |  | 79.799 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,25"pasy |  | 123.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,237"odkopávky |  | 47.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.286 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171151112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně | m3 | 264.451 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294965152
| VV |  | 8,95*12,27+9,28*12,57"pod podkladní deskou |  | 226.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,38*2,5+4,635*4,7+3,1*2,5"rampa |  | 37.985 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.451 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 38.543 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060756610
| VV |  | 1,69*9,4*0,5+34,7*0,8*0,5+1,31*18,24*0,5+0,74*12,9*0,5"základy izolace |  | 38.543 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 605.988 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 605.988 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976259560
| VV |  | 38,543+264,451 |  | 302.994 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 302,994*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 605.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 450.515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45599568
| VV |  | 250,286*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 450.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 196.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049368346
| VV |  | 196,82"skladba t1 |  | 196.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 862.24 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 226112113 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 5 m hornina III | m | 41.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0012465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301289108
| VV |  | 4,35+4,35+4,35+4,5+4,5+4,7+4,9+4,9+5 |  | 41.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 226112213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 mm hl přes 5 m hornina III | m | 41.51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0012453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691717543
| VV |  | 5,03+5,05+5,05+5,5+6,03+6,85+8 |  | 41.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 226113113 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 5 m hornina III | m | 16.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472491494
| VV |  | 3,985+4,04+4,05+4,05 |  | 16.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 226113213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 850 do 1050 mm hl přes 5 m hornina III | m | 72.395 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0028958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332662586
| VV |  | 5,3+5,985+7,97+8,62+8,62+11,45+11,8+12,65 |  | 72.395 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 231212112 | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 83.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -246833816
| VV |  | 4,35*3+4,5*2+4,7+4,9*2+5+5,03+5,05*2+5,5+6,03+6,85+8 |  | 83.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 231212113 | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 52.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745743467
| VV |  | 3,985+4,04+4,05*2+5,3+5,985+7,97+8,62*2 |  | 52.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 231212213 | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 35.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094017628
| VV |  | 11,45+11,8+12,65 |  | 35.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58933324-R | beton C 30/37 | m3 | 79.799 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 193.8318 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808797150
17 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 4.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 5.246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1198591770
18 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 92.55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 183.249 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659761312
| VV |  | 572*0,15"podkladní deska |  | 85.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*0,15"rampa |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 85.292 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 213.3895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601525310
| VV |  | (10,004+23,244+203,213+332,152)*0,15"podkladní deska |  | 85.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 10.428 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 26.0895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171679469
| VV |  | 6,99*0,2+11,4*0,2"vyrovnání podlah 1np |  | 3.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*0,15"rampa |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.428 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 9.288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.022941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015210631
| VV |  | 2,31*0,8+6,2*1,2"vyrovnání podlah 1np |  | 9.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 9.288 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66262139
23 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 0.552 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.58546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519612774
| VV |  | 3,678*0,15"vyrovnání podlah 1np |  | 0.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 3.134 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 3.3307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715326135
| VV |  | (10,004+23,244+203,213+332,152)*0,00444"podkladní deska |  | 2.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*0,00444"rampa |  | 0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.725 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,725*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 274313911-R | Základové pásy z betonu tř. C 30/37 vč.bednění | m3 | 68.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 172.1036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1786853346
| VV |  | 24,148"zákl.pasy |  | 24.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,605"základové trámy-možno i prefa |  | 41.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,26*0,3+2,53*0,3+0,4"rampa |  | 3.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 6.241 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 6.6193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718138620
| VV |  | 41,605*0,15"základové trámy-možno i prefa |  | 6.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 275321611-R | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37,vč.bednění a výztuže | m3 | 13.332 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 33.3549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368981411
| VV |  | 13,332"hlavice a kalichy |  | 13.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 279113132 | Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 25.006 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.42832 | 10.7106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759622204
| VV |  | (0,18*2+10,91*2+3,9*2+11,655*2+17,14*2+0,25*2+3,615*2+0,3*2+0,4*2+11,565*2+0,3*2+2,3*2)*0,2"bednění podkladní desky |  | 25.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 279113143 | Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 9.253 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.58443 | 5.4077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -215766677
| VV |  | 9,74*0,95"vstup |  | 9.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 279321348 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 3.156 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 7.8959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860453772
| VV |  | 10,47*1,2*0,15"výt.šachta |  | 1.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,74*0,15*0,87"vstup |  | 1.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.156 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 279351311 | Zřízení jednostranného bednění základových zdí | m2 | 21.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.072791 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313712131
| VV |  | 10,47*1,2"výt.šachta |  | 12.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,74*0,87"vstup |  | 8.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.038 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 279351312 | Odstranění jednostranného bednění základových zdí | m2 | 21.038 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084333691
33 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.306 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.32418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349491491
| VV |  | 25,006*0,01 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,253*0,006 |  | 0.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 402.2721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.713 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 1.3387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465865621
| VV |  | 0,49*1,8*0,4"1,22 |  | 0.353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*0,375*2"1,38+1,57-1,59 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.713 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 12.406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 23.2923 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55997088
| VV |  | 1,525*1,8*0,45*2+1,09*1,8*0,45+0,8*1,25*0,4*2+1*2,15*0,3+1,2*2,15*0,3+1,2*1,5*0,375+0,6*1,5*0,375+0,8*1,5*0,2+1,2*2*0,25+1,5*1,5*0,375*2"1np |  | 9.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5*0,4"1np |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,225*3*0,4"2np |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,75*0,25"3np |  | 0.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.406 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 311113222 | Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění barevných včetně výplně z betonu | m2 | 28.888 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.43939 | 12.6931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589579192
| VV |  | 23,3+2,2*2,54"rampa |  | 28.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 59241206 | deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná barevná 400x300x50mm | kus | 47.905 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.62277 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1860795609
| VV |  | 17,42/0,4 |  | 43.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 43,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 190 mm | m2 | 339.693 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18772 | 63.7672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933866389
| VV |  | (0,76+2,57+4,45+4,97)*3,84 |  | 48.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,17+8,2)*3,2 |  | 39.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,49+4,18+7,9+7,47+6,99)*3,35 |  | 100.601 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,27+1,95)*3,48 |  | 28.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,87+17,01+17,25)*3,89 |  | 140.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,21+5,96+4,6+4,32+2,17+3,11+3,5)*3)-(2,64*1,8*2+1,32*1,8) |  | 62.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,25*2+1,32*1,25+0,8*1,25*4+6,57*1,8+1,22*2,95+1,42*1,8+1,22*2,95+1,32*1,8*7+2,64*1,8*2+1,32*2,95+3,92*2,95+1*2+1*2+1,1*2,1+0,9*2+1,2*2) |  | -81.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 339.693 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 61.459 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.14574 | 8.957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588088318
| VV |  | (4,76+4,06)*4,44"1np |  | 39.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*4,16*2"2np |  | 22.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.459 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 3.696 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.16931 | 0.62577 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663986507
| VV |  | 1,6*3,05-1,25*2,95+1,47*3,05-1,1*1,8"1,22 |  | 3.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 41.945 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 104.9409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652500904
| P |  | Poznámka k položce: MOŽNO I PREFA | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,474+3,396+3,272"ztužující stěny |  | 9.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,803"výt.šachta |  | 32.803 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.945 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 417.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.1479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845284643
| VV |  | 48,116*2,1 |  | 101.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,656*2,1 |  | 316.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 417.422 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 417.422 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170659114
44 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.581 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 6.9049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253658912
| VV |  | 41,945*0,15"zdivo základů |  | 6.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,888*0,01"rampa |  | 0.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.581 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 317142422 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02628 | 0.5256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202346065
46 | K | 317142426 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03428 | 0.06856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829003765
47 | K | 317142428 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05528 | 0.05528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736021294
48 | K | 317142432 | Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03235 | 0.03235 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806275799
49 | K | 317142442 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03963 | 0.63408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417827986
50 | K | 317142444 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05263 | 0.63156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385551385
51 | K | 317142446 | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03863 | 0.27041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798848291
52 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.06264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933502662
53 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 0.95655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850469435
54 | K | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 0.3273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390496854
55 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 1.0168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767130355
56 | K | 317168057 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 0.09105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192522545
57 | K | 317168060 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11805 | 1.1805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684530862
58 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.295 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0057643 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48923356
| VV |  | 1,45*0,0134"p5 |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2*0,015"p6 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,00542*2*1,3"p7 |  | 0.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*4*0,015"p8 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2*0,00542"p20 |  | 0.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2*0,015"p25 |  | 0.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.295 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 13010818 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490809303
| VV |  | 0,019*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | M | 13010424 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm | t | 0.028 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871797599
| VV |  | 0,00542*2*1,3"p7 |  | 0.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2*0,00542"p20 |  | 0.013 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.027 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,027*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | M | 13010442 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm | t | 0.256 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.256 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632725201
| VV |  | 1*2*0,015"p6 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*4*0,015"p8 |  | 0.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2*0,015"p25 |  | 0.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.249 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,249*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.207 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0040448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294716788
| VV |  | 1,45*0,0134"p5 |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*2*0,015"p15 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,2*0,015"p16 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3*0,015"p18 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*0,00542"p19 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.207 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 13010818 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 | t | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989743550
| VV |  | 1,45*0,0134"p5 |  | 0.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,019*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13010442 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm | t | 0.181 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175402985
| VV |  | 2*1,5*2*0,015"p15 |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,2*0,015"p16 |  | 0.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3*0,015"p18 |  | 0.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,176*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | M | 13010424 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm | t | 0.012 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50563605
| VV |  | 1,1*2*0,00542"p19 |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,012*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0046485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237078771
| VV |  | 2,15*2*0,0337"p9 |  | 0.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2*0,0219"p27 |  | 0.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.272 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.149 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.149 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142507832
| VV |  | 2,15*2*0,0337"p9 |  | 0.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,145*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | M | 13010720 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 | t | 0.131 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.131 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867564502
| VV |  | 2,9*2*0,0219"p27 |  | 0.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,127*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 317998111 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.002185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900979836
| VV |  | 1,75+3,25*3 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 317998111 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm | m | 28.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0054625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -339132294
| VV |  | 1,5*3+1,25*3+1,75*8+3,25*2 |  | 28.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 317998115 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm | m | 3.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.001425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1361149470
| VV |  | 1,25*3"1np |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 34.366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 85.9793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602626614
| P |  | Poznámka k položce: MOŽNO I PREFA | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 26,383+5,686+2,297 |  | 34.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 49.833 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.12159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70879542
| VV |  | 0,4*4*(3,55+3,9) |  | 11.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*(3,76*3) |  | 18.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4*(2,63*3+2,77+2,928+2,966) |  | 19.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.833 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 49.833 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96036039
75 | K | 331351321 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 252.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.57482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633146260
| VV |  | 0,4*4*(4,575*2+4,585+4,675+5,05+5,21+5,23*4+5,35+5,385+5,39+5,4+5,585+5,565*3+5,735+8,94+9,21+9,39*3) |  | 232.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*4*(4,04*3) |  | 19.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.112 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 331351322 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 252.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591187114
77 | K | 331361821 | Výztuž sloupů betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 6.9456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32369260
| VV |  | 2,2*3 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 332351115 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 44.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.13721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69923257
| VV |  | 3,14*0,4*(3,8*3+3,9) |  | 19.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,4*3,76*3 |  | 14.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,3*(2,77*2+2,928*2) |  | 10.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 332351116 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 44.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050930119
80 | K | 332351315 | Zřízení bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 5.238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00349 | 0.018281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672832617
| VV |  | 3,14*0,4*4,17 |  | 5.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 332351316 | Odstranění bednění kruhových sloupů v přes 4 do 6 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 5.238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65164159
82 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 1.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.25365 | 0.45657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1631594125
| VV |  | 0,9*2"1,35-1,36 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 342272205 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm | m2 | 85.445 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04234 | 3.6177 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294927842
| VV |  | 1,17*0,81*2+0,21*0,81*2+1,03*1,17*3+1,03*0,21*3+1,17*1,37+1,37*0,21"1,04-1,06+1,08-1,09 |  | 8.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11*1,51+2,11*0,2"1,13 |  | 3.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,08*3,89"1,23 |  | 4.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,17*2+0,9*0,2*2"1,24-1,29 |  | 2.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,815*1,51+0,815*0,2+0,93*1,17+0,78*0,2+2,58*1,17+2,58*0,2+1,32*3,2"1,48-1,49+1,60 |  | 10.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,89*1,51+0,2*1,89"1,58 |  | 3.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*1,51+1,68*1,51+1,68*0,2"2,23 |  | 3.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*1,5+1,75*0,2+1,17*0,7+0,7*0,2+0,8*3,64*2+0,9*1,17+0,9*0,2+1,02*1,5+0,72*0,2+0,87*3,64+0,67*3,64"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 18.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,2+0,2*0,15"2np |  | 0.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,17*5+0,9*0,2*5+2,02*1,17+2,02*0,2+1,9*0,85+1,9*0,2+0,9*3,2*5+1,355*1,51+1,355*0,2+1,69*1,51+0,2*1,51+1,69*0,2"3np |  | 30.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | 77.929 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05015 | 3.9081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1505912459
| VV |  | 1,38*3,05+1,24*3,05"1np |  | 7.991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,87*3+4,1*4,16+15,23*1,3+7,22*0,4+13,63*1,3+6,44*0,4"2np |  | 65.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,375+1,055)*3"3np |  | 4.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.929 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 336.575 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05897 | 19.8478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338880550
| VV |  | 0,18*3,05+2,97*3,2+3,27*3,2+1,76*2*3,2+1,55*3,2+2,625*3,2-0,8*2*5+2,175*3,2-1,2*2+2,25*3,2-0,9*2+2,85*3,2-1,2*2+2,5*3,2+1,9*3,84+1,3*3,84-0,8*2*2"1np |  | 70.909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64*3,84-1*2+0,815*3,84-0,81*2+2,8*3,84-0,9*2*2+2,85*3,84-0,8*2+4,17*3,84-0,9*2+2,32*3,84-0,9*2+1,4*3,84-0,9*2+4,05*3,84-0,8*2+4,08*3,84-0,9*2"1np |  | 82.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*3,84+1,2*3,84-0,8*2+2,15*3,84-0,8*2+1*3,84"1np |  | 33.472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2*4,16"2np |  | 5.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,39+6,75+2,39+2,47+1,97+7,89+1,7*2+2+1,7+4,93+1,05*3+2,8+3,8+1,7+3,53+0,83)*3,1)-(1,3*2+1*2+0,8*2*5+1*2*2)"3np |  | 143.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 336.575 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 342272235 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm | m2 | 51.846 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06688 | 3.4675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703108291
| VV |  | "1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,63+2,08+0,495+1,685+5,81+2,525+0,495)*3,05"1np |  | 54.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.846 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 601.657 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07571 | 45.5515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206248011
| VV |  | "1np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+11,63+3,23+3,39+2,4+1,25+3,12+1,62+2,105+1,5+2,15+2,9+4,3+2,18+2,25)*3,05 |  | 151.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1*2*4+1,1*2+1,2*2+1,5*2,1+1,1*2,1+1,2*2,02+0,9*2+1*2*2+0,9*2*15+1,2*2*3+1,1*0,75) |  | -61.309 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,16+5,59+1,625)*1,9"1,10 |  | 15.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,95*1,9"1,22 |  | 9.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,84+4,91+0,9)*3,2 |  | 46.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,83)*2,8 |  | 16.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,46+2,05+2,06+9,3+3,65+1,99+1,05+7,22+0,815+2,94+4,02+4,93+1,98+5,48+0,36+3,36+3,57)*3,89 |  | 234.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2np | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,29+2,01+3,09+6,74+2,21)*3 |  | 76.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,2*2*2+1*2) |  | -6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,38+9,46+2,1+9,45+10,18+2,65+4,12)*3,1)-(1*2*2)"3np |  | 117.954 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 601.657 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.32429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073896773
| VV |  | 1,45*0,12"p5 |  | 0.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*2*0,14"p9 |  | 0.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2*0,18"p27 |  | 1.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm | m2 | 1.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.26723 | 0.35809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386817384
| VV |  | 2,05*0,3"d13 |  | 0.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*0,15"d14 |  | 0.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,1+0,1*2,1"d40 |  | 0.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 611.7742 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 185.317 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.502 | 463.665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660721294
| VV |  | (29,2+152,148)*0,2"strop 1np |  | 36.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 236,478*0,28 |  | 66.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,02+121,195)*0,2"strop 2np |  | 42.243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (86,075+116,876)*0,2"strop 3np |  | 40.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.317 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 873.366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 4.655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735441558
| VV |  | (29,2+152,148)"strop 1np |  | 181.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 236,478 |  | 236.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,91*0,2 |  | 14.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,02+121,195)"strop 2np |  | 211.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42,55+17,93)*0,2 |  | 12.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (86,075+116,876)"strop 3np |  | 202.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (39,63+32,85)*0,2 |  | 14.496 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 873.366 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 873.366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1464941836
93 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 831.992 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.73215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970072489
| VV |  | (29,2+152,148+236,478)"strop 1np |  | 417.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,02+121,195)"strop 2np |  | 211.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (86,075+116,876)"strop 3np |  | 202.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.992 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 831.992 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284188977
95 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 12.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 13.4688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348200485
| VV |  | 6,44+3,53+2,79 |  | 12.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 413321616-R | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 42.768 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 107.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569783850
| P |  | Poznámka k položce: MOŽNO I PREFA | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,561+7,933+4,072"průvlaky 1-3np a ztužidla 1-2np |  | 33.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,703"ztužidla 3np vč.bednění |  | 4.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,499"stěnové průvlaky 2np |  | 4.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.768 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 326.315 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 1.5174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69605083
| VV |  | (0,19+0,4*2)*3,475 |  | 3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,6*2)*6,99*2 |  | 20.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+0,6*2)*7,47*2 |  | 21.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3*(4,165*2+5,28+6,45+8,16*2+8,502*4+11,87*3) |  | 127.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,4*2)*(4,16+5,28) |  | 9.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3*(6,85+12,67*3) |  | 53.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*3*(6,94+12,776*3) |  | 40.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,681*2,1 |  | 49.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 326.315 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 326.315 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250036995
99 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 83.701 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.13476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117086662
| VV |  | (0,19)*3,475 |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*6,99*2 |  | 3.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*7,47*2 |  | 3.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(4,165*2+5,28+6,45+8,16*2+8,502*4+11,87*3) |  | 42.399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2)*(4,16+5,28) |  | 1.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(6,85+12,67*3) |  | 17.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(6,94+12,776*3) |  | 13.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.701 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 83.701 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331978400
101 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 8.951 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 9.4444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121996089
| VV |  | 3,94+2,16+1,01 |  | 7.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,703*0,2 |  | 0.941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,499*0,2 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.951 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 413941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.629 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.012291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011020387
| VV |  | 0,62873"jekl 100/6,3 |  | 0.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 14550302-R | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6,3mm | t | 0.648 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.648 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721816828
| VV |  | 0,629*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | K | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 2.579 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.03149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539528520
| VV |  | 0,69645"ipe300 |  | 0.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8833"ipe360 |  | 1.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.579 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 13010760 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300 | t | 0.717 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.717 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261017416
| VV |  | 0,696*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
106 | M | 13011016 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 | t | 1.939 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.939 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446009786
| VV |  | 1,883*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.939 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
107 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 2.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.9897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109741916
| VV |  | 0,45*5,32"schodiště 1,01 |  | 2.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.479 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0493 | 0.5026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727992849
| VV |  | 2,394*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
109 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 15.588 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.19984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1417114916
| VV |  | 1,91*5,32+6*0,17*5,32 |  | 15.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 15.588 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448610262
111 | K | 434311115 | Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11046 | 1.1046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801296573
| VV |  | 4*2,5"rampa |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.009212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670850559
| VV |  | 2,5*0,14*4"rampa |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062948616
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 108.1486 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 196.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 67.9029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180196167
| VV |  | 196,82"skladba t1 |  | 196.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 196.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 17.5603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173356194
| VV |  | 196,82"skladba t1 |  | 196.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 59245015 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 200.756 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 22.6854 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212548073
| VV |  | 196,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 200.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 349.1228 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 520.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 14.7879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892533756
| VV |  | 408,25"1,10 |  | 408.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5"1,12 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,55"1,13 |  | 7.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,05"1,15 |  | 62.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,65"1,16 |  | 20.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7"1,22 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm | m2 | 1.171 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02048 | 0.023982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -140362394
| VV |  | "pod parapety | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*0,4"1,19 |  | 0.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3,5"1,22 |  | 0.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.171 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 0.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 995660785
| VV |  | 0,08*3"2,02 |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1924.882 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 8.431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466318462
| VV |  | 200"ostatní zasažené prostory |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,39*2,95-1*2*2-1,2*2"1,01 |  | 27.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25*2,95-0,9*2+3,27*2,95+3,06*2,95+3,05*2,95-1*2-0,9*2-0,8*2*3+1,02*2,95*2+1,03*2,95"1,02-1,09 |  | 38.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76*2,95*5-0,8*2*3+3,05*2,95*2+2,625*2,95+2,225*2,95-1*2-0,8*2*2+1,76*2,95*2+1,55*2,95*2"1,02-1,09 |  | 67.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26*2,95*2-0,8*2*2"1,02-1,09 |  | 4.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63*2,95-1,2*2+5,44*2,95-1,2*2+4,26*2,95+5,81*2,95+11,68*2,95-1,1*2,1-1,5*2,1+10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8"1,10 |  | 124.082 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,4+9,475+4,06+2,94)*2,95)-1,2*2"1,10 |  | 56.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*2*2,95+3,475*2*2,95-0,25*2,95-1*2"1,12 |  | 39.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*2,95+3,475*2*2,95-2,105*2,95-0,25*2,95-1*2*2"1,13 |  | 22.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*2,95+5,81*2,95+11,16*2,95-1,5*2,1-1,1*2,1"1,15 |  | 56.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*2,95-1,1*2"1,16 |  | 7.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,95*2,95+5,6*2,95+1,19*2,95-1,2*2*2-1*2"1,18 |  | 27.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,12*2,95+10,4*2,95-1*2"1,19 |  | 37.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2,95-1,2*2+1,6*2,95-1,25*2,95+1,47*2,95-1,1*1,8+0,3*2,95*2+0,3*1,25+0,3*1,1+0,3*1,8*2"1,22 |  | 8.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,54+2,05+4,43+4,85)*3)-(1,2*2+0,9*2+1,2*2,1)"1,23 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,53*2*3,2+2,29*2*3,2-0,5*3,2*2-0,25*3,2*2-0,9*2+0,9*3,2*4+1,3*3,2*4-0,8*2*2-0,25*3,2+4,66*3,2+0,815*3,2-0,9*2*2+9,27*3,2-0,8*2*2-0,9*2*3"1,24-1,29 |  | 89.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,87*3,2-0,9*2*3"1,24-1,29 |  | 10.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,61*3,2+6,09*3,2+7,22*3,2-0,9*2*4-1,2*2,1"1,30 |  | 57.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*2*3+2*3-0,9*2*2"1,31 |  | 15.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*3,645"1,32 |  | 15.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*3,2-1,2*2"1,33 |  | 4.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*3,2*2-0,9*2*2"1,35-1,36 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*3,2-1,2*2,02+2,85*3,2*2-1,2*2*2+0,9*2+0,7*2+2,5*3,2*2"1,38+1,57-1,59 |  | 37.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,815*3,2*2-0,815*2+0,93*3,2+3,64*3,2+1,32*3,2+0,815*3,2-1*2-0,81*2+3,47*3,2-1*2+2,58*1,17"1,48-1,49+1,60 |  | 33.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((7,22+2,8+2,32+1,4+1,41*2+2,85+1,29+0,9*2+1,56+2,85*2+0,9+0,7+1,35+1,05+4,32+1+3,14+1,4*2+4,05*3+2,4+2,1)*3,2)-(0,9*15*2+0,8*2*5)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 162.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9+0,7+1,35+1,25+4,02+3,82+1,53+1,25+2,94+4,93+0,36+2,53+1,27+4,02+3,565*3+5,48+3,35)*3,2)-(0,8*2+0,9*2*11+1,2*2*2+1,1*0,75)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 134.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,2+2,7*4,02+2,68*4,02*2+4,25*4,02+15,23*1,3+6,41*1,3*2+0,4*1,3*2"2np nová část |  | 87.831 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2+2,79*3+0,8*2-1,2*2"2,02 |  | 9.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2"2,19 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*3"2,20 |  | 6.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,69*3-1,2*1,8"2,21 |  | 29.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,29*3-1,2*2+5,23*3-1,2*2+9,96*3"2,12,2,22 |  | 74.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,65*3-1*2"2,23 |  | 20.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*3"3,01 |  | 7.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,375+1,055)*3"3,02 |  | 4.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71*1,25*7"3,03 |  | 6.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((2,02*2+2,28*2+0,9*2*5+1,7*2*5+4,78*2+3,9*2+0,9*4+17,42+0,9*2+0,83*2+8,38+4,93+6,08)*2,6)+((12,38+6,785)*2,9))-(1,3*2+1*2*4+0,8*2*5)"3pn |  | 286.137 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,08+3,535+2,76+2,18+0,43+0,15+4,235)*2,6)-(1*2*3)"3np |  | 44.362 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1924.882 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1393.741 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 4.1812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960826354
| VV |  | 200"ostatní zasažené prostory |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,39*2,95-1*2*2-1,2*2"1,01 |  | 27.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,25*1,15-0,9*0,2+3,27*1,15+3,06*1,15+3,05*1,15-1*0,2-0,9*0,2-0,8*0,2*3+1,02*1,15*2+1,03*1,15"1,02-1,09 |  | 18.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76*1,15*5-0,8*0,2*3+3,05*1,15*2+2,625*1,15+2,225*1,15-1*0,2-0,8*2*2+1,76*1,15*2+1,55*1,15*2"1,02-1,09 |  | 26.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26*1,15*2-0,8*0,2*2"1,02-1,09 |  | 2.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,4+9,475+4,06+2,94)*2,95)-1,2*2"1,10 |  | 56.231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,63*2,95-1,2*2+5,44*2,95-1,2*2+4,26*2,95+5,81*2,95+11,68*2,95-1,1*2,1-1,5*2,1"1,10 |  | 83.609 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*2*2,95+3,475*2*2,95-0,25*2,95-1*2"1,12 |  | 39.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*1,15+3,475*2*1,15-2,105*1,15-0,25*1,15-1*0,2*2"1,13 |  | 9.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*0,95+5,81*0,95+11,16*0,95"1,15 |  | 19.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*2,95-1,1*2"1,16 |  | 7.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,95*2,95+5,6*2,95+1,19*2,95-1,2*2*2-1*2"1,18 |  | 27.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,12*2,95+10,4*2,95-1*2"1,19 |  | 37.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,54+2,05+4,43+4,85)*3)-(1,2*2+0,9*2+1,2*2,1)"1,23 |  | 55.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2,95-1,2*2+1,6*2,95-1,25*2,95+1,47*2,95-1,1*1,8+0,3*2,95*2+0,3*1,25+0,3*1,1+0,3*1,8*2"1,22 |  | 8.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,53*2*3,2+2,29*2*3,2-0,5*3,2*2-0,25*3,2*2-0,9*2+0,9*1,4*4+1,3*1,4*4-0,8*0,2*2-0,25*1,4+4,66*3,2+0,815*3,2-0,9*2*2+9,27*1,4-0,9*0,2*3"1,24-1,29 |  | 68.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,87*3,2-0,9*2*3-2,54*1,8-0,8*0,2*2"1,24-1,29 |  | 5.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,61*3,2+6,09*3,2+7,22*3,2-0,9*2*4-1,2*2,1"1,30 |  | 57.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*2*3+2*3-0,9*2*2"1,31 |  | 15.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*3,645"1,32 |  | 15.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*3,2-1,2*2"1,33 |  | 4.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*3,2*2-0,9*2*2"1,35-1,36 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*3,2-1,2*2,02+2,85*3,2*2-1,2*2*2+0,9*2+0,7*2+2,5*3,2+2,5*1,4"1,38+1,57-1,59 |  | 32.676 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,815*1,4*2-0,815*0,2+0,93*1,4+3,64*3,2+1,32*3,2+0,815*3,2-1*2-0,81*2+3,47*1,4-1*0,2"1,48-1,49+1,60 |  | 22.939 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((7,22+2,8+2,32+1,4+1,41*2+2,85+1,29+0,9*2+1,56+2,85*2+0,9+0,7+1,35+1,05+4,32+1+3,14+1,4*2+4,05*3+2,4+2,1)*3,2)-(0,9*15*2+0,8*2*5)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 162.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9+0,7+1,35+1,25+4,02+3,82+1,53+1,25+2,94+4,93+0,36+2,53+1,27+4,02+3,565*3+5,48+3,35)*3,2)-(0,8*2+0,9*2*11+1,2*2*2+1,1*0,75)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 134.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(((2,85*2+2,41*2+0,9*2+1,35*2+2,4*2+4,05*2+0,9*2+1,35*2)*1,8)-(0,9*1,8*4+0,8*1,8*6+0,27*1,8+0,53*1,8+0,3*1,8+0,28*1,8))"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | -40.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*4,16*2"2np |  | 22.298 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2,22+2,64*2,22+4,25*2,22"2np nová část |  | 21.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2+2,79*3+0,8*2-1,2*2"2,02 |  | 9.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2"2,19 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*2,4"2,20 |  | 5.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,69*1,2-1,2*0,2"2,21 |  | 12.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,26*1,2+3,03*3+5,23*3-1,2*2+9,95*1,2-1*0,2"2,12,2,22 |  | 44.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,65*1,2-1*0,2"2,23 |  | 8.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,39*3"3,01 |  | 7.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,375+1,055)*3"3,02 |  | 4.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,71*1,25*7"3,03 |  | 6.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((12,38+6,785)*2,9)-(1,3*2)"3np |  | 52.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,28*2+2,02*2+0,9*2*5+1,7*2*5+20,96+17,42+8,38+4,93+6,08*2+3,555+2,76+2,18+0,43+0,3+4,085)*0,8)-(1*0,2*8+0,8*0,2*5)"3np |  | 87.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1393.741 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 146.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 1.9905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476600562
| VV |  | 2,79*1,8-0,8*0,5+0,19*0,5*2+3,05*1,8-1,32*0,5+0,19*0,5*2+1,76*1,8-0,8*0,5+0,19*0,5*2+1,02*1,8*2+1,03*1,8-0,8*0,5*2+0,19*0,5*4+0,9*1,8"1,02-1,09 |  | 19.516 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,26*1,8*2-0,8*0,5*2+0,19*0,5*4+0,21*1,8*2"1,02-1,09 |  | 4.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,8+2,105*1,8"1,13 |  | 4.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,25*2+0,74*1,1"1,19 |  | 2.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,15+1,2*2,15"1,34 |  | 4.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,75"1,38+1,57-1,59 |  | 1.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*1,8*2-0,81*1,8-1,32*0,65+0,19*0,65*2+1,92*0,6+0,93*1,8+0,63*2,58+1,8*1,41"1,48-1,49+1,60 |  | 15.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,255*1,8"2,22 |  | 2.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1,8+1,6*1,8+3,62*1,5"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 8.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,16*1,8+0,4*16*1,8+0,5*4*0,4-5,855*0,67-4,45*0,67-4,17*0,67-0,4*1,8-8,195*0,67-2,64*1,8-18,68*1,8"2np nová část |  | 80.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4*1,8"3np |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 697.891 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 11.3617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159003506
| VV |  | 0,8*1,25*2+5,32*3,97+1,115*3,97+5,91+1,73*2,95+4,06*2,95+0,27*2,95+7,22*2,95-1*2*2-1,2*2-27,201+3,14*0,4*2,95"1,01 |  | 42.737 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79*1,15-0,8*0,75+0,19*0,75*2+0,19*0,8+3,05*1,15-1,32*0,75+0,19*0,75*2+0,19*1,32+1,76*1,15-0,8*0,75+0,19*0,75*2+0,19*0,8+1,02*1,15*2"1,02-1,09 |  | 10.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03*1,15-0,8*0,75*2+0,19*0,75*2+0,19*0,8+0,9*1,15+1,26*1,15*2-0,8*0,75*2+0,19*0,75*4+0,19*0,8*2+0,21*1,15*2"1,02-1,09 |  | 4.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73*2,95+0,515*2,95+12,49*2,95+0,4*2*2,95+2,3*2,95+3,51*2,95+0,4*3,14*2,95*2+0,2*3,14*2,95+0,19*1,8*2+0,19*6,57-6,57*1,8-1,22*2,95-1,42*1,8"1,10 |  | 56.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*0,19*2+2,64*0,19+1,525*1,8+1,555*1,8+1,14*1,8+0,45*1,8*3+1,555*0,45+1,525*0,45+1,14*0,45+0,8*2,95+0,73*2,95"1,10 |  | 18.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,15+2,105*1,15"1,13 |  | 2.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,02+0,25*1,15+3,5*1,15+0,12*2,95+5,66*2,95-1,73*2,02"1,22 |  | 18.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,24+9,75+0,4)*3)-(1*2+1,22*2,95+1,58*2)"1,23 |  | 22.411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,37*3,2+0,66*3,2+5,61*3,2-1*2*2-1,32*1,8"1,24-1,29 |  | 34.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,32*3,2+0,6*1,5+1,2*1,5-1,1*2,1"1,30 |  | 7.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,15+1*2,15+0,6*1,5+0,375*2,1*2+0,375*1,2+1,2*1,5"1,33 |  | 9.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,5+1,2*2"1,37 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,5+0,9*2*2"1,35-1,36 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,8*2+1,5*1,5+1,5*0,75"1,38+1,57-1,59 |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,82*2*1,4-1,32*1,15+0,19*1,15*2+1,32*0,19+8,68*1,4-1*0,2-1,1*0,2+3,99*1,4-1,92*0,6+7,38*3,2+2,45*3,2-1,32*1,8-2,64*1,8+0,19*1,8*4"1,48-1,49+1,60 |  | 48.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,64*0,19+1,32*0,19+1,04*3,2"1,48-1,49+1,60 |  | 4.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,255*1,2"2,22 |  | 1.506 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,255*3"2,24 |  | 3.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*1,75"3,02 |  | 2.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,25*2+0,4*0,74"1,19 |  | 1.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,02*2+0,45*1,73"1,22 |  | 2.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,25+0,3*2+0,4+4,05+0,38+4,74*2+2,94+0,4*3+1,74+3,49)*3,2)-(0,9*2+1,32*1,8)+(0,6*0,8*2+0,3*1,4+0,19*1,8*2+1,32*0,19+1,5*1,5)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 82.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,44*2+3,655*2+3,51*2+3,565+2,82*2+2,38)*3,2)-(1,2*2*2+2,64*1,8+1,32*1,8*3)+(0,19*1,8*2+2,64*0,19+0,19*1,8*6+0,19*1,32*3)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 111.454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,19*2,95*2+0,19*1,32+1,8*1,5+1,5*1,5)-(1,32*2,95)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 2.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5"III167 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,16*2,22+0,4*20*2,22-5,855-1,13-4,45-1,13-4,17*1,13-8,195*1,13-2,64*1,13-18,68*2,22"2np nová část |  | 98.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((12,38+6,785)*2,9)-(1,32*1,8+2,46*1,8*2+2*1,8+1,58*2,2)+(0,11*8*2,9+7,48*2,6+3,555*2,6+3,32*2,6+5,13*2,6+3,14*0,3*2,9+3,14*0,3*2,6+0,3*4*0,8)"3np |  | 96.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 697.891 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 119.167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0262 | 3.1222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283083819
| VV |  | "stáv.zdivo pod obklady | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,8+1,8*1,8+0,9*1,8+0,5*1,8"1,10 |  | 9.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,8+3,06*1,8"1,13 |  | 5.958 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,875+1,53+1,6+10,36)*2)-1*2"1,15 |  | 30.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*1,15+0,8*1,25*2"1,19 |  | 2.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,8"1,24-1,29 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*1,8+2,5*1,8-1,5*0,76"1,38+1,57-1,59 |  | 8.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 |  | 0.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*1,13+1,51*1,13+1,62*1,8"2,21 |  | 7.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*1,8+2,7*1,13+2,49*3+0,17*1,8+1,58*1,8+1,64*1,8*2+4,8*1,8+1,66*1,8*2+2,4*1,8+0,54*1,8"2,12,2,22 |  | 44.937 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,23*1,8"2,23 |  | 5.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,27+0,53+0,28)*1,8)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 1.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119.167 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 1118.528 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 31.7662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476757520
| VV |  | "stáv.zdivo mimo obklady | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,68*2,95+2,71*1,15+5,54*1,15+1,67*2,95*3+5,67*2,95+3*2,95+5,57*1,15+5,59*1,15+2,52*2,95+4,425*1,15+4,635*1,15+5,92*1,15+2,72*2,95+2,76*2,95"1,10 |  | 111.411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98*2,95+5,46*1,15+1,18*1,15+1,8*2,95+15,39*2,95+11,56*2,95+2,1*2,95+1,8*2,95+1,22*2,95+0,51*2,95"1,10 |  | 114.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*2,95+0,79*2,95"1,11 |  | 3.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24*2,95"1,12 |  | 0.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1,15+3,06*1,15"1,13 |  | 3.807 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,5-0,8*1,25*2-2,51*2,95"1,01 |  | 13.096 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,15"1,14 |  | 1.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,88*0,95+1,53*0,95*2+10,36*0,95"1,15 |  | 15.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,98*2,95+1,83*2,95"1,16 |  | 11.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,52*2,95+0,41*2,95+0,36*2,95"1,18 |  | 15.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*2,95+0,12*2,95+0,25*1,8+3,75*1,15"1,22 |  | 21.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,58*3+0,9*2*3+0,7*2*3"1,23 |  | 11.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*3,2*3+0,52*3,2*2"1,24-1,29 |  | 8.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*3,2-0,6*1,5-1,2*2,1-1,2*1,5+1,6*3,2+2*3,2"1,30 |  | 21.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,05"1,31 |  | 6.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,93+1,7)*3,645"1,32 |  | 16.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,52*3,2*2+3,625*3,2*2-1*2,15-1,2*2,15-0,6*1,5-1,2*1,5-1,4*2-2,8*0,6-1,2*2,1-0,9*2-0,7*2*2-2,175*3,2-0,9*2-1,2*2,1"1,33 |  | 47.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*2,1*2+0,3*1,2"1,34 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*3,2*4+1,645*2*3,2+1,705*2*3,2+3,45*2*3,2-0,64*0,64-1,2*2,33-0,8*1,5-0,8*1,5-0,9*2*2-0,8*2*2-0,9*2"1,35-1,36 |  | 58.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3,2-0,8*1,5-0,8*1,5+6,8*3,2-1,2*2"1,37 |  | 39.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06*3,2-0,6*0,8+0,88*3,2-0,6*0,8+4,74*3,2+3,86*3,2+0,68*3,2+4,025*3,2-0,9*2-1*2+1,65*3,2-1,3*2,4+1,9*3,2+2,025*3,2+2,275*3,2+1,5*2*1,4"1,38+1,57-1,59 |  | 70.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,4-0,74*1,5"1,38+1,57-1,59 |  | 2.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((0,27+0,53+0,28)*1,4)+((1,25+0,9+2,85+4,08+0,91+0,97+0,4+0,46+4,175+0,6+0,2+0,98+6,82)*3,2))-(0,6*0,8*2+1,5*1,5*2+1,5*1,8+1,3*2)"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 69.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,75*3-0,8*2+7,05*3-0,8*2*3-0,9*2"2,02 |  | 36.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,47*3-0,8*2"2,02 |  | 11.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,96*3-1*2"2,13 |  | 63.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,56*3-0,25*0,6-0,6*0,6-0,9*2-2,7*1,8"2,20 |  | 21.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62*1,2"2,21 |  | 1.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,03*1,2+2,49*3-1,2*2+43,51*3-0,9*2*2-1*2*2-1,1*2-1,2*2+0,17*1,2+1,58*1,2+1,64*1,2*2+3,92*1,13+4,8*1,2+1,66*1,2*2+2,4*1,2+0,54*1,2"2,12,2,22 |  | 150.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,23*1,2"2,23 |  | 3.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,825*3"3,01 |  | 5.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*3-1,3*2-1*2-2,44*3-1,7*1,75-2,4*2,6+3,68*3+1,35*3-0,9*2+0,25*2,6*2+0,25*2,4+0,25*2,44+0,25*2*3+0,25*2*4+0,25*1+0,25*1,3"3,02 |  | 58.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,97*3-0,71*1,25*7+14,62*3-1*2"3,03 |  | 77.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,2+3,65*3,2-1,8*1,5"III167 |  | 21.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1118.528 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 621151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů | m2 | 3.153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0009459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445707590
127 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm | m2 | 3.153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.037205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213158048
| VV |  | 0,735*4,29"vchod |  | 3.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm | m2 | 3.468 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.072828 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280308557
| VV |  | 3,153*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.468 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 3.153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948694787
130 | K | 621531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů | m2 | 3.153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.0089861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200536776
131 | K | 622143001 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů | m | 75.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -232173881
| VV |  | 0,32+3,75+3,75+0,79+10,11+6,65+7,35+4,97+0,3+15,78+7,44+1,47+1,135*2+2,28*2+6,38 |  | 75.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 59051659 | profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm | m | 83.479 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.063444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227287097
| VV |  | 75,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
133 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 706.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1968264211
| VV |  | 3,97*3+2,95"1,01 |  | 14.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*6+0,75*14+0,8*6+1,32"1,02-1,09 |  | 23.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*4+1,8*3+5*2,95+1,15*12+2,95*5+1,8+2,95*2+2,64+6,57"1,10 |  | 77.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15"1,13 |  | 1.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*10"1,15 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95"1,16 |  | 2.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95"1,18 |  | 2.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,95*2"1,19 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+2,02*2+1,15"1,22 |  | 6.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3+1,25+2,95*2"1,23 |  | 16.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*6+1,4+1,32+1,8*2"1,24-1,29 |  | 25.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*7+2,1*2+1,2"1,30 |  | 27.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"1,31 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3+2,1*2+1,2"1,33 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2+2,2*4+0,9*2+1,2+2,33*2+0,8+1,5*2+0,64*3"1,35-1,36 |  | 28.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+2,4*2+1,3"1,58 |  | 9.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*5+1,32*2+2,64+1,15*2+1,8*4"1,48-1,49+1,60 |  | 30.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*17+0,9+2,1*2+1,4*6+1,32*4+1,8*10+1,64+1,32+2,95*2+1,1*2+0,75*4"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 105.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,22*37+5,855+4,45+4,17+8,195+2,64+1,13*2"2np nová část |  | 109.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"2,19 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3-0,6"2,20 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2"2,21 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5"2,13 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*11+1,2*14+2*2+1,2*12"2,12,2,22 |  | 68.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3+2*4+1+2,44+3*2+2,4+2,6*2+2*3"3,02 |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+3+1"3,03 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*8+1,32+1,8*2+0,8*12+2,64*2+1,8*2*2+2,6+1,58+2,2*2"3np |  | 58.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 706.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 55343021 | profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm | m | 741.678 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.074168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463410689
| VV |  | 706,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 741.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 210.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313505872
| VV |  | 3,92+2,95*2"1,01 |  | 9.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*6+1,32+1,25*2*7"1,02-1,09 |  | 23.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,57+1,8*2+2,64+2,95*2"1,10 |  | 18.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22+2,95*2"1,23 |  | 7.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+1,8*2"1,24-1,29 |  | 4.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2+2,33*2+0,64*3+0,8+1,5*2"1,35-1,36 |  | 11.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2+1,64+1,8*6"1,48-1,49+1,60 |  | 15.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*4+1,8*2*10+2,64+1,32+2,95*2"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 51.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,855+1,8*8+2,64+2,93*2+8,195+4,17+4,45"2np nová část |  | 45.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32+1,8*2+2,64*2+1,8*4+2+1,8*2"3np |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 59051516 | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek | m | 221.088 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.066326 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279073292
| VV |  | 210,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 221.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | K | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 593.406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.17802 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865561595
| VV |  | 554,28"fasáda |  | 554.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boky ostění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*3+2,95*2*3+1,32*8+1,8*2*8+2,64*4+1,8*2*4+1,44+1,8*2+2,64+2,93*2+6,57+1,8*2)*0,2 |  | 21.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*6+1,25*2*6+3,97+1,8*2+8,21+1,8*2+1,32+1,25*2+3,64+3*2+4,45+1,8*2+3,86+1,8*2)*0,2 |  | 13.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+2,95*2+1,8*3+2+1,8*2)*0,2 |  | 3.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.406 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 622151021 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 43.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.008734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153946752
| VV |  | 43,67"sokl |  | 43.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm | m2 | 43.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0086 | 0.37556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743451914
| VV |  | (4,62+0,76+7,34+2,68+6,4+10,41+4,92+1,14+0,63*1,135*2)"odečet soklu |  | 39.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,7*0,1"ztratné |  | 3.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.97 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 28376426 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 150mm | m2 | 48.037 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.21617 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291097990
| VV |  | 43,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | K | 622212001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm | m | 66.418 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.1169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66305142
142 | M | 28376416 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 40mm | m2 | 14.612 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.017534 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1383354809
| VV |  | 66,418*0,2 |  | 13.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,284*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm | m2 | 554.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01168 | 6.474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127797634
| VV |  | 43,2"jih |  | 43.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 355,2"východ |  | 355.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160,2"sever |  | 160.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*3,82+2,5*10,99+1,14*3,59*2+6,285*7,58"ostatní |  | 92.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,505+1,535+1,07)*1,8)+(1,6*3)"mimo objekt |  | 12.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 663.649 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -129,841"odečet oken |  | -129.841 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -129.841 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesah výplní otvorů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,05*3+2,95*0,05*2*3+1,32*0,05*8+1,8*0,05*2*8+2,64*0,05*4+1,8*0,05*2*4+1,44*0,05+1,8*0,05*2+2,64*0,05+2,93*0,05*2+6,57*0,05+1,8*0,05*2 |  | 5.467 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,05*6+1,25*0,05*2*6+3,97*0,05+1,8*0,05*2+8,21*0,05+1,8*0,05*2+1,32*0,05+1,25*0,05*2+3,64*0,05+3*0,05*2+4,45*0,05+1,8*0,05*2+3,86*0,05+1,8*2*0,05 |  | 3.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,05+2,95*0,05*2+1,8*0,05*3+2*0,05+1,8*0,05*2 |  | 0.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.783 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,62+0,76+7,34+2,68+6,4+10,41+4,92+1,14+0,63*1,135*2)"odečet soklu |  | -39.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -39.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (663,649-129,841+9,783-39,7)*0,1"ztratné |  | 50.389 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.389 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 554.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm | m2 | 609.708 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 12.8039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352670039
| VV |  | 554,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 609.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | K | 622222011 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm | m | 0.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.0015206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900354401
| VV |  | 1,8*0,16*3"mimo objekt |  | 0.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 63151519 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm | m2 | 0.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.007125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909121823
| VV |  | 0,864*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
147 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 43.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0034936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939744211
148 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 554.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.044342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316246705
149 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 520.828 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254069241
| VV |  | 195,63"začišťovací lišty |  | 195.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,418"parapetní lišta |  | 66.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63+63,15"rohové lišty |  | 258.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520.828 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 215.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0086077 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1873812991
| VV |  | 195,63"začišťovací lišty |  | 195.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 215.193 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 284.658 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.034159 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010785801
| VV |  | 195,63+63,15"rohové lišty |  | 258.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 258.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 258,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
152 | M | 59051512 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 73.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.014612 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069020202
| VV |  | 66,418"parapetní lišta |  | 66.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 66,418*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 43.67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.24892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612150923
154 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 593.406 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 1.6912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973846777
| VV |  | 554,28"fasáda |  | 554.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boky ostění | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2*3+2,95*2*3+1,32*8+1,8*2*8+2,64*4+1,8*2*4+1,44+1,8*2+2,64+2,93*2+6,57+1,8*2)*0,2 |  | 21.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*6+1,25*2*6+3,97+1,8*2+8,21+1,8*2+1,32+1,25*2+3,64+3*2+4,45+1,8*2+3,86+1,8*2)*0,2 |  | 13.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+2,95*2+1,8*3+2+1,8*2)*0,2 |  | 3.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.406 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 129.841 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1839646798
| VV |  | 1,2*2,95+1,32*1,8*2"jih |  | 8.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1,8*6+2,64*1,8*4+1,2*2,95+1,44*1,8+1,2*2,95+2,64*2,93+6,57*1,8+0,8*1,25*4+3,97*1,8+8,21*1,8"východ |  | 88.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,25*2+1,32*1,25+3,64*3+4,45*1,8+3,86*1,8"sever |  | 29.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,8"ostatní |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.841 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 631311116 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 14.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 35.8493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867580604
| VV |  | 114,7*0,07"3np |  | 8.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,75*0,08"3np |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.329 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 66.581 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 166.577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428107974
| VV |  | (39,4)*0,085"1,01 |  | 3.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3)*0,085"1,02-1,09 |  | 2.491 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,14*0,085"1,10 |  | 11.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2*0,085"1,23 |  | 3.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,85*0,085"1,24-1,29 |  | 2.877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65*0,085"1,30 |  | 2.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,1*0,085"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 12.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,65*0,085"1,48-1,49+1,60 |  | 3.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233,27*0,1"2np |  | 23.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*3,1*0,1"výt.šachta |  | 0.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.581 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 1.386 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 3.1892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576414167
| VV |  | "po vybouraných příčkách | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,61+0,36+0,11+0,06+0,26+0,36+1,3+5,65+1+0,22+0,88+0,7+0,1+0,014+0,92+0,45+0,37+0,04+0,22+0,11+0,13)*0,1 |  | 1.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.386 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 14.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645776700
160 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 66.581 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722809800
161 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 14.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079014755
162 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 66.581 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125014204
163 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 3.256 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 3.4604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442153392
| VV |  | (39,4)*0,00303"1,01 |  | 0.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3)*0,00303"1,02-1,09 |  | 0.089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,14*0,00303"1,10 |  | 0.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2*0,00303"1,23 |  | 0.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,85*0,00303"1,24-1,29 |  | 0.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65*0,00303"1,30 |  | 0.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,65*0,00303"1,48-1,49+1,60 |  | 0.123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,1*0,00303"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 0.458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233,27*0,00303"2np |  | 0.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,45*0,00303"3np |  | 0.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*3,1*0,00303"výt.šachta |  | 0.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.831 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,831*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | K | 633991111-R | Posyp betonových povrchů (gletování) | m2 | 78.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.017325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962091838
| VV |  | 78,75"3,04 |  | 78.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 634112126 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 752.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.015053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122948867
| VV |  | 26,7"1,01 |  | 26.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,03+12,64+5,56*2+5,58+11,85+6,05*2"1,02-1,09 |  | 60.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53,39"1,10 |  | 53.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,2"1,23 |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,51+9,27+4,4*2+10,48+12,74"1,24-1,29 |  | 53.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,64"1,30 |  | 29.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,31+7,57+7,46"1,48-1,49+1,60 |  | 40.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,13+8,5+10,5+4,5+12,9+10,9+14,4+4,5+11,9+13,5+20,8+15,4+20,2+18,1+12,8+14,2"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 211.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,76"2np |  | 70.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,34+9,03+5,2*5+20,96+26,84+17,42+19,23+19,44"3np |  | 178.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 752.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 17.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 35.3905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548562968
| VV |  | 6,99*0,6+11,4*1,2"vyrovnání podlah 1np |  | 17.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.95958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759471564
168 | M | 55331488 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.13977 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275326837
| VV |  | 1"d3 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d13 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d24 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d26 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d29 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d31 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d32 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 55331487 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.24336 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060946728
| VV |  | 12"d21 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d22 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d30 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 0.1249 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965482094
| VV |  | 10"d5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 55331483 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01272 | 0.02544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320776409
| VV |  | 2"d43 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 55331489-R | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000,1100,1200,1250/1970, 2100mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01624 | 0.21112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914069443
| VV |  | 1"d4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5"d6 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d14 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d20 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d33 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d37 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"D39 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01249 | 0.04996 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736045920
| VV |  | 4"d5 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03532 | 0.03532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479311863
175 | M | 55331748 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59276020
| VV |  | 1"d12 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 4.417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749272970
177 | M | 55331564 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000,1100/1970, 2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01624 | 0.04872 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1329094746
| VV |  | 1"d10 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d15 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d17 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 55331559-R | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100,1200/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01325 | 0.01325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1627428715
| VV |  | 1"d45 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01553 | 0.07765 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453589225
| VV |  | 2"d19 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d42 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d44 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 55331562 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1312482645
| VV |  | 1"d40 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.7628 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 20.8495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100967121
| VV |  | 7*2+147 |  | 161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 59217021 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm | m | 164.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 17.7358 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474404702
| VV |  | 161*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 164.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
183 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 663.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233993113
| VV |  | 43,2"jih |  | 43.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 355,2"východ |  | 355.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160,2"sever |  | 160.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*3,82+2,5*10,99+1,14*3,59*2+6,285*7,58"ostatní |  | 92.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*1,525+2,85*1,555+2,85*1,14"mimo objekt |  | 12.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 663.478 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 79617.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -753885680
| VV |  | 663,478*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79617.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 663.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203831935
186 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 663.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053123386
187 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 79617.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730639786
| VV |  | 663,478*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79617.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
188 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 663.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1011746454
189 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171908367
190 | K | 953312123 | Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.0475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448490662
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 91001 | D+M kompletní konstrukce venkovního schodiště do m.č.1,22 vč.základů,zemních prací a ostatních přidružených kcí,dodávek a montáží | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810127613
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | 2811.731 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802401806
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 87.3935 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9244 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 811.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68686629
| VV |  | 572+239,97 |  | 811.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.268 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.268 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247790760
| VV |  | 811,97*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
195 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 158.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325410302
| VV |  | 12,88*1,5"výt.šachta |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*74,87+51,18*0,25+1,1*5,32+1,1*1,45*2"zákl.pasy |  | 130.399 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,74*0,87"vstup |  | 8.474 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.193 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.054 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260203031
| VV |  | 158,193*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
197 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 811.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.32479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403416042
198 | M | 62853001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 893.167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 4.2872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545084943
| VV |  | 811,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 893.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
199 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 158.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.063277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398187860
200 | M | 62832001 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 193.154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.92714 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -703866093
| VV |  | 158,193*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
201 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5.924 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227223624
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2389 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 389.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 811990210
| VV |  | 116,8+6,71*12,485"skladba s1 |  | 200.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,585*17,14+28,98"skladba s2 |  | 176.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392300013
| VV |  | 389,116*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
204 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 454.544 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062697161
| VV |  | 116,8+6,71*12,485+0,26*11,29+0,26*6,76+0,43*12,49+0,96*3,87+0,96*2,76+0,43*6,365+0,41*12,48*2"skladba s1 |  | 229.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,725*17,14+28,98+0,4*8,725+0,64*8,725*2+0,52*17,28+0,64*6,43+0,52*11,29"skladba s2 |  | 212.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 454.544 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 62853001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 499.998 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 2.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930348419
| VV |  | 454,544*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 499.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
206 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 125.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.075138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -864259884
| VV |  | 41,35+77,25+6,63 |  | 125.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 77.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.046548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288344895
| VV |  | 3,82+41,35+14,58*2+3,25 |  | 77.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm | m | 49.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.021251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258720233
| VV |  | 4,57+18,55+26,3 |  | 49.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 712363544 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 478.265 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.066957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605262126
| VV |  | 116,8+6,71*12,485+0,26*11,29+0,26*6,76+0,43*12,49+0,96*3,87+0,96*2,76+0,43*6,365+0,41*12,48*2+11,2*0,59+20,42*0,59"skladba s1 |  | 248.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,725*17,14+28,98+0,4*8,725+0,64*8,725*2+0,52*17,28+0,64*6,43+0,52*11,29+8,585*0,59"skladba s2 |  | 217.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 478.265 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | 28322013 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm barevná | m2 | 557.418 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 1.0591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672633875
| VV |  | 478,265*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 557.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
211 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 389.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374839343
| VV |  | 116,8+6,71*12,485"skladba s1 |  | 200.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,585*17,14+28,98"skladba s2 |  | 176.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | M | 69311006 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m | m2 | 449.429 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.044943 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 675635881
| VV |  | 389,116*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 449.429 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
213 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 4.239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202604094
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.7437 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
214 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 958.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903190979
| VV |  | 572"1np |  | 572 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,8+4,55+78,75+42+13,2+1,5*3+21,4+9,25+1,5*2)*2"3np |  | 386.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 958.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 28372317 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm | m2 | 600.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00375 | 2.2523 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -487448484
| VV |  | 572*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 600.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | M | 28372302 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm | m2 | 91.63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.082467 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1253761200
| VV |  | 4,55+78,75"3np |  | 83.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 83,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | M | 28372310 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 90mm | m2 | 79.145 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.17808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82920723
| VV |  | 42+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np |  | 71.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 71,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 42.02 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.10505 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -432525909
| VV |  | 16,8+21,4"3np |  | 38.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 38,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
219 | M | 63231206 | deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm | m2 | 212.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00592 | 1.2597 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380560001
| VV |  | 16,8+4,55+78,75+42+13,2+1,5*3+21,4+9,25+1,5*2"3np |  | 193.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 193,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 212.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
220 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 71.696 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.43448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898399357
| VV |  | 0,53*17,28+0,53*8,585+0,64*8,585*2+6,285*0,64+1,13*3,82+1,13*2,76+0,53*6,365+11,29*0,53+12,485*0,64*2+19,25*0,53"atika a zdivo ploché střechy |  | 71.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 28375951 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm | m2 | 78.866 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.1877 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27932263
| VV |  | 71,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
222 | K | 713131145 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 77.086 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.23126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740471276
| VV |  | 1,69*9,4+34,7*0,8+1,31*18,24+0,74*12,9"základy |  | 77.086 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 28376422 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm | m2 | 84.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.25438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569881723
| VV |  | 77,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
224 | K | 713131155 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 6.213 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720196335
| VV |  | 0,71*1,25*7"3,03 |  | 6.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 63152263 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm | m2 | 13.669 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.21187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309790353
| VV |  | 6,213*2,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
226 | K | 713141152 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 389.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535945371
| VV |  | 116,8+6,71*12,485"skladba s1 |  | 200.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,585*17,14+28,98"skladba s2 |  | 176.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 28372312 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm | m2 | 791.072 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.3732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873991549
| VV |  | 116,8+6,71*12,485"skladba s1 |  | 200.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,585*17,14+28,98"skladba s2 |  | 176.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 376.701 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 376,701*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 791.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
228 | M | 63140404 | deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 120mm | m2 | 26.072 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01604 | 0.41819 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -592923028
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 12,415*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
229 | K | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 42.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0012786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615075850
| VV |  | (8,585+2,465+11,15+20,42)"atika |  | 42.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 1.876 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.05628 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406948696
| VV |  | 0,4*(8,585+2,465+11,15+20,42)*0,1"atika |  | 1.705 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,705*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
231 | K | 713141253 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm | m2 | 389.116 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.03502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900086299
| VV |  | 116,8+6,71*12,485"skladba s1 |  | 200.574 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,585*17,14+28,98"skladba s2 |  | 176.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,82*3,25"skladba s4 |  | 12.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 713141412 | Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 90 do 130 mm | m2 | 17.048 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0034096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -718474002
| VV |  | 0,4*(8,585+2,465+11,15+20,42)"atika |  | 17.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 927.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243344372
| VV |  | 39,4"1,01 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09 |  | 29.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,14"1,10 |  | 134.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2"1,23 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+5,25+1,1*2+9,4+7,3"1,24-1,29 |  | 33.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65"1,30 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5+3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 |  | 40.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7+4,5+5,25+1,15+12,2+5,7+5,95+1,2+7,1+14,05+9,6+16,9+24,3+12+4,8+17,7"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 151.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 233,27"2np |  | 233.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8+4,55+78,75+42+13,2+1,5*3+21,4+9,25+1,5*2"3np |  | 193.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 927.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 28323100 | fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm | m2 | 1080.43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.65906 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690873075
| VV |  | 927,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1080.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 8.744 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657595676
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00062 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
236 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410141842
237 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.001 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438400116
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.89129 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
238 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0.579 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0010943 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -179086218
239 | K | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2 | m | 54.795 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762159034
| VV |  | 17,14+1,8+1,88+2,3+3,25*2+3,82*2+3,095+5,43+2,3+6,71"16/7-okap |  | 54.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.579 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.31845 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -784497667
| VV |  | 54,795*0,06*0,16 |  | 0.526 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,526*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
241 | K | 762361312 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm | m2 | 38.691 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01396 | 0.54013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922993162
| VV |  | 17,14*0,36+8,585*0,56+1,8*0,36+1,88*0,36+2,3*0,36+3,25*2*0,37+3,82*2*0,37+11,2*0,56+20,42*0,56+7,28*0,36"okap |  | 38.691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 1.353 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.03162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1307147541
| VV |  | 0,579+38,691*0,02 |  | 1.353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.891 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861023253
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.3663 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
244 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 1074.232 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 1.3428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282297258
| VV |  | 39,4"1,01 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09-imregnované |  | 29.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,14"1,10 |  | 134.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,64"1,18 |  | 15.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,65"1,19 |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,05"1,23 |  | 42.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+5,25+1,1*2+9,4+7,3"1,24-1,29-ve vlhkém prostředí imregnované |  | 33.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65"1,30 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4"1,31 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*0,4"1,32 |  | 1.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,625*3,04"1,33 |  | 11.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,24*0,4*2"1,35-1,36 |  | 1.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,175*0,4+7,54+2,5*0,4*2+2,85*0,4+8,57"1,38+1,57-1,59 |  | 20.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5+3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 |  | 40.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7+4,5+5,25+1,15+12,2+5,7+5,95+1,2+7,1+14,05+9,6+16,9+24,3+12+4,8+17,7"1,39-1,47+1,50-1,56-ve vlhkém prostředí imregnované |  | 151.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13"2,21 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 365,9"2,22 |  | 365.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,15"2,23 |  | 7.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8"3,01 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,55"3,04-imregnovaný |  | 4.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42"3,06-imregnovaný |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,2"3,07-imregnovaný |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3"3,08-3,10-imregnovaný |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,4"3,11 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25+1,5*2"3,12-3,14-imregnovaný |  | 12.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1074.232 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
245 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm | m2 | 1127.944 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 9.0236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104095142
| VV |  | 1074,232*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1127.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
246 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 10.366 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719740284
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.9591 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
247 | K | 764214603 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 200-250 mm | m | 88.99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.19756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238230642
| VV |  | 4,05+18,55+25,72"rš200 |  | 48.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,70+10,83+6+17,14"rš250 |  | 40.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 50.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.17869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087516140
| VV |  | 21+14,25+7,07+8,59 |  | 50.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 764216604-R | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 295-330 mm | m | 108.23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.31495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620489550
| VV |  | 6*0,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1,32 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,57 |  | 6.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,42 |  | 1.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,64 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,855 |  | 5.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4,45 |  | 26.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*4,17 |  | 37.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,195 |  | 8.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 764216605-R | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 380-400 mm | m | 33.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.11704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778300433
| VV |  | 35*0,95 |  | 33.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 764511602 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00169 | 0.06929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371347815
252 | K | 764511642 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128303790
253 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 36.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00217 | 0.079769 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721273503
254 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.959 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412575020
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.249 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 5.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0015255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790963094
| VV |  | 1,32*1,25"o2 |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,25*4"o3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03056 | 0.050424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -164035084
257 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.000324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994186494
| VV |  | 0,8*1,5"o12 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 73.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.019141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1256227163
| VV |  | 1,32*1,8*13"o4 |  | 30.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,39"o5 |  | 2.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,8"o13 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*1,8"o14 |  | 1.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465*1,8*4"o15 |  | 10.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,485*1,8*3"o16 |  | 8.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,895*1,8*3"o17 |  | 4.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,69*1,8*2"o18 |  | 2.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,895*1,8*2"o19 |  | 3.222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,8*2"o20 |  | 4.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,8"o22 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 42.732 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0287 | 1.2264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703591295
| VV |  | 1,8*1,39"o5 |  | 2.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,8"o13 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*1,8"o14 |  | 1.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465*1,8*4"o15 |  | 10.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,485*1,8*3"o16 |  | 8.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,895*1,8*3"o17 |  | 4.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,69*1,8*2"o18 |  | 2.484 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,895*1,8*2"o19 |  | 3.222 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*1,8*2"o20 |  | 4.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,8"o22 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.732 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 16.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0043243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745844169
| VV |  | 1,32*1,8*6"o4 |  | 14.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,32"o8 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.632 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 2.376 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0287 | 0.068191 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137593877
| VV |  | 1,8*1,32"o8 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03056 | 0.036672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725925690
| VV |  | 0,8*1,5"o12 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 603994706
264 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03472 | 0.06944 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178002130
| VV |  | 0,8*1,25*2"o1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 766641132 | Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -939849916
266 | M | 61140059 | dveře plastové balkonové jednokřídlové s nadsvětlíkem dvojsklo | m2 | 3.238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03009 | 0.097431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568617282
| VV |  | 1,25*2,59"o5 |  | 3.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 766641163 | Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových s nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951252650
268 | M | 61140067 | dveře plastové balkonové dvoukřídlové s nadsvětlíkem dvojsklo | m2 | 7.735 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03065 | 0.23708 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252314586
| VV |  | 2,64*2,93"o21 |  | 7.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 297915722
270 | M | 61164005-R | dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.442 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772642647
| P |  | Poznámka k položce: d5 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: WC ZÁMEK d21 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d22- KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA (KOULE Z MÍST. Č. 1.30, 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d30 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.41 A 1.45), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10"d5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12"d21 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d22 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d30 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 61164005-R | dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.017 | 0.068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1914363826
| P |  | Poznámka k položce: KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: WC ZÁMEK | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4"d5 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634918458
273 | M | 61164073-R | dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch lakovaný plné 900-1200x1970-2100mm | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0223 | 0.4237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814067045
| P |  | Poznámka k položce: d3 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: WC ZÁMEK d4 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d6 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d24 - KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.28) NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) d26 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.30, 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY d29 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.39), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA + SAMOZAVÍRAČ d31 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) d32 - KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, MADLO-MADLO (MADLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ), NEREZ ZÁMEK: WC ZÁMEK d33 - ZVUKOVĚIZOLAČNÍ KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.52), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST d37 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d38 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: MADLO-MADLO, NEREZ, ZÁMEK: REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY MÍST. Č. 1.38 ČTEČKA JIS KARTY d43 - KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d3 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5"d6 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d24 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d26 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d29 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d31 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d32 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d33 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d37 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d43 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -536575741
275 | M | 61161044-R | dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1500,1600x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635420013
| P |  | Poznámka k položce: d12 - KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.10), MATNÝ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d12 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207540013
277 | M | 61165339-R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540842532
| P |  | Poznámka k položce: d40 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 30 DP3 (DVEŘE + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d40 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62978868
279 | M | 61161028-R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0215 | 0.0645 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -820948155
| P |  | Poznámka k položce: d10 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.18), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d14 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.16b), MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-C 30 DP3 (DVEŘE + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY d17 - PROVEDENÍ: ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮZOREM (500x200 MM) DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 30 DP3 (DVEŘE + RÁM. OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d10 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d15 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d17 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | M | 61161029-R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 1100,1200x1970-2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720384817
| P |  | Poznámka k položce: d45 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 3.02), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d45 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 61165340-R | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.043 | 0.215 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157780107
| P |  | Poznámka k položce: d19 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.23, 1.56) NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 30 DP3 (DVEŘE + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY d42 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 3.06, 3.11), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY d44 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2"d19 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"d42 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d44 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 766660351 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š do 800 mm do pojezdu na stěnu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330845047
283 | M | 61161002-R | dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm,posuv.kce | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647769242
| P |  | Poznámka k položce: DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ KOVÁNÍ: MADLO-MUŠLE(MUŠLE Z MÍST. Č. 1.25), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4"d23 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622900834
285 | M | 56245605 | mřížka větrací hranatá plast | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71339157
286 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970906299
287 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118940433
288 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -550719429
289 | K | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -151090488
290 | K | 766694115 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76384776
291 | M | 61140077 | parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá | m | 59.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.047968 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -623805317
| VV |  | 0,8*6+1,32*7+6,57+1,42+2,64*4+2+0,8*2+1,1+5,855+4,45+4,17+8,195 |  | 59.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | M | 61140078 | parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá | m | 0.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869405761
| VV |  | 0,74 |  | 0.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 766694121 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1128957429
294 | M | 61140082 | parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá | m | 1.845 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.004428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284923028
| VV |  | 0,945+0,9 |  | 1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.249 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1589694338
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8419 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
296 | K | 767001 | D+M ochranný plát tl.3mm v.300mm | m | 50.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445920160
| P |  | Poznámka k položce: Celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou, zamezující snadnému poškození povrchu. Plát je řezaný na míru = šířka 300 mm. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Pláty odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. Pláty jsou vhodné pro čištění horkou párou o teplotě 150 °C a pod tlakem 5 bar. Materiál je bakteriostatický. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,95+2,04+2,07+1,19+0,59+0,82+8,23+0,51+0,65+3,32+0,7*2+0,9*2"1,23 |  | 23.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,37+2,72+2,24+2,25+4,56+0,26+0,36"3,01 |  | 13.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36*4+3,08+0,95+0,35+1,55+3,28+1,39+0,58"1,30 |  | 12.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65"1,48-1,49+1,60 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 767002 | D+M krytu rohů 75x75mm v.1500mm | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34834418
| P |  | Poznámka k položce: Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu má šířku 75 mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. Výška rohu 1500 mm. Výrobek je dostupný ve 40 standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. Materiál je bakteriostatický. Rohy odolávají běžně používaným kyselinám, minerálním a rostlinným olejům, čisticím prostředkům, solným roztokům, alkoholům, benzinu, alifatickým uhlovodíkům a koncentrovaným mastným kyselinám. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 43"1np |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5"3np |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 767003 | Příplatek za kotevní materiál a svařování konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354900138
299 | K | 767005 | D+M rámové konstrukce nad vchodem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158464616
| P |  | Poznámka k položce: RÁMOVÁ KONSTRUKCE NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI. KONSTRUKCE JE TVOŘENÁ JEKLY 100/100/6. KONSTRUKCE JE KOTVENÁ DO ZÁKLADOVÉ DESKY A DO PRŮVLAKU. KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY POVRCH.ÚPRAVA VÝPLŇ | [15 empty] | P | 2
300 | K | 767165111 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824524645
| VV |  | 2+7 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 55342038-R | madlo zábradlí nerezové vč.kotvení,povrch.úpravy,vnitřní/vnější | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456367236
302 | K | 767220430 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdí hm nad 40 kg | m | 37.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2080045472
| VV |  | 2,65+2+2+1,8+8+4,76+2,6+10,32+2,88 |  | 37.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 767004 | zábradlí nerez vnitřní/vnější vč.madla,kotvení, povrch.úpravy dle výpisu | m | 37.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -980412716
304 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 2.604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922628829
| VV |  | 1*0,6*2"v04 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12*0,6"v06 |  | 0.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*0,6"v12 |  | 0.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 69752030 | rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ | m2 | 2.864 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02864 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684550043
| P |  | Poznámka k položce: KOVOVÁ OCELOVÁ ČISTÍCÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ S GUMOU S PRACNAMI ROZMĚRY: 1000x600x60 MM (š/d/v) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
306 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 18.36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509734391
| VV |  | 3,59*2+1,05*2"v05 |  | 9.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*2+1*2"v07 |  | 4.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2+1*2"v11 |  | 4.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 20.196 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0040392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239032998
| VV |  | 18,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
308 | M | 69752122 | koberec čistící zóna, střiž.smyčka s pruhy hrub.vlákna,vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl | m2 | 6.941 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.023599 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -445697602
| VV |  | 3,59*1,05"v05 |  | 3.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*1"v07 |  | 1.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1"v11 |  | 1.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 6,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.941 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
309 | K | 767531125 | Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím | m | 13.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495036414
| VV |  | 1*2*2+0,6*2*2"v04 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12*2+0,6*2"v06 |  | 3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22*2+0,6*2"v12 |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | M | 69752150 | rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al | m | 14.828 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0044484 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1257316242
| VV |  | 13,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
311 | K | 767620127 | Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 13.214 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.0043606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700861319
| VV |  | 1,32*1,8"o6 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,8*2"o7 |  | 4.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1,8"o9 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,945*2,05"o10 |  | 1.937 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,05"o11 |  | 1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.214 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | M | 55341013 | okno Al otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 13.286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02741 | 0.36417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874740966
| P |  | Poznámka k položce: o6 - HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: LEVÁ HORNÍ ČÁST EI-C 30 DP1 PRAVÁ HORNÍ A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1(OKNO+RÁM) o7 - EI 30 DP1 (OKNO+RÁM) o9 - HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: LEVÁ HORNÍ ČÁST EI 30 DP1 A SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 (OKNO+RÁM) o10 - EI 30 DP1 (OKNO+RÁM) o11 - HODNOTA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI: SPODNÍ ČÁST EI 30 DP1 (OKNO+RÁM) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,32*1,8"o6 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1,8*2"o7 |  | 4.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1,8"o9 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,945*2,05"o10 |  | 1.937 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,05"o11 |  | 1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.286 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 767627306 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou | m | 272.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.016333 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734436157
| VV |  | 0,8*2*2+1,25*2*2"o1 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2+1,25*2"o2 |  | 5.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*4+1,25*2*4"o3 |  | 16.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2*13+1,8*2*13"o4 |  | 81.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2+1,39+1,25*2+2,59*2-1,39"o5 |  | 11.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2+1,8*2"o13 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*2+1,8*2"o14 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,465*2*4+1,8*2*4"o15 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,485*2*3+1,8*2*3"o16 |  | 19.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,895*2*3+1,8*2*3"o17 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,69*2*2+1,8*2*2"o18 |  | 9.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,895*2*2+1,8*2*2"o19 |  | 10.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,17*2*2+1,8*2*2"o20 |  | 11.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,64*2+2,93*2"o21 |  | 11.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+1,8*2"o22 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41*2*2+2,95*2*2"d1 |  | 17.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2+2,95*2"d2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 767627306 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou | m | 85.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.005139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914006260
| VV |  | 1,32*2*6+1,8*2*6"o4 |  | 37.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2+1,8*2"o6 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2*2+1,8*2*2"o7 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2+1,32*2"o8 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2+1,8*2"o9 |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,945*2+2,05*2"o10 |  | 5.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2+2,05*2"o11 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2+1,8*2"o12 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 767627307 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou | m | 272.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.019055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138705936
316 | K | 767627307 | Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou | m | 85.65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0059955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39145379
317 | K | 767630211 | Montáž hliníkových posuvných dveří v přes 1970 do 2200 mm a š do 2000 mm | m2 | 9.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.008883 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508524339
| VV |  | 1,1*2,1"d11 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1"d18 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1"d25 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1"d41 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
318 | M | 55329142-R | dveře posuvné, rám AL, průchod 1100-1200mm, zasklení dvojité bezpečnostní či plné, 1100,1200x2100mm,posuv.kce,1,2kř. | m2 | 9.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.2835 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -477124537
| P |  | Poznámka k položce: d11 - KOVÁNÍ: MADLO-MUŠLE (MUŠLE Z MÍST. Č. 1.14), NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA d18 - PŘEDSAZENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S/200 30 DP3 PROVEDENÍ: PROSKLENÉ S PRŮZOREM (2x490x200 MM), ZBYTEK PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ (0,82m²) VELIKOST JEDNOHO KŘÍDLA 600x2100 mm VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU 1200x2100 mm ZÁRUBEŇ: BEZ ZÁRUBNĚ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 mm KOVÁNÍ: BEZ KOVÁNÍ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY MÍST. Č. 1.23 ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) V MÍST. Č. 1.30 2X SPÁROVANÉ TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ d25 - KOVÁNÍ: BEZ ZÁRUBNĚ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY MÍST. Č. 1.30 ČTEČKA JIS KARTY PLNÉ d41 - ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK Z OBOU STRAN TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,1*2,1"d11 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1"d18 |  | 2.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1"d25 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,1"d41 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 767640112 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248208702
320 | M | 55341335 | dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 8.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03829 | 0.31853 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1942447759
| P |  | Poznámka k položce: d1- +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNY DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ, ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,41*2,95*2"d1 |  | 8.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | M | 55341341-R | dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 11.27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04473 | 0.50411 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275161882
| P |  | Poznámka k položce: d2 - OTEVŘENÍ OTVORU PRO VĚTRÁNÍ CHÚC A EL. OVLÁDÁNÍ SYSTÉMEM EPS VÝPLŇ-BEZPEČNOSTNÍ SKLO IZOLAČNÍ DVOJSKLO (Ug = 1,1 W/m²K; UW =1,5 W/m²K V PÓROBETON. STĚNĚ tl. 150 MM+200 MM ZATEPLENÍ Z ČEDIČOVÉ VLNY KOVÁNÍ: MADLO-KOULE (KOULE Z EXT.) NEREZ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM d16 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ d35 - S NADSVĚTLÍKEM, LEVÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C 30 DP3 DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK NADSVĚTLÍK-OTEVÍRÁNÍ RUČNÍM PÁKOVÝM MECHANIZMEM +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,25*2,95"d2 |  | 3.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2,95"d16 |  | 3.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*2,95"d35 |  | 3.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
322 | M | 55341338-R | dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03815 | 0.10987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323620357
| P |  | Poznámka k položce: d36 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ tl. 375 mm KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z EXT.) PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ, ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C-S/200 30 DP3 + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,2*2,4"d36 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 767640311 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325262760
324 | M | 55341324-R | dveře jednokřídlé Al interierové prosklené či plné 900-1250x2020-2150mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.065 | 0.325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1646036513
| P |  | Poznámka k položce: d13 - bezpečnostní sklo KOVÁNÍ: MADLO-MADLO, NEREZ ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY MÍST. Č. 1.10 ČTEČKA JIS KARTY d14 - bezpečnostní sklo KOVÁNÍ: MATNÝ NEREZ, MADLO-MADLO MATNÝ NEREZ ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY MÍST. Č. 1.22 ČTEČKA JIS KARTY d20 - bezpečnostní sklo DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.23), PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) d38 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: MADLO-MADLO, NEREZ, ZÁMEK: REVERZNÍ ELEKTRICKÝ ZÁMEK +SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY MÍST. Č. 1.38 ČTEČKA JIS KARTY d39 - KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE (KOULE Z MÍST. Č. 1.57), NEREZ PANIKOVÉ KOVÁNÍ, MATNÝ NEREZ, ZÁMEK: SLEPÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY PRŮZOR | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d13 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d14 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d20 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d39 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 767641112 | Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š přes 1,0 do 1,8 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1219772505
326 | M | 55329102-R | dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2 křídlé 1200x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 249406817
| P |  | Poznámka k položce: d27 - PŘEDSAZENÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI-C-S/200 30 DP3 PROVEDENÍ: PROSKLENÉ S PRŮZOREM (2x490x200 MM), ZBYTEK PROSKLENÍ ZAKRYTO PRŮSVITNOU, MATNOU FÓLIÍ (0,82m²) KOVÁNÍ: BEZ KOVÁNÍ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK ZE STRANY MÍST. Č. 1.30 ČTEČKA JIS KARTY | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d27 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | M | 55329100-R | dveře automatické vnitřní posuvné lineárně, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1 křídlé 1100,1200x2100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1836167292
| P |  | Poznámka k položce: d28 - HERMETICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PŘEDSAZENÉ S OCHRANOU VRSTVOU Z NEREZOVÉHO PLECHU, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK Z OBOU STRAN TLAČÍTKA NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d28 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 767641211 | Montáž automatických dveří teleskopických v do 2,2 m š do 2,0 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1288930878
329 | M | 55329116-R | dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profily 25mm, zasklení bezpečnostní, 2 křídlé 1100,1200x2020,2170mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 | 512 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1550783620
| P |  | Poznámka k položce: d9 - ZE STRANY MÍST. Č. 1.16a ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. OVLÁDÁNÍ OBOUSTRANNÁ FOTOBUŇKA DÁLKOVÉ PŘEPÍNÁNÍ POLOH DVĚŘÍ-OVLADAČ UMÍSTĚN V MÍST. Č. 1.14 PROSKLENÉ d34 - PROSKLENÉ ZÁMEK: ELEKTRICKÝ ZÁMEK OBOUSTRANNÁ FOTOBUŇKA DÁLKOVÉ PŘEPÍNÁNÍ POLOH DVĚŘÍ-OVLADAČ UMÍSTĚN V MÍST. Č. 1.55 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d9 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d34 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 767646510 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187444267
331 | M | 55341170-R | dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1-3 rohová zárubeň 1100,1200x1970mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.098 | 0.196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1928467284
| P |  | Poznámka k položce: d7 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.01), NEREZ ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY NAD ČTEČKOU DOMOVNÍ ZVONEK S OBOUSMĚRNOU KOMUNIKACÍ-INTERCOM (DOMÁCÍ VRÁTNÝ) EL. ČASOVÉ OVLÁDÁNÍ PLNÉ d8 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE(KOULE Z MÍST. Č. 1.18), PANIKOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ ZÁMEK: ZASLEPENÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, ELEKTRICKÝ ZÁMEK POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-C 30 DP3 (DVEŘE + OCEL. ZÁRUBEŇ) + SAMOZAVÍRAČ ZE STRANY KOULE ČTEČKA JIS KARTY PROSKLENÉ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1"d7 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"d8 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg | kg | 61.551 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0030776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413474495
| VV |  | 2,13*2*5,616+1,3*5,616"p24 |  | 31.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*2*5,616+1,1*5,616"p26 |  | 30.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.551 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | M | 13011064 | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm | t | 0.064 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717776378
| VV |  | 61,551/1000 |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,062*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
334 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1206510502
335 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312369695
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.6967 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
336 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 606.198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.18186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012835146
| VV |  | 39,4"1,01 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09 |  | 29.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,74+0,2*1,45+49,97+7,71+0,53*5,59+1,24"1,10 |  | 80.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06"1,11 |  | 5.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,51"1,12 |  | 12.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99"1,13 |  | 6.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,21+0,68+1,16+2,28"1,15 |  | 12.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26"1,16a |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,9"1,18 |  | 16.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+0,25*3,5"1,22 |  | 10.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25+1,1*2"1,24-1,29 |  | 7.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8"1,31-1,32 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54+0,45+0,18*2"1,35-1,36 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 |  | 6.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75"2,02 |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,86"2,12,2,22,2,23 |  | 161.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,4"1,01 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25+1,15+5,95+1,2+9,6+4,8"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 27.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,55"2,24 |  | 11.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,215*0,4+6,41*0,4"2np nová část |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,75+4,55+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np |  | 113.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 606.198 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 771151014 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 332.873 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 4.9931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056331976
| VV |  | 18,74+0,2*1,45+49,97+7,71+0,53*5,59+1,24"1,10 |  | 80.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06"1,11 |  | 5.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,51"1,12 |  | 12.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99"1,13 |  | 6.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,21+0,68+1,16+2,28"1,15 |  | 12.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26"1,16a |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,9"1,18 |  | 16.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7"1,22 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25+1,1*2"1,24-1,29 |  | 7.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8"1,31-1,32 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54+0,45+0,18*2"1,35-1,36 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75"2,02 |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,86"2,12,2,22,2,23 |  | 161.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.873 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 771161021 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 91.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.018214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711343779
| VV |  | 2,51+4,52+0,2*2+1,45+7,99+10,28+4,91+3,76+12,1+1,195+2,61+2,99+1,2+2,175"1np |  | 58.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,63+1,5"2np |  | 4.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,215*2+0,4*2+6,41*2+0,4*2"2np nová část |  | 28.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | M | 55343114 | profil přechodový Al narážecí 30mm bronz | m | 100.177 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.01703 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648701521
| VV |  | 91,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
340 | K | 771161022 | Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby | m | 31.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.010853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272554455
| VV |  | 5,32*6"1,01 |  | 31.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | M | 59054140 | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm | m | 35.112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.01264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205353646
| VV |  | 31,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
342 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm | m | 348.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.1497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062445982
| VV |  | 26,7"1,01 |  | 26.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,5+1,87"1,10 |  | 25.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,3"1,22 |  | 14.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,93"1,24-1,29 |  | 5.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,98+6,66+2*2+2,25*2"1,31-1,32 |  | 20.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4+2,24*2+0,9*2+0,8"1,35-1,36 |  | 7.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8+2,8-1,2"2,02 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,42"2,12,2,22 |  | 46.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,7"1,01 |  | 26.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5+12,8"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 26.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,05"2,24 |  | 8.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,16+15,23*2"2np |  | 98.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,34"3np |  | 39.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | M | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | 861.671 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.7755 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721465371
| VV |  | 348,15*2,475 'Přepočtené koeficientem množství |  | 861.671 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
344 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 572.224 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 3.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791441111
| VV |  | 39,4+5,32*0,17*6"1,01 |  | 44.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6+2,9+1,75+1,8+1,8+7,9+2,25+2,3"1,02-1,09 |  | 29.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,74+0,2*1,45+49,97+7,71+0,53*5,59+1,24"1,10 |  | 80.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,06"1,11 |  | 5.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,51"1,12 |  | 12.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,99"1,13 |  | 6.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,21+0,68+1,16+2,28"1,15 |  | 12.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,26"1,16a |  | 4.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,9"1,18 |  | 16.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+0,25*3,5"1,22 |  | 10.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25+1,1*2"1,24-1,29 |  | 7.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8"1,31-1,32 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,54+0,45+0,18*2"1,35-1,36 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+2,65"1,48-1,49+1,60 |  | 6.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,25+1,15+5,95+1,2+9,6+4,8"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 27.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75"2,02 |  | 2.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,86"2,12,2,22,2,23 |  | 161.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,55"2,24 |  | 11.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,215*0,4+6,41*0,4"2np nová část |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,75+4,55+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np |  | 113.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 572.224 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
345 | M | 59761605 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 629.446 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 13.2184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1190100877
| VV |  | 572,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 629.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
346 | K | 771574172 | Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994329611
| VV |  | 45"rampa |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | M | 59761370 | dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 | m2 | 51.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 1.0868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689936059
| VV |  | 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
348 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 491.75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.73762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1635847713
| VV |  | 365,9+7,15"2np |  | 373.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,215*0,4+6,41*0,4"2np nová část |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,75+4,55+13,2+1,5*3+9,25+1,5*2"3np |  | 113.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 491.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 24.697 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347874604
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9807 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
350 | K | 776111411 | Montáž pásky dilatační povlakových podlah | m | 10.49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153318632
| VV |  | 10,49"1,10 |  | 10.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
351 | M | 28616320 | pás dilatační okrajová extrud PE s fólií | m | 10.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.000535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465864140
| VV |  | 10,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
352 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 503.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.015095 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -834603123
| VV |  | 134,14"1,10 |  | 134.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2"1,23 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+9,4+7,3"1,24-1,29 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,11"1,33 |  | 27.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41+0,69+1,52+0,5+0,6+0,66+0,44"1,38+1,57-1,59 |  | 5.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65"1,30 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5"1,48-1,49+1,60 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7+4,5+12,2+5,7+7,1+14,05+16,9+24,3+12+17,7"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 123.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8+42+21,4"3np |  | 80.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 503.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 503.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 3.7738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2110845740
| VV |  | 134,14"1,10 |  | 134.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2"1,23 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+9,4+7,3"1,24-1,29 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,11"1,33 |  | 27.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41+0,69+1,52+0,5+0,6+0,66+0,44"1,38+1,57-1,59 |  | 5.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65"1,30 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5"1,48-1,49+1,60 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7+4,5+12,2+5,7+7,1+14,05+16,9+24,3+12+17,7"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 123.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8+42+21,4"3np |  | 80.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 503.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | 776222111 | Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem | m2 | 503.17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.35222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211210653
| VV |  | 134,14"1,10 |  | 134.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,2"1,23 |  | 37.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7+9,4+7,3"1,24-1,29 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,11"1,33 |  | 27.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41+0,69+1,52+0,5+0,6+0,66+0,44"1,38+1,57-1,59 |  | 5.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,65"1,30 |  | 34.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,5"1,48-1,49+1,60 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3"1,53 |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7+4,5+12,2+5,7+7,1+14,05+16,9+12+17,7"1,39-1,47+1,50-1,52+1,54-1,56 |  | 98.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,8+42+21,4"3np |  | 80.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 503.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
355 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 1,5mm | m2 | 396.393 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 1.0465 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933820302
| VV |  | 360,357*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 396.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
356 | M | 60756142 | linoleum antistatické tl 2.5mm | m2 | 132.055 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.39616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767465743
| VV |  | 34,65+26,6+34,5+24,3 |  | 120.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 120,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 132.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
357 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 385.665 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0038567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996864954
| VV |  | 53,39-10,49"1,10 |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,2"1,23 |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,51+10,48+12,74"1,24-1,29 |  | 35.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3"1,33 |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2+2,175+0,6*2+0,2*4+2,85*2+0,35*2+1,8+0,7+2,5"1,38+1,57-1,59 |  | 15.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,64"1,30 |  | 29.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,31"1,48-1,49+1,60 |  | 25.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1+8,5+14,4+10,9+11,9+15,4+20,8+18,1"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 118.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,84+19,23+19,44"3np |  | 65.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 385.665 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 393.378 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.13768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195313870
| VV |  | 385,665*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 393.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
359 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 385.665 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0038567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689024521
360 | M | 28411009 | lišta soklová PVC 18x80mm | m | 397.235 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.13903 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561396342
| VV |  | 385,665*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 397.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
361 | K | 776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt | m | 385.665 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615860936
362 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 1,5mm | m2 | 42.423 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608772994
| VV |  | 385,665*0,11 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
363 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 5.981 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404840203
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4621 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
364 | K | 777131109 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem | m2 | 373.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.26487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -282445796
| VV |  | 365,9+7,15"2np |  | 373.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 777511125 | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy | m2 | 373.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.0145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802933361
| VV |  | 365,9+7,15"2np |  | 373.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 373.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.089532 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247183062
| VV |  | 365,9+7,15"2np |  | 373.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 777612103 | Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy | m2 | 373.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.093262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007014873
| VV |  | 365,9+7,15"2np |  | 373.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 998777102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m | t | 2.462 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678661916
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.1932 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
369 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 733.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.22019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62811339
| VV |  | 6,63*1,8+12,24*1,8+5,16*1,8*2+5,18*1,8+11,85*1,8+5,65*1,8*2"1,02-1,09 |  | 103.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8+0,9*1,8+0,52*1,8+2,1*1,8+1,8*1,8"1,10 |  | 50.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*1,8+3,475*2*1,8-1*1,8*2"1,13 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3*2-1,5*2-1,1*2,1"1,15 |  | 43.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,25*2+0,74*1,1"1,19 |  | 2.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34*1,8+4,4*1,8*2"1,24-1,29 |  | 20.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,88*3-1,2*2,1"1,34 |  | 12.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,57*1,8+1,92*0,6+0,93*1,17+7,46*1,8"1,48-1,49+1,60 |  | 29.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2*1,8+1,5*2*1,8+1,69*0,2"1,58 |  | 14.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,12+3,3+12,5+4,1+3,4+3)*1,8"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 65.556 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,16*1,8+7,21*1,3*2+0,4*4*1,3+0,5*8*0,4+4,25*1,8+7,22*1,3*2+0,15*1,8*2+0,4*12*1,8+2,7*1,8-18,68*1,8"2np nová část |  | 151.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 |  | 1.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,7*1,8-1,2*1,8-0,67*2,7-0,67*1,51"2,21 |  | 23.279 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,83*1,8-2,7*0,67-1,2*1,8+11,7*1,8-1*1,8+1,64*1,8*2"2,12,2,22 |  | 46.089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,255*1,8"2,22 |  | 2.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,88*1,8-1*1,8+0,2*1,68"2,23 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,03+5,21*5+20,96+17,42)*1,8"3np |  | 132.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 733.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 647.409 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.97111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557320465
| VV |  | 6,63*1,8+12,24*1,8+5,16*1,8*2+5,18*1,8+11,85*1,8+5,65*1,8*2"1,02-1,09 |  | 103.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8+0,9*1,8+0,52*1,8+2,1*1,8+1,8*1,8"1,10 |  | 50.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*1,8+3,475*2*1,8-1*1,8*2"1,13 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3*2-1,5*2-1,1*2,1"1,15 |  | 43.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34*1,8+4,4*1,8*2"1,24-1,29 |  | 20.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,57*1,8+1,92*0,6+0,93*1,17+7,46*1,8"1,48-1,49+1,60 |  | 29.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2*1,8+1,5*2*1,8+1,69*0,2"1,58 |  | 14.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,12+3,3+12,5+4,1+3,4+3)*1,8"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 65.556 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,16*1,8+7,21*1,3*2+0,4*4*1,3+0,5*8*0,4+4,25*1,8+7,22*1,3*2+0,15*1,8*2+0,4*12*1,8+2,7*1,8-18,68*1,8"2np nová část |  | 151.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 |  | 1.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,88*1,8-1*1,8+0,2*1,68"2,23 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,03+5,21*5+20,96+17,42)*1,8"3np |  | 132.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.409 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 781161021 | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového | m | 247.179 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.049436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88998395
| VV |  | 1,8*5+0,5*14+1,03*3+0,81*2+1,37"1,02-1,09 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*12"1,10 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8+2,105"1,13 |  | 3.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2"1,15 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25+3,5"1,22 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8+0,9*2"1,24-1,29 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2+1,2"1,34 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,815+0,65*2+0,6*2+1,17+0,2+0,78+2,58"1,48-1,49+1,60 |  | 8.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,51+1,69+0,2+1,8*2"1,58 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*6+0,7+0,9+1,75+1,5*3+1,2"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 19.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6"2,20 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2"2,21 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*9+1,8*12"2,12,2,22 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2+1,68+1,51"2,23 |  | 3.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*33+0,5*4"2np nová část |  | 61.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*13+1,335+1,694+0,2+1,51+0,9*5+2,02+1,9"3np |  | 36.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.179 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
372 | M | 59054131 | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm | m | 271.897 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.021752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2085569107
| VV |  | 247,179*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 271.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
373 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 733.97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 4.4038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026573426
| VV |  | 6,63*1,8+12,24*1,8+5,16*1,8*2+5,18*1,8+11,85*1,8+5,65*1,8*2"1,02-1,09 |  | 103.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,19*1,8+6,67*1,8+2,69*1,8+1,46*1,8+1,475*1,8+0,9*1,8+0,52*1,8+2,1*1,8+1,8*1,8"1,10 |  | 50.049 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2*1,8+3,475*2*1,8-1*1,8*2"1,13 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,3*2-1,5*2-1,1*2,1"1,15 |  | 43.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,25*2+0,74*1,1"1,19 |  | 2.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,34*1,8+4,4*1,8*2"1,24-1,29 |  | 20.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,88*3-1,2*2,1"1,34 |  | 12.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,57*1,8+1,92*0,6+0,93*1,17+7,46*1,8"1,48-1,49+1,60 |  | 29.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2*1,8+1,5*2*1,8+1,69*0,2"1,58 |  | 14.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,12+3,3+12,5+4,1+3,4+3)*1,8"1,39-1,47+1,50-1,56 |  | 65.556 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,16*1,8+7,21*1,3*2+0,4*4*1,3+0,5*8*0,4+4,25*1,8+7,22*1,3*2+0,15*1,8*2+0,4*12*1,8+2,7*1,8-18,68*1,8"2np nová část |  | 151.952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,09*0,6+0,25*0,6+0,6*0,6"2,20 |  | 1.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,7*1,8-1,2*1,8-0,67*2,7-0,67*1,51"2,21 |  | 23.279 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,83*1,8-2,7*0,67-1,2*1,8+11,7*1,8-1*1,8+1,64*1,8*2+1,255*1,8"2,12,2,22 |  | 48.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,88*1,8-1*1,8+0,2*1,68"2,23 |  | 18.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,03+5,21*5+20,96+17,42)*1,8"3np |  | 132.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 733.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
374 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 807.367 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 9.5269 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876612958
| VV |  | 733,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 807.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
375 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | t | 15.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -511688873
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.036743 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
376 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 46.553 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0065174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 309562525
| VV |  | 0,9*0,15+2*0,15*2"d3 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15+2*0,15*2"d4 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,15*10+2*0,15*2*10"d5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15*5+2*0,15*2*5"d6 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,15+2*0,15*2"d7 |  | 0.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,15+2*0,15*2"d8 |  | 0.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15+2*0,15*2"d10 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,15+2,1*0,15*2"d12 |  | 0.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15+2*0,15*2"d13 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,15+2,1*0,15*2"d14 |  | 0.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15+2*0,15*2"d15 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,15+2*0,15*2"d17 |  | 0.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d19 |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,15+2*0,15*2"d20 |  | 0.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,15*12+2*0,15*2*12"d21 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,15*2+2*0,15*2*2"d22 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15+2*0,15*2"d24 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d26 |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d29 |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,15*2+2*0,15*2*2"d30 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15+2*0,15*2"d31 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15+2*0,15*2"d32 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,15+2*0,15*2"d33 |  | 0.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,15*2+2*0,15*2*2"d37 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,15+2*0,15*2"d38 |  | 0.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,15+2*0,15*2"d39 |  | 0.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,15+2*0,15*2"d40 |  | 0.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d42 |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15*2+2*0,15*2*2"d43 |  | 1.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,15+2*0,15*2"d44 |  | 0.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,15+2*0,15*2"d45 |  | 0.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.553 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0004032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77046526
| VV |  | 0,8*0,15*4+2*0,15*2*4"d5 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 46.553 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0055864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867332569
379 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0003456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469054246
380 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 46.553 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0055864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111096091
381 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0003456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440456829
382 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 21.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398305764
| VV |  | 2,25*2*3+2*3*2-0,9*2*2"1,31 |  | 21.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 21.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.015768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002654052
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8087 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
384 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 215.514 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642310534
| VV |  | 5,54*1,8+5,51*1,8+0,74*1,25+3,92*2,95+0,8*1,25*6+1,32*1,25+6,57*1,8+1,22*2,95+1,42*1,8+1,22*2,95+1,2*2,33+0,64*0,64+0,8*1,5+1,32*1,8+1,32*1,8*4"1np |  | 77.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,64*1,8+1,32*2,95"1np |  | 8.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*5,51+1,75*5,54+1,75*5,57+1,75*5,59+6,255*5,855+4,45*1,8+4,17*1,8+8,195*1,8+2,64*2,93"2np |  | 113.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32*1,8+2,64*1,8*2+2*1,8"3np |  | 15.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.514 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 226.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634163066
| VV |  | 215,514*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 226.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
386 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3932 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.7864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1687711521
| VV |  | 521+1394+698+1119"1-3np |  | 3732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200"ostatní zasažené prostory |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3932 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 3932 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 1.0223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335972976
| VV |  | 521+1394+698+1119"1-3np |  | 3732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200"ostatní zasažené prostory |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3932 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
388 | K | ost001 | Stavební přípomoce stavebních profesí (VZT,ZTI,ÚT,EI apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1052609840
389 | K | ost002 | D+M výtahů - UPŘESNĚNÍ DLE PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -221639899
| P |  | Poznámka k položce: V01: VÝTAH V1, OSOBNÍ, NEREZOVÝ, LANOVÝ VÝTAH. VÝTAH JE NEPRŮCHOZÍ. POČET STANIC 2 (STANICE V 1.NP A 3.NP) VÝTAH BEZ STROJOVNY, POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM. VÝKON POHONU: 17,1 KW NOSNOST/POČET OSOB: 2000 KG/25 OSOB ROZMĚRY KABINY: 1500x2700x2200 MM (š/d/v) DVEŘE: AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ (1300x2100 MM) (š/v)- PŘI POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ U ROZVADĚČE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ DOLEVA v02: VÝTAH V2, OSOBNÍ, NEREZOVÝ, LANOVÝ VÝTAH. VÝTAH JE NEPRŮCHOZÍ. POČET STANIC 3 (STANICE V 1.PP, 1.NP A 2.NP) VÝTAH BEZ STROJOVNY, POHON UMÍSTĚN V HORNÍ ČÁSTI VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD STROPEM. VÝKON POHONU: 10 KW NOSNOST/POČET OSOB: 1275 KG/15 OSOB ROZMĚRY KABINY: 1500x1900x2100 MM (š/d/v) DVEŘE: AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ TŘÍ PANELOVÉ (1400x2000 MM) (š/v)- PŘI POHLEDU Z NÁSTUPIŠTĚ U ROZVADĚČE SE DVEŘE OTEVÍRAJÍ DOPRAVA | [15 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
390 | K | 012002000 | Geodetické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1311790877
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
391 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 275396971
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
392 | K | 044002000 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -855361931
393 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1521957346
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
394 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -484796152
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
395 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1977741820
396 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1286542997
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
397 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1462162214

## 03 - VZDUCHOTECHNIKA
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {47ea0079-5ada-4e84-8a60-e63a151edd02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
03 - VZDUCHOTECHNIKA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
03 - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 728-1 - Vzduchotechnika - zařízení č.1 - Větrání kuchyně | [5 empty] | 0
| 728-2 - Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Větrání jídelny | [5 empty] | 0
| 728-3 - Vzduchotechnika - zařízení č.3 - Větrání šaten 1NP | [5 empty] | 0
| 728-4 - Vzduchotechnika - zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení | [5 empty] | 0
| 728-5 - Vzduchotechnika - zařízení č.5 - Větrání skladů | [5 empty] | 0
| 728-6 - Vzduchotechnika - zařízení č.6 - Větrání šaten 3NP | [5 empty] | 0
| 728-7 - Vzduchotechnika - zařízení č.7 - Větrání CHÚC | [5 empty] | 0
| 001VD - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
03 - VZDUCHOTECHNIKA
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 728-1 | Vzduchotechnika - zařízení č.1 - Větrání kuchyně |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1001 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla například Duovent Modular DV 12000 DCA DX KL F7/G3tuk+M5 DVAV AV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: v sestavě: - přívodní část 1) regulační klapka + servo 2) filtr F7 včetně filtračních vložek 3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a servem, účinnost ZZT minimálně 90% 4) vodní ohřívač 70/50°C 5) přímý výparník 6) radiální ventilátor 12800m3/h, 450Pa - odvodní část 7) regulační klapka + servo 8) tukový filtr 9) filtr M5 včetně filtrační vložky 10) ventilátor 12800m3/h, 450Pa Ostatní 11) 4x pružná spojka 12) Regulace jednotky Digireg M3-Vx s možností napojit na nadřazený systém přes ModBUS, včetně čidel, dálkové ovládání, prokabelování, zprovoznění - jednotka v rozebíratelném provedení | [15 empty] | P | 1
2 | K | 1003 | Směšovací uzel ESU C80-V16.B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1007 | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT například LG UUD3.U30 (48) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1008 | Komunikační modul AHU-ELDES_02 pro MOV a Modbus | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1009 | Ocelová pozinkovaná konstrukce pod kondenzační jednotku | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 728312115R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1010.4 | Tlumič hluku G 250/500/1500 | ks | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 728314116R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1011 | Protidešťová žaluzie 1250x1400, pozink | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1012 | Demonotáž diegetoře a potrubí | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1013 | Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1016 | Talířový ventil odvodní kovový KK200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1017 | Talířový ventil přívodní kovový KE200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1018 | Větrací a klimatizační strop s osvětlením ATREA TPV plocha 233 m2, 30300 m3/h, 90Pa | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Části stropu TPV: - přívodní vzduchovody z nerezového plechu - odvodní vzduchovody z nerezového plechu + odlučovače tuku - sběrné vzduchovody z nerezového plechu - kazetové odlučovače a nerezové vložky 135 ks - velkoplošné kryty osvětlení - LED osvětlení 53 ks nabídka Na42307 / Z69084 / 0 / K | [15 empty] | P | 1
16 | K | 1019 | Demontáž a úprava stávajícího větracího stropu TPV (viz výkres 05) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: - dmontáž stropu 38,2 m2 - zaslepení přívodního kanálu potrubí - zaslepení odvodního kanálu potrubí - 3x úprva hrdla napojení potrubí | [15 empty] | P | 1
17 | K | 1025 | Protipožární klapka 1000x500, se servopohonem 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 728212411R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1021 | Regulační klapka DN100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1020 | Regulační klapka DN200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 728211413R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,07 m2 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1027 | Regulační klapka 250x250, ruční | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 728211414R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1028 | Regulační klapka 315x315, ruční | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 500-002 | Regulátory konstantního průtoku DN250 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 500-003 | Regulátory konstantního průtoku 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 500-004 | Regulátory konstantního průtoku 300x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1032 | Kruhové potrubí SPIRO do DN200 včetně závěsů a tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1027.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN250 včetně závěsů a tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1038 | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek a závěsů | m2 | 630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1036 | Ohebná Al hadicec DN 100 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1039 | Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 9,52 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1040 | Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 15,9 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 210810055RT1 | Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: včetně dodávky kabelu | [15 empty] | P | 1
39 | K | 1041 | Chladivo R32 včetně plnění | kg | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1042 | Izolace tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1043 | Izolace tepelná a hluková 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | 728-2 | Vzduchotechnika - zařízení č.2 - Větrání jídelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 2001 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla například DUOVENT COMPACT DV 3000 DCA DX KL F7/M5 DVAV FV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: v sestavě: - přívodní část 1) regulační klapka + servo 2) filtr F7 včetně filtračních vložek 3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a servem, účinnost ZZT minimálně 86% 4) vodní ohřívač 70/50°C 5) přímý výparník 6) radiální ventilátor 2100m3/h, 350Pa - odvodní část 7) regulační klapka + servo 8) filtr M5 včetně filtrační vložky 9) ventilátor 2100m3/h, 350Pa Ostatní 10) 4x pružná spojka 11) Regulace jednotky Digireg s možností napojit na nadřazený systém přes ModBUS, včetně čidel, dálkové ovládání, prokabelování, zprovoznění - jednotka v rozebíratelném provedení | [15 empty] | P | 1
43 | K | 2003 | Směšovací uzel ESU C40-V2.5 B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 2007 | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT například LG UUB1.U20 (18) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 2008 | Komunikační modul AHU-ELDES_02 pro MOV a Modbus | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 2009 | Ocelová pozinkovaná konstrukce pod kondenzační jednotku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 2010 | Demontáž stávající kondenzační jendotky, odsátí chladiva, přesunutí a zpětná montáž do jiné polohy včetně konzol | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1010.1 | Tlumič hluku G 200/500/1000 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 1010.2 | Tlumič hluku G 250/500/1000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 1010.3 | Tlumič hluku G 200/500/1500 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 1019.1 | Protipožární klapka 350x250, se servopohonem 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 728411312R00 | Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 1018.1 | Odlučovač tuku OTH 500x225 R1 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 728411723R00 | Montáž vyústě textilní průměr do d 600 mm | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 2018 | Tkaninové potrubí Příhoda 7000x500mm NHE Skelné vlákno +2xpolyuretan, tloušťka 0,43 mm, požární odolnost třída A2 + AL. konstukce, nabídka NA222504 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 2019 | Tkaninové potrubí Příhoda 15675x500mm NHE Skelné vlákno +2xpolyuretan, tloušťka 0,43 mm, požární odolnost třída A2 + AL. konstukce, nabídka NA222504 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 1038 | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek a závěsů | m2 | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 1031 | Kruhové potrubí SPIRO do DN400 včetně závěsů a tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 1029 | Kruhové potrubí SPIRO do DN315 včetně závěsů a tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 1042.1 | Izolace požární odolnost 30min, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 2045 | Izolace tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 728411873R00 | Demontáž vyústě textilní průměr do d 600 mm | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 728111816R00 | Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,28 m2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 728112814R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 1041 | Chladivo R32 včetně plnění | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 210810055RT1 | Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: včetně dodávky kabelu | [15 empty] | P | 1
68 | K | 1039.1 | Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 6,4 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 1040.1 | Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 12,7 | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | 728-3 | Vzduchotechnika - zařízení č.3 - Větrání šaten 1NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 3001 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení s rekuperací tepla například DUOVENT COMPACT DV 800 DCA DX KL F7/M5 DVAV FH2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: v sestavě: - přívodní část 1) regulační klapka + servo 2) filtr F7 včetně filtračních vložek 3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a servem, účinnost ZZT minimálně 86% 4) vodní ohřívač 70/50°C 5) přímý výparník 6) radiální ventilátor 760m3/h, 300Pa - odvodní část 7) regulační klapka + servo 8) filtr M5 včetně filtrační vložky 9) ventilátor 760m3/h, 300Pa Ostatní 10) 4x pružná spojka 11) Regulace jednotky Digireg s možností napojit na nadřazený systém přes ModBUS, včetně čidel, dálkové ovládání, prokabelování, zprovoznění | [15 empty] | P | 1
71 | K | 3003 | Směšovací uzel ESU C40-V1.6 B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 3008 | Komunikační modul AHU-ELDES_02 pro MOV a Modbus | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 3007 | Venkovní kondenzační jednotka pro VZT například LG UUA1.ULO (9) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 3009 | Ocelová pozinkovaná konstrukce pod kondenzační jednotku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 728312123R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 3010.1 | Tlumič hluku kruhový MAA 250/600 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 3010.2 | Tlumič hluku kruhový MAA 250/900 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 728314122R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | 1011.1 | Protidešťová žaluzie DN315, pozink, RAL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 728214713R00 | Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 3010 | Výfuková hlavice VHO 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 1012.1 | Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 1013.1 | Talířový ventil přívodní kovový KE100 včetně zděře | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 1014 | Talířový ventil odvodní kovový KK160 včetně zděře | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 1015 | Talířový ventil přívodní kovový KE160 včetně zděře | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | 1029.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 4013 | Kruhové potrubí SPIRO do DN125 včetně závěsů a tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 1031.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN160 včetně závěsů a tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 1032 | Kruhové potrubí SPIRO do DN200 včetně závěsů a tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | 1034 | Kruhové potrubí SPIRO do DN225 včetně závěsů a tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | 1033 | Kruhové potrubí SPIRO do DN250 včetně závěsů a tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | 1030 | Kruhové potrubí SPIRO do DN315 včetně závěsů a tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 1036.1 | Ohebná Al hadicec DM 100 | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | 1037 | Ohebná Al hadicec DN 160 | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | 1042 | Izolace tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | 1039.1 | Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 6,4 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | 1039 | Potrubí měděné pro chlazení izolované DN 9,52 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | 210810055RT1 | Kabel CYKY 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: včetně dodávky kabelu | [15 empty] | P | 1
| D | 728-4 | Vzduchotechnika - zařízení č.4 - Větrání sociálních zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 728611611R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | 4007 | Radiální ventilátor nástěnný DN100 60m3h, 90Pa se zpětnou kalapkou a doběhem | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | 4006 | Radiální ventilátor nástěnný DN100 80m3h, 150Pa se zpětnou kalapkou a doběhem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | 728611113R00 | Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | 4008 | Potrubní radiální ventilátor kovový DN125 210m3/h, 200Pa + 2xspojovací manžeta DN125 | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | 4009 | Doběhový spínač ventilátoru | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | 728212412R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | 3004 | Zpětná klapka DN125 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | 1012.1 | Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | 728314121R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | 4010 | Žaluziová klapka plastová DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | 728214711R00 | Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | 4010.1 | Výfuková hlavice VHO 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | 728214712R00 | Montáž střišky nebo hlavice plast.kruh.do d 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | 4011 | Výfuková hlavice VHO 140 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | 1029.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a tvarovek | bm | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | 4013 | Kruhové potrubí SPIRO do DN125 včetně závěsů a tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | 4014 | Kruhové potrubí SPIRO do DN140 včetně závěsů a tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | 1031.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN160 včetně závěsů a tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | 1036.1 | Ohebná Al hadicec DM 100 | bm | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | 1042.1 | Izolace požární odolnost 30min, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | 728-5 | Vzduchotechnika - zařízení č.5 - Větrání skladů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 728611611R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | 4006.1 | Radiální ventilátor nástěnný DN100 50m3h, 150Pa se zpětnou kalapkou a doběhem | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | 1029.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a tvarovek | bm | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | 1036.1 | Ohebná Al hadicec DM 100 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| D | 728-6 | Vzduchotechnika - zařízení č.6 - Větrání šaten 3NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 3001.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla například KL F7/M5 DVAV FV2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| P |  | Poznámka k položce: v sestavě: - přívodní část 1) regulační klapka + servo 2) filtr F7 včetně filtračních vložek 3) deskový rekuperátor tepla s obtokem a servem, účinnost ZZT minimálně 86% 4) vodní ohřívač 70/50°C 5) radiální ventilátor 925m3/h, 300Pa - odvodní část 6) regulační klapka + servo 7) filtr M5 včetně filtrační vložky 8) ventilátor 925m3/h, 300Pa Ostatní 9) 4x pružná spojka 10) Regulace jednotky Digireg s možností napojit na nadřazený systém přes ModBUS, včetně čidel, dálkové ovládání, prokabelování, zprovoznění | [15 empty] | P | 1
135 | K | 3003 | Směšovací uzel ESU C40-V1.6 B | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | 728312124R00 | Montáž tlumiče kruhového do d 400 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | 4010.2 | Tlumič hluku kruhový MAA 315/900 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | 728413522R00 | Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | 1012.1 | Talířový ventil odvodní kovový KK100 včetně zděře | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | 1014 | Talířový ventil odvodní kovový KK160 včetně zděře | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | 1015 | Talířový ventil přívodní kovový KE160 včetně zděře | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | 1029.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN100 včetně závěsů a tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | 1031.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN160 včetně závěsů a tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | 728112113R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | 1034 | Kruhové potrubí SPIRO do DN225 včetně závěsů a tvarovek | bm | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | 1033 | Kruhové potrubí SPIRO do DN250 včetně závěsů a tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | 1030 | Kruhové potrubí SPIRO do DN315 včetně závěsů a tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | 728115112R00 | Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | 1036.1 | Ohebná Al hadicec DM 100 | bm | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | 1037 | Ohebná Al hadicec DN 160 | bm | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | 1042 | Izolace tepelná a hluková 30 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | 728-7 | Vzduchotechnika - zařízení č.7 - Větrání CHÚC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 728611114R00 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,13 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | 7008 | Potrubní radiální ventilátor pro externí použití DN355 2100m3/h, 320Pa, 1,1kW, 400V + 2xspojovací manžeta DN355 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | 7009 | Stříška pro ventilátor | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | 7010 | Pozinkovaná konstrukce pod ventilátor na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | 728314122R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 7011 | Protidešťová žaluzie DN355, pozink, RAL | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | 728212414R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 3004.1 | Zpětná klapka DN355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | 728411313R00 | Montáž vyústě čtyřhranné do 0,15 m2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | 1019.2 | Vyúsť komfortní čtyřhranná VK-2.O-400x300-R1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | 728411316R00 | Montáž vyústě čtyřhranné nad 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | 1019.3 | Velkoplošná mřížka 1400x315 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | 728314113R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | 1011.2 | Protidešťová žaluzie 315x1400, pozink | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | 728211418R00 | Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | 7028 | Regulační klapka 315x1400, servopohon 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | 728112114R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | 1032.1 | Kruhové potrubí SPIRO do DN355 včetně závěsů a tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 1038 | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek a závěsů | m2 | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| D | 001VD | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | 003 | Doprava 1% | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | 002 | Zprovoznění, vyregulování 2% | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | 001 | Stavební přípomoce (prostupy, začistění prostupů,...) 3% | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | 003.1 | Měření hluku | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | 004 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319933316

## 04 - VYTÁPĚNÍ
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9f5b32a8-3afb-4c93-815f-5ff5d2e44041}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
04 - VYTÁPĚNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice ČB, a.s., B. Němcové 585/54 ČB 37001 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Projekční kancelář V. Nejedlý, Gregorova 2424 Píse |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jindřich J u k l tel.: 602558222 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Při použití této dokumentace se předpokládá, že účastníci výběrového řízení budou na potřebné odborné úrovni, nezbytné k dopracování nezbytné prováděcí, realizační, výrobní a dílenské dokumentace, či jejich zajištění, stejně jako k následné realizaci díla, a budou plně zodpovědní za odborné stanovení celkového rozsahu činností a prací včetně potřebného materiálu, nezbytných ke zhotovení díla, na základě údajů definovaných v této projektové dokumentaci. Účastníci výběrového řízení jsou při tvorbě cenové nabídky povinni zohlednit všechny další nezbytné náklady spojené s realizací díla, a to včetně těch, které nejsou přímo uvedeny, či přímo nevyplývají z této projektové dokumentace. Za případné nedostatky a chyby v cenové nabídce, které budou potřebné pro realizaci díla, plně odpovídá účastník výběrového řízení. Souhlas s výše uvedeným vyjadřuje každý účastník výběrového řízení podáním cenové nabídky. Práce obsaženy v rozpočtu jsou pouze pro obecné určení rozsahu a povahu prací, nemusí odpovídat fyzickému rozsahu požadovaných prací na místě stavby - to je nutné zjistit při zpracování cenové nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
04 - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ČB, a.s., B. Němcové 585/54 ČB 37001 |  |  | Projektant: | Projekční kancelář V. Nejedlý, Gregorova 2424 Píse
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich J u k l tel.: 602558222
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
04 - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice ČB, a.s., B. Němcové 585/54 ČB 37001 |  |  | Projektant: | Projekční kancelář V. Nejedlý, Gregorova 2424 Píse
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jindřich J u k l tel.: 602558222
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3208 |  | 0.38802 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 000000001 | Poznámky a upozornění |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829112295
| VV |  | "- rozpočet je zpracován v cenové databázi ÚRS Praha 2022/2 - dle stupně PD_ DPS 07.2022" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781685033
3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962445756
4 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -785038817
| VV |  | 0,388*10 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446072801
6 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0.388 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292180503
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3208 |  | 0.38802 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15851 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 495 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630710061
| VV |  | 260,00+60,00+165,00+10,00 |  | 495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 63154530 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | m | 286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.07722 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1016446760
| VV |  | 260*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 66 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.01914 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681214052
| VV |  | 60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 181.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.05808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545105306
| VV |  | 165*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 181.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00407 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664857437
| VV |  | 10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1927688628
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00656 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220411964
14 | K | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98964203
15 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542241397
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.94885 |  | 0.222 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0.001 | 0.03 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1743302458
17 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0012 | 0.0032 | 0.192 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580135916
| VV |  | 25,00+35,00 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 733223102 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm | m | 525 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.24675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198588228
19 | K | 733223103 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.0232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047442083
20 | K | 733223104 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm | m | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.1971 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1429533550
21 | K | 733223105 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.12065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827794301
22 | K | 733223106 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.27825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754866519
23 | K | 733223107 | Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.0199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216595935
24 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 1105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74719538
| VV |  | 525,00+40,00+270,00+95,00+175,00 |  | 1105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139038095
26 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 510 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -726167539
| VV |  | 480,00+30,00 |  | 510 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617367282
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.07848 |  | 0.01644 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 734109212 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00324 | 0.00648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024003631
29 | M | 55114001 | uzávěr kulový přírubový PN 16 T 100°C pro pitnou vodu DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.0082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56521901
30 | K | 734211118 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132342857
31 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611714539
32 | K | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.01092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620413036
33 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616971703
34 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858933782
35 | K | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847552904
36 | K | 734291265 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774045855
37 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14305702
38 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839273682
39 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124256459
40 | K | 734300811 | Demontáž armatury horkovodní ventil DN do 15 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00137 | 0.01644 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1987133790
41 | K | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033472399
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0727 |  | 0.14958 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0.02493 | 0.14958 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904041408
43 | K | 735152172 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013123666
44 | K | 735152173 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00964 | 0.01928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904463608
45 | K | 735152174 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 423 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01088 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2067434220
46 | K | 735152175 | Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.01212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1902856962
47 | K | 735152273 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779084150
48 | K | 735152274 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 701 W | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01655 | 0.08275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41424477
49 | K | 735152275 | Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0186 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875570564
50 | K | 735152277 | Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 0.0227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339576664
51 | K | 735152473 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01942 | 0.03884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240290670
52 | K | 735152474 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02229 | 0.04458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1629385704
53 | K | 735152475 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02516 | 0.05032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981430425
54 | K | 735152476 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02803 | 0.11212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612101620
| VV |  | 1+3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 735152477 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.0309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 231410726
56 | K | 735152478 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0332 | 0.0996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555457839
57 | K | 735152479 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03664 | 0.3664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -508658949
58 | K | 735152481 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 2061 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0.09624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362696692
59 | K | 7351524811 | Stavební přípomoce 4% | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04812 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -605998460
60 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630921378
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05575 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 1115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1641964967
| VV |  | 525,00+40,00+270,00+95,00+175,00+10,00 |  | 1115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 783617615 | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 1115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.03345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280125920
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -878993565
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 070001000 | Provozní vlivy | … | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1173462067

## 05 - STLAČENÝ VZDUCH
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {aee5885e-faf5-4662-8889-3cc19d39fc63}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
05 - STLAČENÝ VZDUCH
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
05 - STLAČENÝ VZDUCH
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Přeložka | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvody 1.PP-1.NP | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
05 - STLAČENÝ VZDUCH
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Přeložka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | měděná trubka 42x1.5 | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | tvarovky Cu pr.42 | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Ag pájka 45+pasta | g | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | chránička potrubí-oc.trubka 76x3.2 do země - délka 1m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | izolace na měděnou trubku | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | izolace na chráničku | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | signalizační folie | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | napojení na stávající rozvod | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | odstávka stávajícího rozvodu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | tlaková zkouška | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | demontáž stávajícího rozvodu do DN40 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D2 | Rozvody 1.PP-1.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol13 | měděná trubka 8x1 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | měděná trubka 12x1 | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | měděná trubka 18x1 | m | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | tvarovky Cu do pr.18 | kus | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol3 | Ag pájka 45+pasta | g | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol17 | plastová trubka DN40 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol18 | plastové koleno DN40 45° | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol19 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 - 2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol20 | konzole jednoduchá | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol21 | konzole středně složitá | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol8 | napojení na stávající rozvod | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol22 | napojení na stávající sací agregát | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol23 | zaslepení potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol24 | odstávka stávajícího rozvodu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol25 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol10 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol26 | úseková tlaková zkouška | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol27 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol28 | kulový kohout DN10 vč.šroubení (vnitřní/vnější závit) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol29 | ventilová krabice pro 1 plyn vč. čidel, instalace do zdi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol30 | monitorovací zařízení pro 1 vstup, instalace do zdi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol31 | kabel signalizace | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol32 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou, instalace do zdi | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol33 | zdrojový most stropní pro 1 lůžko, délka 2000mm, výbava : 1x O2, 2x zásuvka DO-LED, 2x zásuvka VDO-LED, 2x zásuvka ZIS-LED, 4x zdířka ochr.pospojení, 4x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 500x25x10mm, osvětlení přímé LED 7,5W (spínané molébkovým vypínačem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol34 | demontáž stávajícího rozvodu do DN15 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol35 | demontáž a zpětná montáž ventilové krabice pro 2 plyny | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D3 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol36 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol37 | zahájení a zařízení stavby | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol38 | předání stavby po dokončení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol39 | doprava, vnitrostaveništní přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol40 | provedení zkoušek a revizí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86

## 06 - MAR
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {266a40cf-bc2d-43f0-913a-94c7588eb37c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
06 - MAR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
06 - MAR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D2 - Zařízení pro VZT zařízení | [5 empty] | 0
| D3 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| D4 - Nadřazená řídící centrála | [5 empty] | 0
| D5 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D6 - Montážní materiál, montážní práce | [5 empty] | 0
| D7 - Ostaní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
06 - MAR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Zařízení pro VZT zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol41 | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol42 | Upevňovací příruba pro montáž do VZT kanálu | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol43 | Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, rozsah -30 až +180°C, dvouvodičové zapojení, délka kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací závit R1/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol44 | Termostat protimrazové ochrany rozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °C délka kapiláry 6 m; IP 44 včetně příchytek a mont. příslušenství | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol45 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol46 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol47 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol48 | Servopohon 15 Nm, (90°=120s), SUT, 24V~ | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol49 | Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný; 400 VAC, 10-32A, 4-15 kW dle příkonu motoru; IP 55 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol50 | Frekvenční měnič 5,5 kW, In = 12,7 A, 3 x 380 až 480 V, IP 55, | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol51 | Frekvenční měnič 1,5 kW, In = 4 A, 3 x 380 až 480 V, IP 55, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol52 | Frekvenční měnič 1,1 kW, In = 6,9 A, 1 x 200 až 240 V, IP 55, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol52 | Frekvenční měnič 1,1 kW, In = 6,9 A, 1 x 200 až 240 V, IP 55, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol53 | Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí nosnost cca 22 kg. Konstrukce pro umístění 1 ks frekvenčnícho měniče. | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol54 | Nastavení parametrů frekvenčního měniče dle specifikace požadavků profese VZT | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol55 | El. připojení ventilátoru 400 VAC k frekvenčnímu měniči od 0,3 do 5 kW dle příkonu motoru; včetně připojení termistoru; trojfázový silový vývod z rozvaděče | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol56 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol57 | Čidlo prostorové teploty Ni 1000/DIN 43760 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol58 | Ventil trojcestný, PN16, DN25, kvs=10, 8mm, =%, | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol59 | Ventil trojcestný, PN16, DN32, kvs=16, 8mm, =%, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol60 | Pohon ventilu 500N, 8mm=60/120s, SUT, 24V~ | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol61 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení. | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol62 | Připojení požárních klapek dle profese VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D3 | Řídící systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol63 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 8 I/O modulů, 230V, 26 I/O (8UI,8DO,4AO,6DO), BACnet/IP, Web server | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol64 | Software pro řídící systém - automatizační stanici modulárního systému | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol65 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol66 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI / DO (digitální) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol67 | Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 3 DI / 4 AO (univ./digit. /analog.) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol68 | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol69 | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol70 | Bezpečnostní napájecí zdroj SELV dle ČSN 35 1330; 230V/24V, 500 VA | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | D4 | Nadřazená řídící centrála |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol71 | VZT zařízení větrací jednotky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | D5 | Rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol72 | Skříňový ocelový rozvaděč, š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, včetně vnitřní přístrojové nápln | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol73 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D6 | Montážní materiál, montážní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol74 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 | m | 3210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol75 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 | m | 850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol76 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol77 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx1,5 | m | 620 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol78 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx2,5 | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol79 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx4 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol80 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol81 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol82 | Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0 | m | 780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol83 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol84 | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol85 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol86 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol87 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 200/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol88 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol89 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol90 | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol91 | Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol92 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol93 | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal | bal | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol94 | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| D | D7 | Ostaní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol95 | Montáž zařízení M+R | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol96 | Montáž kabelů a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol97 | Oživení vstupů/výstupů řídícího systému technologického celku, včetně odladění software na stavbě. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol98 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně protokolárního předání díla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol99 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol100 | Výchozí revize el.zařízení | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol101 | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol102 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol103 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu řídící centrály.. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol104 | Dokumentace pro provedení stavby profese MaR | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol105 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby profese MaR | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132

## 07 - ZTI
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {41ded8ae-42a2-43c3-93bd-5c19d569a466}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
07 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
07 - ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
07 - ZTI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 22.05 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 3*3*2,45 |  | 22.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132254104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 560.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 | 11.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2*1*2,5+2*1,5*2,2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 69.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 665.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 69.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 665.28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 162751113 | Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 56.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 56.37 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 594,35-537,98 |  | 56.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 537.98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 22,05+560,7+11,6-2-3-5-11,59-34,78 |  | 537.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 537.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174251101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 7.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 5*1,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 34.78 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 59.13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítem, uložené do 3 m | m3 | 16.87 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | NC01 | Průzkumné výkopové práce v rozsahu 2x2,5 m plochy, hl. cca 0,8 m | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 10+13 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 27.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 38241111.010 | Zemní nádrž objemu 3000 l z PP na dešťovou a splaškovou vodu k obetonování pro běžné zatížení, včetně dopravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 11.59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 577186031 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu - přesná skladba vozovky bude určena při stavbě | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 87737512.000 | Montáž dodatečného připojení na potrubí z kanalizačních trub hladkých PVC, PP - cena včetně odborného připojení pomocí jádrové vrtačky | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | M | 28617406.00 | přípojka PVC DN160, hlavní trubka DN200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | M | 28617406.10 | přípojka PVC DN160, hlavní trubka DN300 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 87737512.100 | Montáž dodatečného připojení na potrubí z kanalizačních trub betonových - cena včetně odborného připojení pomocí jádrové vrtačky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | M | 28617406.50 | přípojka PVC DN160, hlavní potrubí DN600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 894811137 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 894811273 | Revizní šachta s regulovaným odtokem, DN 600 tlak 12,5 t hl do 2730 mm včetně poklopu B125 a bezpečnostního přepadu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 894812063 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 899620131 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 899640112 | Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm | m | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 37*2+2 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 7211719.000 | Potrubí z PP, PVC napojení na stávající potrubí do DN110 - položka včetně vyhledání vhodného místa napojení | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 721173316 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 | m | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 721173317 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 | m | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 721173810.00 | Plnostěnné polypropylenové potrubí trvale teploty do 100st. DN110 | m | 152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 721211913 | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ - nerezové do kuchyně - nabídková cena, cena stanovena včetně sifonu a sítka, nerezové vany a mřížkového roštu | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | M | 55161752.00 | vpusť s vanou velikosti 300x300 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | M | 55161753.00 | vpusť s vanou velikosti 400x800 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | M | 55161754.00 | vpusť s vanou velikosti 400x1000 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | M | 55161755.00 | vpusť s vanou velikosti 300x1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | M | 55161756.00 | vpusť s vanou velikosti 500x1200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | M | 55161757.00 | vpusť s vanou velikosti 800x1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | M | 55161758.00 | vpusť s vanou velikosti 400x1400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | M | 55161759.00 | vpusť s vanou velikosti 400x1600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 721220802 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 721226530.00 | Montáž zápachové uzávěrky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | M | 55161841.30 | vtok se zápachovou uzávěrkou DN 40 - HL136.2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 658 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 722131.000 | Potrubí vodovodní vsazení odbočky do potrubí do DN 40 - položka včetně vyhledání vhodného místa napojení | soubor | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 722170804 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 50 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 444 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 384 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 161 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm | m | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 722181223 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 312 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | pár | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 722220235 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 1184 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1184 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | 725119130.1 | Montáž klozetového sedátka | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | M | 551673810.1 | sedátko klozetové s poklopem duroplastové antibacterial | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 725211703 | Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 725241212 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 800x800 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | 725244122 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | 725244123 | Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 725319111 | Montáž dřezu ostatních typů - dodávka stavba | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | 725330830 | Demontáž výlevka | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 725331111.1 | Výlevka závěsná bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm, odpad DN100 | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | 725819401.1 | Montáž flexi hadičky 1/2 | soubor | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | M | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | K | 725821315 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 725821316 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 725821325 | Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 725849410 | Montáž sprchové soupravy | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | M | 551928540 | růžice sprchová, třípolohová | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | M | 551928560 | hadice sprchová kovová chromovaná délka 150 cm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | M | 551455316 | držák sprchy chrom | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | 725859102 | Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | M | 551601260 | výpusť umyvadlová clik-clak | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | M | 551602401 | ventil dřezový DN50 se zátkou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | K | 725865312 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 726131032 | Instalační předstěna - výlevka s ovládáním zepředu v 1480 mm závěsný do lehkých stěn | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | 726191003 | Tlačítko pro závěsný klozet | soubor | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | 998726211 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 727.10 | Prostup potrubí do D 54 mm stěnou požární odolnost do EI 120 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | K | 727.11 | Prostup potrubí do D 100 mm stěnou požární odolnost do EI 120 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | 727.50 | Prostup potrubí do D 54 mm stropem požární odolnost do EI 120 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | 727.55 | Trubní ucpávka plastového potrubí D 75 mm stropem požární odolnost EI 120 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | K | 727.61 | prostup stropem - protipožární manžeta D 100 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost do EI 120 | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 310

## 08 - EPS
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1025c135-3214-4908-8a8f-7a1e05b391dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
08 - EPS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
08 - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace - doplnění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
08 - EPS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická požární signalizace - doplnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol106 | Teplotní hlásič 55°C třída A2S | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol107 | Optický detektor kouře | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol108 | Optický detektor kouře v kombinaci s teplotním hlásičem | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol109 | Montáž hlásiče automatického bodového | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol110 | Standardní patice, bílá, karta XPERT | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol111 | Hluboká patice s izolátorem, bílá, karta XPERT | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol112 | Montáž soklu hlásiče nebo patice | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol113 | Adresovatelný tlačítkový hlásič. Dle norem ČSN EN 54-11 a ČSN EN 54-17. | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol114 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol115 | 2 kopplery 1x IN+1x OUT s aktivovatelným izolátorem v krytu (lineární hlásič) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol116 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol117 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol118 | Vyhodnocovací jednotka - teplotní požární lineární hlásič třídy B, max. délka kabelu 1.500 m, indikace místa přehřátí na displeji, krytí až IP65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol119 | Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol120 | Detekční kabel pro teplotní lineární hlásič, provozní teplota -30 až +58°C, reakční teplota 67°C +- 4°C, 2 kroucené izolované vodiče s vnitřním odporem jedné žíly 285Ohm/km, nylonový plášť kabelu černé barvy | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol121 | Montáž kabelu senzorového | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol122 | Plastová příchytka teplotního kabelu | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol123 | Montáž příchytky pro teplotní kabely | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol124 | Koppler 1x IN+1x OUT s aktivovatelným izolátorem v krytu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol125 | Koppler 2x IN+1x OUT 230 V s aktivovatelným izolátorem v krytu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol116 | Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s krytem | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol117 | Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol126 | Spínaný zdroj 27,6Vss/4,2A (5A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol127 | Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol128 | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol129 | Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol130 | Zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče, obsah 250 ml | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol131 | Samolepící popisky s adresací hlásičů | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol132 | Siréna dle EN54-3 červená (bílá), 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, vysoká patice | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol133 | Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol134 | Multi-protokolová linková deska F1 2 kruhy/4 odbočky Apollo/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol135 | Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol136 | Univerzální Obslužné Pole Požární Ochrany (OPPO) dle DIN 14661:2001, český popis | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol137 | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol138 | Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě ústředen | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol139 | Programování základních parametrů ústředny EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol140 | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS (adresu) | kus | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol141 | SW nastavení přenosových kódů na stanoviště trvalé obsluhy EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol142 | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor (adresu) | kus | 113 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol143 | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol144 | Provedení zkoušky TIČR pro EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol145 | Kabel sdělovací JB-Y(St)Y 1x2x0,8 pro požární hlásiče, CPR třída Eca | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol146 | Kabel sdělovací stíněný J-H(St)H 1x2x0.8 B2ca s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol147 | Kabel sdělovací 1x2x0,8 SSKFH–V180 P30-R, B2ca s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému. | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol148 | Kabel sdělovací 2x2x0,8 SSKFH–V180 P30-R, B2ca s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému. | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol149 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | m | 1400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol150 | Kabel sdělovací 10x2x0,8 SSKFH–V180 P30-R, B2ca s1d1a1, s Al stíněním, s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému. | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol151 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol152 | Kabel silový 2x1,5 RE, 1-CSKH-V180 P60-R,B2ca s1d1a1,s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému. | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol153 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol154 | Požárně odolná krabice P90-R 176x126x90 se svorkovnicí | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol155 | Montáž instalační krabice s požární odolností | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol156 | Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající trasa. Kabelová lávka 60x150 včetně závěsných bodů po max. 1200 mm, certifikovaný kryt kabelových příchytek (náhrada za odlehčovací oblouk), certifikované | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol157 | Montáž kabelové stoupací trasy úplné včetně uchycení kabelů a požárního odlehčení v tahu | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol158 | Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm střední mechanická odolnost 750N bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol159 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol160 | Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová D25 mm střední mechanická odolnost 750N + příchytky | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol161 | Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol162 | Bezhalogenová trasa - sestava trubek a příchytek OMEGA vodorovné umístění na strop či stěnu. Trubka PVC 25HF, příchytka po max. 60 cm, do trubky 1 kabel. | m | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol163 | Montáž trubek pro slaboproud plastových pevných uložených na příchytky | m | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol164 | Požárně odolná trasa - kabelové certifikované příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu) do betonu, montáž po max.30cm | m | 1840 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol165 | Montáž požárně odolých tras - kabelové certifikované příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu) | m | 1840 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol166 | Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol167 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol168 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky 15-30 cm | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol169 | Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol170 | Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol171 | Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol172 | Vodič ohebný ZŽ s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol173 | Montáž ochranného pospojování pevně | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol174 | Značení trasy vedení pro slaboproud | m | 3320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol175 | Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol176 | Proměření kabeláže před kompletací | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol177 | Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol178 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol179 | Doprava a mimostaveništní přesuny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol180 | Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol181 | Pronájem lešení, montážních plošin a montážní práce ve výškách | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol182 | Dodavatelská dokumentace EPS a ZDP, včetně schémat zapojení, návody, zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol183 | Dokumentace skutečného provedení ve 3 výtiscích | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160

## 09 - ODVOD TEPLA A KOUŘE
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e110ff60-cd52-42d9-a3b5-8452ce0334ee}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
09 - ODVOD TEPLA A KOUŘE
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
09 - ODVOD TEPLA A KOUŘE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE | [5 empty] | 0
| D2 - KLAPKY | [5 empty] | 0
| D3 - OVLÁDÁNÍ ZOKT | [5 empty] | 0
| D4 - MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
09 - ODVOD TEPLA A KOUŘE
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol184 | Stěnový požární odvodní ventilátor - osazený samostatně ovládaným tepelně a zvukově izolovaným krytem (FLAPEM) - Rw = 28dB - U = 1,36W/m2K - F300. - 27.500m3/h; 50Pa - konkrétní RAL není požadována | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | KLAPKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol185 | Lamelové okno pro přívod vzduchu pro osazení do stěny COLT typ COLTLITE. Rám a lamely okna se skládají z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty. Provedení lamel: - jednoduché zasklení -- sendvičový panel U = 2,03W/m2K Rw = 38dB lamely jsou u | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | D3 | OVLÁDÁNÍ ZOKT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | Pol186 | Řídící a vyhodnocovací centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře,tepla, - napojení na EPS. • napájení ovládacího panelu – 3x400V - požárně odolný kabe • (napojeno na náhradní zdroj) - požárně odolný kabel • doba zálohování - min.30min • napojen | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol187 | Nouzová tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D4 | MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol188 | Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky | Paušál | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol189 | Dokladová část, výchozí revizní zprávy | Paušál | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol190 | Projekt skutečného provedení | Paušál | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol191 | Odborné stanovisko TIČR | Paušál | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol192 | Zaškolení obsluhy | Paušál | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol193 | Svislá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny | Paušál | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20

## 10 - EI-SPCM
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b8c2f96d-1678-498b-a165-dfc5fb45398d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
10 - EI-SPCM
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
10 - EI-SPCM
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - SPCM - Materiál nosný - výroba elektrotechnická | [5 empty] | 0
| D2 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D3 - Bleskosvody | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
10 - EI-SPCM
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SPCM - Materiál nosný - výroba elektrotechnická |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol194 | Silový kabel CYKY | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 2x1,5 | [15 empty] | P | 1
2 | K | Pol195 | Silový kabel CYKY | m | 410 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 3x1,5 | [15 empty] | P | 1
3 | K | Pol196 | Silový kabel CYKY | m | 2630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 3x2,5 | [15 empty] | P | 1
4 | K | Pol197 | Silový kabel CYKY | m | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x1,5 | [15 empty] | P | 1
5 | K | Pol198 | Silový kabel CYKY | m | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x2,5 | [15 empty] | P | 1
6 | K | Pol199 | Silový kabel CYKY | m | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x4 | [15 empty] | P | 1
7 | K | Pol200 | Silový kabel CYKY | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x6 | [15 empty] | P | 1
8 | K | Pol201 | Silový kabel CYKY | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 4x10 | [15 empty] | P | 1
9 | K | Pol202 | Silový kabel CYKY | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x10 | [15 empty] | P | 1
10 | K | Pol203 | Silový kabel CYKY | m | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x16 | [15 empty] | P | 1
11 | K | Pol204 | Silový kabel CYKY | m | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 4x25 | [15 empty] | P | 1
12 | K | Pol205 | Silový kabel CYKY | m | 158 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: CYKY-J 5x35 | [15 empty] | P | 1
13 | K | Pol206 | Silový kabel CYKY | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 1-CYKY 3x185+95 | [15 empty] | P | 1
14 | K | Pol207 | Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) | m | 1198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-R 3x1,5 | [15 empty] | P | 1
15 | K | Pol208 | Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) | m | 441 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-R 5x1,5 | [15 empty] | P | 1
16 | K | Pol209 | Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) | m | 2395 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-R 3x2,5 | [15 empty] | P | 1
17 | K | Pol210 | Kabel silový 1-CXKH-R, B2ca(s1,d0) | m | 171 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-R 5x4 | [15 empty] | P | 1
18 | K | Pol211 | Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) | m | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-V-J P60-R 5x1,5 | [15 empty] | P | 1
19 | K | Pol212 | Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-V-J P60-R 7x1,5 | [15 empty] | P | 1
20 | K | Pol213 | Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-V-J P60-R 2x2,5 | [15 empty] | P | 1
21 | K | Pol214 | Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-V-J P60-R 4x10 | [15 empty] | P | 1
22 | K | Pol215 | Kabel silový 1-CXKH-V-J P60-R, B2ca(s1,d0) | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: 1-CXKH-V-J P60-R 4x25 | [15 empty] | P | 1
23 | K | Pol216 | Silový vodič H07V-U | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K 6 ZŽ | [15 empty] | P | 1
24 | K | Pol217 | Silový vodič H07V-K | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K 10 ZŽ | [15 empty] | P | 1
25 | K | Pol218 | Silový vodič H07V-K | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K 16 ZŽ | [15 empty] | P | 1
26 | K | Pol219 | Silový vodič H07V-K | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: H07V-K 25 ZŽ | [15 empty] | P | 1
27 | K | Pol220 | Sdělovací kabel UTP – pro struktur kabeláž | m | 4370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: UTP CAT6 LSOH | [15 empty] | P | 1
28 | K | Pol221 | Sdělovací kabel SYKFY | m | 960 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: SYKFY 5x2x0,5 | [15 empty] | P | 1
29 | K | Pol222 | Trubka vrapovaná ohebná, střední tuhost | m | 860 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: d = 25/18,3 mm | [15 empty] | P | 1
30 | K | Pol223 | Trubka vrapovaná ohebná dvouplášťová, HDPE | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: d = 63/51 mm | [15 empty] | P | 1
31 | K | Pol224 | Dutinka izolovaná žlutá | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: 6mm2 | [15 empty] | P | 1
32 | K | Pol224 | Dutinka izolovaná žlutá | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: 10mm2 | [15 empty] | P | 1
33 | K | Pol224 | Dutinka izolovaná žlutá | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: 16mm2 | [15 empty] | P | 1
34 | K | Pol225 | Dutinka izolovaná žlutá | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: 25mm2 | [15 empty] | P | 1
35 | K | Pol226 | Sběrný kabelový držák do podhledu kovový | kus | 3000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: 2 příchytky na 1 m | [15 empty] | P | 1
36 | K | Pol227 | Normovaná příchytka P90-R, dvojitá | kus | 3500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: 4 příchytky na 1 m | [15 empty] | P | 1
37 | K | Pol228 | Svorkovnice MET a HOS | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: EPS 2 | [15 empty] | P | 1
38 | K | Pol229 | Svorkovnice bezšroubová | kus | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: 2 násobná do 2,5 mm2 | [15 empty] | P | 1
39 | K | Pol230 | Svorkovnice bezšroubová | kus | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: 3 násobná do 2,5 mm2 | [15 empty] | P | 1
40 | K | Pol231 | Svorkovnice bezšroubová | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: 4 násobná do 2,5 mm2 | [15 empty] | P | 1
41 | K | Pol232 | Svorkovnice bezšroubová | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: 8 násobná do 1,5 mm2 | [15 empty] | P | 1
42 | K | Pol233 | Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol234 | Krabice do stěny pro EPS2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: KO 125 E | [15 empty] | P | 1
44 | K | Pol235 | Krabice do stěny univerzální spojovací | kus | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: KU 68-1901 | [15 empty] | P | 1
45 | K | Pol236 | Krabice rozbočná s víčkem IP55, bezhalogenová | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol237 | Trubka pevná, hrdlová, střední tuhost 3 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: 3000/25 mm | [15 empty] | P | 1
47 | K | Pol238 | Příchytka pro trubku (3 na 1 m trubky) | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: 25 mm | [15 empty] | P | 1
48 | K | Pol239 | Žlab kabelový 2m + spojovací díly | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: NKZI 50x250x1,25 | [15 empty] | P | 1
49 | K | Pol240 | Montážní profil, délka 2 m (pro 5 úchytů) | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: MP 41x21x1.50x2000 | [15 empty] | P | 1
50 | K | Pol241 | Závitová tyč k závěsům žlabů + hmoždinky | kus | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: M10 | [15 empty] | P | 1
51 | K | Pol242 | Spínač č. 1 přístroj | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol243 | Spínač č. 5 přístroj | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol244 | Spínač č. 6 přístroj | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol245 | Spínač č. 6+6 přístroj | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol246 | Spínač č. 7 přístroj | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol247 | Spínač č. 1, přisazený, IP44 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol248 | Spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol249 | SA1-3 2tlačítkový ovladač ve skříňce, IP44 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol250 | Spínač TOTAL / CENTRAL STOP přisazené s krytem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol251 | Kryt spínače celý | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol252 | Kryt spínače 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol253 | Zásuvka 230V/16A | kus | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol254 | Zásuvka 230V/16A dvojitá | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol255 | Zásuvka 400V/32A,IP44 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol256 | Zásuvka datová RJ45, STP cat.6 | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol257 | Zásuvka datová 2xRJ45, STP cat.6 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol258 | Konektor RJ45 CAT6 STP + převlečná ochrana | kus | 57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: KRJS45/6SLD | [15 empty] | P | 1
68 | K | Pol259 | Rámeček 1 | kus | 246 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol260 | LED sv. podhled. 600x600mm,1x LED 48W, 4249 lm | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: A | [15 empty] | P | 1
70 | K | Pol261 | LED sv. přisaz. 4x LED, 11,5W, 1093,5lm, 3000K | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: B | [15 empty] | P | 1
71 | K | Pol262 | LED sv. průmyslové, 1x LED, 58W, 6849lm, 4000K, IP54 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: C | [15 empty] | P | 1
72 | K | Pol263 | LED sv. 1x E27, polykarbonát, mléčný kryt, 1x LED 15W, IP43 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: D | [15 empty] | P | 1
73 | K | Pol264 | LED sv. 2x E27, polykarbonát, mléčný kryt, 2x LED 15W, IP43 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: E | [15 empty] | P | 1
74 | K | Pol265 | Nouzové svítidlo 230V, LED 8W, 60min., s akum., IP 44 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol266 | LED pásek podlinka 14W/1m + lišta + vč spínání | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | D3 | Bleskosvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol267 | Drát zemnící nerez 10 mm | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol268 | Drát AlMgSi 8 mm | m | 382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol269 | Zemnící pásek FeZn 30x4 mm | m | 122 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol270 | Jímací tyč JT 1,5 AlMgSi | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol271 | Svorka SJ 1b | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol272 | Svorka SU | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol273 | Svorka S0 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol274 | Svorka SR2a | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol275 | Svorka SR3a | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol276 | Držák vedení PV21 na ploché střechy | kus | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol277 | Podpěra vedení PV 1p-55 | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol278 | Zaváděcí tyč nerez 16x1500mm se ZS | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | Pol279 | prořez 8% na materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol280 | doplňkový elektroinstalační a zdící materiál (hmoždinky, sádra, jádrová omítka, štuk, barva apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol281 | Materiál podružný 3% z materiálu nosného | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180

## 11 - EI - 21M
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {176f1a29-679c-4faa-bc76-3bc08e387210}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
11 - EI - 21M
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
11 - EI - 21M
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - 21-M – Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D2 - 1.Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D3 - 2.Bleskosvody – montáž | [5 empty] | 0
| D4 - 3.Montáž ostatního zařízení | [5 empty] | 0
| D5 - 4.Montáž rozvaděčů – kompletace, osazení | [5 empty] | 0
| D6 - 6.Zednické přípomoce | [5 empty] | 0
| D7 - 7.Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
11 - EI - 21M
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 21-M – Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 1.Elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol282 | Silový kabel CYKY do 2,5 mm2 | m | 8174 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol283 | Silový kabel CYKY do 6 mm2 | m | 262 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol284 | Silový kabel CYKY do 25 mm2 | m | 1990 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol285 | Silový kabel CYKY do 35 mm2 | m | 158 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol286 | Silový kabel CYKY do 185 mm2 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol287 | Vodič SLP – uložení do trubky | m | 5330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol288 | Trubka vrapovaná ohebná 25 mm | m | 860 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol289 | Trubka vrapovaná dvouplášťová 63 mm | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol290 | Montáž krabice se zapojením | kus | 313 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol291 | Montáž trubka 25 mm na příchytky | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol292 | Montáž žlab kabelový | kus | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol293 | Montáž závěs kabelový | kus | 6500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol294 | Svorka uzemňovací na trubky vč. Cu pásky | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol295 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol296 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 5 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol297 | Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6 ,7 | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol298 | Montáž přisazeného tlačítka TOTAL STOP, SA1-3 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol299 | Montáž spínač 3P, 690V, 25-63A v krabici | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol300 | Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE | kus | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol301 | Montáž zásuvky zapuštěné 2x(2P+PE) | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol302 | Montáž zásuvky nástěnné 3P+N +PE | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol303 | Montáž zásuvky datové 2xRJ45 | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol304 | Montáž LED svítidla stropního / nástěnného přisazeného | kus | 178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D3 | 2.Bleskosvody – montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol305 | Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol306 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | 382 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol307 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol308 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol309 | Montáž jímací tyče 1,5 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D4 | 3.Montáž ostatního zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol310 | Přístupový systém | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol311 | Systém nouzové signalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D5 | 4.Montáž rozvaděčů – kompletace, osazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol312 | Rozvaděč R1.2 EMD (doplnění) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol313 | Rozvaděč R3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol314 | Rozvaděč RJ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol315 | Rozvaděč RK (doplnění) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol316 | Rozvaděč RK1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol317 | Rozvaděč RP | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol318 | Rozvaděč RVZT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol319 | Rozvaděč datový (doplnění) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D6 | 6.Zednické přípomoce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol320 | Sekání drážky v cihle (do šíře 50mm, do hl.40mm) (m) | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol321 | Vykroužení kapsy pro krabici v cihle (do pr.80mm) (m) | m | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D7 | 7.Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol322 | Pravida M PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82

## 12 - EI - Zařízení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7ccaba62-461b-490a-81e9-233a7732b3eb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
12 - EI - Zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 6. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 01526570
|  | ARKUS5 s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | lacko.ondrej@seznam.cz |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
12 - EI - Zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč RJ | [5 empty] | 0
| D3 - Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění) | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvaděč R3 | [5 empty] | 0
| D5 - Rozvaděč RK (doplnění) | [5 empty] | 0
| D6 - Rozvaděč RK1 | [5 empty] | 0
| D7 - Rozvaděč RP | [5 empty] | 0
| D8 - Rozvaděč RVZT | [5 empty] | 0
| D9 - Rozvaděč datový (doplnění) | [5 empty] | 0
| D10 - Přístupový systém | [5 empty] | 0
| D11 - Systém nouzové signalizace | [5 empty] | 0
| D12 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Nemocnice ČEské Budějovice a.s.
Objekt:
OBJEKTY - T14,C - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA JÍDELNY A PAVILONU ÚČOCH
Soupis:
12 - EI - Zařízení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 6. 2022
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5 s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | lacko.ondrej@seznam.cz
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Rozvaděč RJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol323 | Skříňový rozvaděč 600+2000+300, IP43/20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol324 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol325 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol326 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol327 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol328 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 3P, In=20A | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol329 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol330 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol331 | Vypínací spoušť pro FAZ, Uc=110-415V AC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol332 | Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol334 | Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D3 | Rozvaděč R1.2 EMG (doplnění) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol336 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=32A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol337 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol338 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol339 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol329 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol330 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol340 | Spínací hodiny denní, 16A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol341 | Stykač 2P, 16A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol342 | ES710/5000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol343 | MTP STW2 230/0,05A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol344 | Hlídač izolačního stavu MED 427P-2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol334 | Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D4 | Rozvaděč R3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol345 | Rozvaděč 600+600+150, IP40/20, EI30 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol324 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol325 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol346 | Jistič AZ, char B, 3P, In=63A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol329 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol330 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol332 | Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol334 | Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D5 | Rozvaděč RK (doplnění) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol347 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol348 | Jistič AZ, char. C, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol326 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol349 | Jistič, 3-pólový, In=315A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D6 | Rozvaděč RK1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol350 | Skříňový rozvaděč 1000+2000+400, IP54/20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol324 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol325 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol337 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol338 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol327 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol351 | Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol347 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol326 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=63A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol352 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=125A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol329 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol330 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=16A | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol353 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char C, 1P+N, In=16A | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol349 | Jistič, 3-pólový, In=315A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol341 | Stykač 2P, 16A | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol354 | Stykač 3P, 25A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol332 | Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol334 | Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D7 | Rozvaděč RP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol355 | Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20, EI45 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol324 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol325 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol356 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=1A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol337 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=2A, Icu=15kA | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol327 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol339 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol332 | Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol341 | Stykač 2P, 16A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol357 | Pomocné relé 2 přep., 10A | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | D8 | Rozvaděč RVZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol358 | Rozvaděč nástěnný 600+1200+200, IP40/20 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol324 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C14, 3-pól | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol325 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada pro TN-S | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol327 | Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol351 | Jistič FAZ, char C, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol359 | Jistič FAZ, char. C, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol360 | Jistič FAZ, char. C, 3-pólový, In=20A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol361 | Jistič FAZ, char. C, 3-pólový, In=25A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol347 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=40A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol362 | Jistič AZ, char. B, 3-pólový, In=80A, Icu=15kA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol329 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 1P+N, In=10A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol363 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 3P, In=16A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol364 | Chránič s nadproud. och. FRB, typ A, char B, 3P, In=25A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol332 | Pojistková vložka PV14 14x50 mm, 50A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol333 | Propojovací lišta 1m, 3pól, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol334 | Propojovací lišta 56M, 1L N 2L N 3L N, In=80A, 16mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol335 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| D | D9 | Rozvaděč datový (doplnění) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol365 | Patch panel pro 24 portů, Cat.6, 0,5U, 19" rackmount | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol366 | Keystone do Patch panelu cat.6 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol367 | Vyvazovací panel, 19" rackmount | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol368 | Vyvazovací háček 4x4cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol369 | 1G patch kabel CAT6 STP LSOH, 0,5m, 1m | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| D | D10 | Přístupový systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol370 | Komunikační klient TCP/IP-RS485 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol371 | Řídící jednotka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol372 | Napájecí zdroj zálohovaný 12V 5A včetne AKU | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol373 | Bezkontaktní karty | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol374 | Klientský server pro ACS paramtry dle použíteho systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol375 | Softwarové vybavení pro databázy, karet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol376 | Napojení el. zámků, dveří | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol377 | Snímač karet | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol378 | Elektrický zámek, 12V DC, U= otevírá | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol379 | Elektrický zámek - reverzní, 12V DC, U= zavřeno | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol380 | Interkom (dveřní komunikátor) | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol381 | Tlačítko otevírání dveří - rozpínací kontakt | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol382 | AX svorkovnice rozhraní + krabice | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol383 | Ostatní položky (oživení, revize) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| D | D11 | Systém nouzové signalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | Pol384 | Napáječ NP-07 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol385 | Alarmová jednotka AL-07 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol386 | Služební jednotka SJ-07 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol387 | Signalizační svítidlo SV-07 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol388 | Zásuvka účastníka ZÚ-07 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol389 | Volací tlačítko VS-07 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol390 | Ostatní položky (oživení, revize) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| D | D12 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | Pol391 | Pravida M PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238