## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Stavba : |  | Instalace FVE Nemocnice Tábor
Objekt : |  | Kpt. Jaroše, 390 03 Tábor
Část : |  | D.1.4.1 Projekt elektroinstalací
P. č. | Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1. ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY
1. | Trafostanice | Úprava VN rozvodny: - výměna 3x dvoujádrové MTP - výměna 3x dvoujádrové MTN | ks | 1 |  | 0
2. | HR (PAM blok A) | Úprava stávajícího distribučního rozvaděče vč. materiálu v rozsahu: - nový silový vývod 160A - podružný materiál (svorky, propojovací vodiče) | ks | 1 |  | 0
3. | RH1 (PCHO blok G) | Úprava stávajícího distribučního rozvaděče vč. materiálu v rozsahu: - nový silový vývod 63A - podružný materiál (svorky, propojovací vodiče) | ks | 1 |  | 0
4. | RDAC1 | Skříňový rozváděč oceloplechový, krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 800 x 2000 x 300 mm (odchylka rozměrů +-15%, vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva: odstíny šedé. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana I+II. st., jištěné vývody pro danou technologii, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci.Rozvaděč s protipožární úpravou EI 30. | ks | 1 |  | 0
5. | RDAC2 | Skříňový rozváděč oceloplechový, krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 600 x 2000 x 300 mm (odchylka rozměrů +-15%, vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva: odstíny šedé. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana I+II. st., jištěné vývody pro danou technologii, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. | ks | 1 |  | 0
6. | AXY | Nástěnný rozváděč oceloplechový, krytí IP 44/20, včetně příslušenství, rozměry 600 x 1000 x 250 mm (odchylka rozměrů +-15%), vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva: odstíny šedé. Řídicí systém bude dodávkou společnosti EG.D. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, jiističe, servisní zásuvka, vývody pro danou technologii, pomocné kontakty atp., svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. | ks | 1 |  | 0
7. | RT1 | Nástěnný rozváděč oceloplechový, krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 600 x 800 x 265 mm (odchylka rozměrů +-15%, vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva: odstíny šedé. Včetně řídicího systému, zdroje 230V/24VDC, UPS 24VDC a baterií. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, jištěné vývody pro danou technologii, pomocná relé, pomocné kontakty atp., svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. | ks | 1 |  | 0
8. | RT2 | Nástěnný rozváděč oceloplechový, krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 600 x 800 x 265 mm (odchylka rozměrů +-15%, vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva: odstíny šedé. Včetně řídicího systému, zdroje 230V/24VDC s integrovanou UPS a baterií. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, jištěné vývody pro danou technologii, pomocná relé, pomocné kontakty atp., svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. Rozvaděč s protipožární úpravou EI 30. | ks | 1 |  | 0
9. | RT3 | Nástěnný rozváděč oceloplechový, krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 600 x 800 x 265 mm (odchylka rozměrů +-15%, vč. prostorové rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva: odstíny šedé. Včetně řídicího systému, zdroje 230V/24VDC s integrovanou UPS a baterií. Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, jištěné vývody pro danou technologii, pomocná relé, pomocné kontakty atp., svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. | ks | 1 |  | 0
10. | MX | Nástěnný oceloplechová skříňka, krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 400 x 400 x 210 mm (odchylka rozměrů +-15%). Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana, stykače jištěné vývody pro danou technologii, svorky, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. | ks | 6 |  | 0
11. | RACK (trafostanice) | Datový rozváděč 19" rack, 15U krytí IP 54/20, včetně příslušenství, rozměry 600 x 800 x 440 mm (odchylka rozměrů +-15%). Další příslušenství rozvaděče:ethernet switch, optická vana pro 16 vláken+navaření optických vláken, 1x mediakonvertor, kabelové průchodky, kapsa na dokumentaci. | ks | 1 |  | 0
12. | RACK (ředitelství) | Úprava a doplnění stávajícího datového rozváděče vč. materiálu v rozsahu: - optická vana pro 16 vláken+navaření optických vláken - 3x mediakonvertor - ethernet switch - podružný materiál (svorky, propojovací vodiče) | ks | 1 |  | 0
13. | RACK (blok A+G) | Úprava a doplnění stávajícího datového rozváděče vč. materiálu v rozsahu: - 1x mediakonvertor - podružný materiál (svorky, propojovací vodiče) | ks | 2 |  | 0
2. FVE MATERIÁL
14. | FVE panely | Fotovoltaický monokrystalický panel, 455 Wp, Minimální účinnost fotovoltaickým monokrystalických modulů 19%; min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu, min. 10 let produktová záruka. | ks | 277 |  | 0
15. | Střídač GU1, GU2 | Třífázový střídač, nom.výkon 50kW, počet MPPT:5, rozsah napětí MPPT 180-1000V, IP65,minimální účinnost měničů (střídačů) 97%, min. 10 let záruka | ks | 2 |  | 0
16. |  | Pomocná ocelová konstrukce pro uchycení střídačů, stříška proti dešti vetně uchycení na ocelovou konstrukci, min. 10 let záruka na konstrukci | kpl | 1 |  | 0
17. | Střídač GU3 | Třífázový hybridní střídač, nom.výkon 30kW, počet MPPT:3, rozsah napětí MPPT 180-1000V, IP65; minimální účinnost měničů (střídačů) je 97%., min. 10 let záruka | ks | 1 |  | 0
18. |  | Hliníková konstrukce na plochou střechu (montážní materiál + příslušenství / 1 panel), min. 10 let záruka | ks | 214 |  | 0
19. |  | Hliníková konstrukce na šikmou střechu (montážní materiál + příslušenství / 1 panel), min. 10 let záruka | ks | 63 |  | 0
20. |  | Podružný materiál (% z ceny FVE materiálu) | % | 3 |  | 0
3. MONTÁŽNÍ MATERIÁL
21. |  | KABEL CXKH-R (J) 3x95+50 | m | 20 |  | 0
22. |  | KABEL CXKH-R (J) 5x35 | m | 100 |  | 0
23. |  | KABEL CXKH-R (J) 4x25 | m | 10 |  | 0
24. |  | KABEL CXKH-R (J) 4x16 | m | 10 |  | 0
25. |  | KABEL CXKH-R (J) 4x2,5 | m | 20 |  | 0
26. |  | KABEL CXKH-R (J) 5x1,5 | m | 30 |  | 0
27. |  | KABEL CXKH-R (J) 3x1,5 | m | 200 |  | 0
28. |  | KABEL CXKH-V (J) 3x1,5 | m | 400 |  | 0
29. |  | KABEL JXFE-R 10x2x0,8 | m | 40 |  | 0
30. |  | KABEL JXFE-R 4x2x0,8 | m | 40 |  | 0
31. |  | KABEL JXFE-R 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
32. |  | KABEL FTP cat5E, B2ca -s1,d0,a1 | m | 250 |  | 0
33. |  | SOLÁRNÍ KABEL SOL 1x6mm2, UV odolný | m | 1200 |  | 0
34. |  | Optický kabel 16vl 9/125, SM, LSZH, černá | m | 250 |  | 0
35. |  | VODIČ CYA 16 | m | 100 |  | 0
36. |  | DC konektory (samec+samice) | kpl | 30 |  | 0
37. |  | Krabice odbočná elektroinstalační | ks | 10 |  | 0
38. |  | Tlačítko Central stop | ks | 3 |  | 0
39. |  | Ocelová trubka DN50mm | m | 30 |  | 0
40. |  | Ocelová trubka DN25mm | m | 50 |  | 0
41. |  | Lišta vkládací LV 24x22 | m | 30 |  | 0
42. |  | Žlab oceloplechový 62/50, víko, podpěra, spojka, oddělovací přepážka - za 1 m | m | 500 |  | 0
43. |  | Úprava a doplnění hromosvodu | kpl | 1 |  | 0
44. |  | Ostatní pomocný montážní materiál (% z ceny kabeláže a montážního materiálu) | % | 3 |  | 0
4. MONTÁŽNÍ PRÁCE
45. |  | Osazení rozvaděčů a skříněk | ks | 11 |  | 0
46. |  | Osazení střídačů | ks | 3 |  | 0
47. |  | Montáž konstrukce a FVE panelů | ks | 277 |  | 0
48. |  | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) | m | 110 |  | 0
49. |  | Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50 | m | 500 |  | 0
50. |  | Položení a svazkování silových kabelů | m | 790 |  | 0
51. |  | Položení a svazkování sdělovacích kabelů | m | 1820 |  | 0
52. |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | ks | 200 |  | 0
53. |  | Označení kabelu štítkem kabelovým | ks | 100 |  | 0
54. |  | Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací | hod | 32 |  | 0
55. |  | Nahlášení a zajištění závazného stanoviska TIČR k montáži FVE | kpl | 1 |  | 0
56. |  | Protipožární utěsnění prostupů (protipožární tmel, páska) | ks | 5 |  | 0
57. |  | Zařízení a vybavení staveniště (% z materiálu) | % | 1 |  | 0
58. |  | Úklid pracoviště při montážích (% z materiálu) | % | 1 |  | 0
59. |  | Přesun materiálu v místě stavby (% z materiálu) | % | 3 |  | 0
60. |  | Stavební přípomoce (% z materiálu) | % | 5 |  | 0
5. SOFTWARE
61. |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém dispečerského řízení včetně specifikace rozsahu dat pro dispečerské řízení dle připojovacích podmínek | IO | 80 |  | 0
62. |  | Integrace do stávajícího energetického managementu | IO | 40 |  | 0
6. UVEDENÍ DO PROVOZU
63. |  | Uvedení do provozu FVE elektrárny, disp. řízení | hod | 64 |  | 0
64. |  | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0
65. |  | Komplexní zkoušky systému FVE | hod | 24 |  | 0
7. OSTATNÍ SLUŽBY
66. |  | Zpracování provozního řádu trafostanice | hod | 16 |  | 0
67. |  | Zpracování návodů pro obsluhu | hod | 8 |  | 0
68. |  | Dokumentace pro provedení stavby - vyvedení výkonu | hod | 180 |  | 0
69. |  | Dokumentace pro provedení stavby - úpravy hromosvodu | hod | 100 |  | 0
70. |  | Výrobní dokumentace rozvaděčů | hod | 40 |  | 0
71. |  | Projektová dokumentace stupeň DSPS | hod | 16 |  | 0
72. |  | Revize po instalaci FVE | hod | 40 |  | 0
73. |  | Revize hromosvodu | hod | 20 |  | 0
74. |  | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 80 |  | 0
75. |  | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky (% z celkové ceny) | % | 1 |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0