## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Drančák
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 002 | Elektro NN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200201 | rekuperace 1NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200202 | rekuperace 2NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200203 | rekuperace 3NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200204 | rekuperace 4 NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200205 | chlazení 5 NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200206 | venkovní kond jednotky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200207 | ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 003 | MaR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200301 | MaR VZT1-1NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200302 | MaR VZT2 2NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200303 | MaR VZT3 3NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200304 | MaR VZT4 4NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200305 | MaR VZT5 5NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200306 | MaR ÚT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200307 | Řididcí systém + nadřazená řídící centrála |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200309 | Rozvaděče |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200310 | Rozvaděče, montážní materiál, práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200311 | Ostatní služby a výkony |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 004 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200401 | VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 005 | ÚT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | R23064200501 | Vytápění - připojení VZT jednot |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 006 | EPS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 0007 | EPS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: 0642 - Tábor nemocnice rekonstrukce
#POPO | Popis objektu: 002 - Elektro NN
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200201 - rekuperace 1NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200202 - rekuperace 2NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200203 - rekuperace 3NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200204 - rekuperace 4 NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200205 - chlazení 5 NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200206 - venkovní kond jednotky
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200207 - ostatní
#POPO | Popis objektu: 003 - MaR
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200301 - MaR VZT1-1NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200302 - MaR VZT2 2NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200303 - MaR VZT3 3NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200304 - MaR VZT4 4NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200305 - MaR VZT5 5NP
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200306 - MaR ÚT
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200307 - Řididcí systém + nadřazená řídící centrála
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200309 - Rozvaděče
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200310 - Rozvaděče, montážní materiál, práce
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200311 - Ostatní služby a výkony
#POPO | Popis objektu: 004 - VZT
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200401 - VZT
#POPO | Popis objektu: 005 - ÚT
#POPR | Popis rozpočtu: R23064200501 - Vytápění - připojení VZT jednot
#POPO | Popis objektu: 006 - EPS
#POPR | Popis rozpočtu: 0007 - EPS
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M21-1 | vybavení rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  | HSV |  |  | 0
| M21-3 | vybavení rozvaděče RH pole 5 |  |  | HSV |  |  | 0
| _1 | 1) Větrání místností ve 1.NP |  |  | PSV |  |  | 0
| _2 | 2) Větrání místností ve 2.NP |  |  | PSV |  |  | 0
| _3 | 3) Větrání místností ve 3.NP |  |  | PSV |  |  | 0
| _4 | 4) Větrání místností ve 4.NP |  |  | PSV |  |  | 0
| _5 | 5) Větrání místností ve 5.NP |  |  | PSV |  |  | 0
| _8 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | IZOLACE TEPELNÉ |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | STROJOVNY |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | ARMATURY |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | NÁTĚRY |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M21-1 | Vybavení rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| M21a | Elektromontáže nadřazená řídící centrála |  |  | MON |  |  | 0
| M21b | Elektromontáže rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 002 R23064200201 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200201 | rekuperace 1NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21-1 | vybavení rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | DIN lišta | m | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 2 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 3 | Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + přepážky + žz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 4 | Popisy přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 5 | Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 6 | Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 1 | Kabel CXKH-R J 3x1,5 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 2 | Vodič CYA 6 žz | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 2.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 3 | Kabelová spona 2035 M A2, OBO | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 1.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
10 | 4 | Kotvení spon s požární odolností | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
11 | 5 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04432 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
12 | 6 | Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04986 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
13 | 7 | Pomocný materiál a ostaní náklady | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05059 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 002 R23064200202 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200202 | rekuperace 2NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 3 | Kabelová spona 2035 M A2, OBO | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 1.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
2 | 4 | Kotvení spon s požární odolností | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
3 | 5 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04432 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
4 | 6 | Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04986 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | 1 | Kabel CXKH-R J 3x1,5 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 2 | Vodič CYA 6 žz | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 2.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Pomocný materiál a ostaní náklady | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05059 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-1 | Vybavení rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 1 | DIN lišta | m | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
9 | 2 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | 3 | Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + přepážky + žz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 4 | Popisy přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 5 | Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 6 | Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 002 R23064200203 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200203 | rekuperace 3NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 3 | Kabelová spona 2035 M A2, OBO | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 1.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
2 | 4 | Kotvení spon s požární odolností | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
3 | 5 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04432 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
4 | 6 | Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04986 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | 1 | Kabel CXKH-R J 3x1,5 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 2 | Vodič CYA 6 žz | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 2.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Pomocný materiál a ostaní náklady | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05059 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-1 | Vybavení rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 1 | DIN lišta | soubor | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
9 | 2 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | 3 | Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + přepážky + žz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 4 | Popisy přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 5 | Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 6 | Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 002 R23064200204 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200204 | rekuperace 4 NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 3 | Kabelová spona 2035 M A2, OBO | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 1.4 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
2 | 4 | Kotvení spon s požární odolností | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
3 | 5 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04432 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
4 | 6 | Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04986 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | 1 | Kabel CXKH-R J 3x1,5 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 2 | Vodič CYA 6 žz | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 2.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Pomocný materiál a ostaní náklady | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05059 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-1 | Vybavení rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 1 | DIN lišta | m | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
9 | 2 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | 3 | Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + přepážky + žz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 4 | Popisy přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 5 | Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 6 | Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 002 R23064200205 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200205 | chlazení 5 NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.89 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 3 | Kabelová spona 2035 M A2, OBO | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.93 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
2 | 4 | Kotvení spon s požární odolností | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
3 | 5 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04432 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
4 | 6 | Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04986 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | 1 | Kabel CXKH-R J 3x1,5 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 2 | Vodič CYA 6 žz | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 1.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Pomocný materiál a ostaní náklady | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05059 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21-1 | Vybavení rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 1 | DIN lišta | m | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
9 | 2 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou, 10A/B/30mA/2P, např. PFL7-10/1N/B/003 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | 3 | Svorky WAGO řadové, 2,5 + koncovky + popisy + přepážky + žz | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 4 | Popisy přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 5 | Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 6 | Pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 002 R23064200206 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200206 | venkovní kond jednotky | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21-2 | kabelová vedení a trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.44 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | DIL
1 | 5 | Pancéřová trubka průměr 16mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 9 | Montáž kabelových tras a kabelů, průrazy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 3 | Grip kovoový 2031 M 15 FS, OBO | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05059 | 2.33 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
4 | 4 | Kabelový žlab 50x50, pozink | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00976 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
5 | 6 | Nosný systém pc trubek | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
6 | 7 | Nosný a spojovací systém kabelové trasy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
7 | 1 | Kabel CXKH-R J 5x2,5 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04432 | 11.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 10 | Začištění průrazů zdí, úklid, nátěry, protipožární prostupy 4 kusy | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 11 | Pomocný materiál a ostaní náklady | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 2 | Vodič CYA 6 žz | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04986 | 3.99 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 8 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | M21-3 | vybavení rozvaděče RH pole 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | Vybavení rozvaděče RH pole 5 | [24 empty] | POP
12 | 1 | DIN lišta | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 2 | pojistkový odpojovač, 3f/160A/nožové pojistky, např. FH00-3A/F | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 7 | Montáž přístrojů, popsání, připojovací vodiče, atd. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 3 | pojistka, 100A gG, PN00 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
16 | 4 | jistič 3p, 20A/C/3P, např. iC60H3P C20A | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | 5 | Svorky WAGO řadové, 6 + koncovky + popisy + přepážky + žz | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
18 | 6 | Popisy přístrojů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
19 | 8 | Svorky, oka, pomocný materiál pro pospojení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Kabelové vedení a trasy | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 002 R23064200207 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 002 | Elektro NN | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200207 | ostatní | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | CESTOVNÍ A UBYTOVACÍ NÁKLADY | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
2 | 2 | ODZKOUŠENÍ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 3 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 4 | VÝCHOZÍ REVIZE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200301 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200301 | MaR VZT1-1NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M1.1M1.2 | El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0003 | Držák středový; materiál: UV odolný plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0004 | TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Q1.1 | SDD-S65-RAC,Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku). | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | T11ažT15 | TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | EPS | Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče MaR. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor. | [24 empty] | POP | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.
7 | CH1.1 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | M1.3 | El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | PA1.1 až PA1.4 | 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínač rozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54; tepl. okolí -20/+85°C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | [24 empty] | POP
10 | TA1.1 | TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 44včetně příchytek a mont. Příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | Y1.1, Y1.2 | LF24 Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment 4 Nmnapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -30/+50°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | Y1.3 | LM24A-SR-TP Servopohon klapkovýkroutící moment 5 Nmspojité řízení 0÷10 VDCnapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54;se svorkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | Y1.3_1 | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz  připojení závitovéprůtokový součinitel Kv=1 ,6 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200302 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200302 | MaR VZT2 2NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M2.1M2.2 | El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0003 | Držák středový; materiál: UV odolný plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0004 | TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Q2.1 | SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku). | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | T21ažT25 | TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Y2.3_2 | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz  připojení závitovéprůtokový součinitel Kv=1 ,6 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT | [24 empty] | POP
7 | EPS | Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče MaR. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor. | [24 empty] | POP | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.
8 | CH2.1 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | M2.3 | El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | PA2.1 až PA2.4 | 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínač, rozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | [24 empty] | POP
11 | TA2.1 | TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 44včetně příchytek a mont. Příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | Y2.1, Y2.2 | LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment 4 Nmnapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -30/+50°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | Y2.3 | LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment 5 Nmspojité řízení 0÷10 VDCnapájení 24 VAC/DC ; Krytí IP54;se svorkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200303 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200303 | MaR VZT3 3NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M3.1M3.2 | El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0003 | Držák středový; materiál: UV odolný plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0004 | TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Q3.1 | SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku). | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | T31ažT35 | TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Y3.3_2 | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz  připojení závitovéprůtokový součinitel Kv=1 ,6 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT | [24 empty] | POP
7 | EPS | Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče MaR. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor. | [24 empty] | POP | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.
8 | CH3.1 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | M3.3 | El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | PA3.1 až PA3.4 | 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínačrozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | [24 empty] | POP
11 | TA3.1 | TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 44včetně příchytek a mont. Příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | Y3.1, Y3.2 | LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment 4 Nmnapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -30/+50°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | Y3.3 | LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment 5 Nmspojité řízení 0÷10 VDCnapájení 24 VAC/DC ; Krytí IP54;se svorkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200304 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200304 | MaR VZT4 4NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M4.1M4.2 | El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0003 | Držák středový; materiál: UV odolný plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0004 | TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Q4.1 | SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku). | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | T41ažT45 | TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Y4.3_2 | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz  připojení závitovéprůtokový součinitel Kv=1 ,6 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
7 | EPS | Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče MaR. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor. | [24 empty] | POP | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.
8 | CH4.1 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | M4.3 | El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | PA4.1 až PA4.4 | 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínačrozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85°C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | [24 empty] | POP
11 | TA4.1 | TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 44včetně příchytek a mont. Příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | Y4.1, Y4.2 | LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment 4 Nmnapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -30/+50°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | Y4.3 | LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment 5 Nmspojité řízení 0÷10 VDCnapájení 24 VAC/DC ; Krytí IP54;se svorkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200305 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200305 | MaR VZT5 5NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M5.1M5.2 | El. připojení ventilátoru230 VAC, do cca 1 kW k EC motoru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0003 | Držák středový; materiál: UV odolný plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0004 | TS-6300W-F200, Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Q5.1 | SDD-S65-RAC, Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT potrubí; SDD-S60; včetně příslušenství (držáku). | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | T51ažT55 | TS-6360D-B10, Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Y5.3 | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16materiál mosaz  připojení závitovéprůtokový součinitel Kv=1 ,6 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Dodávka ventilu včetně pohonu je zajištěna profesí ÚT | [24 empty] | POP
7 | EPS | Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče MaR. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03878 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor. | [24 empty] | POP | Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí investor.
8 | CH5.1 | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky.Dodávka modulu zajištěna profesí VZT.Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | M5.3 | El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | PA5.1 až PA5.4 | 01 APS-10R, Diferenční tlakový spínačrozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85°C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00624 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | [24 empty] | POP
11 | TA5.1 | TS1-COP, Termostat protimrazové ochranyrozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °Cdélka kapiláry 6 m; IP 44včetně příchytek a mont. Příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | Y5.1, Y5.2 | LF24, Servopohon klapkovýs pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřenokroutící moment 4 Nmnapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -30/+50°C | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | Y5.3 | LM24A-SR-TP, Servopohon klapkovýkroutící moment 5 Nmspojité řízení 0÷10 VDCnapájení 24 VAC/DC ; Krytí IP54;se svorkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200306 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200306 | MaR ÚT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Mx1 | El. odpojení stávajícího čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Mx2 | El. připojení čerpadla230 VAC, do 1 kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0138 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | Yx1 | El. odpojení a demontáž stávajícího regulačního ventilu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | Yx2 | VG7802LT, Směšovací ventil třícestný DN20, PN16materiál mosaz  připojení závitovéprůtokový součinitel Kv=6,3 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200307 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200307 | Řididcí systém + nadřazená řídící centrála | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 4 | SW, Software pro řídící systém | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 1 | MS-FAC4911-0, Regulátor 28IO; 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO, 4CO; 24 VAC; BACnet / IP Networks; SA Bus | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 2 | MS-IOM3723-0, IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA Bus | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 3 | DL Cat.5e, Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 5 | SW, Software pro řídící systém - úprava SW ve stávajícím ŘS v rozvaděči DT2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21a | Elektromontáže nadřazená řídící centrála |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 1 | Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící centrálu ADS;Rozšíření a úprava stávající aplikace v rozsahu tohoto projektu. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 2 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu řídící centrály. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200309 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200309 | Rozvaděče | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21b | Elektromontáže rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0002 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného rozváděče. | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | DT11ažDT15 | Oceloplechová rozvodnice, š.800, v.400, hl.150/mm/, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vč.přístrojové náplně a prostoru pro umístění řídícího systému. Krytí min. IP44. | [24 empty] | POP
|  | Rozměr a umístění upřesnit při realizaci stavby s ohledem na výšku VZT jednotky a výšky prostoru nad stropnímu podhledy. | [24 empty] | POP | Rozměr a umístění upřesnit při realizaci stavby s ohledem na výšku VZT jednotky a výšky prostoru nad stropnímu podhledy.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200310 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200310 | Rozvaděče, montážní materiál, práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 3.43 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 2 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.9 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 10 | VRM 16, Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 3.28 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 11 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01968 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 12 | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal | bal | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01531 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 13 | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 3 | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 4 | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 5 | Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 6 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 7 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 8 | FXP 20, Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. úchytného materiálu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 9 | VRM 20, Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 1.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | M21b | Elektromontáže rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | Pol__0002 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného rozváděče. | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | DT11ažDT15 | Oceloplechová rozvodnice, š.800, v.400, hl.150/mm/, | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vč.přístrojové náplně a prostoru pro umístění řídícího systému. Krytí min. IP44. | [24 empty] | POP
|  | Rozměr a umístění upřesnit při realizaci stavby s ohledem na výšku VZT jednotky a výšky prostoru nad stropnímu podhledy. | [24 empty] | POP | Rozměr a umístění upřesnit při realizaci stavby s ohledem na výšku VZT jednotky a výšky prostoru nad stropnímu podhledy.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 003 R23064200311 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 003 | MaR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200311 | Ostatní služby a výkony | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 2 | Doprava materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0112 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 3 | Montáž zařízení M+R | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 4 | Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvihací plošiny) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 10 | Vedlejší rozpočtové náklady 5% | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01312 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 5 | Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 6 | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | 7 | Výchozí revize el.zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00729 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | 8 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00893 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 9 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0108 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 005121 R | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 004 R23064200401 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 004 | VZT | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200401 | VZT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | 1) Větrání místností ve 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.1 | Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení provedení Qv = 2450 m3/h (pex=200Pa), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | [24 empty] | POP | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018
|  | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A) | [24 empty] | POP | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A)
2 | Pol__0002 | Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 1.2 | Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu (chlazení), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32, Pel=5,6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | akustický výkon: 71dBA | [24 empty] | POP
4 | Pol__0004 | Řídící box (0-10V), kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Elektronický expanzní ventil, kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 1.3 | Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný RAL určí investor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 1.4 | Vložka tlumiče hluku ATYP 100 x 335 vč. náběhových a obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 1.5 | Čtyřhranný anemostat 600x600 pro přívod vzduchu s čelní deskou (vířívá vyúsť - pevné lamely) připojovací rozměr pr.250 - boční hrdlo, Q=490m3/h, vč. regulační klapky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 1.6 | Čtyřhranný anemostat 600x600 pro odvod vzduchu s čelní deskou (vířívá vyúsť - pevné lamely) připojovací rozměr pr.250 - boční hrdlo, Q=612m3/h, vč. regulační klapky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
13 | 1.7 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.250 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | 1.11 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, trouby | bm | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
15 | Pol__0016 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, tvarovky | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | 1.12 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO DN 250/30% tvarovek, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek | bm | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
17 | Pol__0017 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO DN 200/30% tvarovek, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0021 | Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL polepem | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0020 | Demontáž kazetových podhledů | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0029 | Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle výšky VZT potrubí a jednotky. | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prodloužení závěsů, nové stěnové profily | [24 empty] | POP
23 | Pol__0030 | Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh | [24 empty] | POP | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh
24 | Pol__0031 | Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) dílu, zvenku namontovat desky 15mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami | [24 empty] | POP | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami
25 | Po__0032 | Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní prostor vyplnit telenou izolací | [24 empty] | POP
26 | Pol__0033 | Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (1x 600x300mm), následné opracování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0034 | Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 10m, čerpadlo kondenzátu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _2 | 2) Větrání místností ve 2.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 2.1 | Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení provedení Qv = 2450 m3/h (pex=200Pa), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | [24 empty] | POP | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018
|  | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A) | [24 empty] | POP | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A)
29 | Pol__0035 | Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 2.2 | Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu (chlazení)), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pel=5,64kW/400V/3f, hmotnost 71,6kg | [24 empty] | POP
|  | akustický výkon: 71dBA | [24 empty] | POP
31 | Pol__0036 | Řídící box (0-10V), kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0037 | Elektronický expanzní ventil, kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0038 | Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0039 | Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0040 | Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 2.3 | Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný RAL určí investor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
37 | 2.4 | Vložka tlumiče hluku ATYP 100 x 335 vč. náběhových a obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | 2.5 | Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200 m3/h | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
39 | 2.6 | Talířový ventil přívodní pr.125 pro Qv=125 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
40 | 2.7 | Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200 m3/h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
41 | 2.8 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
42 | Pol__0041 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.125 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 2.11 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, trouby | bm | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
44 | Pol__0042 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, tvarovky | bm | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 2.12 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 250/30% tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
46 | Pol__0043 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0044 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 160/30% tvarovek | bm | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
48 | Pol__0045 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN125/30% tvarovek | bm | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | Pol__0046 | Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
50 | Pol__0047 | Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | Pol__0048 | Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL polepem | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | Pol__0049 | Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh | [24 empty] | POP | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh
53 | Pol__0050 | Demontáž kazetových podhledů včetně nosných profilů | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | Pol__0051 | Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle výšky VZT potrubí a jednotky. | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 | Pol__0052 | Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) dílu, zvenku namontovat desky 15mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami | [24 empty] | POP | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami
56 | Po__0053 | Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní prostor vyplnit telenou izolací | [24 empty] | POP
57 | Pol__0054 | Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (24x pr.250mm), následné opracování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | Pol__0055 | Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 10m, čerpadlo kondenzátu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _3 | 3) Větrání místností ve 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 3.1 | Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení provedení Qv = 2450 m3/h (pex=200Pa) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | [24 empty] | POP | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018
|  | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A) | [24 empty] | POP | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A)
60 | Pol__0060 | Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | 3.2 | Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu (chlazení)), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pel=5,64kW/400V/3f, hmotnost 71,6kg | [24 empty] | POP
|  | akustický výkon: 71dBA | [24 empty] | POP
62 | Pol__0062 | Řídící box (0-10V), kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0063 | Elektronický expanzní ventil, kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0064 | Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0065 | Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0066 | Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | 3.3 | Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný RAL určí investor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
68 | 3.4 | Vložka tlumiče hluku ATYP 100 x 335 vč. náběhových a obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
69 | 3.5 | Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200m3/h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
70 | 3.6 | Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200m3/h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
71 | 3.7 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
72 | Pol__0072 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.125 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
73 | 3.11 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, trouby | bm | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
74 | Pol__0073 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, tvarovky | bm | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
75 | 3.12 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 250/30% tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
76 | Pol__0074 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
77 | Pol__0075 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 160/30% tvarovek | bm | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
78 | Pol__0076 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, , DN 125/30% tvarovek | bm | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
79 | Pol__0077 | Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
80 | Pol__0078 | Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
81 | Pol__0079 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO DN 200/30% tvarovek, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
82 | Pol__0080 | Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh | [24 empty] | POP | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh
83 | Pol__0081 | Demontáž kazetových podhledů | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
84 | Pol__0082 | Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle výšky VZT potrubí a jednotky. | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__0088 | Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 10m, čerpadlo kondenzátu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
86 | Pol__0089 | Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) dílu, zvenku namontovat desky 15mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami | [24 empty] | POP | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami
87 | Pol__0090 | Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní prostor vyplnit telenou izolací | [24 empty] | POP
88 | Pol__0091 | Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (24x pr.250mm), následné opracování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _4 | 4) Větrání místností ve 4.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
89 | 4.1 | Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení provedení Qv = 2450 m3/h (pex=200Pa) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | [24 empty] | POP | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,7%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (6,7kW, 70/50°C) EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018
|  | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A) | [24 empty] | POP | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A)
90 | Pol__0092 | Externí přímý chladič Pchl/top=16kW, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
91 | 4.2 | Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu (chlazení)), Pchl/top=15,5kW, chladivo R32, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pel=5,64kW/400V/3f, hmotnost 71,6kg | [24 empty] | POP
|  | akustický výkon: 71dBA | [24 empty] | POP
92 | Pol__0093 | Řídící box (0-10V), kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | Pol__0094 | Elektronický expanzní ventil, kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | Pol__0095 | Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
95 | Pol__0096 | Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
96 | Pol__0097 | Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
97 | 4.3 | Protidešťová žaluzie PZ 630 x 630 vč. UR a síta případný RAL určí investor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
98 | 4.4 | Vložka tlumiče hluku ATYP 100 x 335 vč. náběhových a obtokových plechů (do trouby 900x340 l = 1500 mm) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
99 | 4.5 | Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200m3/h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
100 | 4.6 | Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200m3/h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
101 | 4.7 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
102 | Pol__0103 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.125 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
103 | 4.11 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, trouby | bm | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
104 | Pol__0107 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, tvarovky | bm | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
105 | 4.12 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 250/30% tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
106 | Pol__0109 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
107 | Pol__0110 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 160/30% tvarovek | bm | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
108 | Pol__0111 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 125/30% tvarovek | bm | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
109 | Pol__0112 | Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
110 | Pol__0113 | Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
111 | Pol__0114 | Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL polepem | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
112 | Pol__0115 | Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh | [24 empty] | POP | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh
113 | Pol__0116 | Demontáž kazetových podhledů včetně nosných profilů | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
114 | Pol__0117 | Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle výšky VZT potrubí a jednotky. | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prodloužení závěsů podhledů, nové stěnové profily | [24 empty] | POP
115 | Pol__0118 | Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) dílu, zvenku namontovat desky 15mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami | [24 empty] | POP | (např. fermacell) 2x vrstva, vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl.100 a fasádní omítkou (silikonová), spodní hranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami
116 | Po__0119 | Vytvoření SDK kastlíku na vnitřní straně okna pro zakrytí VZT potrubí, povrch opatřit bílou barvou, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vnitřní prostor vyplnit telenou izolací | [24 empty] | POP
117 | Pol__0120 | Vytvoření stavebních otvorů do příčkových zdí (24x pr.250mm), následné opracování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
118 | Pol__0121 | Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 10m, čerpadlo kondenzátu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | 5) Větrání místností ve 5.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
119 | 5.1 | Podstropní rekuperační jednotka,vnitřní provedení provedení Qv = 1750 m3/h (pex=200Pa) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,6%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (4,8kW, 70/50°C), EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | [24 empty] | POP | složení: deskový rekuperátor (EN308 80,6%) s by-pass klapkou, vodní ohřívač (4,8kW, 70/50°C), EC ventilátory (přívodní 0,75kW/230V, odvodní 0,75kW/230V), filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 55%, odvod: ISO ePM10 70%), uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 336Kg. Návrh splňuje ErP 2018
|  | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A) | [24 empty] | POP | Akustické výkony: Opláštění: 56,5dB(A) Sání ODA: 68,3dB(A) Přívod SUP: 84,4dB(A) Odtah ETA: 84,5dB(A) Výfuk EHA: 68,4dB(A)
120 | Pol__0122 | Externí přímý chladič Pchl/top=12kW, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
121 | 5.2 | Zařízení pro tepelnou úpravu přiváděného vzduchu (chlazení), Pchl/top=12,1kW, chladivo R32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Pchl/top=12,1kW, chladivo R32, Pel=4,26kW/400V/3f, hmotnost 64,7kg | [24 empty] | POP
|  | akustický výkon: 67dBA | [24 empty] | POP
122 | Pol__0124 | Řídící box (0-10V), kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
123 | Pol__0125 | Elektronický expanzní ventil, kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
124 | Pol__0126 | Předizolované Cu potrubí, vč. komunikačního kabelu | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
125 | Pol__0127 | Oplechování potrubí Cu ve venkovním prostředí | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
126 | Pol__0128 | Prokabelování, zprovoznění, tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
127 | 5.3 | Protidešťová žaluzie PZ 630 x 400 vč. UR a síta případný RAL určí investor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
128 | 5.4 | Vložka tlumiče hluku ATYP 100 x 375 vč. náběhových a obtokových plechů (do trouby 640x280l = 1500 mm) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
129 | 5.5 | Talířový ventil přívodní pr.200 pro Qv=200m3/h | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
130 | 5.6 | Talířový ventil odvodní pr.200 pro Qv=200m3/h | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
131 | 5.7 | Flexo hadice zvukově izolovaná pr.200 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
132 | 5.8 | Požární klapka 355*150, odolnost 45min, pohon 230 V - ovládá EPS | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
133 | 5.11 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, trouby | bm | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
134 | Pol__0129 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - třída těsnosti B, tvarovky | bm | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
135 | 5.12 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 200/30% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
136 | Pol__0130 | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, DN 125/30% tvarovek | bm | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
137 | Pol__0131 | Tepelná izolace tl.20mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
138 | Pol__0132 | Tepelná izolace tl.60mm, minerální vata s AL polepem | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
139 | Pol__0133 | Požární izolace s odolností 30 min, minerální vata s AL polepem | m2 | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
140 | Pol__0029 | Osazení dvou nosných profulů L 80x80x6 pro kotvení VZT jednotky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh | [24 empty] | POP | profil kotvit do každého stropního trámečku, lepené kotvy m12-15, polohou trámečku určit sondou - viz statický návrh
141 | Pol__0134 | Demontáž kazetových podhledů včetně nosných profilů | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
142 | Pol__0135 | Opětovná montáž stávajících kazetových podhledů vč. doplnění nových kazet (do 20%), snížení podhledu dle výšky VZT potrubí a jednotky. | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prodloužení závěsů, nové stěnové profily | [24 empty] | POP
143 | Pol__0135a | Úprava dvou oken, demontáž zasklení pevného (horního) dílu, zvenku namontovat desky 15 mm např- fermacell), 2x vrstva | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl. 100 a fasádní omítkou (silokonová), spodní stranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami | [24 empty] | POP | vnější povrch opatřit zateplovacím systémem s EPS tl. 100 a fasádní omítkou (silokonová), spodní stranu osadit plastovou okapničkou, boční a horní hranu osadit dilatačními lištami
144 | Pol__0136 | Vytvoření stavebních otvorů do obvodové zdi (2x 750x750mm) vč. osazení překladů, následné opracování a případné oprava fasády | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
145 | Pol__0138 | Vytvoření stavebních otvorů do přčíkových zdí (24x pr.250mm), následné opracování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
146 | Pol__0139 | Odvod kondenzátu do ZTI soustavy (HT potrubí DN 32 do 10m, čerpadlo kondenzátu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
147 | Pol__0148 | Montážní materiál | Kg | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
148 | Pol__0149 | Spojovací a těsnící materiál, silikon | Kg | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
149 | Pol__0150 | Požární ucpávky 30min (1x 500x250, 2x 500x140, 2x 355x140, 7x pr.160, 18x pr.125) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
150 | Pol__0151 | Montážní košová plošina do 25m (5 dny) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
151 | Pol__0152 | Zaregulování VZT, vč. protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
152 | Pol__0153 | Měření hluku VZT a CHL | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
153 | Pol__0154 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
154 | Pol__0155 | Předávací dokumentace, PD skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
155 | Pol__0156 | Doprava a manipulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 005 R23064200501 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 005 | ÚT | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R23064200501 | Vytápění - připojení VZT jednot | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 005121 R | zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
4 | Pol__0004 | bourací práce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 732 | STROJOVNY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | Pol__0007 | Regulační ventil – větev VZT 3-cestný závitový s elektropohonem, Kv = 6,3 m3/h – DN 20 (25) dodávka profese MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
8 | Pol__0008 | Oběhové čerpadlo – větev VZTYonos PICO1.0 25/1-8Q = 1,35 m3/h, Y = 65 J/kg230 V, 75 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
9 | Pol__0009 | Směšovací uzel SUV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Složení směšovacího uzlu: | [24 empty] | POP
POP
|  | • kulové uzávěry s teploměry | [24 empty] | POP
|  | • čistící a odkalovací filtr | [24 empty] | POP
|  | • 3-cestný zdvihový ventil | [24 empty] | POP
|  | • servopohon 3-cestného ventilu | [24 empty] | POP
|  | • oběhové čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | • nerezové pružné izolované tlakové hadice | [24 empty] | POP
|  | • regulační ventil obtoku | [24 empty] | POP
|  | • zpětná klapka | [24 empty] | POP
POP
|  | Směšovací uzel je vybaven servopohonem směšovacího ventilu s napájecím napětím 24 V AC a ovládacím napětím 0-10 V. | [24 empty] | POP | Směšovací uzel je vybaven servopohonem směšovacího ventilu s napájecím napětím 24 V AC a ovládacím napětím 0-10 V.
POP
|  | Typ SUV 15-60-1,6-A | [24 empty] | POP
POP
|  | • jmenovitá světlost DN (DN 15/25/32) | [24 empty] | POP
|  | • světlost DN15 | [24 empty] | POP
|  | • velikost čerpadla 60 | [24 empty] | POP
|  | • kv hodnota ventilu 1,6 | [24 empty] | POP
10 | Pol__0010 | Typ SUV 15-60-1,0-A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | • jmenovitá světlost DN (DN 15/25/32) | [24 empty] | POP
|  | • světlost DN15 | [24 empty] | POP
|  | • velikost čerpadla 60 | [24 empty] | POP
|  | • kv hodnota ventilu 1,0 | [24 empty] | POP
Díl: | 734 | ARMATURY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | Pol__0011 | Automatický odvzdušňovací ventil (AO15) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | Pol__0013 | Vypouštěcí kohout (VK15) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
13 | Pol__0015 | Uzavírací kohout (UK32) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
14 | Pol__0017 | Filtr závitový (F32) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | Pol__0019 | Zpětná klapka (ZK32) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | Pol__0021 | Vyvažovací armatura IMI STK DN15 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 733 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | Pol__0024 | Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek, 15x1 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | Pol__0025 | Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek, 22x1 | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
19 | Pol__0026 | Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek, 28x1 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
20 | Pol__0027 | Měděné polotvrdé potrubí včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek, 35x1.5 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
21 | Pol__0028 | Redukce ocelového potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | Pol__0029 | Přechodka ocel - měd | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | Pol__0030 | Uložení pro potrubí z trubek měděnýchdo DN 32 včetně pomocných konstrukcí | m | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
24 | Pol__0031 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděnýchdo DN 32 | m | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 713 | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | Pol__0034 | tloušťka izolace: 20 mm,pro potrubí 15x1 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Izolace tepelná izolace pouzdra z minerální vaty s hliníkovou folií: | [24 empty] | POP
26 | Pol__0035 | tloušťka izolace: 20 mm, pro potrubí 22x1 | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Izolace tepelná izolace pouzdra z minerální vaty s hliníkovou folií: | [24 empty] | POP
27 | Pol__0037 | tloušťka izolace: 40 mm, pro potrubí 35x1,5 | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
28 | Pol__0040 | Izolace tepelná izolace pouzdra pěnoplastická, tloušťka izolace: 15 mm, pro potrubí 28x1 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
29 | Pol__0042 | Izolace tepelná izolace pouzdra pěnoplastická, tloušťka izolace: 20 mm,pro potrubí 35x1,5 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | NÁTĚRY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | Pol__0043 | Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné+ základní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
31 | Pol__0045 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní, DN 25 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
32 | Pol__0046 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt.na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní, DN 32 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | Pol__0047 | Popisové štítky zařízení | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0048 | Proplach a napouštění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0049 | Montáž 70% potrubní trasy ve výšce nad 2,5 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0050 | Součinnost s profesí MaR | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0051 | Součinnost s dodavatelem tepla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0052 | Technický dozor | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0053 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | _8 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
40 | Pol__0054 | Demontáž a opětovná montáž části podhledů v 1. PP | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Pozn.: v ostatních podlažích budou podhledy | [24 empty] | POP
|  | demontovány z důvodů instalace zařízení VZT | [24 empty] | POP
41 | Pol__0056 | Průvrty pro potrubí pr. 40 mm stropy a stěnami | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0057 | Zhotovení vertikální drážky 100× 150 mm, včetně zapravení a opravy výmalby | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 006 0007 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0642 | Tábor nemocnice rekonstrukce | [24 empty] | STA
O: | 006 | EPS | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 0007 | EPS | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | EPS 1 | Vstupně výstupní modul EPS Siemens FDCIO222 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | EPS 2 | Instalační krabice pro výstupní modul EPS Siemens FDCH221 | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | EPS 3 | Elektroinstalační trasa s cetrifikací EN 54 po 30cm s použitím systémových prvků | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | EPS 4 | Kabelový vodič pro systém EPS dle EN 54 v normě B2, 2x2x 0,8mm | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | EPS 5 | Elektroinstalační a spojovací materiál s cetrifikací EN 54 po 30cm s použitím systémových prvků | kpl. | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | EPS 6 | Ořivení systému, uvedení do provozu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | EPS 7 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | EPS 8 | Koordinace na stavbě s ostatnímy profesemi | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | EPS 9 | Výchozí revize systému | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | EPS 10 | Ostatní náklady, doprava | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu