ÚVOD:

V projektu je řešena výstavba nové teplovodní přípojky pro objekt  novostavby  pavilonu v areálu Nemocnice Tábor na par.č. 1217/11, 1219, k.ú. Tábor [764701] Teplovodní přípojka bude napojena na stávající areálové teplovodní trasy v objektu LDN.

PODKLADY:

Podkladem pro vypracování projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení, byla dokumentace poskytnutá investorem a generálním projektantem. Dále stavební půdorysy a řezy, klimatické podmínky místa stavby, požadavky objednatele stavby, koordinace profesí a ustanovení platných technických norem a předpisů.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Stávající teplovodní trasa je vedena v podhledu chodby objektu LDN, následně je svedena do země a v předizolovaném potrubí vedena do stávajícího objektu Infektologie.

Nová teplovodní trasa bude v chodbě pavilonu LDN navazovat na stávající – dle výkresové části PD. Kovové potrubí bude vedeno v podhledech pod stropem do místnosti stáv. skladu, kde bude svedeno k montážní šachtě o hloubce 1000 mm pod úroveň terénu. Návazné potrubí vedené v zemi bude provedeno z flexi předizolovaného potrubí dimenze DN 40. V souběhu s potrubím vytápění DN 40 bude vedeno potrubí teplé vody DN 40 a cirkulace teplé vody DN25. Souběh těchto potrubí bude veden v zemi pod dlažbou do nového pavilonu Infektologie do místnosti č.m. 172 – Strojovna ÚT, ZTI. Potrubí v místnosti č.m. 172 bude vyvedeno podle stěny. K potrubí bude následně připojena tlakově závislá předávací stanice tepla.

Stávající nově nevyužité potrubí bude v potřebné míře demontováno. Pro montáž jsou nezbytné drobné stavební úpravy v pavilonu LDN: rozebrání a opětovné složení podhledů, průrazy pro potrubí – včetně protipožárních ucpávek, vybudování nové montážní šachty pro svedení potrubí pod úroveň terénu. Nová zemní potrubní trase povede přes nevyužívané těleso parovodu. Je nutné zabezpečit jeho demontáž, popřípadě průrazy pro vedení potrubí.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev VZT a ohřev TV bude energocentrum umístěné v areálu nemocnice, ze kterého vede areálový rozvod topné vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Energocentrum kombinuje několik zdrojů tepla: horkovodní předávací stanice, kogenerační jednotka, plynové kotle.

Hlavním zdrojem tepla je horkovodní předávací stanice, která je napájena z teplárenského zdroje C-Energy s.r.o., která patří mezi účinné soustavy zásobování tepelnou energií. Výhledově má být hlavním palivem biomasa – dřevní štěpka.

Teplovodní  rozvody:

V místě napojení na stávající teplovodní rozvody bude potrubí ocelové závitové - jakost materiálu 11 353.0. Opatřené dvojnásobným základním nátěrem a tepelnou izolací z minerální vaty v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb.  Potrubí bude přivedeno až do severovýchodního rohu budovy – skladu, kde bude svedeno vertikálně nad úroveň podlahy. Potrubní rozvody teplé vody a cirkulace teplé vody budou provedeny z PPR potrubí cerifikovaného pro rozvody TV a CTV v nemocnicích. Rozvody budou vedeny na závěsech s pružnou izolační výstelkou.  Rozteče závěsů budou voleny podle uložených dimenzí: DN40 – max. 2 m.

Na ocelové potrubí bude navazovat předizolované potrubí, kterým budou rozvody vytápění svedeny min. 800 mm pod úroveň vnějšího terénu. Na propojení ocelového a předizolovaného potrubí budou instalovány uzavírací a vypouštěcí armatury.

Z předizolovaného potrubí bude zhotoveno potrubní propojení budovy pavilonu LDN s novostavbou budovy pavilonu infektologie. Potrubí vedené v zemi bude provedeno z flexi předizolovaného potrubí dimenze DN 40 - 50x4.6/140mm. V souběhu s potrubím vytápění DN 40 bude vedeno potrubí teplé vody DN 40 - 50x4.6/140mm a cirkulace teplé vody DN25 -  32x2.9/140mm. Souběh těchto potrubí bude veden v zemi pod dlažbou do nového pavilonu Infektologie do místnosti č.m. 172 – Strojovna ÚT, ZTI. Potrubí v místnosti č.m. 172 bude vyvedeno podle stěny. K potrubí bude následně připojena tlakově závislá předávací stanice tepla a zařízení profese ZTI.

Trasy potrubí budou provedeny dle výkresu Půdorys – Situace.

Celková délku  vnější části nového teplovodu bude 4,8 m. Hloubka krytí potrubí min 0,8 m

Teplovodní přípojka je po celé délce umístěna na pozemku stavebníka.

Před objednáním potrubí (před vyhotovením realizační PD) budou provedeny sondy v připojovacím bodě a v místech křížení inženýrských sítí.

Vzhledem k nové výstavbě inženýrských sítí na pozemku, budou tyto sítě instalovány v zájemné koordinaci.

Potrubní trasa bude zhotovená z předizolovaného potrubí s 1x zesílenou tepelnou izolací, které bude uloženo v zemi v hloubce 800 mm.  Šířka výkopu dle příčného řezu (1300 / 1500 mm).

Parametry  teplovodní přípojky:

  - teplonosné médium:			topná voda 75 / 45  °C

  - tlaková úrověň:				PN 6

  - světlost v místě připojení			DN 40

Trasa teplovodu bude vzájemné koordinaci s ostatními inženýrskými sítěmi.

Poznámka:    některé inženýrské sítě jsou již realizovány, některé jsou ještě 	ve stavební

přípravě či realizaci

Výkopové práce budou prováděny až po vyhotovení realizační projektové dokumentace

a vytýčení veškerých inženýrských sítí jejich správci

Vstup teplovodu do objektů:

Výstup z objektu a vstup přípojky do objektu bude vertikální - podlahou. Pro montáž předizolovaného potrubí budou v objektech stavebně připraveny prostupy - šachty o příslušné šířce a hloubce, které bude po dokončení montáže dozděny. Na předizolované potrubí budou navazovat uzávírací a vypouštěcí, nebo odvzdušňovací armatury dle situace a  tlakově závislá předávací stanice – samostatná PD).

Předizolované potrubí:

Potrubí je navrženo z předizolovaného systému čtyř samostatných předizolovaných potrubí 50x4.6/140mm – 3ks, 32x2.9/140mm - 1ks. Uvažováno je flexi předizoované potrubí renomovaného výrobce s maximálním poloměrem ohybu 400 mm a trvalou teplotní odolností 80°C. Výběr jednotlivých potrubí byl zvolen na základě členitosti zemní části potrubní trasy tak, aby bylo možné potrubí uložit do výkupu šachty s četnými vertikálními a horizontálními ohyby bez potřeby instalace většího počtu tvarovek. Předizolované potrubí použité pro rozvody TV a CTV bude certifikované pro rozvody TV a CTV v nemocnicích.

Návrh tvarovek a kladečského plánu bude dle  následné realizační dokumentace. Potrubí bude dodáno podle specifikace, která bude vypracována na základě nabídky dodavatelské firmy.

Závazná specifikace bude poptána až v rámci vyhotovení realizační projektové dokumentace po upřesnění všech aspektů teplovodní trasy.

Montáž potrubí bude provedena řádně zaškolenými pracovníky dle montážních předpisů pro daný typ potrubí. Zvláštní ohled je třeba brát na uložení kompenzačních polštářů ve zlomech trasy.

Spádování potrubí bude provedeno dle  realizační dokumentace. Odvětrání potrubí bude provedeno po zaústění do novostavby pavilonu Infektologie.

Zkoušení potrubí a svarů:

Tlakové zkoušky potrubí budou provedeny podle oddílu VI. ČSN 38 3365,  proplach  potrubí bude proveden vodou.

Stavební část, výkopy.

Výkopové práce pro uložení potrubí budou provedeny strojně s ručními dokopávkami. Ruční dokopávky budou nutné v místech již realizovaných inženýrských sítí.

Přebytečná zemina bude průběžně odvážena na skládku, výkopek bude ukládán na místo k tomu určené (krátkodobé deponování).

Dno výkopové rýhy bude urovnáno a bude proveden podsyp pískem o zrnitosti max. 4 mm v tloušťce 100 mm, po montáži potrubí bude proveden zásyp pískem tl. 100 mm a zhutňovanou zeminou bez velkých a ostrých kamenů. Nad vrstvou písku budou položeny: komunikační kabel a 2× výstražná folie. Terén bude upraven do původního stavu.

Teplovodní potrubní trasa  bude zhotovena před vybudováním  místních komunikací a chodníků, jejichž vybudování bude součástí celkových terénních úprav.  Uložení potrubí bude v hloubce > 0,8 m pod očekávaným / navrhovaným povrchem terénu.

Terén bude upraven do původního stavu. Finální povrchovou úpravu provede příslušná specializovaná firma v rámci dokončení celkových terénních úprav. Stavebními úpravami jsou rovněž prostupy do objektů.

Nová zemní potrubní trase povede přes nevyužívané těleso parovodu. Je nutné zabezpečit jeho demontáž, popřípadě průrazy pro vedení potrubí.

Skladba konstrukce obnovovaných povrchů:

Vzhledem ke změně způsobu užívání pozemků budou skladby povrchů komunikací (dodávka investora objektu), řešeny až po vybudování teplovodní přípojky, dle stavebně architektonického návrhu pro předmětnou oblast. Návrh konečných terénních úprav není součástí této projektové dokumentace.

Dopravní značení:

Stavba teplovodu bude prováděna v uzavřeném areálu. Dopravní značení nebude aplikováno.

DEMONTÁŽE:

Nově nevyužité potrubní trasy a doplňkové konstrukce budou demontovány. Demontáže budou provedeny odborně. Demontované zařízení a materiál bude vynesen ven, roztříděn, odvezen a ekologicky zlikvidován. Zisk z prodeje kovového odpadu přináleží objednateli

Dotčené pozemky z hlediska návrhu teplovodní přípojky:

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky:

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 1217/11 |
| --- | --- |
| Obec: | Tábor [552046] |
| Katastrální území: | Tábor [764701] |
| Číslo LV: | 10512 |
| Výměra [m2]: | 675 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor |  |

# Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 1219 |
| --- | --- |
| Obec: | Tábor [552046] |
| Katastrální území: | Tábor [764701] |
| Číslo LV: | 10512 |
| Výměra [m2]: | 1452 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zahrada |

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Nemocnice Tábor, a.s., Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor |  |

Podmínky provozovatelů sítí a DOSS:

Při realizaci díla bude dbáno požadavků správců sítí a dotčených orgánů místní a státní správy – dle projektové dokumentace stavební části.