## Rozpiska
| akce: | Nemocnice Písek a.s. | datum: | 05/2023
|  | Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna | vypracoval: | Ing.Petr Janeček
poz. | standart | Název (popis) | Poznámka | MJ | Množství | Dodávka jedn.cena | Montáž jedn.cena | Dodávka | Montáž
Zař.č. 1 - Prádelná čistá část
1.1 |  | Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - pozink./pozink, Qpř=14.000m3/h (pex=400Pa), Qod=8.000m3/h (pex=400Pa), složení: rotační rekuperátor (třída FFAB), EC ventilátory s volným oběžným kolem (přívodní 2x 3,7kW/400V, odvodní 1x 3,5kW/400V), vodní ohřívač 73kW; top. spád 70/50°C + samostatný vstup pro protimrazovou kapiláru, vodní chladič s eliminátorem kapek Qchl= 69,2kW; chl. voda 7/12°C; filtry vzduchu (přívod: ISO ePM1 65%, odvod: ISO ePM10 75%), ,uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 1531Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | Akustické výkony: Opláštění: 64dB(A) Sání ODA: 77dB(A) Přívod SUP: 89dB(A) Odtah ETA: 68dB(A) Výfuk EHA: 83dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Protidešťová žaluzie 1500x1250 vč. síta a upevňovacího rámu, pozink + RAL | společné se zař.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Protidešťová žaluzie 1250x1250 vč. síta a upevňovacího rámu, pozink + RAL | společné se zař.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Buňkový tlumič hluku 250x500 - 2000 |  | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Kulisový tlumič hluku 100x630 - 2000 |  | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Regulační klapka pr.630 - ruční |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Regulační klapka pr.400 - ruční |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 |  | Textilní vyústka pr.630 - délka 14.000, Q=7.000m3/h, osa ve výšce +4,5m, hygienické provedení vč. závěsného systému na lanka |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  | Textilní vyústka pr.400 - délka 5.000, Q=2.000m3/h, osa ve výšce +4,5m, hygienické provedení vč. závěsného systému na lanka |  | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  | Vyústka na čtyřhranné potrubí 600x400, jednořadá, regulace R1, AL provedení |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø630/30% tvarovek |  | bm | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø400/30% tvarovek |  | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - celotmelené - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí/30% tvarovek |  | m2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 60 mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 40 mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplená izolace s = 20 mm, kaučuk samolepící s Al polepem |  | m2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař.č. 2 - Prádelna nečistá část |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, konfigurace nad sebou, tloušťka panelu opláštění 40mm - provedení vnější/vnitřní - pozink./pozink, Qpř=5.000m3/h (pex=400Pa), Qod=5.000m3/h (pex=400Pa), složení: deskový rekuperátor (třída H2), EC ventilátory s volným oběžným kolem (přívodní 1x 4,45kW/400V, odvodní 1x 2,25kW/400V), vodní ohřívač 10kW; top. spád 70/50°C + samostatný vstup pro protimrazovou kapiláru, vodní chladič s eliminátorem kapek Qchl= 25 kW; chl. voda 7/12°C; filtry vzduchu (přívod: ISO ePM10 60%, odvod: ISO ePM10 60%), tlumič hluku (ODA),uzavíratelné klapky a pružné manžety. Hmotnost 1139Kg. Návrh splňuje ErP 2018 | Akustické výkony: Opláštění: 64dB(A) Sání ODA: 80dB(A) Přívod SUP: 81dB(A) Odtah ETA: 50dB(A) Výfuk EHA: 87dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Buňkový tlumič hluku 250x500 - 2000 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Kruhový tlumič hluku pr.630 - 1200, tloušťka akustické izolace 100mm |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Textilní vyústka pr.630 - délka 5000mm, Q=5.000m3/h, osa ve výšce +4,5m, hygienické provedení vč. závěsného systému na lanka |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Vyústka na kruhové potrubí 600x200, jednořadá, regulace R1, pozink. provedení |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kruhové potrubí sk.I SPIRO, pozink., vč.objímek a vnitřních spojek, gumové těsnění - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ø630/30% tvarovek |  | bm | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink., spojování na příruby - celotmelené - třída těsnosti C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí/30%tavrovek |  | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 60 mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tepelná izolace s= 40 mm, minerální vata s AL polepem |  | m2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplená izolace s = 20 mm, kaučuk samolepící s Al polepem |  | m2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zař.č. 3 - Zdroj chladu pro VZT - vodní (Pchl = 101kW) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | Kompaktní výrobník chlazené vody, Qchl=104kW, chlazená voda 7/12°C, chladivo R410a, Pel=35,1kW/400V, 2 scroll kompresory, včetně hydromodulu (čerpadlo s variabilní rychlostí Pel=2,2kW, dispoziční tlak 162kPa, tlaková ztráta spotřebiče 100 kPa) s expanzní nádobou a pojistným ventilem, akumulační nádrž 300l, výměnný filtrdehydrátor, čidlo průtoku. | Akustický výkon: 83dB(A) Akustický tlak (10m): 51,1dB(A) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chladovody - rozvody chlaz. vody 6/12°C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | řeší samostatný projekt RTCH |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ostatní položky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyregulování potrubní soustavy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola celkových množství jednotek VZT |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Přeregulování vyústek dle hodnot na výkrese |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování protokolu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Akustické měření |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Měření hluku VZT zařízení ve chráněném venkovním prostoru |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vypracování protokolu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž stávajícího zařízení VZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT přívodní jednotky (2ks) |  | kg | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VZT ventilátor (1ks) |  | kg | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí, tlumiče hluku, izolace, výústky |  | kg | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní materiál |  | kg | 910 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací a těsnící materiál, silikon |  | kg | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jeřábová technika |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montážní teleskopická plošina do 15m |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací dokumentace, PD skutečného stavu |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a manipulace |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DODÁVKA CELKEM: |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTÁŽ CELKEM: |  |  |  | 0
|  |  |  | CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  | 0