## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 24.8.2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ALFAPLAN s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Nemocnice Prachatice a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. | [27 empty] | False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1
| Stavba: | [6 empty] | STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 24.8.2018
| Zadavatel: | [6 empty] | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  |  | Projektant: |  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 11121.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 11121.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {cb91168a-ebe0-4c81-874d-9a574a2dbb00} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {5699b8db-4b64-4bf4-bca3-35b40296b6e1} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 3 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e02bcb90-4665-481b-b979-326780386268} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 4 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ea934b17-8eca-4baf-833e-d1feb7743925} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 5 |  |  |  | Zdravotní instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e519bb89-e738-4ae4-837f-f8509c1e4f7e} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 6 |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika, hromosvody | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e2b363d7-8af2-44f9-b612-ad628e77f92f} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 7 |  |  |  | Slaboproudá elektrotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d311ff5e-28a1-468e-aeba-27a8613b6e1a} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | 8 |  |  |  | Medicinální plyny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {400b2c35-df8e-449a-915a-84c49caea089} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0f411ad2-3fa0-4ba4-9370-8e60e431a59c} | {ff5df4dd-8a8e-4a76-b490-de57b720a8c0} | 2

## 1 - Stavební část
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cb91168a-ebe0-4c81-874d-9a574a2dbb00}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
1 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
1 - Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 92 - Záchytný systém | [5 empty] | 0
| 93 - PBŘ | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Stavební přípomoce k TZB | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
1 - Stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 11121.2233 |  | 909.1491 |  | 68.3587 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9839.7042 |  | 890.3237 |  | 68.0576 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2157.5996 |  | 0.33615 |  | 32.6154 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.172 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973884973
2 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.88 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1796028878
3 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.655 | 4.965 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760549214
4 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 82.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.208 | 17.0726 | 0 | 0 | 0.255 | 20.9304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183968501
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.133 | 7.581 | 0 | 0 | 0.205 | 11.685 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798435612
6 | K | 121101103 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.013 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448050791
7 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 93.437 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.763 | 164.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601138890
8 | K | 131203101 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 2.948 | 1061.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418085314
9 | K | 131203109 | Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 360 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.59 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672597914
10 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 106.637 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.43 | 152.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -115907511
11 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 106.637 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.1 | 10.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -422172672
12 | K | 133202011 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 0.547 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 3.393 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230111955
13 | K | 133202019 | Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 0.547 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.616 | 0.33695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033274815
14 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 181.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.097 | 17.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433831934
15 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 181.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.382 | 69.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054945512
16 | K | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 727.136 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.348 | 253.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318325925
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 181.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.083 | 15.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157223108
18 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1817.84 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.004 | 7.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480430500
| VV |  | 181,784*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1817.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 181.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.009 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032750303
20 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 363.568 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105697924
| VV |  | 181,784*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 363.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301402 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.329 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818320454
22 | K | 162301412 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.243 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614006600
23 | K | 162301422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.452 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045586877
24 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.051 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935989198
25 | K | 162301902 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.017 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849363098
26 | K | 162301912 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080419897
27 | K | 162301922 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406964969
28 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 329.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.299 | 98.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174630432
29 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 49.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.018 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606718171
30 | K | K674 | Poplatek za uložení stromů a keřů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668146768
31 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.254 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588479586
32 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.058 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964209618
33 | M | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939578712
| VV |  | 100*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 183451511 | Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201412271
35 | M | 58337310 | písek | t | 0.334 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.334 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800441086
| VV |  | 100*0,00334 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.004 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739147153
37 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.015 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52792676
38 | K | 111103202 | Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého | ha | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 45.28 | 0.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168242606
39 | K | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 21.429 | 10.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405104381
40 | M | 25191155 | hnojivo | kg | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103380416
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 483.5625 |  | 507.5852 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 22.875 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.025 | 23.4469 | 2.16 | 49.41 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1156859947
42 | K | 273321311 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2 | m3 | 18.857 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.629 | 11.8611 | 2.2563 | 42.5478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919033311
43 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2 | m3 | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.629 | 6.4158 | 2.4533 | 25.0236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097372938
44 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 20.903 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.3 | 6.2709 | 0.00247 | 0.05163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295615121
45 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 20.903 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.152 | 3.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1589823322
46 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 32.821 | 8.2052 | 1.0602 | 0.26504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -684822232
47 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 1.376 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 15.231 | 20.9579 | 1.0628 | 1.4624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319928504
48 | K | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 XC3 | m3 | 106.637 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.584 | 62.276 | 2.4533 | 261.6115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172208816
49 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 55.666 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.247 | 13.7495 | 0.00269 | 0.14974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210552143
50 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 55.666 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.083 | 4.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763378108
51 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.815 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 32.821 | 92.3911 | 1.0602 | 2.9844 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235476740
52 | K | 279113141-1 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C 20/25 XC2, tloušťky zdiva 100 mm | m2 | 6.645 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.531 | 3.5285 | 0.36277 | 2.4106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248470755
53 | K | 279113155 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C 25/30 XC1, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm | m2 | 123.325 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.21 | 149.2233 | 0.96612 | 119.1467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1541165035
54 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.382 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 32.51 | 77.4388 | 1.0587 | 2.5218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190862227
55 | K | K686 | Bednění prostupů základovými kontrukcemi 300x300mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399344480
56 | K | K6861 | Bednění prostupů základovými kontrukcemi 200x200mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865110487
57 | K | K68612 | Vytvoření drážky v základových kontrukcích 200x200x800mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726504644
58 | K | K686122 | Vytvoření drážky v základových kontrukcích 200x650x580mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609544631
59 | K | K6861222 | Vytvoření drážky v základových kontrukcích 200x400x1290mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683527779
60 | K | K68612226 | Vytvoření drážky v základových kontrukcích 275x540x1130mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736033595
437 | K | K686122261 | Vytvoření drážky v základových kontrukcích 70x200x600mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62764095
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 711.2455 |  | 131.3636 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 311235145 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 250 mm | m2 | 202.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.707 | 143.2948 | 0.18085 | 36.6547 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409264168
62 | K | 311238800-1 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 250 mm | m2 | 7.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.978 | 7.3937 | 0.20147 | 1.5231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502633672
63 | K | 311238801 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm | m2 | 9.825 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.127 | 11.0728 | 0.25137 | 2.4697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512642874
64 | K | 311238801-1 | Zazdívka otvorů zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm | m2 | 4.68 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.127 | 5.2744 | 0.25137 | 1.1764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977519317
65 | K | 311238803 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, tl. zdiva 440 mm | m2 | 183.744 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.271 | 233.5386 | 0.29357 | 53.9417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181901173
66 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 XC1 | m3 | 2.295 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.2 | 2.754 | 2.4533 | 5.6303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -124401631
67 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 26.961 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.499 | 13.4535 | 0.00275 | 0.074143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207468998
68 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 26.961 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.17 | 4.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436929919
69 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.524 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 36.738 | 19.2507 | 1.0488 | 0.54958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796207362
| VV |  | 0,485*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.238 | 0.238 | 0.01794 | 0.01794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432779007
71 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.318 | 1.272 | 0.02278 | 0.09112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005605566
72 | K | 317168015 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.348 | 1.044 | 0.03564 | 0.10692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617049827
73 | K | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.4 | 0.8 | 0.09105 | 0.1821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2036304012
74 | K | 317321411 | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 2.43 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.708 | 4.1504 | 2.4533 | 5.9615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -914035175
75 | K | 317351107 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení | m2 | 28.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.179 | 33.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798375431
76 | K | 317351108 | Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění | m2 | 28.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.497 | 14.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985691118
77 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.03 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 18.175 | 0.54525 | 0.01954 | 0.0005862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965570670
78 | M | 13010404 | úhelník ocelový rovnostranný 30x30x3mm | t | 0.032 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120261244
| VV |  | 0,03*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.154 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 18.175 | 2.799 | 0.01954 | 0.0030092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9299236
80 | M | 13010742 | ocel profilová IPE 100 | t | 0.169 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536820588
| VV |  | 0,154*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 18.175 | 0.85423 | 0.01954 | 0.00091838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387044330
82 | M | 13010742 | ocel profilová IPE 100 | t | 0.054 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512953691
| VV |  | 0,047*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.526 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 16.583 | 8.7227 | 0.01709 | 0.0089893 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444231018
84 | M | 13010748 | ocel profilová IPE 160 | t | 0.579 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.579 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904224829
| VV |  | 0,526*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.316 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 16.583 | 5.2402 | 0.01709 | 0.0054004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37763643
86 | M | 13010750 | ocel profilová IPE 180 | t | 0.348 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.348 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1435009983
| VV |  | 0,316*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.222 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 16.583 | 3.6814 | 0.01709 | 0.003794 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580037322
88 | M | 13010754 | ocel profilová IPE 220 | t | 0.244 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056265519
| VV |  | 0,222*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 317941123-1 | Osazování ocelových sloupků | t | 0.075 |  | 0 |  |  |  | základní | 16.583 | 1.2437 | 0.01709 | 0.0012818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109525682
90 | M | 14550252-1 | JEKL 140/140/6,3 | t | 0.083 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766407100
| VV |  | 0,075*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.093 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 16.583 | 1.5422 | 0.01709 | 0.0015894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825992391
92 | M | 13010746 | ocel profilová IPE 140 | t | 0.107 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985126140
| VV |  | 0,093*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.771 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 16.583 | 12.7855 | 0.01709 | 0.013176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294319266
94 | M | 13010752 | ocel profilová IPE 200 | t | 0.887 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.887 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463342403
| VV |  | 0,771*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.887 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.026 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 16.583 | 0.43116 | 0.01709 | 0.00044434 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2093315997
96 | M | 13010932 | ocel profilová UPE 140 | t | 0.029 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1389633217
| VV |  | 0,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.029 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 1.294 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 15.533 | 20.0997 | 0.01221 | 0.0158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739763858
98 | M | 13010966-1 | ocel profilová HE-A 320 | t | 1.423 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 1.423 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964435203
| VV |  | 1,294*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | K | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 0.792 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 15.533 | 12.3021 | 0.01221 | 0.0096703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204557816
100 | M | 13010836-1 | ocel profilová U 400 | t | 0.871 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.871 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010562252
| VV |  | 0,792*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
101 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0.046 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 36.9 | 1.6974 | 1.09 | 0.05014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201907424
102 | K | 317998111 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm | m | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.075 | 2.28 | 0.00019 | 0.005776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476376829
103 | K | 317998113 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm | m | 30.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.075 | 2.28 | 0.0003 | 0.00912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882693559
104 | K | 342242221 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z příčkovek betonových na cementovou maltu betonových, tloušťky 70 mm | m2 | 9.59 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.467 | 4.4785 | 0.14651 | 1.405 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477233206
105 | K | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 14.506 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.582 | 8.4425 | 0.06843 | 0.99265 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876666670
106 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 149.925 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.546 | 81.8591 | 0.08731 | 13.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186087013
107 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 123.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.2 | 24.7 | 0.00012 | 0.01482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771297724
108 | K | 346272236 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm | m2 | 7.475 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.734 | 5.4867 | 0.07197 | 0.53798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780454125
109 | K | 346272256 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm | m2 | 13.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.788 | 10.5395 | 0.10745 | 1.4371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164843757
110 | K | 346272266 | Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm | m2 | 3.575 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.871 | 3.1138 | 0.15414 | 0.55105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1498922723
111 | K | K673 | D+M trubka pr.60,3/8mm, délka 0,8m | t | 0.047 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969318468
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 609.0372 |  | 161.4705 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 411118324 | Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 bez výztuže výšky stropní vložky přes 210 do 260 mm tloušťky stropní konstrukce do 300 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků do 6,6 m 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou b) dodání a osazení betonových stropních vložek c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení ztužujících věnců b) výztuž stropu 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. | m2 | 163.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.352 | 221.052 | 0.38603 | 63.1159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250052535
113 | K | 411118326 | Stropy skládané betonové z jednoduchých železobetonových nosníků a betonových stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C20/25 bez výztuže výšky stropní vložky přes 210 do 260 mm tloušťky stropní konstrukce do 300 mm při osové vzdálenosti přes 500 do 700 mm, délky nosníků přes 7,6 do 8,6 m 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou b) dodání a osazení betonových stropních vložek c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí d) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provedení ztužujících věnců b) výztuž stropu 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. | m2 | 135.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.322 | 179.131 | 0.38887 | 52.6919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1431586071
114 | K | 411121221 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.293 | 2.637 | 0.00229 | 0.02061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941832799
115 | M | 59341208-1 | deska stropní plná PZD 600x300x60mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -443333860
116 | M | 59341209-1 | deska stropní plná PZD 750x300x60mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.033 | 0.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212422831
117 | K | x6 | Dobetonávky skládaného stropu tř. C 20/25 vč. případného bednění, podpěrné konstrukce a výztuže | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.224 | 3.672 | 2.4534 | 7.3603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414167221
118 | K | 411322424 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | m3 | 0.774 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.48 | 1.1455 | 2.4534 | 1.899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979294592
119 | K | 411354234 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm | m2 | 9.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.12 | 1.1616 | 0.00958 | 0.092734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159995089
120 | K | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 9.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.169 | 1.6359 | 0.00081 | 0.0078408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68794451
121 | K | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | m2 | 9.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.08 | 0.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569279899
122 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.272 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 38.118 | 10.3681 | 1.0552 | 0.287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029283748
123 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 1.124 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 15.211 | 17.0972 | 1.0628 | 1.1946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -48672903
124 | K | 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 | 0.663 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.152 | 0.76378 | 2.4534 | 1.6266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300080654
125 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 5.412 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.338 | 1.8293 | 0.00465 | 0.025166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523618320
126 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 5.412 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.227 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632654855
127 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.374 | 0.38148 | 0.00161 | 0.0016422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981117368
128 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 1.02 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.223 | 0.22746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120066007
129 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.124 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 37.673 | 4.6715 | 1.0546 | 0.13078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666244395
| VV |  | 0,115*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
130 | K | 417238214-1 | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 80+80 mm jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm | m | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.322 | 12.075 | 0.022797 | 0.85489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1147603445
131 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 XC1 | m3 | 12.059 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.448 | 17.4614 | 2.4534 | 29.5856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042544981
132 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 81.867 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.681 | 55.7514 | 0.00519 | 0.42489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313511805
133 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 81.867 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.24 | 19.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121536901
134 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.49 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 37.704 | 56.179 | 1.0526 | 1.5683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592197096
| VV |  | 1,38*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
135 | K | K678 | D+M ŽB výměny 200x300mm (vč. případného bednění, výztuže atd.) | m | 9.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722024303
136 | K | K679 | D+M podkladní blok 250/250/600mm z betonu C20/25 (vč. případného bednění, výztuže atd.) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521648867
137 | K | K680 | D+M podkladní blok 250/250/1000mm z betonu C20/25 (vč. případného bednění, výztuže atd.) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971254449
138 | K | K681 | Bednění prostupů stropními konstrukcemi vč. odbednění | m2 | 8.019 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -845278700
139 | K | x67 | Nadbetonávka prefa stropních desek tř. C 16/20 vč. případného bednění a výztuže | m3 | 0.119 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.224 | 0.14566 | 2.4534 | 0.29196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118834190
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 33.1271 |  | 11.0194 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 564851113 | Podklad ze štěrkodrti ŠD 16/32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm | m2 | 49.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.026 | 1.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568135874
141 | K | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | 49.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.648 | 31.8492 | 0.101 | 4.9642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414024865
142 | M | 59246009 | dlažba plošná betonová terasová 50x50x5cm | m2 | 54.065 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.112 | 6.0553 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586287586
| VV |  | 49,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 54.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1203.2673 |  | 75.0122 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 | [5 empty] | 625.2802 |  | 21.8782 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 611131111 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů | m2 | 58.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.155 | 9.1419 | 0.0014 | 0.082572 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761943436
144 | K | 611321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 58.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.47 | 27.7206 | 0.01628 | 0.96019 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625046860
145 | K | 611325401 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.2 | 1.04 | 0.0052 | 0.02704 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016756345
146 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.358 | 1.8616 | 0.003 | 0.0156 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942785540
147 | K | 612315223 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.725 | 2.9 | 0.0406 | 0.1624 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572839361
148 | K | 612315225 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 2.431 | 4.862 | 0.1541 | 0.3082 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901670608
149 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 108.125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.096 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049671342
150 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 113.531 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0045412 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438221659
| VV |  | 108,125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.531 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 244.668 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 26.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267354568
152 | M | 59051480 | profil rohový Al s tkaninou | m | 256.901 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.007707 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476606795
| VV |  | 244,668*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 256.901 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
153 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 9.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.355 | 13.4145 | 0.03358 | 0.33244 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658631913
154 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 829.417 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.104 | 86.2594 | 0.00026 | 0.21565 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211499519
155 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 829.417 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.117 | 97.0418 | 0.00735 | 6.0962 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490116524
156 | K | 612321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 757.852 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.37 | 280.4052 | 0.01628 | 12.3378 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891689091
157 | K | 612321311 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 60.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.26 | 15.808 | 0.01365 | 0.82992 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061934486
158 | K | 612325401 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.149 | 7.45 | 0.0052 | 0.26 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208205977
159 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 11.915 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.36 | 4.2894 | 0.00438 | 0.052188 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103848821
160 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 61.915 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.272 | 16.8409 | 0.003 | 0.18574 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134564235
161 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 359.26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.04 | 14.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069215350
162 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 76.351 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.06 | 4.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012208728
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 | [5 empty] | 449.9843 |  | 10.0398 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 621131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.095 | 0.57 | 0.00026 | 0.00156 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309754697
164 | K | 621221021 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.4 | 8.4 | 0.00947 | 0.05682 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52677350
165 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm | m2 | 6.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0135 | 0.08262 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106463003
| VV |  | 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 621251105 | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.016 | 0.096 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457014706
167 | K | 621532011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.285 | 1.71 | 0.00268 | 0.01608 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686256187
168 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 359.958 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.074 | 26.6369 | 0.00026 | 0.093589 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59437009
169 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 207.785 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.33 | 68.5691 | 0.00438 | 0.9101 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665046196
170 | K | 622321111 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | m2 | 207.785 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.34 | 70.6469 | 0.02363 | 4.91 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117218744
171 | K | 622532011 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn | m2 | 327.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.245 | 80.311 | 0.00268 | 0.8785 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607406327
172 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 135.196 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 14.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226377329
173 | M | 59051480 | profil rohový Al s tkaninou | m | 141.956 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0042587 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750414436
| VV |  | 135,196*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 141.956 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 101.305 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.096 | 9.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314266447
175 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 106.37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0042548 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228327935
| VV |  | 101,305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 106.37 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
176 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 61.845 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.02 | 63.0819 | 0.00825 | 0.51022 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240337175
177 | M | 28376370 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 60mm | m2 | 63.082 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.11355 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11803775
| VV |  | 61,845*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.082 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
178 | K | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu | m2 | 61.845 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.008 | 0.49476 | 6e-05 | 0.0037107 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -486263205
179 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 51.388 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.06 | 54.4713 | 0.00938 | 0.48202 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418425661
180 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 100mm | m2 | 52.416 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0135 | 0.70762 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757196918
| VV |  | 51,388*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.416 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.1 | 41.58 | 0.0095 | 0.3591 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786911429
182 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm | m2 | 38.556 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.021 | 0.80968 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149096644
| VV |  | 37,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.556 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
183 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 3.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.08 | 3.4992 | 0.00944 | 0.030586 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1783937535
184 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm | m2 | 3.305 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.018 | 0.05949 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -843030520
| VV |  | 3,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.305 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 92.428 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.008 | 0.73942 | 6e-05 | 0.0055457 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603488458
186 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 76.351 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.06 | 4.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 683311522
187 | K | K688 | Příplatek za provedení vícebarevné fasády | m2 | 333.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665146596
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 128.0027 |  | 43.0942 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | m3 | 18.943 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 3.213 | 60.8639 | 2.2563 | 42.7418 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340022121
189 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 18.943 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 2.7 | 51.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679702529
190 | K | 631319211 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 18.943 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.03 | 0.56829 | 0.00091 | 0.017238 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -911327312
191 | K | 632481212 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu | m2 | 154.46 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.025 | 3.8615 | 0.0007 | 0.10812 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895776362
192 | K | 634111113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm | m | 304.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.035 | 10.6505 | 6e-05 | 0.018258 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274941893
193 | K | 635211121 | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu | m3 | 0.497 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.836 | 0.91249 | 0.42 | 0.20874 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719839246
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 657.5533 |  | 3.5365 |  | 35.4422 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.92 |  | 3.4734 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.14 | 3.92 | 0.10095 | 2.8266 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398054238
195 | M | 59217037 | obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm | m | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.022 | 0.6468 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 461637956
| VV |  | 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.4 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 92 | Záchytný systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | K001 | Montáž záchytného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138334281
197 | M | M002 | "Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 500 mm Průměr sloupku 42 mm, rozměr základny 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev, případně chemické kotvy. Pro beton třídy C20/25 a vyšší." | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -405103320
198 | M | M003 | NEREZOVÉ LANO 6 MM – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano. | bm | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617023292
199 | M | M004 | KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano 6 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2100418884
200 | M | M005 | KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k nalisování na nerezové lano 6 mm. Provedení nerez. Délka 140 mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260849098
201 | M | M006 | Štítek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025151113
202 | K | K007 | Revize a předání do užívání | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586554003
| D | 93 | PBŘ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | K684 | D+M PHP s hasící schopností 43A/183B | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461776647
204 | K | K685 | D+M výstražnách a bezpečnostních tabulek V objektu musí být zřetelně označeny směry úniku a únikové východy bezpečnostními tabulkami (dle ČSN EN ISO 7010). Pokud nebudou tabulky provedeny jako součást nouzového osvětlení (takováto svítidla musí být pro umístění bezpečnostních značek schválena), musí bý z materiálu s vlastním dosvitem. Označení směrů úniku musí být umístěno tak, aby byl směr úniku jednoznačný a zřetelný. U elektrických zařízení musí být označen zákaz hašení vodou a pěnovými hasícími přístroji. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636575106
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.5893 |  | 0.045965 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 419.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 46.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279215444
206 | K | 941211211 | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 39004.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803825473
207 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 419.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.069 | 28.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131771678
208 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 419.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.049 | 20.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174270715
209 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 39004.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028280900
210 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 419.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.033 | 13.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094631229
211 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 353.58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.105 | 37.1259 | 0.00013 | 0.045965 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591588479
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 | [5 empty] | 128.436 |  | 0.01668 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 417 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.308 | 128.436 | 4e-05 | 0.01668 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794045803
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 378.608 |  | 0.0004935 |  | 35.4422 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | 965042131 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.077 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 10.88 | 0.83776 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1694 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473569810
214 | K | 965042231 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.258 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 9.07 | 2.3401 | 0 | 0 | 2.2 | 0.5676 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280230149
215 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 0.077 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 4.828 | 0.37176 | 0 | 0 | 0.044 | 0.003388 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572977655
216 | K | 965049112 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | m3 | 0.258 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 4.029 | 1.0395 | 0 | 0 | 0.029 | 0.007482 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846772052
217 | K | 965082941 | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | m3 | 0.451 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.1 | 0.4961 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6314 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2085684091
218 | K | 966080115 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 120 do 180 mm | m2 | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.224 | 23.52 | 0 | 0 | 0.033 | 3.465 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1741701779
219 | K | 968072361 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy meziokenní vložky | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.47 | 9.87 | 0 | 0 | 0.055 | 1.155 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808973736
220 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.939 | 1.5024 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1216 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938237613
221 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | m2 | 2.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.5 | 3.78 | 0 | 0 | 0.073 | 0.18396 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128583340
222 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.91 | 1.9656 | 0 | 0 | 0.059 | 0.12744 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583145839
223 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 37.62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.65 | 24.453 | 0 | 0 | 0.051 | 1.9186 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057485156
224 | K | 971052431 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.96 | 1.96 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040444338
225 | K | 971052451 | Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68776668
226 | K | 977211111 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 2.459 | 3.9344 | 8e-05 | 0.000128 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164179081
227 | K | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 4.494 | 7.1904 | 0.0002 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513607196
228 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm | m | 4.55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.511 | 2.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042768954
229 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | m | 4.55 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.834 | 3.7947 | 1e-05 | 4.55e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990974373
230 | K | K675 | Vybourání stávajícího teplovodního kanálu vč. potřebných zemních prací a likvidace suti- předpokládaná hl. od UT= -2,2m, rozměr cca 1,1x1,1m. Jedná se konstrukci zděnou z keramických cihel, na betonové podkladní desce, zastropenou žb stropními deskami, opatřenou hydroizolací z asfaltových pásů a izolační přizdívkou z keramických cihel a betonové mazaniny. | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250677827
231 | K | 96205x | Bourání prefa parapetního a nadpražního panelu vč. případného řezání | m2 | 30.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 8.5 | 260.1 | 0 | 0 | 0.6 | 18.36 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528069783
232 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 14.57 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.284 | 4.1379 | 0 | 0 | 0.261 | 3.8028 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651005794
233 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 1.279 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 3.608 | 4.6146 | 0 | 0 | 1.8 | 2.3022 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1993551535
234 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | m | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.715 | 2.2165 | 0 | 0 | 0.042 | 0.1302 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241623001
235 | K | 978013121 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.03 | 1.5 | 0 | 0 | 0.004 | 0.2 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962890491
236 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 41.355 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.26 | 10.7523 | 0 | 0 | 0.046 | 1.9023 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281691106
237 | K | 978011121 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 5.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.03 | 0.156 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0208 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866869629
238 | K | K676 | Statické zajištění navazujících konstrukcí při bourání | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615100350
| D | 97 | Stavební přípomoce k TZB |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
239 | K | K690 | Stavební přípomoce k TZB (vysekání, prostupy, zahození, omítnutí atd.) | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591390776
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 307.2737 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
240 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 68.359 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 4.25 | 290.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625646447
241 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 68.359 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.125 | 8.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1283763149
242 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1367.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.006 | 8.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203305746
| VV |  | 68,359*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1367.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 32.615 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1791529444
244 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 19.48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229628255
245 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 3.93 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735744713
246 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 3.465 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3928994
247 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 8.869 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334878641
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3677.0381 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 890.324 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 4.13 | 3677.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542605062
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1281.519 |  | 18.8254 |  | 0.30109 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 66.7564 |  | 1.954 |  | 0.005152 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 187.97 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.024 | 4.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002807575
250 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1270615793
| VV |  | 187,97*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
251 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 47.535 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.054 | 2.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481878100
252 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.017 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897921819
| VV |  | 47,535*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.017 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
253 | K | 711113117 | Izolace proti vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.15 | 1.914 | 0.0035 | 0.04466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308553752
254 | K | 711113127 | Izolace proti vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou | m2 | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.21 | 2.142 | 0.0035 | 0.0357 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479310627
255 | K | K399 | D+M systémové koutové pásky k tekuté hydroizolaci | m | 34.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667124612
256 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S | m2 | 24.405 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.061 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747353861
257 | M | 62832134 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 29.286 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00388 | 0.11363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340190927
| VV |  | 24,405*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
258 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 187.97 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.222 | 41.7293 | 0.0004 | 0.075188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -929155359
259 | M | 1010501210-1 | Hydroizolační pásy tl. 4mm proti vlhkosti a vodě, pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost, také jako protiradonová bariéra. | m2 | 216.166 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00583 | 1.2602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060226299
| VV |  | 187,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 216.166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
260 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 47.535 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.26 | 12.3591 | 0.0004 | 0.019014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847912185
261 | M | 1010501210-1 | Hydroizolační pásy tl. 4mm proti vlhkosti a vodě, pro podkladní vrstvy s vyššími nároky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhodobou životnost, také jako protiradonová bariéra. | m2 | 57.042 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00583 | 0.33255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619529866
| VV |  | 47,535*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 57.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
262 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 1.288 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.035 | 0.04508 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005152 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275677694
263 | K | K689 | Přípatek za utěsnění prostupů hydroizolací | m2 | 184 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359534871
264 | K | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 910.524 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018881631
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 309.6146 |  | 3.0186 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
265 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 206.875 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.029 | 5.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320441150
266 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.062 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2033276943
| VV |  | 206,875*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
267 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 206.875 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.179 | 37.0306 | 0.00088 | 0.18205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155263079
268 | M | 1010101502 | Hydroizolační asfaltový pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože a s povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 237.906 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00464 | 1.1039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619592121
| VV |  | 206,875*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 237.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
269 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 228.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.12 | 27.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990374818
270 | M | 28322012-1 | Střešní hydroizolační folie na bázi PVC-P, určená pro povlakové krytiny plochých střech, mechanicky kotvena k podkladu, vyztužená polyesterovou mřížkou. Odolává UV záření. tl. 1,5 mm , šedá | m2 | 262.89 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0019 | 0.49949 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221888166
| VV |  | 228,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 262.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
271 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše | m2 | 18.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.12 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239421774
272 | M | 28322000-1 | Fólie je určena k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, které jsou přitíženy praným říčním kamenivem nebo jakoukoli provozní vrstvou, např. dlažbou na podložkách, dřevěným roštem nebo vegetačním souvrstvím. Folie není určena pro mechanicky kotvené povlakové krytiny bez přitěžující vrstvy, tl. 2 mm, šedá | m2 | 21.045 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00254 | 0.053454 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827414277
| VV |  | 18,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
273 | K | 712363002 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem | m | 493.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.05 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756790086
274 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 32.251 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.3 | 9.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166612916
275 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do prostého nebo železového betonu | kus | 1729 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.067 | 115.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568394915
276 | M | 590513x | kotva ploché střechy | kus | 1729 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.08645 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308642794
277 | K | 712363112 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením | kus | 1729 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.02 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -383291437
278 | K | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.07 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1903597999
279 | M | 28322070 | roh pro střešní fólie mPVC | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -683782474
280 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 89.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 9.845 | 0.0006 | 0.0537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 969390770
281 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 7.26 | 0.0006 | 0.0396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414369638
282 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 15.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 1.705 | 0.00043 | 0.006665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234874483
283 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.125 | 6.5 | 0.00162 | 0.08424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598549035
284 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 246.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.09 | 22.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023308503
285 | M | 69311226-x | skelné rouno 120 g/m2 | m2 | 283.935 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.028394 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001129609
| VV |  | 246,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 283.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
286 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 9.775 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.11 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89524066
287 | M | 69311226-x2 | geotextilie 300 g/m2 | m2 | 11.241 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0011241 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044965976
| VV |  | 9,775*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem tl. 50 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.018 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323169728
289 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 0.81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647089416
| VV |  | 0,45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
290 | K | 712998202 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.16 | 1.16 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837667757
291 | M | 28342773 | přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1942081419
292 | K | 998712202 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 2570.312 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873434571
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 136.4807 |  | 3.6895 |  | 0.00054096 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
293 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 1.288 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.038 | 0.048944 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00054096 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821008671
294 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 173.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.06 | 10.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499902574
295 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm | m2 | 176.644 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.42395 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -855462098
| VV |  | 173,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 176.644 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
296 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.06 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092712197
297 | M | 28375675 | deska pro kročejový útlum tl 40mm | m2 | 10.506 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00061 | 0.0064087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275119044
| VV |  | 10,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.506 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
298 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 144.16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.06 | 8.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581920923
299 | M | 28375675-1 | deska pro kročejový útlum tl 50mm | m2 | 147.043 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00061 | 0.089696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -990488694
| VV |  | 144,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 147.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
300 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 154.46 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.06 | 9.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182007736
301 | M | 63151482 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 40mm | m2 | 157.549 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0027 | 0.42538 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406193968
| VV |  | 154,46*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.549 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 130.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.04 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420825771
303 | M | 63152004 | pásek izolační minerální podlahový λ=0.036 15x100x1000 mm | m | 136.71 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.041013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1706780985
| VV |  | 130,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 136.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
304 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 52.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.211 | 11.1408 | 0.006 | 0.3168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137608323
305 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 53.856 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0025 | 0.13464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730961832
| VV |  | 52,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
306 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.211 | 5.697 | 0.006 | 0.162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312466195
307 | M | 28376440 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 50mm | m2 | 27.54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.04131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43038180
| VV |  | 27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
308 | K | 713141135 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.128 | 43.52 | 0.00058 | 0.1972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373751569
309 | M | 28372312 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm | m2 | 346.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 1.0404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1606130403
| VV |  | 340*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 346.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
310 | K | 713141335 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena bodově | m2 | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.226 | 38.42 | 0.00058 | 0.0986 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355215989
311 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 32.13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02 | 0.6426 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415585663
| VV |  | 30,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
312 | K | 713141351 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena zplna | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.16 | 3.52 | 0.0001 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107665107
313 | M | 28376372 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm | m2 | 22.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.06732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723266570
| VV |  | 22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
314 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 3242.465 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459104736
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21.86 |  | 0.52246 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.71 | 19.88 | 0.01579 | 0.44212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680378995
316 | K | 762421036-1 | Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 20 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 1.98 | 0.01339 | 0.08034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200731924
317 | K | 998762202 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 207.94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731974992
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 184.7529 |  | 2.7336 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
318 | K | 763111333 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB | m2 | 22.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.999 | 22.7772 | 0.02566 | 0.58505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187691941
319 | K | 763131431 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 7.73 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.968 | 7.4826 | 0.01379 | 0.1066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172676896
320 | K | 763131531 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 10.174 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.047 | 10.6522 | 0.01417 | 0.14417 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145969244
321 | K | 763131731 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm | m | 15.555 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.22 | 3.4221 | 0.00107 | 0.016644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 785938977
322 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 7.73 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.066 | 0.51018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973779685
323 | M | 28329210 | fólie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m | m2 | 8.503 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.0014455 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779732100
| VV |  | 7,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
324 | K | 763164531 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm | m | 2.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.904 | 2.5764 | 0.00784 | 0.022344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712886157
325 | K | K683 | Čelo kazetového podhledu z SDK desek kotvené do stropní kce a F lišty | m2 | 6.431 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921856466
326 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 265.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.518 | 137.3322 | 0.00139 | 0.36852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197599326
327 | M | 590x2 | podhled kazetový 600 x 600 mm tl. 20mm, Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty. Zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou. Hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30°C dle odpovídajících norem (EN 13964). | m2 | 248.136 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 1.4888 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752646717
| VV |  | 236,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 248.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
328 | M | M001 | podhled kazetový 600x600mm, perforované kazety z tahokovu, barva bílá, velikost oka 16/8mm | m2 | 5.292 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430357885
| VV |  | 5,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
329 | K | 998763402 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1627.707 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954793903
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.404 |  | 0.00036 |  | 0.061122 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
330 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 36.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.195 | 7.137 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.061122 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320443194
331 | K | 764206105 | Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.363 | 3.267 | 4e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049241033
332 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 976.739 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461389971
333 | K | K366 | D+M prvku K1 r.š. 270mm/1000mm Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141167781
334 | K | K367 | D+M prvku K2 r.š. 270mm/2000mm Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977542127
335 | K | K368 | D+M prvku K3 r.š. 270mm/2735mm Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554410848
336 | K | K369 | D+M prvku K4 r.š. 270mm/5200mm Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1972396320
337 | K | K370 | D+M prvku K5 r.š. 270mm/4600mm Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97173956
338 | K | K371 | D+M prvku K6 r.š. 210mm/3895mm Oplechování venkovních parapetů oken z lakovaných hliníkových plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759014074
339 | K | K372 | D+M prvku K7 r.š. 205mm Pojistná tmelící lišta, pro zakrytí ukončení střešní folie na stěnách světlíku 2.NP z hliníkového lakovaného plechu Provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | m | 13.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174651123
340 | K | K373 | D+M prvku K8 r.š. 740mm Dilatační lišta v místě styku střešního pláště a stávajícího objektu z poplastovaného plechu pro natavení střešní PVC folie Provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | m | 5.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1461268547
341 | K | K374 | D+M prvku K9 r.š. 600mm Oplechování horní hrany atik z poplastovaných plechů tl. 0,7mm, šedé barvy včetně úpravy v místě napojení na atiku střechy stávajícího přilehlého objektu provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | m | 44.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -542849043
342 | K | K375 | D+M prvku K10 r.š. 700mm Oplechování horní hrany atik z poplastovaných plechů tl. 0,7mm, šedé barvy včetně úpravy v místě napojení na atiku střechy stávajícího přilehlého objektu provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | m | 9.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117364493
343 | K | K376 | D+M prvku K11 r.š. 800mm Oplechování horní hrany atik s dilatací z poplastovaných plechů tl. 0,7mm, šedé barvy provedení dle ČSN 73 3610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků | m | 16.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430271657
344 | K | K377 | D+M prvku K12 0,4 m2 Oplechování bezpečnostního přepadu ploché střechy z poplastovaných plechů tl. 0,7mm provedení dle ČSN 733610 doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků barva: světle šedá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332818686
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49.011 |  | 0.0047268 |  | 0.116 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
345 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.083 | 0.166 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004069473
346 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.12 | 2.64 | 0 | 0 | 0.005 | 0.11 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -63069742
347 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 18.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.585 | 28.8153 | 0.00026 | 0.0047268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530962887
348 | K | 766622833 | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2 | m2 | 18.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.776 | 14.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278151046
349 | K | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.464 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719899748
350 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.63 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708227181
351 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 7913.625 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577993780
352 | K | K334 | D+M prvku PL1 1000/1700mm Okno - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 1x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř, 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704913371
353 | K | K335 | D+M prvku PL2 2000/1000mm Okno - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 1x křídlo sklápěcí dovnitř, 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -139826005
354 | K | K336 | D+M prvku PL3 2735/1700mm Okno - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 1x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř, 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294255110
355 | K | K337 | D+M prvku PL4 2735/1700mm Okno - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 1x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř, 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7375540
356 | K | K338 | D+M prvku PL5 2475+250+2475/1700mm Okno / sestava - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 2x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř, 2x křídlo otočné středový rozšířený profil pro napojení zděné stěny 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574124659
357 | K | K339 | D+M prvku PL6 4600/1835mm Okno / sestava - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 4x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř, 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -325116745
358 | K | K340 | D+M prvku PL7 4600/1835mm Okno / sestava - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou 2x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř, 2x křídlo otočné středový rozšířený profil pro napojení zděné stěny 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem kování celoobvodové, klička 4 polohy, povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1674903364
359 | K | K341 | D+M prvku PL8 3895/3100mm Prosklená stěna / sestava - plastová, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou, na třech stranách prvku proveden rozšířený rám 4x křídlo otočné a sklápěcí dovnitř (vrchní část) 4x křídlo sklápěcí dovnitř, uzamykatelné (spodní část) 3x celoobvodové těsnění, možnost mikroventilace zasklení izolační trojsklo s plastovým teplým rámečkem a plastovým osazovacím rámečkem ve spodní části v interiéru bezpečnostní trojsklo VSG kování celoobvodové, klička 4 polohy (vrchní část) okenní křídlo v běžném režimu uzamčené zámkem s cylindrickou vložkou otevření pouze pro případ čištění a údržby oprávněnou osobou povrchová úprava broušený nerez k = 0,7 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7145091
360 | K | K342 | D+M prvku PL10 1000/2100mm Vstupní dveře - plastové, šestikomorový profil, stavební šířky 82mm s termovýztuhou jednokřídlové otočné, s plnou výplní, okopová hrana křídla výšky 250mm hliníkový práh výšky 20mm zasklení kování dveří klika/klika rovná neprofilovaná, bezpečnostní štítek pro vložkový zámek oboustranně, cylindrická vložka - stříbrná, viditelné závěsy - broušený nerez k = 0,93 (celý prvek) akustický útlum Rw = 32dB barva bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918398829
361 | K | K343 | D+M prvku PL20 220/2000mm Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem barva - bílá | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214428890
362 | K | K344 | D+M prvku PL21 220/1000mm Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem barva - bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200286678
363 | K | K345 | D+M prvku PL22 220/2735mm Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem barva - bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057676391
364 | K | K346 | D+M prvku PL23 220/2475mm Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem barva - bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1682892401
365 | K | K347 | D+M prvku PL24 220/4600mm Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem barva - bílá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504600791
366 | K | K348 | D+M prvku PL25 220/2242,5mm Vnitřní parapety oken systémové komůrkové plastové, přesah přes líc zdi max. 20mm, čelní hrana desky zaoblena s radiusem 10mm, ukončení s nosem barva - bílá | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395364938
367 | K | K349 | D+M prvku PL30 Okopová lišta výšky 200 mm, umístěná na stěnách čekáren v prostoru za opěradly sedacího nábytku. Samolepící ochranný pás z pevného antibakteriálního vinylu probarveného v celkové tloušťce s mírně texturovaným povrchem určený pro zdravotnická zařízení. Šířka pásu 200 mm, tloušťka 2,5 mm, index šíření plamene is méně než 50 mm/min, reakce na oheň ČSN EN B-s2-d0. Pás je opatřen ochranným filmem, který je odstraněn těsně před uvedením do užívání, aby zajistil dokonalou ochranu a čistotu panelu po skončení stavebních prací. Pás musí splňovat požadavky na čistitelnost v prostorách s vysokým rizikem infekce doložené příslušným certifikátem. Produkt musí být odolný vůči desinfekcím, čistícím prostředkům a antiseptickým přípravkům (podloženo Anios a Bioquell protokolem). Odolnost vůči chemikáliím musí odpovídat minimálně standardu dle EN423. Ochranný pás je opatřen samolepícími pásky pro přímé lepení k podkladu. Pásy nesmí obsahovat žádné těžké kovy, jedovaté ftaláty či jiné karcinogenní, mutagenní a reprotoxické látky dle REACH. Produkt musí být 100% recyklovatelný. | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32738260
368 | K | K350 | D+M prvku PL31 Svodidlo na stěnách, výšky 200 mm Horizontální ochranný systém z antibakteriálního vinylu s hladkým povrchem s jemným drážkováním s hliníkovým profilem, který nabízí dokonalé spojení odolnosti proti nárazu, určený do intenzivního provozu na chodbách. Systém montovaný v jedné úrovni na hliníkové konzoly nebo průběžný hliníkový profil kotvené na hmoždinky, na který je osazen vinylový obal probarvený v celkové tloušťce 3,00 mm. Obě strany svodidla jsou opatřeny koncovkami. Pro vedení podél stěny v jednom kuse se použijí vnitřní a vnější rohy v úhlu 90°. Výška vinylového ochranného pásu je 200 mm s hloubkou 30 mm, profil má délku 4000 mm. Reakce na oheň třída Bs2d0 dle ČSN EN 13501-1. Systém je kotvený na stěny objektu ve dvou úrovních nad sebou, přesné výškové umístění určeno v průběhu stavby, dle typu pojízdných lůžek. | m | 109 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869352630
369 | K | K351 | D+M prvku PL32 Rohovník – ochrana vnitřních rohů stěn Ochranný rohový profil z antibakteriálního vinylu s hladkým povrchem určený do intenzivního provozu. Průběžný profil je tvořen hliníkovou konstrukcí kotvenou na hmoždinky, na kterou je osazen vinylový obal probarvený v celkové tloušťce 2,50 mm. Horní část rohu je opatřena koncovkou. Rozsah použití je na úhly 90°. Šířka křídla je 60 mm, profil má délku 2000 mm a je opatřen koncovkami. Reakce na oheň třída Bs2d0 dle ČSN EN 13501-1. | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587137818
370 | K | K352 | D+M prvku T1a 700/1970mm Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom dózický zámek barevný odstín křídla i zárubně - bílé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147962766
371 | K | K353 | D+M prvku T1b 700/1970mm Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom WC klička barevný odstín křídla i zárubně - bílé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278963532
372 | K | K354 | D+M prvku T2 800/1970mm Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek barevný odstín křídla i zárubně - bílé | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702618199
373 | K | K355 | D+M prvku T3 1000/1970mm Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek barevný odstín křídla i zárubně - bílé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423911128
374 | K | K356 | D+M prvku T4 1700/1970mm Vnitřní dveře otočné, dvoukřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek barevný odstín křídla i zárubně - bílé požární odolnost - EI-SM-C-30DP3 Automatický pohon pro předřazené 2-křídlé dveře s požární odolností SW 300 - 2 Elektromechanický pohon pro otočné dveře. Rozměr pohonu 70 x 148 mm. Maximální šířka křídla 1600mm, Maximální váha křídla 250kg, Vhodný i pro požární dveře. Nízká síla při manuálním otevření. Vlastní záložní zdroj. Napojení na čtečku, EPS. Použité harmonizované normy, funkce Push and Go, presenční senzory EN 60335-1, EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN 16005. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1373109184
375 | K | K357 | D+M prvku T5 600/1970mm Vnitřní dveře posuvné po povrchu stěny, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm, plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, opatřeny závěsy posuvného systému osazenými do vodící kolejnice Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování pro posuvné dveře ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom dózický zámek barevný odstín křídla i zárubně - bílé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158573106
376 | K | K358 | D+M prvku T6 1200/1970mm Vnitřní dveře otočné, jednokřídlové, dřevotřískové desky s laminátem HPL, vysokotlaký laminát 0,8mm s plnou výplní, s úpravou bez prahu, s přechodovou lištou, osazeny do obložkové zárubně, Mezera mezi křídlem a podlahou 20mm kování ocelové s povrchovou úpravou broušený chrom cylindrický zámek barevný odstín křídla i zárubně - bílé | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609443200
377 | K | K359 | D+M prvku T10 1660/2050mm Sanitární stěny z vysokotlakého laminátu, oboustranně potaženého melaminovou folií. Desky tl.10 mm jsou částečně okovány eloxovanými hliníkovými profily, opatřenými stavitelnými podpěrami Dveřní křídla osazena plastovými nezadlabanýmí zámky, se zamykací rozetou, se symboly volno-obsazeno a s bezpečnostním otvíráním Výška stěn včetně podpěrek 2050mm. Barevný odstín šedý. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375129687
378 | K | K360 | D+M prvku T12 600/1400mm Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desénu pracovní desky. Desén: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerezu Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172172793
379 | K | K361 | D+M prvku T13 600/1500mm Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desénu pracovní desky. Desén: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerezu Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660074152
380 | K | K362 | D+M prvku T14 600/1690mm Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desénu pracovní desky. Desén: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerezu Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933683755
381 | K | K363 | D+M prvku T15 600/1690mm Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desénu pracovní desky. Desén: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerezu Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380739348
382 | K | K364 | D+M prvku T16 600/1400mm Sestava - pracovní deska s dřezem a odkládacími skříňkami Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desénu pracovní desky. Desén: bílá barva, úchyty a kovové prvky z nerezu Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro odkládací skříňky s poličkami | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158775502
383 | K | K365 | D+M prvku T17 600/2500mm Kuchyňka pro zázemí lékařských pokojů Základním materiálem je dřevotřísková deska, laminovaná, tl. 18 mm s vysoce odolnými ABS hranami. Pracovní desky jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL. V místě styku se stěnou doplněna koutová lišta v desénu pracovní desky. Desén: barva bílá, úchyty a kovové prvky z nerezu Osazen jednoduchý nerezový dřez, pod dřezem ve skříňce prostor Pod deskou prostor pro umístění malé ledničky 600/600mm Elektrické spotřebiče nejsou předmětem dodávky stavby !! | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795460506
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
384 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 4084 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539341571
385 | K | K378 | D+M prvku Z1 Pro pevné spojení s kontaktním zateplovacím systémem jsou profily opatřeny mřížkovou tkaninou. | m | 18.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332911390
386 | K | K379 | D+M prvku Z2 Vnější průběžný dilatační profil pro napojení dvou sousedních ploch s přiznáním spáry. Pro pevné spojení s kontaktním zateplovacím systémem jsou profily opatřeny mřížkovou tkaninou. | m | 13.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608541122
387 | K | K380 | D+M prvku Z3 Vnitřní rohový dilatační profil pro napojení dvou sousedních ploch s přiznáním spáry. Pro pevné spojení s kontaktním zateplovacím systémem jsou profily opatřeny mřížkovou tkaninou. | m | 16.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 291594384
388 | K | K381 | D+M prvku Z4 Vnitřní průběžný dilatační profil pro napojení dvou sousedních ploch s přiznáním spáry. Pro pevné spojení s kontaktním zateplovacím systémem jsou profily opatřeny mřížkovou tkaninou. | m | 23.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -296507382
389 | K | K382 | D+M prvku Z5 ∅350/700mm Světlovod pro osazení do ploché střechy rozměry ∅14", sklon střechy 0°–15°, střešní krytina ploché střechy PVC folie Venkovní střešní modul - PVC rám, bílý - Plastový rám - Ochranná akrylátová kopule Tubus - Pevný tubus - 2 rovné segmenty plus 2 nastavitelná kolena - hliník - zvláště reflexní povrch - vnitřní odrazivost 98 % Vnitřní modul difuzéru - matný dvouvrstvý polykarbonátový difuzér - integrovaný stropní prstenec, bílá barva | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949423792
390 | K | K383 | D+M prvku Z6 1710/2000mm atypický výrobek Sprchová zástěna celoskleněná s posuvnými dveřmi a dvěma rozšiřujícími profily, bezrámové provedení s těsněním pomocí dvou těsnících ploch pro dostatečnou ochranu proti stékající vodě. Doplněno stabilizačními tyčemi Výška zástěny 2000mm Kovové prvky broušený nerez, mléčné sklo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136862938
391 | K | K384 | D+M prvku Z10 Nástěnný dávkovač na tekuté mýdlo, obsah zásobníku na dolévání je 1000 ml. Jedna dávka obsahuje cca 1ml, dávkovač pojme 1000 dávek mýdla. Je vyroben z bílého ABS plastu s šedivým tlačítkem v kompaktním provedení.Montáž na stěnu pomocí vrutů umístění vždy u umyvadla | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1970852753
392 | K | K385 | D+M prvku Z11 Nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli o rozměru: pr. 20x20cm odvíjené středem. Je praktický do provozů, kde je větší spotřeba papírových utěrek, jako jsou kuchyně a dílny Vyroben je z bílého plastu se světle šedou základnou. Montáž na stěnu pomocí vrutů. umístění vždy u umyvadla | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194218582
393 | K | K386 | D+M prvku Z12 Nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru 28 cm a šířce 10 cm.Vyroben je z bílého ABS plastu se světle šedou základnou. Montáž na stěnu pomocí vrutů. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1228074543
394 | K | K387 | D+M prvku Z13 Držák mýdla v místě sprchových koutů plastový, bílý. Montáž na stěnu pomocí vrutů. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747210114
395 | K | K388 | D+M prvku Z14 Věšák na ručníky plastový, pro 5ks ručníků z bílého plastu Montáž na stěnu pomocí vrutů. umístění v místn. 204 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542753006
396 | K | K389 | D+M prvku Z15 WC štětka s podstavcem v plastovém provedení, barva bílá | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305133541
397 | K | K390 | D+M prvku Z16 Fazetové zrcadlo o velikosti 400/600mm lepené na stěnu na keramický obklad umístění v místn. 110, 204 a 209 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -637225100
398 | K | K391 | D+M prvku Z20 1000/1000/1100mm atypický výrobek Světlík do ploché střechy, pevné zasklení hliníkový rám včetně nástavce s přerušeným tepelným mostem pro montáž do vyšších skladeb střešního pláště, umožňující zvětšit výšku rámu na 310 mm oplechování dutiny podhledu z lakovaného plechu bílé barvy zasklení vnitřní sklo 2x3 mm lepené plavené sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou venkovní sklo 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou, komora 14,5 mm typ zasklení dvojsklo, plnící plyn argon, ochranná kopule akrylátová čirá uw celého prvku = 1,2 reakce na oheň, třída B-s1, d0 barva bílá požární odolnost EI-15DP1 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132297837
399 | K | K392 | D+M prvku Z21 600/800mm Revizní dvířka do instalační šachty (revize ZTI), sádrokartonová deska v kovovém rámu povrch dvířek upraven pro nalepení keramického obkladu, osazeny do zděné konstrukce, rozměry a výška parapetu otvoru bude přizpůsobena navrženému obkladu, požární odolnost - EI15 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1975475156
400 | K | K393 | D+M prvku Z22 320/600mm Revizní dvířka kovová, pro ventilové skříně rozvodů medicinálních plynů, uzamykatelná, v kovovém úhelníkovém rámu, osazena do zděné konstrukce. Dvířka opatřena otvory pro odvětrání niky. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1860683068
401 | K | K394 | D+M prvku Z23 1850/2100mm Vnitřní prosklená stěna kovová, celoprosklená v rámci stěny 1x jednokřídlové otočné dveře, celoprosklené, okopová hrana křídla i pevných částí výšky 250mm, hliníkový práh výšky 20mm od úrovně 2,5m nad podlahou pevná část s plnou výplní, pro jednostranné napojení sníženého podhledu. zasklení dveřního křídla a bočních pevných dílů bezpečnostním kaleným sklem ESG horního nadsvětlíku jednoduchým sklem kování dveří klika/klika rovná neprofilovaná, bezpečnostní štítek pro vložkový zámek oboustranně, cylindrická vložka FAB - stříbrná, viditelné závěsy - broušený nerez barva bílá požární odolnost celého prvku - EI-SM-30DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083371313
402 | K | K395 | D+M prvku Z24 1900/2100mm Automatické posuvné dveře 2 posuvná křídla na jednu stranu s otvíráním doprava (tl. profilu 20 mm), bezpečnostní sklo tl. 8 mm, velikost krytu pohonu: 207 x 145 mm. Kombinované směrové aktivační + prezenční čidlo, el. mech. zámek bistabilní v pohonu. Ovladač na klíček v kovovém pouzdru- 5 funkcí, záložní baterie: 24V baterie pro nouzové otevření, boční bezpečnostní sensor dle normy EN 16005, napojení na EPS. Harmonizované normy: EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, EN16005. Mechanická bezpečnost pohonu v souladu s normou EN 1260050-1 (omezení dynamických sil). Certifikát EPD | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025275137
403 | K | K396 | D+M prvku Z25 150/150mm Plastová větrací mřížka pro odvětrání nik a kastlíků s rozvody medicinálních plynů, osazená ve stěnách nad podlahou a pod podhledem. V podhledech na protilehlých koncích zakrytých částí. | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 95277772
404 | K | K397 | D+M prvku Z26 600/600mm Lehký ocelový poklop - vyklápěcí, uzamykatelný poklop z profilovaného plechu s protiksluznou úpravou tl. 6mm osazen do rámu z úhelníků L 45/5mm (viz. schema) Provedení s celoobvodovým těsněním | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213724307
405 | K | K398 | D+M prvku Z27 440/600mm Revizní dvířka do instalační šachty (revize ZTI), sádrokartonová deska v kovovém rámu povrch dvířek upraven pro nalepení keramického obkladu, osazeny do zděné konstrukce, rozměry a výška parapetu otvoru bude přizpůsobena navrženému obkladu, požární odolnost - EI15 DP1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887449406
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18.8994 |  | 0.11867 |  | 0.10712 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
406 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 1.288 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.368 | 0.47398 | 0 | 0 | 0.08317 | 0.10712 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630243751
407 | K | 771574154 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2 | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.4 | 17.864 | 0.009 | 0.11484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633575445
408 | M | 597x21 | dlažba keramická- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2 | m2 | 14.674 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672536950
| VV |  | 12,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
409 | K | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 12.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.044 | 0.56144 | 0.0003 | 0.003828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237926161
410 | K | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 200.818 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296094653
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 189.2311 |  | 2.947 |  | 0.011147 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
411 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 323.41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.024 | 7.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611608339
412 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 323.41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.058 | 18.7578 | 3e-05 | 0.0097023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248641952
413 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 318.11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.192 | 61.0771 | 0.0045 | 1.4315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985806516
414 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 5.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.245 | 1.2985 | 0.0075 | 0.03975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454192868
415 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 4.459 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.105 | 0.46819 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.011147 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729374388
416 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 146.23 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.307 | 44.8926 | 0.0003 | 0.043869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418733043
417 | M | 284x2 | vinyl | m2 | 168.165 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00368 | 0.61885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53605735
| VV |  | 146,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
418 | K | 776231111-1 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců vodivým lepidlem | m2 | 94.44 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.307 | 28.9931 | 0.0003 | 0.028332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202137278
419 | M | 284x21 | vinyl elektrovodivý | m2 | 108.606 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00368 | 0.39967 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251930571
| VV |  | 94,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
420 | K | K687 | Příplatek za měděné pásky umístěné pod vinyl. Proužky mědi se umístí v závislosti na použitém druhu lepidla | m2 | 94.44 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342091132
421 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 82.74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.307 | 25.4012 | 0.0003 | 0.024822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2019969852
422 | M | 284x212 | vinyl antistatický | m2 | 95.151 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00368 | 0.35016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761673327
| VV |  | 82,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 95.151 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
423 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.264 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116730290
424 | M | 55343114 | profil přechodový | m | 2.244 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00038148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440738616
| VV |  | 2,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
425 | K | K677 | Příplatek za provedení vytahovného soklu | m | 245.405 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890810362
426 | K | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 4983.078 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664416837
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 164.2436 |  | 3.3268 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
427 | K | 781474154 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových s vysokopevnostním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 89.42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 1.6 | 143.072 | 0.0036 | 0.32191 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613478264
428 | M | 597x2 | obklad keramický- cena dle výběru investora- předpoklad 750 Kč/m2 | m2 | 102.833 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02875 | 2.9564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869802327
| VV |  | 89,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
429 | K | 781494111 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.248 | 0.5456 | 0.00031 | 0.000682 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708542760
430 | K | 781494511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 68.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.16 | 10.944 | 0.00026 | 0.017784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799648066
431 | K | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 89.42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.044 | 3.9345 | 0.0003 | 0.026826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356676650
432 | K | 781495115 | Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem | m | 104.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.055 | 5.7475 | 3e-05 | 0.003135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570246674
433 | K | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1568.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980838787
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
434 | K | K400 | Omyvatelný disperzní nátěr stěn | m2 | 412.326 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -393797914
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 130.2654 |  | 0.50973 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
435 | K | 784181111 | Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 943.952 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.033 | 31.1504 | 0.00021 | 0.19823 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -899382701
436 | K | 784321031 | Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 943.952 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní | 0.105 | 99.115 | 0.00033 | 0.3115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560750363

## 2 - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5699b8db-4b64-4bf4-bca3-35b40296b6e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
2 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
2 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Strojovny | [5 empty] | 0
| 722 - Potrubí | [5 empty] | 0
| 723 - Armatury | [5 empty] | 0
| 724 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 725 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| 726 - Nátěry | [5 empty] | 0
| 727 - Hodinová zúčtovací sazba | [5 empty] | 0
| 728 - Demontáže | [5 empty] | 0
| 729 - Doplňkové konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
2 - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K002 | Oběhové čerpadlo topné větve elektronicky řízené, průtok 0,86m3/h dopravní výška 4m, 230V, 50W, vč. spojovacího a kotevního materiálu, vestavná délka 130, připojení G1" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597862873
2 | K | K003 | Prodloužení rozdělovače/sběrače, vč. hrdel pro novou topnou větev DN25, tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29053291
3 | K | K004 | Orientační štítky na potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443049218
4 | K | K005 | Výstražné a informační samolepící tabulky | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805051268
5 | K | K006 | Vypuštění a znovu napuštění systému v řešené části | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540675216
6 | K | K008 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1543415067
| D | 722 | Potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | K009 | Potrubí ocelové závitové černé DN 20 vč. tvarovek | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442185167
8 | K | K010 | Potrubí ocelové závitové černé DN 25 vč. tvarovek | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203851748
9 | K | K011 | Vícevrstvé potrubí 16x2,0 | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017365611
10 | K | K012 | Vícevrstvé potrubí 20x2,0 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1377738895
11 | K | K013 | Vícevrstvé potrubí 26x3,0 | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023139826
12 | K | K014 | Ochranná hadice | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446580983
13 | K | K015 | Tlakové zkoušky vodou do DN 50 | m | 482 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135604758
14 | K | K016 | Odvzdušňovací nádoba DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071400175
15 | K | K017 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079529486
| D | 723 | Armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | K018 | Zpětná klapka DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2007771170
17 | K | K019 | Filtr závitový DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346007583
18 | K | K020 | Kulový uzávěr DN 25 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524960700
19 | K | K021 | Ruční regulační ventil DN 25 s vypouštěním | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440823301
20 | K | K022 | Vypouštěcí kohout mosazný DN 15, varné hrdlo | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699846107
21 | K | K023 | Odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 263383998
22 | K | K024 | Teploměr technický 0-120°C + varné hrdlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939512353
23 | K | K025 | Termostatický radiátorový ventil DN 15 rohové provedení kvs=0,86m3/h, s plynulým nastavením a uzavíráním, připojení pro termostatické hlavice M30x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1164715869
24 | K | K026 | Regulovatelné a uzavíratelné radiátorové šroubení DN 15 rohové provedení | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073371952
25 | K | K027 | Regulační a uzavírací šroubení rohové kvs=1,48m3/h, s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovaným termostatickým ventilem, připojení pro termostatické hlavice M30x1,5 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78451319
26 | K | K028 | Termostatická hlavice pro otopná tělesa s termostatickým ventilem M30x1,5, s ochranou proti zamrznutí, s vestavěným kapalinovým čidlem | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138200444
27 | K | K029 | Svěrné šroubení - pro přesné ocel.trubky 15 (1/2") | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965586386
28 | K | K030 | Svěrné šroubení - pro vícevrtsvé trubky 16x2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494888453
29 | K | K031 | Svěrné šroubení - pro vícevrtsvé trubky 16x2 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 229029002
30 | K | K032 | Montáž trojcestného ventilu DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103400690
31 | K | K033 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787734955
| D | 724 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | K034 | Otopná tělesa desková ocelová do prostředí s vysokými požadavky na hygienu, s integrovaným termostatickým ventilem, max. provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevně | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -569988124
33 | K | K035 | Otopná tělesa desková ocelová do prostředí s vysokými požadavky na hygienu, s integrovaným termostatickým ventilem, max. provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevně | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002224523
34 | K | K036 | Otopná tělesa desková ocelová do prostředí s vysokými požadavky na hygienu, s integrovaným termostatickým ventilem, max. provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevně | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -28579140
35 | K | K037 | Otopná tělesa desková ocelová do prostředí s vysokými požadavky na hygienu, s integrovaným termostatickým ventilem, max. provozní přetlak 1MPa, max. provozní telota 110°C, barva bílá RAL 9010, vývody vnitřní závit G1/2, pravé spodní připojení, vč.připevně | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901037709
36 | K | K038 | Koupelnová tělesa typ "žebřík" s krajním spodním připojením, z uzavřených ocelových profilů s průřezem tvaru "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem, vč. sady pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky, 1220x450mm (vxš), 403W (75/55/20°C) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100505948
37 | K | K039 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159077662
| D | 725 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | K040 | Tepelná izolace armatur DN25 - tepelně izolační pouzdra | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 381145329
39 | K | K041 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovým polepem, 0,037W/mK při střední teplotě 50°C, dle vyhlášky č. 193/2007Sb., 28/20, vč. spojovacího materiálu | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1815579160
40 | K | K042 | Tepelná izolace z kamenné vlny s hliníkovým polepem, 0,037W/mK při střední teplotě 50°C, dle vyhlášky č. 193/2007Sb., 35/20, vč. spojovacího materiálu | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146270975
41 | K | K043 | Tepelná izolace z polyethylenu, 0,038W/mK při 10°C, dle vyhlášky č. 193/2007Sb., 18/5, vč. spojovacího materiálu | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938101441
42 | K | K044 | Tepelná izolace z polyethylenu, 0,038W/mK při 10°C, dle vyhlášky č. 193/2007Sb., 22/5, vč. spojovacího materiálu | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989506882
43 | K | K045 | Tepelná izolace z polyethylenu, 0,038W/mK při 10°C, dle vyhlášky č. 193/2007Sb., 28/5, vč. spojovacího materiálu | m | 72 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195944190
44 | K | K046 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321860774
| D | 726 | Nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | K047 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289412892
46 | K | K048 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488717471
| D | 727 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | K049 | Topná zkouška a vyregulování soustavy | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126869615
48 | K | K050 | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (atesty, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562384700
49 | K | K051 | Dokumentace skut. provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690233585
50 | K | K052 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1682074282
51 | K | K053 | Pomocné stavební výpomoce (vysekání, prostupy, zahození atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420099207
52 | K | K054 | Protipožární opatření, např. těsnící požární tmel či ucpávky, požární odolnost dle požadavků PBŘS, vč. revizních štítků (DN25 4ks), výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641655232
53 | K | K055 | Provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069518386
54 | K | K056 | Pomocný spojovací a konstrukční závěsový materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1698394626
55 | K | K057 | Protihluková opatření - zamezení přenosu hluku instalacemi, dod. stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707829060
56 | K | K058 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332073698
57 | K | K059 | Součinnost profesí ZVK, VZT, EI a MaR | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -386451565
58 | K | K060 | Doprava a přesun materiálu | t | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152563839
59 | K | K061 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869763173
60 | K | K062 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936923293
| D | 728 | Demontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | K063 | Demontáž otopných těles (7ks) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431157771
62 | K | K064 | Demontáž připojení otopných těles (5ks) a zaslepení rozvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532407955
63 | K | K065 | Napojení nových těles na stávající rozvod (2ks) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033985264
64 | K | K066 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -957956966
| D | 729 | Doplňkové konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | K067 | Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 100 | ks | 193 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 825599347
66 | K | K068 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780383994

## 3 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e02bcb90-4665-481b-b979-326780386268}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
3 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. Součástí cenové nabídky musí být veškeré náklady, aby cena byla kompletní, konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Cenová nabídka musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu. Označení výrobků konkrétním výrobcem v realizační dokumentaci stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud účastník nabídne jiný produkt je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady, tj. splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Případná úprava projektu pro provádění stavby bude na náklady účastníka (vybraného dodavatele). Při realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, postupovat v souladu příslušnými předpisy a návody pro montáž jednotlivých zařízení, dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
3 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zařízení č. 1 - Větrání čekáren | [5 empty] | 0
| 722 - Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zázemí | [5 empty] | 0
| 723 - Zařízení č. 3 - Větrání kuchyňky | [5 empty] | 0
| 724 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
3 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zařízení č. 1 - Větrání čekáren |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K069 | Rekuperační VZT jednotka sestávající se: uzavírací klapka na vstupu čerstvého vzduchu, přívodní filtr F7, deskový protiproudý výměník účinnosti 89%, elektrický ohřívač 1,2kW , přívodní ventilátor s elektronicky řízenými otáčkami - EC provedení (900 m3/h ; ext. tlak 300 Pa) 230V, 50Hz, uzavírací klapka na vstupu odtahovaného vzduchu, odvodní filtr M5, odvodní ventilátor s elektronicky řízenými otáčkami - EC provedení (900 m3/h ; 300 Pa), 230V, 50Hz pružné manžety na všech hrdlech VZT jednotky. Pružné uložení VZT jenotky, uchycení s panty, vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství, kuličkových sifonů. Hmotnost 130 Kg. VZT jednotka bude umožňovat plynulé řízení otáček ventilátoru. Komponenty M+R vč. servopohonů, protimrazové ochrany, manostatů, čidel jsou součástí dodávky VZT a její regulace. Regulační modul (externí rozvodnice) dodána externě s kabelem do 8 metrů. Doprava a usazení jednotky, montáž, šéfmontáž a uvedení do provozu. VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení s hrdly do boku, uzavírací. Dodávka jednotky v rozloženém stavu. Rozměry: 1920mmx1100mm, výška 384mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1637568520
2 | K | K070 | Tlumič hluku buňkový hygienické provedení, kostra z pozink. plechu, vložená výplň nehořlavý zvukoizolační mat. za pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Rozměry: 200x500 / délka 1000mm, náběhy na obou stranách, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Buňky budou poskládány do potrubí o rozměru 200x500, tlaková ztráta celého tlumiče / délky 1m bude max 15 Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142629448
3 | K | K071 | Tlumič hluku buňkový hygienické provedení, kostra z pozink. plechu, vložená výplň nehořlavý zvukoizolační mat. za pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií. Rozměry: 200x500 / délka 2000mm, náběhy na obou stranách, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Buňky budou poskládány do potrubí o rozměru 200x500, tlaková ztráta celého tlumiče / délky 2m bude max 25 Pa | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30341959
4 | K | K072 | Vsuvný telefonní tlumič kruhový prům. 100mm, délka 300mm, omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma, tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 20Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691516930
5 | K | K073 | Vsuvný telefonní tlumič kruhový prům. 125mm, délka 300mm, omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma, tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 20Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230084043
6 | K | K074 | Výfukový kus na čtyřhranné potrubí 500x200 mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806168608
7 | K | K075 | Sací kus na čtyřhranné potrubí 355x200 mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342689399
8 | K | K076 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 100, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815942951
9 | K | K077 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 125, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612509066
10 | K | K078 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 160, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033718966
11 | K | K079 | Talířový ventil kovový, pro přívod vzduchu prům. 160, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498434546
12 | K | K080 | Výřivý anemostat pro přívod vzduchu, čtvercová čelní deska 600x600mm / 32x, včetně připojovacího boxu s bočním připojením prům. 200 a regulační klapkou. Materiál a RAL čelní deky dle architekta. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773899158
13 | K | K081 | Výřivý anemostat pro odvod vzduchu, čtvercová čelní deska 600x600mm / 32x, včetně připojovacího boxu s bočním připojením prům. 200 a regulační klapkou. Materiál a RAL čelní deky dle architekta. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900456595
14 | K | K082 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 100, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974356240
15 | K | K083 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 125, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902373633
16 | K | K084 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 160, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -698105751
17 | K | K085 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 200, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044573134
18 | K | K086 | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858476393
19 | K | K087 | Kruhové Spiro potrubí prům 125mm, vč. 40% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452825496
20 | K | K088 | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1111948278
21 | K | K089 | Kruhové Spiro potrubí prům 200mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113084930
22 | K | K090 | Čtyřhranné potrubí sk. I - pozink , třída těsnosti C, vrstva zinku 275g/m2 vč. 20% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -31558948
23 | K | K091 | Akustická izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 40mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537037022
24 | K | K092 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 80mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346390795
25 | K | K093 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) a parozábranou vč. oplechování - vodotěsné s odolností proti povětrnostním podmínkám. Tl. tep. Izolace 80mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811527449
| D | 722 | Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zázemí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | K094 | Potrubní diagonální ventilátor 240m3/h, 230Pa, 120W; 0,5A; 230V připojovací prům. 200mm. Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, má trojí vinutí, což umožňuje provoz s trojími otáčkami. Motor je vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Vzducho. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934742475
27 | K | K095 | Potrubní diagonální ventilátor 90m3/h, 100Pa, 30W; 0,13A; 230V připojovací prům. 125mm. Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, má trojí vinutí, což umožňuje provoz s trojími otáčkami. Motor je vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Vzducho. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763290696
28 | K | K096 | Těsná zpětná klapka vsuvná, kruhová prům. 125, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 397035498
29 | K | K097 | Zpětná klapka z galvanizované oceli vsuvná, kruhová prům. 200, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781034810
30 | K | K098 | Tlumič hluku kruhový prům. 125mm, délka 600mm, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009840950
31 | K | K099 | Tlumič hluku kruhový prům. 200mm, délka 900mm, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710058883
32 | K | K100 | Vsuvný telefonní tlumič kruhový prům. 100mm, délka 300mm, omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma, tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 20Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723516472
33 | K | K101 | Vsuvný telefonní tlumič kruhový prům. 125mm, délka 300mm, omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma, tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 20Pa | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898872855
34 | K | K102 | Vsuvný telefonní tlumič kruhový prům. 160mm, délka 500mm, omezuje přenos kmitočtů hovorového pásma, tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 20Pa | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270065033
35 | K | K103 | Výfuková hlavice na spiro potrubí průměr 200mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533217392
36 | K | K104 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 100, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79715239
37 | K | K105 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 125, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1958097191
38 | K | K106 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 160, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622717203
39 | K | K107 | Proti-dešťová žaluzie, hliníková, s rámem do potrubí a sítem, Rozměr 200x200mm, RAL dle architekta, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Rychlost proudění přes proti-dešťouvou žaluzii cca 3,0m/s při 50 m3/h. RAL dle architekta. Dodávka distribuč | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86045003
40 | K | K108 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 100, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647291836
41 | K | K109 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 125, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817429606
42 | K | K110 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 160, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822612709
43 | K | K111 | Kruhové Spiro potrubí prům 100mm, vč. 50% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208968549
44 | K | K112 | Kruhové Spiro potrubí prům 125mm, vč. 30% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554815159
45 | K | K113 | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm, vč. 50% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53073552
46 | K | K114 | Kruhové Spiro potrubí prům 200mm, vč. 50% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -360237427
47 | K | K115 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 80mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408663789
48 | K | K116 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) a parozábranou vč. oplechování - vodotěsné s odolností proti povětrnostním podmínkám. Tl. tep. Izolace 80mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770816621
| D | 723 | Zařízení č. 3 - Větrání kuchyňky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | K117 | Zvukově izolovaný diagonální ventilítor 200m3/h, 160Pa, 49W; 0,22A; 230V. Připojovací prům. 160mm. Skříň ventilátoru je vyrobena z plastu vč. hlukového absorbéru. Skříň se skládá z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo ventilátoru je vyrobeno z plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko, má trojí vinutí, což umožňuje provoz s trojími otáčkami. Motor je vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková s tukovou náplní na dobu životnosti. Třída izolace B, krytí je IP 44. Vzducho. Pružné uložení ventilátoru, pružné manžety na hrdlech ventilátoru, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž a dodávka ventilátoru s příslušenstvím. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657530237
50 | K | K118 | Těsná zpětná klapka vsuvná, kruhová prům. 160, vč. montážního a připojovacího příslušenství. Montáž zpětné klapky a dodávka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937272590
51 | K | K119 | Tlumič hluku kruhový prům. 160mm, délka 900mm, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu , tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985158255
52 | K | K120 | Výfuková hlavice na spiro potrubí průměr 160mm, vč. síta, úhel vyústění 130° od vodorovné roviny. Vč. veškerého montážního a připojovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956883287
53 | K | K106 | Talířový ventil kovový, pro odvod vzduchu prům. 160, vč. rámečku do stěny / podhledu a montážního a upevňovacího příslušenství. RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1331182750
54 | K | K110 | Polo-ohebné potrubí 1-vrstvé z hliníku tl. 0,1mm prům. 160, vč. spojovacího a závěsového materiálu | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072731932
55 | K | K113 | Kruhové Spiro potrubí prům 160mm, vč. 50% tvarovek a spojovacího a závěsového materiálu. RAL dle architekta | bm | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426303485
56 | K | K115 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) s AL polepem. Tl. tep. Izolace 80mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772418288
57 | K | K116 | Tepelná izolace z minerální vlny (souč. tepelná vodivost min 0,038 W/mK pro 10°C, 40 kg/m3) a parozábranou vč. oplechování - vodotěsné s odolností proti povětrnostním podmínkám. Tl. tep. Izolace 80mm, vč. montážního a spojovacího příslušenství. | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905125316
| D | 724 | Ostatní položky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | K121 | Ostatní závěsový materiál, konzole, příčníky | kg | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458807336
59 | K | K122 | Zaregulování a zprovoznění, provozní dokumentace, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250791702
60 | K | K123 | Pomocné stavební přípomoce, které nebyli požadovány po stavbě. | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135813995
61 | K | K124 | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999577380
62 | K | K125 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111886345
63 | K | K126 | Dlaždice pro vynesení potrubí 500x500, pro uchycení stojny | kpl | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674026020
64 | K | K127 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26792758
65 | K | K128 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577560415
66 | K | K129 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153216575

## 4 - Měření a regulace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ea934b17-8eca-4baf-833e-d1feb7743925}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
4 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
4 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Ekvitermní regulace teploty OV, přístavba obj. č. 22 | [5 empty] | 0
| 712 - "Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, VZT 43 (ambulance 1.NP)" | [5 empty] | 0
| 713 - Řídící systém umístěný v rozvaděči DT22 | [5 empty] | 0
| 714 - ROZVADĚČE | [5 empty] | 0
| 715 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| 716 - SLUŽBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
4 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Ekvitermní regulace teploty OV, přístavba obj. č. 22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K130 | "Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, typ čidla Ni 891, rozsah -30 až 150°C, délka stonku 120 mm, stupeň krytí IP 65" NS 122 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009831751
2 | K | K131 | Nerezová jímka, délka 100 mm, závit G1/2” JS 130 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616115250
3 | K | K132 | "Bronzový ventil, třícestný směšovací, PN 16, DN 20, kv=6,3" VG 7802LT | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103904534
4 | K | K133 | "Elektrický pohon, synchr. s magn. spojkou, IP54, pro řadu VG7000, ruční řízení, napájení 24 VAC proporcionální ovládání 0-10 VDC nebo 0-20mA" VA-7746-1001 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40729676
5 | K | K134 | Čerpadlo, el.připojení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1190245389
| D | 712 | "Regulace teploty vzduchu na konstantní hodnotu, VZT 43 (ambulance 1.NP)" |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | K135 | "Snímač teploty s rychlou odezvou, typ čidla Ni 891, rozsah -30 až 130°C, délka stonku 220 mm, závit G 1/2”, stupeň krytí IP 65" NS 162 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1742301414
7 | K | K136 | "Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací diference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R" P233A-4-PHC | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557840252
8 | K | K137 | "Diferenční manostat vzduchu, rozsah 50-400 Pa, spínací diference max. 0,25mbar, vč.montážního držáku BKT024N002R a potrubní montážní sady GMT008N600R" P233A-4-PHC | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390398555
9 | K | K138 | "Plastový ovladač pomocných obvodů, otočný, se signálizací LED (provoz/porucha), krytí IP30 design ovladače je nutno konzultovat s investorem nebo s gen. projektentem atypický výrobek, zakázková výroba" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543671350
10 | K | K139 | "Pohon s pružinovým zpětným chodem a havarijní funkcí pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání ON/OFF, krytí IP54 kroutící moment 20Nm, velikost klapky do cca 4m2" LF24A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846699522
11 | K | K140 | "Klapkový pohon pro přestavování klapek v technickém zařízení budov, napájení AC/DC 24, 50 Hz, ovládání 0-10VDC, krytí IP54 kroutící moment 5Nm, velikost klapky do cca 1m2" LM24-SR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711401081
12 | K | K141 | "EC motor, napájení 230 VAC, 50/60 Hz, 0,385kW/2,5A - el. připojení (napájecí a ovládací kabely), - nastavení parametrů" | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753086000
13 | K | K142 | "Elektrický ohřívač, napájení 230VAC, 1,8kW, ovládání 0-10VDC" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887364993
| D | 713 | Řídící systém umístěný v rozvaděči DT22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | K143 | "Regulátor FAC: 8UI, 6DI, 6DO (triak), 6AO, 24 VAC; SA Bus; montážní základna" MS-FAC3611-0 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523788685
15 | K | K144 | Ovládací displej regulátorů FEC, FAC a NCE MS-DIS1710-0 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359700658
16 | K | K145 | 16-bodový IOM, 8 DI, 8 DO, 24 VAC MS-IOM3731-0 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652093021
| D | 714 | ROZVADĚČE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | K146 | Stávající ocelová rozvodnice DT2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843413556
18 | K | K147 | Úprava rozváděče DT2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504880100
19 | K | K148 | "ocelová rozvodnice, 800, v.1200, hl.320 /mm/ odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, krytí IP 54, vč.přístrojové náplně" DT22 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818878585
20 | K | K149 | Výroba rozváděče DT22 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2033714536
| D | 715 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | K150 | JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209674494
22 | K | K151 | JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307587500
23 | K | K152 | JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729138043
24 | K | K153 | CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842820902
25 | K | K154 | CYKY 3Jx2,5 - Propojovací kabel silový | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456553326
26 | K | K155 | PAAR TRONIC Li-2YCY | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170464161
27 | K | K156 | CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650798216
28 | K | K157 | "trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 20, vč.příslušenství" | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484745788
29 | K | K158 | "trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 25, vč.příslušenství" | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660449833
30 | K | K159 | "trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehké mechanické zatížení VRM 32, vč.příslušenství" | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073650393
31 | K | K160 | "kabelový žlab 62/50 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu" | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064669777
32 | K | K161 | "kabelový žlab 125/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu" | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058436951
33 | K | K162 | "kabelový žlab 250/100 vč.víka, vč. drobného pomocného spojovací a závěsného materiálu" | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1110716629
34 | K | K163 | montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103961912
| D | 716 | SLUŽBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | K164 | Montáž zařízení MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1378845674
36 | K | K165 | Montáž kabelů a kabelových tras MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335614868
37 | K | K166 | Zpracování výrobní (dílenské) dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434622511
38 | K | K167 | "Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618566129
39 | K | K168 | Koordinace MaR a ostatní technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608116004
40 | K | K169 | Softwarové vybavení řídícího systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512938423
41 | K | K170 | "Softwarové vybavení vizualizace, (vizualizace technologie MaR)" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165272951
42 | K | K171 | Úprava stávajicího softwarového vybavení řídícího systému DT2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843031375
43 | K | K172 | Úprava stávajicího softwarového vybavení vizualizace DT2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612561402
44 | K | K173 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244575071
45 | K | K174 | Výchozí revize elektrických zařízení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955149926
46 | K | K175 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680709014
47 | K | K176 | Zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914951294
48 | K | K177 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1793908781
49 | K | K178 | "Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu (ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku)" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2030558054
50 | K | K179 | "Příplatek za práci ve výškách (+ plošiny, lešení, apod.), montáž na plošině" | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1599588155
51 | K | K180 | VRN, doprava materiálu a osob | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838462402
52 | K | K181 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670847109

## 5 - Zdravotní instalace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e519bb89-e738-4ae4-837f-f8509c1e4f7e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
5 - Zdravotní instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
5 - Zdravotní instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Vnitřní a vnější kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 724 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| 725 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
5 - Zdravotní instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Vnitřní a vnější kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K182 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN32/1,8 - kondenzát | m | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22238233
2 | K | K183 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN40/1,8 - splašková | m | 9.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992623282
3 | K | K184 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN40/1,8 - kondenzát | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883092600
4 | K | K185 | Plastové potrubí z PPR D 40 (tlaková kanalizace) | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022116226
5 | K | K186 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN50/1,8 - splašková | m | 26.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568271885
6 | K | K187 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN75/1,9 - splašková | m | 15.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -214010650
7 | K | K188 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN75/1,9 - dešťová | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1531688793
8 | K | K189 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN110/2,7 - splašková | m | 25.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30560703
9 | K | K190 | Odpadní potrubí z polypropylenu, pro vnitřní kanalizaci DN110/2,7 - dešťová | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -904428376
10 | K | K191 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN100 - splašková | m | 26.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167614772
11 | K | K192 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN100 - dešťová | m | 13.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337709691
12 | K | K193 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN125 - splašková | m | 34.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645216193
13 | K | K194 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN125 - dešťová | m | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036891306
14 | K | K195 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN160 - splašková | m | 13.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336168589
15 | K | K196 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN160 - dešťová | m | 14.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1104718401
16 | K | K197 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN200 - splašková | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835168846
17 | K | K198 | Kanalizační potrubí vhodné do země, kruhová tuhost min. SN 8, materiál PP/PVC DN200 - dešťová | m | 21.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477267693
18 | K | K199 | Kanalizační potrubí vhodné do země,materiál kamenina DN200 - splašková | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263396595
19 | K | K200 | Kanalizační potrubí vhodné do země, materiál kamenina DN200 - dešťová | m | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995322563
20 | K | K201 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1349559854
21 | K | K202 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 100 | ks | 25.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361659196
22 | K | K203 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 216 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004493310
23 | K | K204 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 - DN 200 | m | 73.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480497990
24 | K | K205 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 243.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295457402
25 | K | K206 | Kamerové zkoušky | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -723490566
26 | K | K207 | Čistící kus odpadního potrubí z polypropylenu, vnitřní kanalizace DN75 - splašková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488991646
27 | K | K208 | Čistící kus odpadního potrubí z polypropylenu, vnitřní kanalizace DN75 - dešťová | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779203601
28 | K | K209 | Čistící kus odpadního potrubí z polypropylenu, vnitřní kanalizace DN100 - splašková | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642497114
29 | K | K210 | Čistící kus odpadního potrubí z polypropylenu, vnitřní kanalizace DN100 - dešťová | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118627544
30 | K | K211 | Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155476486
31 | K | K212 | Kondenzační sifon DN40 s transparentními zásuvnými trubicemi pro kontrolu stavu vodní hladiny, s možností dopouštění vody | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893401441
32 | K | K213 | Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrub | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118054343
33 | K | K214 | Manžeta DN110 pro připojení WC VARIO s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 - 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055044848
34 | K | K215 | Souprava ventilační hlavice DN 100 splašková | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625537819
35 | K | K216 | Vyhřívaný střešní vtok DN100, dvoustupňový (dle skladby střechy), svislý odtok DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1822914972
36 | K | K217 | Vyhřívaný střešní vtok DN75, dvoustupňový (dle skladby střechy) svislý odtok DN75 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851718688
37 | K | K218 | Zaslepení odpadního potrubí z polypropylenu, vnitřní kanalizace DN75/1,9 - splašková | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351731434
38 | K | K219 | Ochranná trubka ocelová při prostupu skrz dilatační spáru (pro potrubí DN50) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190244400
39 | K | K220 | Spadišťová šachta DN1000 (betonová prefabrikovaná), hl. cca 4,5m, dno ATYP; poklop B125, potrubí DN160 a DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652800113
40 | K | K221 | Spadišťová šachta DN1000 (betonová prefabrikovaná), hl. cca 4,5m, dno ATYP; poklop B125; potrubí DN160 a potrubí DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2119069588
41 | K | K222 | Malá kompaktní automatická čerpací stanice odpadních vod s integrovaným profesionálním řezacím zařízením - na čerpání odpadních vod z umyvadla a WC. Objem 9l, hmotnost 7,3kg, rozměry 453x176x263mm; 0,62kW/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36133166
42 | K | K223 | Hloubení rýh v hornině třídy těž. 3 do objemu 1000m3 - pažená rýha; vč.přehození výkopku do vzd. 5m nebo naložení na dopravní prostředek; urovnání dna do předepsaného profilu a spádu; příplatek za lepivost - 10% | m3 | 435.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675366333
43 | K | K224 | Hloubení jámy v hornině třídy těž. 3 vč. příplatku za lepivost 30% vč. svislého přemístění (100% při hloubce výkopu do 4m) do objemu 100m3; pažená rýha; vč.přehození výkopku do vzd. 3m nebo naložení na dopravní prostředek; urovnání dna do předepsaného pro | m3 | 48.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710793457
44 | K | K225 | Svislé přemístění výkopku - hl. výkopu do 2,5m; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 151.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400199651
45 | K | K226 | Svislé přemístění výkopku - hl. výkopu od 6,0m do 8,0m; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 333 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959978568
46 | K | K227 | Vodorovné přemístění výkopku - do 10km; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 484.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158057415
47 | K | K228 | Nakládání výkopku (nakládání, překládání, vykládání) - nad 100m3; hornina tř. těž. 1-4 | m3 | 484.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551680822
48 | K | K229 | Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, vč. zhutnění | m3 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971031208
49 | K | K230 | Obsyp potrubí pískem (obsyp + materiál), vč. zhutnění | m3 | 37.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211156342
50 | K | K231 | Zhutněný zásyp jam, šachet, rýh | m3 | 458.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282507609
51 | K | K232 | Pažení příložné do 2m hloubky - pořízení | m2 | 230 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875407723
52 | K | K233 | Pažení příložné do 2m hloubky - odstranění | m2 | 230 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631956166
53 | K | K234 | Pažení příložné do 8m hloubky - pořízení | m2 | 367.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82708862
54 | K | K235 | Pažení příložné do 8m hloubky - odstranění | m2 | 367.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222074280
55 | K | K236 | Pažení příložné do 8m hloubky - pořízení | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276881723
56 | K | K237 | Pažení příložné do 8m hloubky - odstranění | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367556677
57 | K | K238 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 51.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8660381
58 | K | K239 | Demontáž stávající revizní šachty (betonové) DN1000, vč. poklopu | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936895593
59 | K | K240 | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí KT DN200 | m | 40.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1727366360
60 | K | K241 | Napojení stávajícího kanalizačního potrubí KT200 na novou revizní betonovou šachtu DN1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -171553910
61 | K | K242 | rezerva | x | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1488727746
62 | K | K243 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853182228
| D | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | K244 | Plastové potrubí z PPR D 20 (SV) (PN16) | m | 84.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036732874
64 | K | K245 | Plastové potrubí z PPR D 20 (TV) (PN20) | m | 79.32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462513035
65 | K | K246 | Plastové potrubí z PPR D 20 (C) (PN20) | m | 78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876548081
66 | K | K247 | Plastové potrubí z PPR D 25 (SV) (PN16) | m | 38.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132402511
67 | K | K248 | Plastové potrubí z PPR D 25 (TV) (PN20) | m | 38.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -999437492
68 | K | K249 | Plastové potrubí z PPR D 25 (C) (PN20) | m | 12.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211233455
69 | K | K250 | Plastové potrubí z PPR D 32 (SV) (PN16) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225860681
70 | K | K251 | Plastové potrubí z PPR D 32 (TV) (PN20) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876362922
71 | K | K252 | Plastové potrubí z PPR D 40 (SV) (PN16) | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86267738
72 | K | K253 | Plastové potrubí z PPR D 40 (TV) (PN20) | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575047075
73 | K | K201 | Upevňovací objímky a pomocný materiál do DN 50 | ks | 417.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428533772
74 | K | K254 | Tlakové zkoušky potrubí do DN 50 | m | 375.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107198181
75 | K | K255 | Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 | m | 375.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639758659
76 | K | K256 | Kulový uzávěr DN 15 s vypouštěním | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798739446
77 | K | K257 | Kulový uzávěr DN 20 s vypouštěním | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641120397
78 | K | K258 | Kulový uzávěr DN 25 s vypouštěním | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924519961
79 | K | K259 | Kulový uzávěr DN 32 s vypouštěním | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2104497655
80 | K | K260 | Automatický cirkulační regulační ventil, uzavírací, k termickému samoregulačnímu, hydraulickému vyvážení potrubních větví, kompletní z červeného bronzu, jmenovitý tlak PN 16, s vypouštěcí zátkou 1/4", DN 15 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396892137
81 | K | K261 | Automatický cirkulační regulační ventil, uzavírací, k termickému samoregulačnímu, hydraulickému vyvážení potrubních větví, kompletní z červeného bronzu, jmenovitý tlak PN 16, s vypouštěcí zátkou 1/4", DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592094504
82 | K | K262 | Ochranná trubka ocelová při prostupu skrz dilatační spáru (pro potrubí DN20) | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852574909
83 | K | K263 | Napojení potrubí DN20-DN50 (plastové PPR) na stávající rozvod vody (plast/kov) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847732070
84 | K | K264 | Znovuzaregulování soustavy TV a C | h | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -425257126
85 | K | K242 | rezerva | x | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -956181511
86 | K | K265 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051834569
| D | 723 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | K266 | WC mísa závěsná, hluboké splachování, vodorovný odpad,dětské sedátko, rozměry: š 330mm, d 535mm vč. spojovacích a kotevních prvků - dětský závěsný klozet, výška horní hrany mísy 350mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526208925
88 | K | K267 | Konstrukční prvek pro závěsné WC s montáží do zděné příčky, ovládání zpředu(vč. ovládacího tlačítka - plast/bílá), splachovací nádržka 3/6l - tl 80mm, rozměry: š 500mm, v 1120mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965529862
89 | K | K268 | Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458358863
90 | K | K269 | Nástěnka G 1/2" *20 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526298124
91 | K | K270 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324120795
92 | K | K271 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335220917
93 | K | K272 | WC mísa závěsná, hluboké splachování vodorovný/svislý odpad, sedátko plastové odnímatelné, rozměry: š 360mm, d 560mm, v 400mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002789604
94 | K | K267 | Konstrukční prvek pro závěsné WC s montáží do zděné příčky, ovládání zpředu(vč. ovládacího tlačítka - plast/bílá), splachovací nádržka 3/6l - tl 80mm, rozměry: š 500mm, v 1120mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616690914
95 | K | K268 | Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428996322
96 | K | K269 | Nástěnka G 1/2" *20 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -124288023
97 | K | K270 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262937588
98 | K | K271 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 345940466
99 | K | K273 | WC kombi SET - vodorovný odpad, hluboké splachování, nádrž keramická bílá, sedátko plastové odnímatelné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90331563
100 | K | K274 | Ventil rohový 1/2"*3/8", pitná voda, materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, provozní teplota -10 až +90°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1202227599
101 | K | K269 | Nástěnka G 1/2" *20 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981089785
102 | K | K270 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 959543217
103 | K | K271 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 110 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502684309
104 | K | K275 | Keramické umyvadlo 500x460 mm - bílé, otvor pro baterii uprostřed, sifon chrom trubkový | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601293321
105 | K | K276 | Baterie stojánková umyvadlová páková: keramická kartuše Ø 35mm (vysoká); plastová krytka na kartuši; aerator M24x1, vnější závit; táhlo na otevírání zátky; umyvadlová výpusť s uzávěrem; flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm; montážní sáček; ručka k bateri | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539634976
106 | K | K277 | Ventil rohový 1/2"*3/8", pitná voda, materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, provozní teplota -10 až +90°C | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1877482891
107 | K | K278 | Nástěnka G 1/2" *20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1703565857
108 | K | K279 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 923487764
109 | K | K280 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1230552649
110 | K | K281 | Keramické umývátko rozměry 400X230 mm - bílá, s otvorem vpravo pro stojánkovou baterii, bez přepadu, sifon chrom trubkový | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363716039
111 | K | K276 | Baterie stojánková umyvadlová páková: keramická kartuše Ø 35mm (vysoká); plastová krytka na kartuši; aerator M24x1, vnější závit; táhlo na otevírání zátky; umyvadlová výpusť s uzávěrem; flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm; montážní sáček; ručka k bateri | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984613039
112 | K | K277 | Ventil rohový 1/2"*3/8", pitná voda, materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, provozní teplota -10 až +90°C | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1879601656
113 | K | K278 | Nástěnka G 1/2" *20 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1451815492
114 | K | K279 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 573786715
115 | K | K280 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1576112908
116 | K | K282 | Umývátko 40x32cm, Lahvový sifon chrom - snížená výška horní hrany na 500mm nad čistou podlahou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -891013127
117 | K | K276 | Baterie stojánková umyvadlová páková: keramická kartuše Ø 35mm (vysoká); plastová krytka na kartuši; aerator M24x1, vnější závit; táhlo na otevírání zátky; umyvadlová výpusť s uzávěrem; flexi hadice M10x1 - 3/8", délka 35cm; montážní sáček; ručka k bateri | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -329885477
118 | K | K277 | Ventil rohový 1/2"*3/8", pitná voda, materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, provozní teplota -10 až +90°C | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041281554
119 | K | K283 | NástěnkaG 1/2" *20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221678585
120 | K | K279 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236504813
121 | K | K280 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 165292234
122 | K | K284 | Podlahový žlab s okrajem pro perforovaný rošt a s nastavitelným límcem ke stěně dl. 750mm, jeden odtok DN50 vodorovný; podlahový rošt lesklý nerez dl. 750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526560743
123 | K | K285 | Sprchová baterie páková, rozteč baterie 150mm, kartuše Ø 35mm (vysoká), plastová krytka na kartuši, sada - excentr s krytkou, ploché těsnění, ručka k baterii včetně montážního šroubu a označení; pohyblivý držák, ø 18mm, délka 80cm, materiál - kov; sprchov | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1231458925
124 | K | K278 | Nástěnka G 1/2" *20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767228941
125 | K | K279 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1937244362
126 | K | K280 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412145503
127 | K | K286 | Dřez 1dílný nerez bez odkládací plochy vč.sifonu (nerez rozměry 570x560mm) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290801557
128 | K | K287 | Baterie stoj.dřezová pák.chrom Grohe Eurosmart (33281002) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000360155
129 | K | K288 | Dopojovací skupina k 1dílnému dřezu - Zápachová uzávěrka DN50x6/4” s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem, Odpadní ventil 6/4"s přepadem a připojovacím závitem 6/4” | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628114374
130 | K | K277 | Ventil rohový 1/2"*3/8", pitná voda, materiál chromovaná mosaz OT 58, vnější závity, páčka, provozní teplota -10 až +90°C | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 237433444
131 | K | K278 | Nástěnka G 1/2" *20 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60011982
132 | K | K279 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355103213
133 | K | K280 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251411451
134 | K | K242 | rezerva | x | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386758410
135 | K | K289 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436930004
| D | 724 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | K290 | Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (λ=0,0397 W/mK) 22/10 | m | 84.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866074039
137 | K | K291 | Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (λ=0,0397 W/mK) 28/10 | m | 38.52 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155761282
138 | K | K292 | Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (λ=0,0397 W/mK) 35/10 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490408827
139 | K | K293 | Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (λ=0,0397 W/mK) 42/10 | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611907974
140 | K | K294 | Tepelně izolační trubice z napěnovaného polyetylenu (λ=0,0397 W/mK) 42/20 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262245621
141 | K | K295 | Tepelná izolace - řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, kašírováno Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) - (λ=0,040W/mK) Als 22/20 | m | 157.32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187455726
142 | K | K296 | Tepelná izolace - řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, kašírováno Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) - (λ=0,040W/mK) Als 28/25 | m | 51.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -277262170
143 | K | K297 | Tepelná izolace - řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, kašírováno Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) - (λ=0,040W/mK) Als 35/30 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767678458
144 | K | K298 | Tepelná izolace - řezané potrubní izolační pouzdro z minerální vlny, kašírováno Al fólií se skleněnou mřížkou (ALS) - (λ=0,040W/mK) Als 42/40 | m | 19.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540851028
145 | K | K299 | Hluková a tepelná izolace vnitřních odpadních potrubí z pěnového polyethylenu (λ=0,038W/mK) TL-70/9mm | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9754745
146 | K | K300 | Hluková a tepelná izolace vnitřních odpadních potrubí z pěnového polyethylenu (λ=0,038W/mK) TL-100/9mm | m | 10.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473071164
147 | K | K301 | rezerva | m | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385973399
148 | K | K302 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2040626528
| D | 725 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | K303 | Zařízení staveniště | % | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1403621311
150 | K | K304 | Vyhotovení dokumentace ke kolaudaci (revize, atesty, prohláš. atd.) 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206033632
151 | K | K305 | Vyhotovení provozní dokumentace (harmonogram revizí, údržby atd.) 7ks paré + digitální podoba | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29852759
152 | K | K306 | Dokumentace skutečného provedení 7ks paré + 1CD, vč. podkladů pro vyhotovení dokumentace - digitálně (stavební podklady - dwg formát) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114999645
153 | K | K307 | Pomocné stavební výpomoce - zhotovení drobných drážek a prostupů do DN200, začištění prostupů, vč. dozdění, přeštukování a omítnutí | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 47733001
154 | K | K308 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1000511991
155 | K | K309 | Komplexní zkoušky zařízení vč. protokolu | h | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557671792
156 | K | K310 | Pomocné konstrukce - výstuhy, vzpěry, podpěry | t | 0.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728452458
157 | K | K311 | Nosné konstrukce opatřené základní barvou | t | 0.05 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834679158
158 | K | K312 | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku | t | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737464259
159 | K | K312 | Odvoz a ekologická likvidace odpadového materiálu - ochranných obalů, převozních palet, naložení a složení nákladu, vč. poplatku za skládku | t | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213869233
160 | K | K313 | Uvedení do provozu | h | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601122654
161 | K | K314 | Značení systému (šipky, popisy potrubí, informační tabulky, schémata) | h | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32356192
162 | K | K315 | Akustické dotěsnění prostupů vody, kanalizace a plynovodu | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1304239198
163 | K | K316 | Vytýčení stávajících sítí | h | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1174428033
164 | K | K317 | Geodetické zaměření veškerých stávajících inženýrských sítí v areálu, vč. digitálního zpracování | h | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908997963
165 | K | K318 | Geodetické zaměření veškerých nových inženýrských sítí v areálu, vč. digitálního zpracování | h | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489105281
166 | K | K319 | Geodetické zaměření přípojek v místě napojení (kanalizační), vč. digitálního zpracování | h | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1331838515
167 | K | K320 | Kamerová prohlídka stávající kanalizace | h | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812886598
168 | K | K321 | Kamerová prohlídka nového stavu kanalizace, vč. výstupu pro kolaudaci | h | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -915648889
169 | K | K322 | Doizolování prostupů skrz základovou desku proti radonu (index radonu viz geologická zpráva) | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965755233
170 | K | K323 | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘS (KANALIZACE:DN75-2ks; DN100-2ks; VODOVOD: plastové potrubí: DN25-2ks; DN40-4ks) standard produktu např. Promat | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657406898
171 | K | K324 | Revize protipožárních uzávěrů vč. výkresové dokumentace | sbr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002575687
172 | K | K325 | Funkční zkoušky, Zprovoznění zařízení včetně zaregulování a komplexních zkoušek po dokončení vč. protokolu | h | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56754901
173 | K | K326 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348378028
174 | K | K327 | Podrobná koordinace jednotlivých profesí (EI, VZT, UT, ZTI) na stavbě -potrubí, světla, výustní prvky VZT apod. | h | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869539881
175 | K | K328 | Doprava a přesun materiálu | t | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577172444
176 | K | K329 | Jeřáb, bagr - doprava, práce | h | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1715083126
177 | K | K330 | Celkové režijní náklady ( lešení, služby, ... ) | h | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533922237
178 | K | K331 | Příplatek za práci ve výšce do 17m - plošiny, lešení, apod | h | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161489594
179 | K | K332 | Pronájem montážních plošin | h | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036362534
180 | K | K333 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | h | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44059253

## 6 - Silnoproudá elektrote...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e2b363d7-8af2-44f9-b612-ad628e77f92f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
6 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
6 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 740 - 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 741 - 2. Hromosvod, uzemnění | [5 empty] | 0
| 742 - 3. Svítidla | [5 empty] | 0
| 743 - 4. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 744 - 5. Anténní systém STA | [5 empty] | 0
| 745 - 6. HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
6 - Silnoproudá elektrotechnika, hromosvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | 1. Elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K491 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1857033199
2 | K | K492 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014161282
3 | K | K493 | Vodič CY10 žl.zel. | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566256706
4 | K | K494 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354288745
5 | K | K495 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 | m | 2040 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467900348
6 | K | K496 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 | m | 2710 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281507517
7 | K | K497 | Kabel CXKH-R-J 3x6 B2ca s1 d0 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933305067
8 | K | K498 | Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca s1 d0 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1117041103
9 | K | K499 | Kabel CXKH-R-J 5x25 B2ca s1 d0 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -250932026
10 | K | K500 | CSKH-V180 P90-R 5Jx10 B2ca s1 d1 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420682336
11 | K | K501 | CSKH-V180 P90-R 5Jx16 B2ca s1 d1 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384211212
12 | K | K502 | Kabel JYSTY 1x2x0,8 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811514316
13 | K | K503 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627714116
14 | K | K504 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 290 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130216177
15 | K | K505 | Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184099358
16 | K | K506 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1015370548
17 | K | K507 | Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost | m | 360 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405276300
18 | K | K508 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -570271851
19 | K | K509 | MARS žlab 50/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012078393
20 | K | K510 | MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340115516
21 | K | K511 | MARS žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990582925
22 | K | K512 | Kovová přepážka (oddělení pro SLP) | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391123203
23 | K | K513 | Parapetní žlab tříkomorový 170/70 včetně příslušenství | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592469198
24 | K | K514 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 148 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2066818465
25 | K | K515 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029160689
26 | K | K516 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172980800
27 | K | K517 | Krabice KO 68 | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483048673
28 | K | K518 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020718892
29 | K | K519 | spínač č.1, bílý, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92189869
30 | K | K520 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2127873608
31 | K | K521 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126171188
32 | K | K522 | spínač č.6+6, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188248430
33 | K | K523 | spínač č.7, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 816082211
34 | K | K524 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20 stmívání | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548586395
35 | K | K525 | žaluziový spínač bílý, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648468817
36 | K | K526 | tlačítko se signálkou, bílé, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025476539
37 | K | K527 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612837268
38 | K | K528 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS) | ks | 85 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996708544
39 | K | K529 | Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 18 MODULŮ (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY + 4xRJ45) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688342518
40 | K | K530 | Infrapasivní čidlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1813562791
41 | K | K531 | Krabice 100x100 včetně svorky, pro připojení antistatické podlahy | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955421422
42 | K | K532 | Bernard svorka vč. Cu pásku | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919378330
43 | K | K533 | Izolační transformátor 400/400V 4kVA pro ZIS v zdravotnictví, vč.teplotního čidla, svorkovnice s atestem pro zdravotnictví (ZIS) dle ČSN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332311937
44 | K | K534 | Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919495828
45 | K | K535 | Hlídač izolačního stavu do rozv.vč.napájecího panelu a propojení k transformátoru a signalizace test.panelu v hlídané místnosti s osazením ZIS vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227329366
46 | K | K536 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PE a PA | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 767026109
47 | K | K537 | Jistič 3/40A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530686273
48 | K | K538 | Jistič 3/80A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835145456
49 | K | K539 | Svorka hl. pospojování | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267143045
50 | K | K540 | Rozvaděč R1 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254244783
51 | K | K541 | Rozvaděč R2 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806122878
52 | K | K542 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1919410111
53 | K | K490 | Podružný materiál, PPV | % | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138925332
| D | 741 | 2. Hromosvod, uzemnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | K555 | Pásek FeZn 30/4 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790804409
55 | K | K556 | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -424905370
56 | K | K557 | Vodič AlMgSi o8 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039677653
57 | K | K558 | Vodič CUI 8 včetně svorek a podpěr (svody d=3m) | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046505636
58 | K | K559 | Jímací tyč dl.3m vč.podstavce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551316857
59 | K | K560 | Označovací štítek | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960163975
60 | K | K561 | Svorka SS | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795794543
61 | K | K562 | SO | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38545676
62 | K | K563 | SZ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811671106
63 | K | K564 | SR 02 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 961662557
64 | K | K565 | SR 03 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2036118489
65 | K | K566 | Podružný materiál, PPV | % | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370743579
| D | 742 | 3. Svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | K567 | Svítidlo LED čtvercové 34W, 4000lm, IP40 včetně příslušenství | ks | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -351318348
67 | K | K568 | Svítidlo LED čtvercové 52W, 5800lm, IP40 včetně příslušenství | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33033270
68 | K | K569 | Svítidlo LED nouzové osvětlení 3W/1hod, IP40, nástěnné/přisazené, vč.příslušenství | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001614458
69 | K | K570 | Svítidlo pod kuchyňskou linkou do 10W, IP21, vč.příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1997613228
70 | K | K571 | Svítidlo LED kruhové, přisazené, do 50W, IP 40, vč.příslušenství | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207361090
71 | K | K572 | Svítidlo LED nástěnné, přisazené, do 40W, IP20, vč.příslušenství | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303765292
72 | K | K573 | Podružný materiál, PPV | % | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479605477
| D | 743 | 4. Datové rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | K574 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284027846
74 | K | K575 | Kabel UTP drát CAT6, stíněný | m | 3500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955802318
75 | K | K576 | Trubka ohebná PVC FX 16 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 85731565
76 | K | K577 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 1580 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115669105
77 | K | K578 | Trubka tuhá PVC VRM 20 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1364077245
78 | K | K579 | Krabice přístrojová KU 68 | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073863955
79 | K | K517 | Krabice KO 68 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1622029888
80 | K | K580 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595231041
81 | K | K581 | Ukončení kabelů | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392959268
82 | K | K582 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 54 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515042258
83 | K | K583 | Doplnění stávajícího RACKu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49226310
84 | K | K584 | RACK včetně patch panelů a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923464256
85 | K | K585 | Podružný materiál, PPV | % | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130922374
| D | 744 | 5. Anténní systém STA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | K574 | Vodič AY 2,5 protahovací | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415768521
87 | K | K586 | TV koaxiál | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895454702
88 | K | K577 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65683391
89 | K | K587 | Krabice KU68 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716981904
90 | K | K588 | Zásuvka TV-R | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613967000
91 | K | K589 | Podružný materiál, PPV | % | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 363157732
| D | 745 | 6. HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | K590 | Rozvod televizního signálu propoj na stávající rozvody TV dle místních podmínek | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401950087
93 | K | K591 | Propojení nové ochrany před bleskem na stávající objekt a na stávající zemnící síť | hod | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522848118
94 | K | K592 | Fotodokumentace uzemnění | hod | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -434512176
95 | K | K593 | Demontáže el.instalace | hod | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200854606
96 | K | K594 | Koordinace profesí VZT, ÚT, ZI | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994900479
97 | K | K595 | Koordinace se zdravotní technologii (ordinace, pokoj rampy) | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587136509
98 | K | K596 | Koordinace s interiery (podl.krabice, kuchyňky, pracoviště, stoly, zařizovací předměty) | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048884730
99 | K | K597 | Úprava napojení systému STA na stávající rozvody (doplnění, tolerance, prvky) | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363923355
100 | K | K598 | Úprava stáv.rozvaděče NN pro napojení síť – doplnění jističe + prodrátování, úprava) | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982704766
101 | K | K599 | Úprava stáv.rozvaděče dieselagregát | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712709868
102 | K | K600 | Zakreslení skutečného provedení el.instalace | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261954897
103 | K | K601 | Vedení kabelů ve stáv.kabel trasách ve stáv.podhledech stáv chodeb, včetně doplnění kabel.žlabu dle mísních podmínek | hod | 26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813767623
104 | K | K602 | Vyjádření orgánů státní správy dle vyhl.73/2010 sb (TIČR) | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498013377
105 | K | K603 | Úprava elektroinstalace chodby 1NP dle místních podmínek (sil + slp) |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1704891546
106 | K | K604 | Realizační projektová dokumentace | hod | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042568356
107 | K | K605 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949055732
108 | K | K606 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344234949

## 7 - Slaboproudá elektrote...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d311ff5e-28a1-468e-aeba-27a8613b6e1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
7 - Slaboproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
7 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 739 - Elektrická požární signalizace - EPS | [5 empty] | 0
| 740 - Doplnění stávající ústředny | [5 empty] | 0
| 741 - Automatické hlásiče a příslušenství | [5 empty] | 0
| 742 - Ovládaná zařízení | [5 empty] | 0
| 743 - Kabelové rozvody | [5 empty] | 0
| 744 - Montážní práce | [5 empty] | 0
| 745 - Plošné ozvučení - rozhlas 100V | [5 empty] | 0
| 745a - Kabelové rozvody | [5 empty] | 0
| 745b - Montážní práce | [5 empty] | 0
| 746 - Ostatní úkony společné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
7 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 739 | Elektrická požární signalizace - EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 740 | Doplnění stávající ústředny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K607 | Mikro modulová karta IQ8ControlM se třemi pozicemi pro MM | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -95777840
2 | K | K608 | Modul 1 analogové kruhové linky esserbus, pro maximálně 127 hlásičů řady 9200 a IQ8Quad | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991489607
| D | 741 | Automatické hlásiče a příslušenství |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | K609 | Opticko-kouřový hlásič série IQ8Quad s oddělovačem | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008795351
4 | K | K610 | Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1435379160
5 | K | K611 | Držák popisných štítků, balení 10 ks | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676191594
6 | K | K612 | Popiska s adresací | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110560931
7 | K | K613 | Zkušební plyn pro všechny kouřové detektory | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908436352
| D | 742 | Ovládaná zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | K614 | Modul 4 vstupů / 2 výstupů včetně oddělovače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145587951
9 | K | K615 | Skříň pro koppler na omítku bílá (RAL 9003) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170219944
10 | K | K616 | Signalizační zařízení dle EN54-3 s nízkou paticí, červené, 32 tónů, napájení 9-29Vss | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681100873
11 | K | K617 | Teleskopická kotva, průměr 55mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682821297
12 | K | K618 | Přídržný VdS magnet 49kg, univerzální s tlačítkem, bez kotvy, včetně montážní krabice pro stěnovou povrchovou montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125406290
13 | K | K619 | Konvenční tlačítkový hlásič červený, LED signalizace a výkon. kontakt, prolamovací sklo | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1153350199
14 | K | K620 | Dveřní koordinátor s postupním zavíráním dveří úplný mechanický | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166365805
| D | 743 | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | K621 | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 4x2x0.8 červený požární pro konvenční hlásič (včetně prořezu) | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8192872
16 | K | K622 | Trubka tuhá D25 320N / 5 cm, -5 až 60°C, PVC (bílá) včetně příchytek, kolen odboček a spojového materiálu | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -568919861
17 | K | K623 | Kabel s funkční schopností při požáru, stíněný 1x2x0,8 FE180/P30-90 B2ca,s1,d0,d1,a1 UV pro ovládací linku (včetně prořezu) | m | 182 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2021164987
18 | K | K624 | Kabel s funkční schopností při požáru, stíněný 2x2x0,8 FE180/P30-90 B2ca,s1,d0,d1,a1 UV pro ovládání a monitorování (včetně prořezu) | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561648946
19 | K | K625 | Kabel s funkční integritou při požáru silový 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 sirénové a ovládané výstupy (včetně prořezu) | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427427232
20 | K | K626 | Kabelová trasa s funkční integritou (např. jednotlivé příchytky kabelu, montáž po 30cm), požární odolnost dle PBŘS, uložení v souladu ČSN 73 0895 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1823612620
21 | K | K627 | Kabelová trasa s funkční integritou (např. kabelový žlab, podpěry po 120cm), požární odolnost dle PBŘS, uložení v souladu ČSN 73 0895 | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801619677
22 | K | K628 | Požární ucpávky všech prostupů mezi požárními úseky, kompletní s odolností dle PBŘS včetně popisovacího štítku a protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745278071
23 | K | K629 | Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1546933881
| D | 744 | Montážní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | K630 | Montáž trubky do 25 pevně včetně příslušenství | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771494048
25 | K | K631 | Montáž kabelového žlabu s požární integritou | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1460230147
26 | K | K632 | Montáž kabelové trasy s požární integritou - příchytky pro kabel | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254734850
27 | K | K633 | Montáž kabelu J-Y(st)Y 4x2x0,8 pevně | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704338354
28 | K | K634 | Montáž kabelu sdělovacího 1x2x0,8 s požární integritou pevně | m | 182 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617346548
29 | K | K635 | Montáž kabelu sdělovacího 2x2x0,8 s požární integritou pevně | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332122030
30 | K | K636 | Montáž kabelu silového 2x1,5 s požární integritou pevně | m | 155 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103400521
31 | K | K637 | Vyznačení trasy vedení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387747656
32 | K | K638 | Stavební přípomoce spojené s instalací kabelových rozvodů např. zřízení průchodů zdmi a stropem pro kabelové rozvody, drážky ve stěnách apod. | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633253806
33 | K | K639 | Proměření kabeláže před kompletací | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288096564
34 | K | K640 | Montáž rozšiřující karty do ústředny | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 511616652
35 | K | K641 | Montáž hlásiče automatického bodového | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454735189
36 | K | K642 | Montáž soklu hlásiče na strop včetně držáku popisky | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654015741
37 | K | K643 | Montáž popisky hlásiče s adresací | ks | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679394667
38 | K | K644 | Montáž přídržného magnetu včetně kotvy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516637351
39 | K | K645 | Montáž tlačítka pro ovládání dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1531491748
40 | K | K646 | Montáž dveřního koordinátoru dvoukřídlých dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557638579
41 | K | K647 | Montáž zvukové signalizace | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794377354
42 | K | K648 | Montáž I/O modulu v krytu a zakončení vodičů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721247752
43 | K | K649 | Programování základních parametrů ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485768464
44 | K | K650 | Programování systému - detektor (adresa) | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -20960946
45 | K | K651 | Součinnost při napojení PBZ jiných profesí na EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223621437
46 | K | K652 | Provedení a součinnost při funkční zkoušce PBZ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856918005
47 | K | K653 | Výchozí revize dílčí části systému EPS včetně tištěného protokolu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680242871
48 | K | K654 | Montáž požární ucpávky všech prostupů mezi požárními úseky, kompletní s odolností dle PBŘS včetně popisovacího štítku a protokolu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1587739721
| D | 745 | Plošné ozvučení - rozhlas 100V |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | K655 | Koncový 100V zesilovač 1x 240 W, napájení 23Vac | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1029598369
50 | K | K656 | Propojovací kabeláž mezi ústřednou a zdrojem zvuku | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1935608407
51 | K | K657 | Reprosoustava např. CS 651WTBS, 6W/100V, 92dB, 150-20000Hz, ABS plast, certifikace dle EN54-24 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100221372
| D | 745a | Kabelové rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | K625 | Kabel s funkční integritou při požáru silový 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 sirénové a ovládané výstupy (včetně prořezu) | m | 115 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1265185567
53 | K | K626 | Kabelová trasa s funkční integritou (např. jednotlivé příchytky kabelu, montáž po 30cm), požární odolnost dle PBŘS, uložení v souladu ČSN 73 0895 | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071397755
54 | K | K658 | Požární ucpávky všech prostupů mezi požárními úseky, kompletní s odolností dle PBŘS včetně popisovacího štítku a protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507057935
55 | K | K659 | Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926484985
| D | 745b | Montážní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | K632 | Montáž kabelové trasy s požární integritou - příchytky pro kabel | m | 95 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837250513
57 | K | K636 | Montáž kabelu silového 2x1,5 s požární integritou pevně | m | 115 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -88532890
58 | K | K660 | Vyznačení trasy vedení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773093112
59 | K | K638 | Stavební přípomoce spojené s instalací kabelových rozvodů např. zřízení průchodů zdmi a stropem pro kabelové rozvody, drážky ve stěnách apod. | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383208064
60 | K | K639 | Proměření kabeláže před kompletací | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110555591
61 | K | K661 | Napojení na stávající linku reproduktorů | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758395793
62 | K | K662 | Montáž koncového zesilovače, napojení na stávající rozhlas | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1100364001
63 | K | K663 | Montáž reproduktoru na stěnu včetně zapojení svorkovnice | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227297662
64 | K | K664 | SW nastavení plošného ozvučení | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2086203803
65 | K | K665 | Výchozí revize systému včetně tištěného protokolu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107958558
66 | K | K666 | Kontrola slyšitelnosti reproduktorového hlášení ve všech prostorách objektu, nastavení úrovně zesílení. | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -889200150
67 | K | K667 | Měření srozumitelnosti dle ČSN EN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -645779719
| D | 746 | Ostatní úkony společné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | K668 | Rekognoskace objektu pro zjištění skutečného stavu stávající slaboproudé elektrotechniky včetně zaměření rozmístění a kabelových tras. | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677868997
69 | K | K669 | Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921577615
70 | K | K670 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1396866654
71 | K | K671 | Doprava a mimostaveništní přesuny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92186265
72 | K | K672 | Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení (zákres stávající i nové části slaboproudé elektrotechniky). | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429778469

## 8 - Medicinální plyny
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {400b2c35-df8e-449a-915a-84c49caea089}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
8 - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
8 - Medicinální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 720 - Rozvody | [5 empty] | 0
| 721 - Terminální jednotky | [5 empty] | 0
| 722 - Společné náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
8 - Medicinální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 720 | Rozvody |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K401 | Trubka Cu průměr 8x1 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238701916
2 | K | K402 | Trubka Cu průměr 12x1 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451006902
3 | K | K403 | Trubka Cu průměr 18x1 | m | 41 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535398876
4 | K | K404 | Trubka Cu průměr 22x1 | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574633529
5 | K | K405 | Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1984856481
6 | K | K406 | Napojení na stávající rozvody | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544004596
7 | K | K407 | Armatury Cu do pr. 18 | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824541978
8 | K | K408 | Armatury Cu do pr. 28 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329956925
9 | K | K409 | Pájka Ag 45 + pasta | kg | 1.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40299988
10 | K | K410 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1172338065
11 | K | K411 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101441285
12 | K | K412 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1465531549
13 | K | K413 | Ocelový chránič 44x3,2- trubka svař.5/4", pr.28 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652411995
14 | K | K414 | Konzola jednoduchá | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092901322
15 | K | K415 | Konzola středně složitá | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1135005206
16 | K | K416 | Ventil R 253 1/2" vč.šr. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 833351094
17 | K | K417 | Ventil R 253 3/4" vč.šr. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 885967112
18 | K | K418 | Ventil R 253 1" vč.šr. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759521095
19 | K | K419 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933030940
20 | K | K420 | Skříň ventilová 3x plyn se snímači tlaku ( 3x ventil R 253 1/2", 3x připojení zálohy, 3x čidlo snímání tlaku) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898163370
21 | K | K421 | Odvodnění medicinálních plynů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592753005
22 | K | K422 | Odvodnění vakua | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1561622960
23 | K | K423 | Nátěrové hmoty, značení | m | 268 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518090178
24 | K | K424 | Tlaková zkouška- úseková | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88484592
25 | K | K425 | Zkouška těsnosti - závěr. | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746838683
26 | K | K426 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286798023
27 | K | K427 | Profuk dusíkem | m | 268 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 855323931
28 | K | K428 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | m | 268 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053381856
29 | K | K429 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 2 čidla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122724144
30 | K | K430 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 3 čidla | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021874407
| D | 721 | Terminální jednotky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | K431 | Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -705747590
| D | 722 | Společné náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | K432 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678141841
33 | K | K433 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -599118473
34 | K | K434 | Předání, proškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1707830084
35 | K | K435 | Zařízení stavby,přípomoce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836225891
36 | K | K436 | Zakreslení skutečného stavu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17258597
37 | K | K437 | Dopravné | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042175057

## VRN - Ostatní a vedlejší ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0f411ad2-3fa0-4ba4-9370-8e60e431a59c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 24.8.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Prachatice a.s. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJ. Č. 22 KOMPLEMENT – AMBULANCE V AREÁLU NEMOCNICE PRACHATICE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 24.8.2018
Zadavatel: |  |  | ALFAPLAN s.r.o. |  |  | Projektant: | Nemocnice Prachatice a.s.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K280 | Dílenská a výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373558857
2 | K | K682 | Vypracování kladecího plánu spádových klínů a kotevního plánu střechy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599918195
3 | K | K691 | Převzetí základové spáry geologem nebo statikem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122412724
4 | K | K692 | Inženýrsko geologický průzkum | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348812382
5 | K | K693 | Ochrana stávající zeleně a okolních objektů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045326136
6 | K | x1 | Geodetické práce geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení geometrického plánu, vytýčení sítí atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444397104
7 | K | x2 | Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197129235
8 | K | x3 | Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920134554
9 | K | x5 | Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování technologických postupů bouracích, montážních, betonářských a dalších prací, opatření při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, opatření při betonářských a montážních pracích, platná revizní oprávnění, opatření při užívání stavební mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při přenosu elektrické energie apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953257888
10 | K | x7 | Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729215096
11 | K | x8 | Revize a zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346074443
12 | K | K694 | Zajištění podkladů ke kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812468459
13 | K | K695 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529309249
14 | K | K696 | Fotodokumentace průběhu stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980842869

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST