## Soupis prací
Položka | Kód | Počet ks, m | m.j. | Typ | Popis |  | Výrobce dodavatel | DM,D,M,P,.. | Jednotková cena | Celková cena
1. VZT1 - Interna
T1.1 až T1.4 | T1702 | 4 | ks |  | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C |  |  | DM | 0 | 0
T1.5 | T1701 | 1 | ks |  | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 138 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C |  |  | DM | 0 | 0
| T21001 | 4 | ks |  | Držák středový; materiál: UV odolný plast |  |  | DM | 0 | 0
| T1707 | 1 | ks |  | Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 |  |  | DM | 0 | 0
TA1.1 | T701 | 1 | ks |  | Termostat protimrazové ochrany rozsah -10÷15 °C délka kapiláry 6 m; IP 65 včetně příchytek a mont. příslušenství |  |  | DM | 0 | 0
PA1.1 PA1.2 PA1.3 PA1.4 PA1.5 | P051 | 5 | ks |  | Diferenční tlakový spínač rozsah 20÷300 Pa; Krytí IP54; teplota okolí -20/+85 °C včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast | a impulzního potrubí - materiál plast |  | DM | 0 | 0
Q1.1 | Q3020 | 1 | ks |  | Ionizační detektor kouře pro montáž do VZT potrubí; včetně příslušenství (držáku). |  |  | DM | 0 | 0
Y1.1, Y1.2 | S008 | 2 | ks |  | Servopohon klapkový s pružinovým zpětným chodem řízení otevřeno/zavřeno kroutící moment 20 Nm napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54; teplota okolí -30/+50°C |  |  | DM | 0 | 0
Y1.3 | S14 | 1 | ks |  | Servopohon klapkový spojité řízení 0÷10 VDC kroutící moment 20 Nm napájení 24 VAC/DC; Krytí IP54 |  |  | DM | 0 | 0
Y1.4 | SV121 | 1 | ks |  | Směšovací ventil třícestný DN40, PN16 materiál mosaz  připojení závitové průtokový součinitel Kv=25 m3/h |  |  | DP | 0 | 0
| SM5 | 1 | ks |  | Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA; 3-bodové; on/off |  |  | DM | 0 | 0
M1.1 M1.2 | Z711 | 2 | ks |  | El. připojení ventilátoru 400 VAC, do cca 6 kW k frekvenčnímu měniči; včetně připojení termistoru | 400 VAC, do cca 6 kW k frekvenčnímu měniči; včetně připojení termistoru |  | DP | 0 | 0
FM1.1 FM1.2 | Z712 | 2 | ks |  | Frekvenční měnič napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz výkon 5,5 kW; Krytí IP54 |  |  | DM | 0 | 0
FM1.1 FM1.2 | FR13 | 2 | ks |  | Nastavení parametrů frekvenčního měniče dle specifikace požadavků profese VZT |  |  | PROG | 0 | 0
QS1.1 QS1.2 | V82 | 2 | ks |  | Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný; 400 VAC, 16 A, 5,5 kW; IP 55 |  |  | DM | 0 | 0
M1.3 | Z712 | 1 | ks |  | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW | 230 VAC, do 1 kW |  | P | 0 | 0
CH1.1 CH1.2 |  | 2 | ks |  | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. Dodávka modulu zajištěna profesí VZT. Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. |  |  | P | 0 | 0
EPS |  | 1 | ks |  | Připojení signálu z ústředny EPS na straně rozvaděče MaR. Bezpotenciálový kontakt aktivace EPS pro blokování provozu VZT včetně kabelového propojení kabelem s požární odolností dle Požární zprávy do rozvaděče MaR zajistí profese EPS. |  |  | P | 0 | 0
PKxx viz schéma MaR | Z713 | 18 | ks |  | El. připojení koncového spínače požární klapky (požárního uzávěru) |  |  | DM | 0 | 0
FV24-2V | V79744 | 2 | ks |  | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro dvě dvouvodičová vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC |  |  | DM | 0 | 0
FV24-4V | V79746 | 6 | ks |  | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC |  |  | DM | 0 | 0
KPO1 |  | 1 | ks |  | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro umístění přepěťových ochran. |  |  | DM | 0 | 0
2. Chlazení, detekce úniku chladiva
QA526, 626 QA418a, QA727 |  | 4 | ks |  | Infračervený snímač koncentrace chladiva; Freon, R134a, R410A; výstupní signál 4-20 mA; rozsah měření 0-1000 ppm; IP 20; 24 VDC |  | Aseko s.r.o. | DM | 0 | 0
NZ526, 626 NZ418a, 727 |  | 4 | ks |  | Napájecí zdroj 230 VAC / 24 VDC / 60 W |  | Aseko s.r.o. | DM | 0 | 0
Q526, Q626 Q418a, Q727 |  | 4 | ks |  | Ústředna pro 8 snímačů se čtyřstupňovou signalizací 10/20/40/50 % z rozsahu snímače |  | Aseko s.r.o. | DM | 0 | 0
HL526, 626 HL418a, 727 |  | 4 | ks |  | Světelná tabule "ÚNIK CHLADIVA"; 230 VAC, IP 43; rozměry 500*220*100*100 mm Vzhled a umístění odsouhlasit investorem. | Vzhled a umístění odsouhlasit investorem. | Aseko s.r.o. | DM | 0 | 0
HA526, 626 HA418a, 727 |  | 4 | ks |  | Světelná a akustická signalizace max.65 dB; 24 V; Vzhled a umístění odsouhlasit investorem. |  | dod. zhotovitele | DM | 0 | 0
HA+SB506 HA+SB606 HA+SB418a HA+HL727 |  | 4 | ks |  | Světelná a akustická signalizace max. 65 dB; 24 V; Tlačíkový prostorový ovladač 24 V Vzhled a umístění odsouhlasit investorem. |  | dod. zhotovitele | DM | 0 | 0
Y526a, 526b Y626a, 626b Y418a, 418b Y727a, 727b |  | 8 | ks |  | Uzavírací kulový kohout chladiva do chl.jednotky; ovládácí napětí 230 VAC; ovládání on/off - pouze připojení. Kohout vč. pohonu je součástí dodávky VZT (chlazení). |  | dod. zhotovitele | P | 0 | 0
KJ2.1, KJ2.6 KJ2.11A, B KJ2.15A, B KJ2.18, 2.22 |  | 8 | ks |  | Připojení signálů z řídícího modulu chladící jednotky. Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení. Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. |  | dod. zhotovitele | P | 0 | 0
FV4/.. |  | 12 | ks |  | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC |  | Weidmüller | DM | 0 | 0
KPO2 |  | 1 | ks |  | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro umístění přepěťových ochran. |  | Hensel, s.r.o. | DM | 0 | 0
3. ÚT - Strojovna 1.PP
Níže uvedené přístroje a zařízení budou zapojeny do rozvaděče DT12.1. Do tohoto rozvaděče budou dále
zapojeny přístroje a zařízení ze zakázky 223-08 Urgentní příjem - viz schéma MaR.
T11 | T1704 | 1 | ks |  | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; venkovní - šedý kryt; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C |  |  | DM | 0 | 0
TA12 | T733 | 1 | ks |  | TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33 |  |  | DM | 0 | 0
| P4200 | 1 | ks |  | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP |  |  | DM | 0 | 0
LA13 | L12 | 1 | ks |  | Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod |  |  | DM | 0 | 0
M1 | Z712 | 1 | ks |  | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW | 230 VAC, do 1 kW |  | P | 0 | 0
4. Řídící systém
Rozvaděč DT21
1 | RJ0064 | 1 | ks |  | SNC Supervisory Network Controller Family with 28 integral I/O points, 10 UI, 6 BI, 4 AO, 4 BO & 4 CO. Includes one Ethernet port, one FC Bus, one SA Bus and 2 standard USB serial ports. Supports up to 50 devices per FC Bus/Trunk. |  |  | DM | 0 | 0
2 | RJ0035 | 2 | ks |  | IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA Bus |  |  | DM | 0 | 0
3 | RJ0036 | 5 | ks |  | IO modul, 8 DI a 8 DO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus |  |  | DM | 0 | 0
4 | RJ000 | 1 | ks |  | Ovládací displej regulátoru; 5,2 W; IP20; napájení 15 V po komunikační sběrnici regulátoru |  |  | DM | 0 | 0
5 | V7974 | 1 | ks |  | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.6e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 |  |  | DM | 0 | 0
6 | RS4012 | 1 | ks |  | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C |  |  | DM | 0 | 0
7 | U17 | 1 | ks |  | Software pro řídící systém |  |  | PROG | 0 | 0
Rozvaděč DT12.1
1 | RJ00015 | 1 | ks |  | Regulátor 28IO; 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO, 4CO; 24 VAC; BACnet / IP Networks; SA Bus |  |  | DM | 0 | 0
2 | RJ000 | 1 | ks |  | Ovládací displej regulátoru; 5,2 W; IP20; napájení 15 V po komunikační sběrnici regulátoru |  |  | DM | 0 | 0
3 | V7974 | 1 | ks |  | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.6e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 |  |  | DM | 0 | 0
4 | RS4012 | 1 | ks |  | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C |  |  | DM | 0 | 0
6 | U17 | 1 | ks |  | Software pro řídící systém |  |  | PROG | 0 | 0
5. Nadřazená řídící centrála
1 |  | 1 | ks |  | Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící centrálu ADS; Rozšíření a úprava stávající aplikace v rozsahu tohoto projektu. |  |  | PROG | 0 | 0
2 | W89 | 1 | ks |  | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu řídící centrály. |  |  | PD | 0 | 0
6. Rozvaděče
DT21 | V75 | 1 | ks |  | ocelová rozvodnice, š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně |  |  | DM | 0 | 0
| W91 | 1 | ks |  | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. |  |  | DM | 0 | 0
DT12.1 | V742 | 1 | ks |  | ocelová rozvodnice, š.600, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně |  |  | DM | 0 | 0
Do tohoto rozvaděče budou dále zapojeny přístroje a zařízení ze zakázky 223-08 Urgentní příjem - viz schéma MaR. Rozvaděč tedy musí obsahovat i tuto vnitřní náplň (jističe, stykače, svorky, vývodky atd..
| W92 | 1 | ks |  | Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného rozváděče. |  |  | DM | 0 | 0
7. Montážní materiál, montážní práce
| W1001 |  |  |  | Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru
1 | W1006 | 1110 | m |  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 |  |  | MM | 0 | 0
2 | W1007 | 360 | m |  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 |  |  | MM | 0 | 0
3 | W1008 | 790 | m |  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 |  |  | MM | 0 | 0
4 | W1019 | 570 | m |  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 |  |  | MM | 0 | 0
5 | W1021 | 45 | m |  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5Jx1,5 |  |  | MM | 0 | 0
6 | W039 | 50 | m |  | Kabel CYKY 4Jx4 |  |  | MM | 0 | 0
7 | W33 | 12 | m |  | N2XCH 4Bx4 Bezhalogenní kabel stíněný |  |  | MM | 0 | 0
8 | W02201 | 45 | m |  | Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0 |  |  | MM | 0 | 0
9 | W023 | 70 | m |  | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ |  |  | MM | 0 | 0
10 | W023 | 60 | m |  | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ |  |  | MM | 0 | 0
11 | W5701 | 340 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU |  |  | MM | 0 | 0
12 | W5702 | 90 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU |  |  | MM | 0 | 0
13 | W5703 | 75 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 150/50 mm; VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU |  |  | MM | 0 | 0
14 | W51 | 30 | m |  | NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 62/50 mm; VČETNĚ VÍKA A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ |  |  | MM-MP | 0 | 0
15 | W7800 | 34 | ks |  | Podpěra kabelového žlabu pro ploché střechy včetně úchytného materiálu; výška podpěry 75 mm; materiál plast odolný proti UV záření |  |  | MM | 0 | 0
16 | W601 | 40 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu |  |  | MM-MP | 0 | 0
17 | W604 | 85 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 16 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | MM-MP | 0 | 0
18 | W6101 | 25 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, UV stabilní; vč. úchytného materiálu |  |  | MM-MP | 0 | 0
19 | W64 | 25 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 16 mm, UV stabilní; včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | MM-MP | 0 | 0
20 | W710 | 8 | ks |  | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm |  |  | MM | 0 | 0
21 | W71 | 4 | ks |  | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP 200x200 mm |  |  | MM | 0 | 0
22 | W691 | 0.5 | bal |  | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal |  |  | MM | 0 | 0
23 |  | 1 | kpl |  | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, krabice apod…) |  |  | MM | 0 | 0
8. Ostatní služby a výkony
1 | W80 | 1 | ks |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 0
2 | W84 | 1 | ks |  | Doprava materiálu |  |  |  | 0 | 0
3 | W81 | 1 | ks |  | Montáž zařízení M+R |  |  |  | 0 | 0
4 | W85 | 1 | ks |  | Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvihací plošiny) |  |  |  | 0 | 0
5 | W82 | 1 | ks |  | Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla |  |  |  | 0 | 0
6 | W840 | 1 | ks |  | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště. |  |  |  | 0 | 0
7 | W83 | 1 | ks |  | Výchozí revize el.zařízení |  |  |  | 0 | 0
8 | W86 | 1 | ks |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  |  | 0 | 0
9 | W94 | 1 | ks |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0 | 0
10 | W812 | 1 | ks |  | Vedlejší rozpočtové náklady 5% |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
LEGENDA
ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ
|  |  |  | DM | dodávka a montáž přístroje (zařízení) (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | DM-RO | dodávka a montáž do rozvaděče, umístěno v rozvaděči (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | M-RO | montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči
|  |  |  | DP | dodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní části
|  |  |  | P | pouze připojení, dodávku a montáž přístroje (zařízení) zajišťuje příslušný dodavatel strojní části
|  |  |  | ROZV | součást dodávky rozvaděče
|  |  |  | Z | dodávka a montáž není součástí MaR nebo tohoto projektu-uvedeno pro úplnost
|  |  |  | D | pouze dodávka, montáž do technologie provede dodavatel strojní části
|  |  |  | PD | dodávka projektové dokumentace
|  |  |  | SV | dodávka a montáž spojovacího vedení
|  |  |  | MM | dodávka montážního materiálu
|  |  |  | MP | dodávka montážních prací
|  |  |  | PROG | dodávka programového vybavení
|  |  |  | DEM | demontáž