Příloha č. 3 ZD, č. 1 Smlouvy

Technická specifikace k připravované veřejné zakázce

Dodávka a výměna dvou výtahů

V tomto dokumentu jsou uvedeny základní parametry a minimální požadavky na předmět plnění k veřejné zakázce „Dodávka a výměna dvou výtahů“

Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových osobo-nákladních výtahů a jejich výměna za dva stávající výtahy v pavilonu interních oborů (dále jen „PIO“) včetně uvedení do trvalého provozu.

Součástí předmětu plnění je také zajišťování periodických prohlídek, poskytování záručního servisu včetně dodávek potřebných náhradních dílů a provádění technický kontrol, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů, ze smlouvy nebo z pokynů výrobce výtahů, a to po celou dobu záruční doby

Stavební práce, které souvisí s dodávkou výtahů, jsou uvedeny v příloze č. 4 zadávací dokumentace, jejíž součástí je také soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel ocení veškeré položky soupisu prací s výkazem výměr.

Základní údaje:

| Základní údaje |  |
| --- | --- |
| Počet stanic (nástupišť) | 9 - z toho 8 nadzemních a 1 suterén (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) |
| Zdvih | 27 m |
| Prohlubeň | 1 220 mm |
| Hlava šachty | 3 940 mm (pod spodní hranou stropu šachty, bez montážního nosníku/ montážního prvku) |
| Šachta (š x h) | 2 300 mm x 2 600 mm |
| Současná strojovna | Nad šachtou (v 9. NP), strojovna je společná pro další výtahy. Je možné využít současnou strojovnu. |
| Počet provozních dnů v roce | 365 (366) |
| Jedná se o neevakuační výtahy |  |

Specifikace a požadované parametry:

Specifikace a požadované parametry jsou uvedeny v této technické specifikaci a dalších dokumentech, které tvoří zadávací dokumentaci.

Údaj „ANO“ ve sloupci „Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou“ znamená, že zadavatel požaduje, aby tuto podmínku nabízené zařízení splňovalo.

Účastník vyplní ve sloupci tabulky 1 „Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty“ uvedením ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce „Skutečná hodnota technického parametru/ poznámka“ účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeby účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

Pokud tato příloha, obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě u každého takového odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení. Zadavatel shodně u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty rovněž uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Níže uvedené parametry a podmínky jsou pro oba výtahy totožné, tzn. oba výtahy musí splňovat všechny požadované parametry a podmínky.

Tabulka č. 1

| Popis zadavatelem stanoveného limitního technického parametru nabízeného zařízení | Zadavatelem požadovaná podmínka s případně stanovenou min/max hodnotou | Splnění požadované podmínky včetně min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru/poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| - Specifikace - technická kritéria |  |  |  |
| Nosnost jednoho výtahu: min. 1 800 kg | ANO |  |  |
| Rychlost: min. 1 m/s | ANO |  |  |
| Kabina (š x h x v): min. 1650 mm x min. 2 200 mm x min. 2 200 mm | ANO |  |  |
| Čistá výška kabiny (pod pohled): min. 2 100 mm | ANO |  |  |
| Dveře (š x v): min. 1 300 mm x min. 2 000 mm | ANO |  |  |
| kabinové i šachetní dveře automatické, v provedení RAL (konkrétní barva bude dohodnuta s vybraným dodavatelem) | ANO |  |  |
| Požární odolnost: EW60 (dle EN81-58) – platné pro všech 9 vstupů | ANO |  |  |
| Světelná clona - celoplošná | ANO |  |  |
| Počet vstupů do kabiny: 1 (neprůchozí) | ANO |  |  |
| Hlavní stanice: hlavní stanice je v podlaží 0 | ANO |  |  |
| Řízení: jednosměrné sběrné řízení dolů. Výtah zaznamenává všechny zadané kabinové a venkovní volby. Při jízdě směrem k hlavní stanici jsou obslouženy jak kabinové tak i venkovní volby. Při jízdě od hlavní stanice jsou obslouženy pouze kabinové volby. | ANO |  |  |
| Pohon kabinových dveří: elektrický | ANO |  |  |
| Umístění pohonu: může být ve stávající strojovně nebo v šachtě výtahu (účastník uvede, kde pohon umístí) | ANO |  |  |
| Zařízení s platnou legislativou (především EN81-20, EN81-50) | ANO |  |  |
| Frekvenční měnič (s možností rekuperace) | ANO |  |  |
| Alarm na kabině | ANO |  |  |
| Dálkový alarm - obousměrné dorozumívací zařízení přes telefonní linku/ přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu) | ANO |  |  |
| Požární řízení – umožňuje sjezd výtahu do hlavní stanice na náhradní zdroj energie, který není součástí nabídky a zadavatel ho má k dispozici. | ANO |  |  |
| Automatický návrat do hlavní stanice | ANO |  |  |
| Rezervace kabiny | ANO |  |  |
| Gong v ovládacím panelu při příjezdu | ANO |  |  |
| Hlásič pater v kabině | ANO |  |  |
| Automatický sjezd do nejbližší stanice | ANO |  |  |
| Třída energetické účinnosti: A | ANO |  |  |
| Osvětlení kabiny: LED, automaticky zapnuto/vypnuto (v případě, že je výtah v nečinnosti světlo automaticky zhasne) | ANO |  |  |
| Povrchová úprava kabiny – RAL (konkrétní barva bude dohodnuta s vybraným dodavatelem) | ANO |  |  |
| Podlaha kabiny: protiskluzová | ANO |  |  |
| Ovládací panel v kabině | ANO |  |  |
| Tlačítka: s Braillovým písmem | ANO |  |  |
| Ovládací panel na nástupišti: zapuštěný ve zdi mezi výtahy (ovládání obou výtahů jedním ovládacím panelem DUPLEX) | ANO |  |  |
| - Záruční servis |  |  |  |
| Záruční servis na dílo – doba 5 let od předání | ANO |  |  |
| Dispečink: 24 hodin/ den po celý rok | ANO |  |  |
| Vyproštění a příjezd na opravu maximálně do 1 hodiny od nahlášení události | ANO |  |  |

V……………………………………dne……………………………….

……………………………………………………………………………………….

Jméno, příjmení, a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]