## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Poznámka :
V případě , že dodavatel technologie bude realizovat MR s quenschovou technologií
musí počítat s úpravou projektu na tuto technologii.
Nedílnou součástí výkazu výměr a jeho ocenění je projektová dokumentace
v celém rozsahu, tzn. grafická a textová část , výkazy, tabulky, schémata
a detaily ve všech profesích.
Na případné nesrovnalosti mezi tímto výkazem výměr a projektovou dokumentací
či jejími jednotlivými částmi, upozorní zájemce o zakázku v samostatné příloze
k nabídkové ceně konkrétními připomínkami a jejich odůvodněním.
Dodavatel uvede dle jeho názoru chybějící položky v samostatné příloze.
Na pozdější zjištění vybraného dodavatele nebude brán zřetel.

## Stavba TLG
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby slepý
| Stavba: |  | 230620 | Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
| Objekt: |  | SO 03 | Technologie
567 | Rozpočet: |  | 230714 | Technologie přístavby nemocnice MR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 03 | Technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 230714 | Technologie přístavby nemocnice MR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M23 | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáž VZT a chlazení |  |  | MON |  |  | 0
| M241 | Chlazení |  |  | MON |  |  | 0
| M27 | Montáže EPS |  |  | MON |  |  | 0
| M39 | Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 03 Technologie položky
Položkový rozpočet slepý | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 230620 | Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s. | [25 empty] | STA
O: | SO 03 | Technologie | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 230714 | Technologie přístavby nemocnice MR | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M23 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 557890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 230 01 | D+M měření a regulace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 557890 | 557890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 230 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M24 | Montáž VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1649517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 240 01 | D+M VZT | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1649517 | 1649517 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | 240 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M241 | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1497688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 241 01 | D+M chlazení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1497688 | 1497688 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 241 02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | M27 | Montáž EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 700789.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 270 00 | EPS, evakuační rozhlas, strukturovaná kabeláž - viz příloha | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 700789.2 | 700789.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M39 | Lékařská technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21788000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
8 | 390 01 | D+M lékařská technologie viz příloha | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21788000 | 21788000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1545439.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | VRN 1 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 628653.22 | 628653.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
11 | VRN 2 | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 392908.26 | 392908.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
12 | VRN 3 | Zajištění všech potřebných dokladů pro kolaudaci, včetně provedení kolaudace, včetně vypracování dokumentace skutečného provedení všech profesí | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 523877.68 | 523877.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
[7 empty] | 0 | 0 | 523877.68 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## výk vým Měř+regul.
Výkaz - výměr MaR MR Prachatice - chlazení + VZT SLEPÝ
Náplň rozvodnice
Označení | Počet | Prvek | Obj. číslo | Firma | 1/ks | celkem
| 1 | Rozvaděč 800x1000x260 | WST1008260 |  |  | 0
| 2 | Gumová příruba pro kabely 51x | CSLMC51 |  |  | 0
V1 | 1 | Vypínač 20A, 3pólový, montáž na panel | IN8E2332 |  |  | 0
FA1 | 1 | Jistič C10/3 | AM017310 |  |  | 0
FA2,FA3 | 2 | Jistič C4/1 | AM017104 |  |  | 0
FA4 | 1 | Jistič C2/1 | AM018106 |  |  | 0
FA5;FA6 | 1 | jistič B10/1 | AM018310 |  |  | 0
FA7 | 1 | jistič C10/1 | AM017110 |  |  | 0
FA8 | 1 | jistič B6/1+N | AM418506 |  |  | 0
KK1-KK4 | 4 | pomocný kontakt | AM900099 |  |  | 0
Z1,Z2 | 2 | zásuvka DIN | BZ325001 |  |  | 0
R1-R6 | 6 | relé 24VDC 4K | 1179639 |  |  | 0
R1-R6 | 6 | patice relé 4K | 1221011 |  |  | 0
zdroj | 1 | zdroj NDR120-24 | 1420538 |  |  | 0
H1 | 1 | kontrolka 230V bílá | BZ501219-B |  |  | 0
H2 | 1 | kontrolka 24VAC/DC bílá | BZ501214-B |  |  | 0
H3,H7 | 2 | kontrolka 24VAC/DC zelená | BZ501213-B |  |  | 0
H4 | 1 | kontrolka 24VAC/DC rudá | BZ501210-B |  |  | 0
H5,H6,H8 | 3 | kontrolka 24VAC/DC žlutá | BZ501211-B |  |  | 0
| 1 | nulový můstek | 1188341 |  |  | 0
| 1 | zemnící můstek | 1188342 |  |  | 0
Rč1 | 1 | časové relé | ZRAMF011 |  |  | 0
S1 | 1 | stykač | LZDM0615 |  |  | 0
TL1 | 1 | tlačítko start/stop | MM216702 |  |  | 0
TL1,TL2 | 2 | adaptér | MM216374 |  |  | 0
TL1,TL2 | 3 | spínací kontakt | MM216376 |  |  | 0
TL2 | 1 | tlačítko spínací černé | MM216590 |  |  | 0
DDC regulátor | 1 | Procesní jednotka Domat Mark Mx.2 | Mark Mx.2 |  |  | 0
terminál | 1 | Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet | HT200 |  |  | 0
switch | 1 | Průmyslový switch min 4x LAN | w852-111 |  |  | 0
[5 empty] | mezisoučet | 0
Ovládací skříňka – ovladovna pozice 1.11
Označení | Počet | Prvek | Obj. číslo | Firma | 1/ks | celkem
| 1 | signalizační krabice 6 pozic | MM216540-- |  |  | 0
| 2 | kontrolka zelená HIS-06-N-G-24V-DC | 1196687 |  |  | 0
| 1 | kontrolka rudá/blik HIS-06-N-RF-24V-DC | 1699201 |  |  | 0
| 1 | kontrolka žlutá/blik HIS-06-N-YF-24V-DC | 1493374 |  |  | 0
| 1 | kontrolka žlutá HIS-06-N-Y-24V-DC | 1699202 |  |  | 0
| 2 | Spínací kontakt do skříňky | MM216380 |  |  | 0
| 1 | Páčkový spínač I – 0 - II | MM216872 |  |  | 0
[5 empty] | mezisoučet | 0
Relé do chladící jednotky
| Počet | Prvek | Obj. číslo | Firma | 1/ks | celkem
| 1 | relé 24VDC 2K pro BCHJ | 1219649 |  |  | 0
| 1 | patice relé 2k DIN 40/44/99.02 1P/2P BO 95.05 | 1221011 |  |  | 0
[5 empty] | mezisoučet | 0
Relé do rozvaděče EI-MR
| Počet | Prvek | Obj. číslo | Firma | 1/ks | celkem
| 1 | relé do R_EI 230V/2K 40.52.8.230.0000 | 1217907 |  |  | 0
| 1 | patice relé 2k DIN 40/44/99.02 1P/2P BO 95.05 | 1221011 |  |  | 0
[5 empty] | mezisoučet | 0
Periferie chlazení MR
položka | ks | popis | Obj.číslo |  | 1/ks | celkem
1.1 | 1 | Chladící jednotka – chiller s odděleným kondenzátorem - dodávka chlazení | MEE N 511 Kc | dod. Chlazení |  | 0
1.1a | 1 | Oddělený kondenzátor - dodávka chlazení | THERMOKEY | dod. Chlazení |  | 0
1.2 | 1 | Čerpadlo chlazení - dodávka chlazení | Wilo Helix VE 606 | dod. Chlazení |  | 0
1.3 | 1 | průtokoměr | Belimo 22PF-1UG |  |  | 0
1.4 - 1.7 | 4 | kulový ventil | Belimo R2050-S4 |  |  | 0
1.4 - 1.7 | 4 | pohon na kulový ventil s pomocnými kontakty-bezpečnostní funkce | Belimo SRFA-S2 |  |  | 0
1.8-1.10 | 3 | čidlo teploty do jímky | NS120-120/5000 |  |  | 0
1.8-1.10 | 3 | jímka pro čidlo | JS130-100G |  |  | 0
Periferie VZT
2.1 | 1 | Čidlo venkovní teploty | NS110A |  |  | 0
2.2 | 1 | Pohon vstupní klapky s bezpečnostní funkcí | LF24 |  |  | 0
2.3;2.9; 2.14 | 3 | Spínač tlakové diference 30-500Pa | HUBA |  |  | 0
2.4; 2.15 | 2 | Přívodní a odvodní ventilátor, EC 230V 0,5kW 2,3A - Dodávka VZT | Dodávka VZT | dod VZT |  | 0
2.5; 3.3 | 2 | Příložné čidlo | NS140 |  |  | 0
2.6; 3.2 | 2 | Čerpadlo ohřívače VZT, větev topení radiátory - dodávka topení | dodávka topení | dodávka topení |  | 0
2.7; 3.1 | 2 | Třícestný regulační ventil s pohonem 24V/0-10V - dodávka topení | dodávka topení | dodávka topení |  | 0
2.8 | 1 | Kapilárový termostat, 6m (protimrazová ochrana) | ALCO TS1-Cop/6m |  |  | 0
2.10 | 1 | Řídící jednotka tepelného čerpadla - Dodávka VZT | Dodávka VZT | Dodávka VZT |  | 0
2.11 | 1 | Zvlhčovač - Dodávka VZT | Dodávka VZT | Dodávka VZT |  | 0
2.12; 2.13 | 2 | Čidlo teploty a vlhkosti do potrubí; 2x 0-10V | QFA2060 |  |  | 0
2.16 | 1 | Pohon výstupní klapky | LM24A |  |  | 0
[5 empty] | mezisoučet | 0
kpl | 1 | výroba rozvaděče, zkoušky, atest |  |  |  | 0
kpl | 1 | montáž MaR souboru |  |  |  | 0
kpl | 1 | software procesní jednotky Mark MX.2 |  |  |  | 0
kpl | 1 | software pro ovládací panel a vizualizaci přes ethernet |  |  |  | 0
kpl | 1 | revize elektro |  |  |  | 0
kpl | 1 | engineering |  |  |  | 0
kpl | 1 | ostatní (ubytování atd..) |  |  |  | 0
kpl | 1 | doprava (kontrolní dny, montáže, doprava materiálu, revize) |  |  |  | 0
0
[5 empty] | mezisoučet | 0
[5 empty] | celkem | 0

## výkaz výměr VZT
| Výkaz výměr VZT | Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
[7 empty] | dodávka celk. | montáž celk.
Poz. | Položka | MJ |  | Jednotkové ceny |  | Celkem bez DPH
|  |  |  | dodávka | montáž
Úpravy stávajícího systému VZT v sousedním objektu
0.01 | Demontáž stávajcího VZT potrubí vč. koncových prvků demontáž přizpůsobit skutečnému stavu VZT i samotného objektu (není v době zpracování PD zcela znám - demontovaná potrubí vedena nad podhledem, dokumentace ke stávající VZT je nedostatečná) uvedená množství je pouze odhad na základě původní dokumantace VZT | 56.76 | m2 |  |  | 0
0.20 | Regualční klapka 630x250 s ručním ovládáním (tech. reprezentant Mandík RKM 630x250-.01 TPM 009/00) | 1 | ks |  |  | 0
0.21 | Regualční klapka 355x250 s ručním ovládáním (tech. reprezentant Mandík RKM 355x250-.01 TPM 009/00) | 1 | ks |  |  | 0
0.22 | Regualční klapka kruhová d125 s ručním ovládáním, na spiro (tech. reprezentant Mandík RKKM 125 S-.01 TPM 030/03) | 1 | ks |  |  | 0
0.30 | Vířivý anemostat pro přívod vzduch 600x600 600x600, čtvercový, pro 340 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením a regulační klapkou (tech. reprezentant Elektrodesign DFR-A 600x16 R + PQZ-H 600 RE) | 3 | ks |  |  | 0
0.31 | Vířivý anemostat pro odvod vzduch 600x600 600x600, čtvercový, pro 340 m3/h, vč. plenum boxu s horizontálním napojením a regulační klapkou (tech. reprezentant Elektrodesign DFR-A 600x16 R + PQZ-H 600 RE) | 3 | ks |  |  | 0
0.32 | Talířový ventil d125 pro odvod vzduchu, ocelový (RAL 9010), vč. montážního kroužku (tech. reprezentant Elektrodesign KK 125) | 1 | ks |  |  | 0
0.40 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 2630 mm 100 % tvarovek, pozink | 4.158 | m2 |  |  | 0
0.41 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm 80 % tvarovek, pozink | 2.136 | m2 |  |  | 0
0.42 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm 30 % tvarovek, pozink | 23.484 | m2 |  |  | 0
0.50 | Ohebná Al hadice d200 se spirálově vinutým drátem, tl. stěny 0,07 mm (tech. reprezentant Elektrodesign Aluflex MO 203) | 3 | bm |  |  | 0
0.51 | Ohebná Al hadice d125 se spirálově vinutým drátem, tl. stěny 0,07 mm (tech. reprezentant Elektrodesign Aluflex MO 127) | 2 | bm |  |  | 0
Zařízení č.1 – Větrání vyšetřovny
1.A.10 | VZT jednotka s rekuperací v podstropním provedení rozměr jednotky (š-v-d): 1235-390-2050 mm hmotnost: 165 kg filtrace: F7/M5 ohřev: voda (5,6 kW; 65/40 °C; 5,53 kPa; 144 kg/h) chlazení (doplněná extrerní komora): přímý výpar (R410A) (tech. reprezentant: Systemair FGT 010 C-35-R-HW) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.11 | Venkovní klimatizační jednotka pro přímý výpar rozměr jednotky (š-v-h): 950-973-330 mm hmotnost: 70 kg chladivo: R410A (3,5 kg) potrubí: 10/16 mm (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP71VHA) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.11a | Rozhraní pro komunikaci KLM jednotky s MaR VZT jednotky řízení KLM pro přímý výpar vč. teplotních čidel a potřebného příslušenství (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric PAC-IF013B-E) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.12 | Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem rozměr jednotky (š-v-h): 420-670-370 mm hmotnost: 41 kg parní výkon: 8 kg/h (tech. reprezentant: Condair RS Visual 8) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.12a | Vodní filtr Z261 3/8´´ (příslušenství pro parní zvlhčovač) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.12b | Distribuční trubice 81-200 (příslušenství pro parní zvlhčovač) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.12c | Parní hadice D=57/45 mm (příslušenství pro parní zvlhčovač, tech. reprezentant: Condair DS80) | 5 | bm |  |  | 0
1.A.12d | Kondenzační hadice KS10 D=12/8 mm (příslušenství pro parní zvlhčovač) | 5 | bm |  |  | 0
1.A.20 | Protihluková žaluzie 630x800 pozink (příp. RAL dle požadavku investora) vč. sítě proti vniknutí ptactva (tech. reprezentant: Stavoklima PHZE 630/800/400) | 2 | ks |  |  | 0
1.A.21 | Jádrový tlumič hluku 630x315-1000 3 jádra/tlumič (tech. reprezentant jader: Stavoklima JTH 200/315/100) | 3 | ks |  |  | 0
1.A.22 | Jádrový tlumič hluku 630x315-800 3 jádra/tlumič (tech. reprezentant jader: Stavoklima JTH-200/315/80) | 1 | ks |  |  | 0
1.A.40 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm 20 % tvarovek, pozink | 4.668 | m2 |  |  | 0
1.A.41 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm 95 % tvarovek, pozink | 16.692 | m2 |  |  | 0
1.A.42 | Čtyřhranné potrubí do obvodu 3500 mm 100 % tvarovek, pozink | 1.704 | m2 |  |  | 0
1.A.43 | Spiro potrubí d200 mm 10 % tvarovek, pozink | 7.704 | bm |  |  | 0
1.A.60 | Tepelná izolace pro VZT potrubí minerální s Al polepem, tl. 60 mm | 8.242 | m2 |  |  | 0
1.A.61 | Tepelná izolace pro VZT potrubí minerální s Al polepem, tl. 40 mm | 11.635 | m2 |  |  | 0
1.A.70 | Stojnová konzole pro venkovní jednotku žárově zinkovaná | 1 | ks |  |  | 0
1.A.71 | Vedení chladiva sdružené měděné potrubí vč. kaučukové izolace spojené pájěním natvrdo, vč. napájení a komunikace pro vnitřní jednotky | 27 | bm |  |  | 0
1.A.72 | Akustický zákryt pro venkovní klimatizační jednotku max. rozměru (š-v-h): 1050-1020-490 mm útlum 10 dB (tech. reprezentant: Greif GAK1) | 1 | ks |  |  | 0
Zařízení č. 2 – Klimatizace popisovny a ovladovny
2.A.10 | Multisplitová venkovní klimatizační jednotka rozměr jednotky (š-v-h): 840-710-330 mm hmotnost: 58 kg chladivo: R32 (2,4 kg) potrubí 2x 6/10 mm (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric MXZ-3F54VF3) | 1 | ks |  |  | 0
2.A.11 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka rozměr jednotky (š-v-h): 798-299-219 mm hmotnost: 10,5 kg (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG) | 2 | ks |  |  | 0
2.A.70 | Stojnová konzole pro venkovní jednotku žárově zinkovaná | 1 | ks |  |  | 0
2.A.71 | Vedení chladiva sdružené měděné potrubí vč. kaučukové izolace spojené pájěním natvrdo, vč. napájení a komunikace pro vnitřní jednotky | 46 | bm |  |  | 0
2.A.72 | Akustický zákryt pro venkovní klimatizační jednotku max. rozměru (š-v-h): 1050-1020-490 mm útlum 10 dB (tech. reprezentant: Greif GAK1) | 1 | ks |  |  | 0
Zařízení č. 3 – Chlazení technické místnosti
3.A.10 | Venkovní klimatizační jednotka rozměr jednotky (š-v-h): 1050-1338-370 mm hmotnost: 114 kg chladivo: R32 (3,6 kg) potrubí: 10/16 mm (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric PUZ-ZM125YKA2) | 1 | ks |  |  | 0
3.A.11 | Vnitřní podstropní klimatizační jednotka rozměr jednotky (š-v-h): 1600-230-680 mm hmotnost: 40 kg (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric PCA-M125KA) | 1 | ks |  |  | 0
3.A.12 | Dálkový IR ovladač pro vnitřní klimatizační jednotku (tech. reprezentant: Mitsubishi Electric PAR-41MAA) | 1 | ks |  |  | 0
3.A.70 | Stojnová konzole pro venkovní jednotku žárově zinkovaná | 1 | ks |  |  | 0
3.A.71 | Vedení chladiva sdružené měděné potrubí vč. kaučukové izolace spojené pájěním natvrdo, vč. napájení a komunikace pro vnitřní jednotky | 23 | bm |  |  | 0
3.A.72 | Akustický zákryt pro venkovní klimatizační jednotku max. rozměru (š-v-h): 1050-1520-490 mm útlum 10 dB (tech. reprezentant: Greif GAK2) | 1 | ks |  |  | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  |  | 0
| Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízen | 1 | kpl |  |  | 0
| Doprava | 1 | kpl |  |  | 0
| Celkem VZT bez DPH |  |  |  |  | 0

## výkaz vým. chlazení
Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
Specifikace ÚT neslouží k přímé objednávce materiálu, ale pouze jako podklad pro objednávkový list a přípravu dodavatele
VÝPIS MATERIÁLU
stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROFESE : CHLAZENÍ
MR PRACHATICE, CHLAZENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE
1 | Zdroj chladu |  |  |  |  | Kč/MJ | Celkem dodávka Kč | Celkem montáž Kč
1.1 | Chladicí jednotka s odděleným kondenzátorem, chladicí výkon 45,9 kW, při tk = 48 °C a teplotě vody 7/12 °C |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0
1.2 | průtokový spínač |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
1.3 | antivibrační podložky |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0
1.4 | hlavní vypínač |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
1.5 | Modbus komunikační karta RS 485 |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
1.6 | hlídání fází |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
1.7 | přechod VICTAULIC/plast |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0
1.8 | Venkovní kodenzátor horizontální, výkon 67,1 kW při tk = 48,4 °C a te = 35 °C |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
| antivibrační podložky |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0
Sběrač chladiva 45 bar s pojistným ventilem
1.9 | o objemu 15 l |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
1.10 | Chladivo R410A |  | cca | 18 | kg |  | 0 | 0
1.11 | Chladivové potrubí pro R410A | 18/22 |  | 30 | m |  | 0 | 0
včetně tepelné izolace
1.12 | Zpětný ventil letovací | 18 mm |  | 1 | ks |  | 0 | 0
1.13 | Schrader ventil servisní |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0
2 | Oběhová čerpadla
2.1 | s EC motorem, řízení 0-10 V, pracovní bod
| 7,9 m3/hod, tlak 37,5 m |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
3 | Akumulační a tlakové nádoby
3.1 | Akumulační nádoba nerezová 300 l/10 bar |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
včetně tepelné izolace
3.2 | Tlaková expanzní nádoba 18 l/10 bar |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
3.3 | servisní ventil se zajištěním | MK 3/4" |  | 1 | ks |  | 0 | 0
3.4 | konzola na stěnu s páskou |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
4 | Armatury závitové
4.1 | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou
|  | DN 15 |  | 4 | ks |  | 0 | 0
4.2 | Zpětná klapka mosazná | DN 50 |  | 1 | ks |  | 0 | 0
4.3 | Kulový kohout uzavírací s pákou | DN 15 |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.4 |  | DN 50 |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.5 | Pojistný ventil 6 bar |  |  | 1 | ks |  | 0 | 0
4.6 | Odlučovač kalu s magnetem | 2" |  | 1 | ks |  | 0 | 0
4.7 | Závitový pryžový kompenzátor | DN 32 |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.8 |  | DN 40 |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.9 | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem
|  | DN 10 |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.10 | Manometr 0-6 bar |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0
vč. manometrického kohoutu a kondenzační smyčky
4.11 | Teploměr s jímkou 0-120°C |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.12 | Jímka pro teplotní čidla |  |  | 2 | ks |  | 0 | 0
4.13 | Kulový kohout s vypouštěním | 1/2" |  | 4 | ks |  | 0 | 0
4.14 | Dvoucestný uzavírací kulový kohout se servopohonem s havarijní funkcí
|  | DN 50 |  | 4 | ks |  | 0 | 0
4.15 | Automatický dopouštěcí ventil s manometrem
|  | DN 15 |  | 1 | ks |  | 0 | 0
4.16 | Vodoměr na studenou vodu | DN 40, Qn = 10 m3/hod |  | 1 | ks |  | 0 | 0
4.17 | Odkalovací filtr na studenou vodu | DN 50 |  | 1 | ks |  | 0 | 0
5 | Armatury PVC-U, PN 16
Kulový ventil
5.1 |  | DN 15 |  | 2 | ks |  | 0 | 0
5.2 |  | DN 50 |  | 8 | ks |  | 0 | 0
Přechod plast/závit
5.3 |  |  | cca | 25 | ks |  | 0 | 0
6 | Potrubní rozvody
Potrubí plastové PVC-U, PN 16
6.1 |  | 25x1,9 |  | 2 | m |  | 0 | 0
6.2 |  | 63x3,8 |  | 27 | m |  | 0 | 0
Potrubí plastové PPR, PN 16
6.3 |  | 20x2,8 |  | 2 | m |  | 0 | 0
|  | 63x8,6 |  | 19 | m |  | 0 | 0
6.3 | Závěsy potrubí, fitinky, objímky BSA, BSI, závitové tyče, vzdálenost závěsů 2,5 m v celé trase rozvodů v šachtách a pod stropem |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0
7 | Izolace a nátěry potrubí
Potrubní izolační pouzdro na bázi syntetického kaučuku
7.1 | tl. 19 mm | 20 mm |  | 2 | m |  | 0 | 0
7.2 | tl. 19 mm | 25 mm |  | 2 | m |  | 0 | 0
7.3 | tl. 19 mm | 63 mm |  | 46 | m |  | 0 | 0
7.4 | materiál na montáž izolace |  |  | 1 | kpl |  | 0 | 0
[7 empty] | Celkem dodávka | Celkem montáž
[7 empty] | 0 | 0
8 | Ostatní
8.1 | Doplnkové konstrukce z profilového materiálu, profily L |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.2 | Proplach systému po montáži |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.3 | Tlaková zkouška systému vč. vyhotovení protokolů |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.4 | Napuštění a odvzdušnění systému |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.5 | Identifikační označení a štítky |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.6 | Staveništní doprava materiálu, stěhovací práce |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.7 | Jeřábové práce |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
8.8 | Mimostaveništní doprava materiálu |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.9 | Doprava a ubytování techniků |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.10 | Výrobní projektová dokumentace (kotvení, pevné body, ...) |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.11 | Zkušební provoz v délce trvání min. 72 hodin, zaškolení obsluhy |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.12 | Zařízení staveniště |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.13 | Přidružená výroba (pomocné práce) |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.14 | Úklid pracoviště |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.15 | Projekt skutečného vyhotovení |  |  | 1 | kpl |  | 0
8.16 | Předávací dokumentace |  |  | 1 | kpl |  | 0
| celkem ostatní : | [5 empty] | 0
Celkem bez DPH
| Celkem chlazení bez DPH | [6 empty] | 0

## EPS
Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
EPS - Elektrická požární signalizace
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Vstupní / výstupní modul linkový modul 4vst/4výst | 2 | ks |  | 0
| Skříň pro V/V modul na povrch plastová | 2 | ks |  | 0
| Pomocný zdroj pro přídržné magnety 24V /5A zálohovaný, vč. AKU | 1 | ks |  | 0
| Optický kouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení | 9 | ks |  | 0
| Patice pro adresné hlásiče | 9 | ks |  | 0
| Tlačítkový hlásič + červená skříň | 2 | ks |  | 0
| Siréno maják vnitřní | 1 | ks |  | 0
| Kovový klíček pro tlačítkové hlásiče | 1 | ks |  | 0
| Náhradní sklíčka | 1 | ks |  | 0
| Testovací sprej pro OK hlásiče | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Programování a oživení systému | 1 | spr |  | 0
| Montáž patice hlásiče | 9 | ks |  | 0
| Montáž automatického hlásiče | 9 | ks |  | 0
| Přezkoušení a uvedení do provozu | 9 | ks |  | 0
| Montáž tlačítkového hlásiče | 2 | ks |  | 0
| Přezkoušení a uvedení do provozu | 2 | ks |  | 0
| Montáž vnitřní sirény a majáku | 1 | ks |  | 0
| Přezkoušení a uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0
| Měření izolačního odporu úseku smyčky | 13 | ks |  | 0
| Montáž vstupního/výstupního modulu | 4 | ks |  | 0
| Montáž,oživení pomocného zdroje | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Elektroinstalační úložní materiál (objímky, trubky) | 160 | m |  | 0
| Příchytka kabelů, ohniodolná | 1800 | ks |  | 0
| Elektroinstalační úložní materiál s funkčností | 200 | m |  | 0
| Kabel samoshášivý pro propojení hlásičů | 620 | m |  | 0
| Kabel ohniodolný bezhalogenní pro signalizační a ovládací | 280 | m |  | 0
| Pomocný materiál ( konektory, hmoždinky, vruty, kotvy...) | 1 | spr |  | 0
| Protipožární utěcňovací materiál | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Značení trasy vedení | 300 | m |  | 0
| Instalace elektroinstalačního úložného materiálu trubky, příchytky) | 120 | m |  | 0
| Instalace kabelů | 900 | m |  | 0
| Průrazy, pomocné stavební práce | 14 | ks |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupů | 4 | spr |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní práce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Revize celého systému EPS | 1 | ks |  | 0
| Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | spr |  | 0
| Integrace do stávajícího systému | 10 | hod |  | 0
| Zaškolení obsluhy a správce | 1 | ks |  | 0
| Zkušební provoz | 4 | hod |  | 0
| Koordinace s ostatními systémy | 1 | ks |  | 0
| Dopravné, stavební přípomoce, ostatní | 1 | kpl |  | 0
| Připojení na silnoproud | 1 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Nemocnice PRACHATICE přístavba magnetické rezonance
ER - Evakuační rozhlas
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávka elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Stropní reproduktor do podhledu | 1 | ks |  | 0
| Panelový reproduktor | 7 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Zaintegrování do stávajícího systému | 1 | spr |  | 0
| Montáž stropního reproduktoru včetně krytu | 7 | ks |  | 0
| Montáž skříňového reproduktoru | 1 | ks |  | 0
| Pomocné práce | 1 | spr |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru | 120 | m |  | 0
| Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy | 1260 | ks |  | 0
| Trubka pod omítku 23 | 30 | m |  | 0
| Pomocný materiál ( konektory, hmoždinky, vruty, kotvy...) | 1 | spr |  | 0
| Protipožární utěcňovací materiál | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž instalačního materiálu
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Značení trasy vedení | 420 | m |  | 0
| Instalace elektroinstalačního úložného materiálu | 120 | m |  | 0
| Montáž ohniodolné objímky vč.kotvy | 1260 | ks |  | 0
| Průchod zdivem | 6 | ks |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupů | 4 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Kabel 1x2x0,8 s funkčnosí 45 min (EN 54 ….) | 420 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montáž kabelu pro rozhlas | 420 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní práce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Revize celého systému ER | 1 | ks |  | 0
| Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | spr |  | 0
| Integrace do stávajícího systému | 1 | spr |  | 0
| Zaškolení obsluhy a správce | 3 | hod |  | 0
| Zkušební provoz | 3 | hod |  | 0
| Dopravné | 1 | sk |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Nemocnice PRACHATICE přístavba magnetické rezonance
SK - Strukturovaná kabeláž
Rekapitulace rozpočtu
| Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| PPV 1% obor 001-025 |  |  |  | 0
| PPV 6% mimo oboru 001-025 |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Rozpočet
Dodávka SK
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Panel napájecí Axon 8x230V | 1 | ks |  | 0
| Police 650mm nosnost 100kg | 1 | ks |  | 0
| Vyvazovací panel 2U plastová lišta | 1 | ks |  | 0
| Patch panel UTP, 24 port, cat.5e s vyvaz.lištou | 1 | ks |  | 0
| Zásuvka dvojitá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory | 11 | ks |  | 0
| Zásuvka jednoduchá cat.5e s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory | 2 | ks |  | 0
| Podkladová krabice po datové zásuvky do stěny | 13 | ks |  | 0
| Patch cord cat.5e UTP 1m | 10 | ks |  | 0
| Patch cord cat.5e UTP 3m | 10 | ks |  | 0
| Popisné štítky | 20 | ks |  | 0
| Montážní sada komplet | 4 | ks |  | 0
| Vyvazovací háčky 50/50 | 10 | ks |  | 0
| Spojovací materiál | 1 | ks |  | 0
| Aktivní prvky, POE switch - dodá investor | 0 | ks |  | 0
| Kamerová jednotka IP 3 Mpxl | 2 | ks |  | 0
Domácí telefon
| Analogový komunikátor - 3 tlačítka, vnitřní | 1 | ks |  | 0
| Helios - ochrana proti přepětí | 1 | ks |  | 0
| Přídavné relé - spinač | 1 | ks |  | 0
| Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu | 1 | ks |  | 0
| Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) | 1 | spr |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka instalačního materiálu T21DI
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Úložný systém páteřní (např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácícch..) | 80 | m |  | 0
| Stropní držák KDK | 200 | ks |  | 0
| Upevňovací systém hmoždinka/vrut | 200 | ks |  | 0
| Úložný systém do stěn -trubky 20mm | 46 | m |  | 0
| Vodič černý protahovací CY 1 | 60 | m |  | 0
| Krabice univerzální pod zásuvku 68mm | 13 | ks |  | 0
| Protipožární tmel typ dle prostupu | 6 | ks |  | 0
| Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) | 1 | spr |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Kabel cat.6e UTP LSOH B2ca | 1100 | m |  | 0
| Kabel napájení komunikátoru Cu 2x1 např. JYTY | 60 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž elektronického systému
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Montáž path panelu kat 5e, UTP | 1 | ks |  | 0
| Proměření telefonního kabelu po zakončení | 14 | ks |  | 0
| Montáž zásuvek kat.5e UTP | 13 | ks |  | 0
| Ukončení kabelů na zásuvkách a patch panelu | 28 | ks |  | 0
| Montáž patch kabelů | 20 | ks |  | 0
| Montáž odkládací poličky do rozvaděče | 1 | ks |  | 0
| Měření SK vč. tisku protokolu | 28 | ks |  | 0
| Montáž kamerové jednotky | 2 | hod |  | 0
| Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří | 1 | ks |  | 0
| Instalace aktivních prvků provede investor | 0 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž instalačního materiálu T21MI
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Značení trasy vedení | 120 | m |  | 0
| Montáž úložného systému | 80 | m |  | 0
| Montáž upevňovacích držáků | 200 | ks |  | 0
| Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) | 46 | m |  | 0
| Zatažení vodiče CY do trubek | 60 | m |  | 0
| Krabice univerzální pod zásuvku | 13 | ks |  | 0
| Průchod zdivem do 30cm | 12 | ks |  | 0
| Protipožární utěsnění prostupů vč. certifikátů | 1 | sad |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž kabelových rozvodů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Instalace kabelu cat.6e | 1100 | m |  | 0
| Instalace napájecího kabelu ke komunikátoru | 60 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Ostatní práce
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | 1 | kpl |  | 0
| Integrace do stávajícího systému | 12 | hod |  | 0
| Koordinace činností při realizaci, návaznost na systémy | 4 | hod |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | ks |  | 0
| Dopravné | 1 | sk |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| SLP celkem |  |  |  | 0
Poznámka.
V současné době dochází k změnám cen od jednotlivých dodavatelů. Projektant se snažil tyto ceny maximálně aktualizovat,
přesto doporučuji brát tyto ceny jako aktuální v této době.
červenec 2023
| Ústředna EPS Siemens FC724-ZA |  |  |  |  | 1 | ks
Kompaktní 4 smyčková požární ústředna ve skříni (430x398x160mm)
max 504 adresných C_NET prvků, 12 prog. OC vst/výst, 1x nemonitor.
výstup DP poplach a porucha, 1x monitor. výstup DP poplach, porucha a 2x monitor
a 2x monitor výstup pro sirény. Napájecí zdroj 150W. Síťování pro C-WEB
| Síťový modul pro připojení ústředny (tabla) na C-WEB. |  |  |  |  | 2 | ks
| Vstupní / výstupní modul linkový modul 4vst/4výst |  |  |  |  | 2 | ks
| Skříň pro V/V modul na povrch plastová |  |  |  |  | 2 | ks
| Optický kouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení |  |  |  |  | 29 | ks
| Termodiferenciální hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení |  |  |  |  | 3 | ks
| Patice pro adresné hlásiče |  |  |  |  | 32 | ks
| Tlačítkový hlásič + červená skříň |  |  |  |  | 3 | ks

## viz samostatný soubor
VIZ SAMOSTATNÝ SOUBOR - Technická specifikace MR1.5T Prachatice verze 13_11_23
Přístavba MR k urgentnímu příjmu nemocnice Prachatice a.s.
Specifikace lékařské technologie
Přžíloha č. 1 ZD Technická specifikace lékařské technologie
Výrobce
Požadovaná hodnota
Instalační parametry
Hmotnost | max. 5000 Kg
Technické parametry
Supravodivý magnet o síle le pole 1.5T s aktivním stíněním a aktivní korekcí homogenity magnetického pole (přístroj je určen i pro intraoperační vyšetření mozku) | min. 1,5 T
Bezodparový systém He | Ano
Množství kapalného helia, se kterým je přístroj schopen bez jakéhokoli omezení klinicko-medicínského využití a výkonu pracovat (hodnocený parametr viz. kap. 9 ZD ) | xxx litrů
Průměr otvoru gantry (vyšetřovací prostor) | min. 700 mm
Vyšetřovací FOV | min. 500 x 500 x 500 mm
Garantovaná homogenita V-RMS v objemu 500 x 500 x 450 mm | max. 3 ppm
Magnet musí být vybaven aktivní korekcí homogenity magnetického pole | Ano
Technologie pro snížení hladiny hluku | Ano
Možnost rychlého nouzového vypnutí magnetického pole obsluhou ( rump down) z bezpečnostních důvodů (kovové předměty v magnetickém poli, ohrožení pacienta) bez rizika ztráty helia (hodnocený parametr viz. kap.9 ZD) | Ano
Rychlé zpětné obnovení magnetického pole po jeho předchozím nouzovém zrušení (rump up ) pouze obsluhou, bez nutnosti přivolání servisního technika (hodnocený parametr viz.kap. 9. ZD) | Ano
Ovládací systém na přední straně gantry vlevo i vpravo od pacienta umožňující automatické centrování cívek (pacienta), automatický start vyšetření při odchodu obsluhy z kabiny (ergonomická obsluha i v případě přítomnosti jediného laboranta), modifikaci pacientských dat, kontrolu a vizualizaci vitálních signálů | Ano
Čidlo pro respirační synchronizaci trvale k dispozici v systému, bez nutnosti manipulace obsluhou, umožňující snímání pacienta hlavou dopředu i nohami dopředu | Ano
Radiofrekvenční systém
Maximální dosažitelný výkon RF zesilovače | min. 18 kW
Plně digitální akviziční systém s RF přijímačem umožňující současnou akvizici nezávislých akvizičních kanálů | min. 64
Možnost provádění paralelních akvizičních technik (PAT), algoritmus pro obrazový i k-prostor | Ano
Gradientní systém
Amplituda gradientu v každé ose (x, y, z) | min. 45 mT/m
Slew Rate ve všech směrech | min. 200 T/m/s
Vyšetřovací stůl
Pevně instalovaný pacientský stůl + nemagnetický vozík s deskou plně kompatibilní s bází MR stolu nebo plně odnímatelný pacientský stůl - pro možnost přípravy pacienta mimo MR vyšetřovnu a pro případ nutné urychlené evakuace pacienta z MR vyšetřovny bez nutnosti překládání. Stůl musí umožnit peroperační vyšetření mozku bez nutnosti překládáni pacienta. | Ano
Nosnost stolu při plném zachování funkčnosti | min. 250 kg
Horizontální rychlost stolu | min. 200 mm/s
RF cívky musí pokrýt rozsah požadovaných vyšetření
Cívky musí být vzájemně kombinovatelné a umožnit PAT - vyjma cívky pro vyšetření drobných kloubů, | Ano
Celotělová cívka (T/R) integrovaná v krytu magnetu | Ano
Naklápěcí vícekanálová hlavokrční cívka použitelná v celotělovém konceptu umožňující vyšetření prostřednictvím min. 20 kanálů | Ano
Vícekanálová povrchová cívka pro vyšetření hrudi, břišních orgánů a malé pánve, pro angiografická vyšetření, použitelné v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů (alternativně lze řešit kombinací anteriorní a posteriorní cívky o celkovém počtu 26 kanálů = součet kanálů za obě cívky ) | Ano
Vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná v celotělovém konceptu, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 26 kanálů | Ano
Dedikované rigidní anatomicky tvarované vícekanálové cívky pro vyšetření kolene, ramene, kotníku, umožňující vyšetření prostřednictvím min. 16 kanálů | Ano
vícekanálová cívka flexibilní pro všeobecné použití velká | Ano
Požadovaná vyšetření
základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla | Ano
vyšetření hrudníku, břicha a pánve včetně gastrointestinálního traktu, MRCP vyšetření, respirační gating (včetně přednastavených hlasových pokynů pacientovi ohledně zadržení dechu), dynamická kontrastní vyšetření, neurologická vyšetření, vyšetření prsní | Ano
neurologická vyšetření včetně vyšetření mozku, SWI s fázovým kontrastem, 3D ASL, perfuzní vyšetření včetně permeability, difuzní vyšetření včetně DTI (s korekcí geometrické distorze a rozlišení) včetně výpočtu DWI (vyšších faktorů bez skenování) a ADC map, traktografie min. 32 směrů a min. 16 hodnot b-faktoru | Ano
izotropní 3D TSE akvizice plexus brachialis a plexus lumbalis s vysokým rozlišením při krátkých časech skenování prostřednictvím vysokých faktorů PAT s vysokopásmovým potlačením tuku pomocí IR včetně potlačením signálu cév | Ano
současné vyšetření obou prsů, homogenní a uniformní potlačení signálu tuku na FS sekvencích, difúze, spektroskopie, 3D isotropní dynamické sekvence s potlačením tuku, vyhodnocení T1 perfuze na konzoli, silikonové sekvence | Ano
vyšetření kloubů včetně drobných kloubů a techniky pro cílené vyšetření chrupavek, včetně 3D sekvencí | Ano
angiografické vyšetření s kontrastem i bezkontrastní (CE-MRA, bolus tracking, 3D TOF, 3D PCA, 4D MRA /CE-MRA i nativně s vysokým prostorovým a časovým rozlišením a potlačením signálu okolí, kvantifikace a vizualizace toku, black blood), automatické skládání u multistation akvizicí | Ano
celotělové vyšetření v kvalitě lokálních cívek s využitím PAT v délce minimálně 190 cm včetně celotělového zobrazení difúze ve vysokém rozlišení (celotělové pokrytí pacienta), T1 in/outphase/spir (v jedné sekvenci), composing multistation akvizicí v různých rovinách | Ano
spektroskopická analýza pro mozek, prsa, srdce, játra, prostatu, svaly, včetně vyhodnocení SVS, CSI, peak-fitting, volná editace měřených metabolitů i v závislosti na orgánu | Ano
Dedikované pediatrické protokoly podle věku na mozek | Ano
Dixonovské techniky FFE i TSE pro mozek, celou páteř, břicho , pánev, končetiny a klouby | Ano
Difuze s potlačením pozadí v oblasti celé tělo, břicho, pánev | Ano
ZOOM (ZOOMit) technika především v oblasti břicha, pánve, páteře a srdce | Ano
Techniky difuse s možností výpočtu IVIM a DKI u níže uvedených požadovaných možností vyšetření - zvýrazněno v textu ( hodnocený parametr viz. kap. 9 ZD) Vyšetření v oblasti břicha a pánve IP/OP sekvence, adiabatické potlačení tuku, difuze s potlačením cév, difuse s možností výpočtu IVIM, DKI sekvence a vyhodnocení pro množství železa, frakce tuku včetně jejich výpočtu . Rozvinuté difuzní techniky (EPI, non EPI (TSE), zoom DWI pro zlepšení zobrazení v C-páteři, korekce EPI, distorsion-free, kompatibilní s technikami potlačení pohybu), výpočet vyšších difuzních hodnot. výpočet IVIM, DKI | Ano
Akviziční (řídící) konzole (1ks)
Barevný LCD monitor | min. 1 ks 23"
Paralelní akvizice, rekonstrukce měřených dat a vyhodnocení | Ano
Akviziční a rekonstrukční matrice s co nejmenším krokováním | min. 64x64 až 1024x1024
Rekonstrukční paměť | min. 32 GB
Výkonný výpočetníá systém s min 6.jádrovým procesorem | Ano
Síťový interface | Ano
Rekonstrukce obrazu | min. 40 000 obrazů/s pro matrici 256x256
Kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí | Ano
Opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření | Ano
VCG/ECG hradlování | Ano
Synchronizace s respirací | Ano
Minimální tloušťka vrstvy 2D | min. 0,5 mm
Minimální tloušťka vrstvy 3D | min. 0,05 mm
Možnost archivace na CD i DVD disky | Ano
Plný DICOM vstup/výstup se schopností realizovat služby: min. Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture,worklist pro komunikaci s RIS, MPPS., export do PC | Ano
rekonstrukční systém musí být zálohován pomocí UPS s kapacitou minimálně na 15 min. | Ano
Multimodalitní server-klient řešení pro zpracování obrazu
Serverové řešení a softwarové balíky pro postprocessing formou serveru a klientských stanic pro min. 5 současných uživatelů s licencemi na níže uvedené postprocessingové nástroje bez rizika zpomalení transportu dat. | Ano
základní obrazové zpracování – 2D zobrazení, MPR zobrazení i dle křivky, MIP, minIP, 3D surface rendring, 3D Volume rendering | Ano
SW pro analýzu perfuzních vyšetření a DTI | Ano
Import obrazových dat z nemocničního obrazového systému, funkce DICOM Storage (včetně rekonstrukcí) a Query/Retrieve, propojení s portálovým řešením. | Ano
Společně se SW musí být dodáno i adekvátní HW vybavení 2 ks PC, každý s monitorem min. 30‘‘ medicínsky certifikovaným včetně odpovídajícího software a splňující min. tyto parametry: | Ano
Procesor řady Intel i5 a vyšší, min. 8GB RAM min. 50 GB SSD | Ano
Další požadované MR příslušenství
Kompletní technologie chlazení necitlivá na výpadek napájení chladící jednotky cca 5minut v režimu standby. | Ano
Chladicí jednotka pro přístroj dimenzovaná na maximální výkon přístroje, s možností nouzového chlazení vodou z vodovodního řadu a dálkovým monitoringem stavu, včetně propojení této jednotky ( instalace na střeše pavilonu ) s přístrojem | Ano
Stínící kabina (Faradayova klec - stavebnicovým systémem budovaná kabina se stíněním měděnou folií s dvouvrstvou bitumenovou podlahou jako podkladem, se zakrytím laminátovými deskami), příprava terminálu pro medicinální plyny | Ano
Kabina je vybavena jednokřídlými izolovanými dveřmi, vzduchovody a filtračními vložkami, uzemněním, filtrační deskou (rozvaděč a elektrofiltry), pomůckami pro kotvení magnetu pacientského stolu, mosazným instalačním materiálem, prostupy pro medicinální plyny. Vnitřní obložení stěn z antimagnetického materiálu je na nosných hliníkových profilech. Podhledy jsou z hliníkových kazet. | Ano
Součástí dodávky je veškerá kabeláž a mechanické spojovací prvky. Součástí konstrukce je tepelná a protihluková izolace s akustickým útlumem min. 40 dB), uzemnění, elektroinstalace a LED osvětlení, konstrukce průhledového okna a prostupy. | Ano
Technologický rozvaděč s rozeznáním výpadku přívodu elektrického proudu od nouzového vypnutí a s automatickým obnovením po výpadku | Ano
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano
Zařízení pro vizuální kontrolu pacienta sestávající s 2 ks dohledové barevné kamery ve vyšetřovně MR a monitoru v ovladovně | Ano
Stojan pro umístění vyšetřovacích cívek | Ano
Zařízení pro překlad pacienta z transportního vozíku na vyšetřovací stůl (Rollbord pro použití v magnetickém poli) | Ano
Omyvatelné polohovací pomůcky MR kompatibilní pro provádění všech vyšetření | Ano
Mobilní křeslo MR kompatibilní pro přesun pacienta do magnetického pole vyšetřovny | Ano
Dodávka a instalace potrubí pro nouzový odvod hélia do venkovních prostor dle platné legislativy, bude-li to nutné pro provoz přístroje | Ano
CELKEM lékařská tlg bez DPH |  | 0
Bez DPH 21%