## CHL - I. etapa
NEUROLOGIE : LŮŽKOVÁ STANICE + JIP | Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH
Nemocnice České Budějovice a.s., 1.ETAPA
SO 01 a SO02 Přístavba a nástavba pavilonu CH
|  |  |  | D.1.4.3 Vodní CHLAZENÍ |  | 2024-02-14
1.ETAPA - úprava - zvýšení chl. výkonu - odvlhčování.
Soupis prací -dodávka a montáž nového zařízení
Demontáže potrubí a armatur
S0/díl č. | název objektu / popis práce | m.j. | počet m.j. | cena/m.j. | cena bez DPH | Pozn.
| STROJOVNY |  |  |  | 0
1 | Bloková chladící jednotka, vzduchem chlazený | ks | 1 |  | 0
kondenzátor, venkovní provedení, snéžená hlučnost
2 chl. okruhy, R410A,regul.výk. 0,25,50,75,100%
Qchl=333,9kW, příkon 127,3kW, 7/12°C,
30% glyk., integr. hydraulický modul s akz.n 600l
2x exp. n. 24l..
2 | Doprava | soubor | 1 |  | 0
3 | Montáž chladících jednotek | sada | 1 |  | 0
4 | Uvedení do provozu | sada | 1 |  | 0
5 | Úpravy na stávajících jednotkách | soubor | 1 |  | 0
napojení na stávající
Vypuštění glykolové směsi a nové doplnění
6 | Glykol - etylenglycol - ekologický | l | 2000 |  | 0
náplň 30% směsi
7 | Přesun hmot | % | 1 |  | 0
8 | Manipulační technika, jeřáb | soubor | 1 |  | 0
| POTRUBÍ |  |  |  | 0
POTRUBÍ do DN 50 - MĚĎENÉ lisované
spojované lisováním
měří potrubí ve strojovně nové přípojky EC
7 | Cu 54x1,5 | m | 35 |  | 0
Přechodky ocel/Cu
8 | DN65/54x2 | ks | 62 |  | 0
Přechodky (DN) Cu/Cu
9 | 50/25 (šroubení..) | ks | 24 |  | 0
10 | DN65/G5/4" | ks | 2 |  | 0
POTRUBÍ PŘÍPOJKY ocelové
Přípojky nové a upravované
11 | DN40/50 | ks | 8 |  | 0
12 | DN50/65 | ks | 20 |  | 0
13 | DN65/80 | ks | 2 |  | 0
14 | DN65/G5/4" | ks | 2 |  | 0
Potrubí měděné propojení na ECONET
spojování lisováním odhad
15 | 28x1,8 | bm | 50 |  | 0
16 | 35x1,5 | bm | 25 |  | 0
Přípojky
17 | 28x1,5 | ks | 10 |  | 0
18 | 35x1,5 | ks | 8 |  | 0
Příplatek za potrubí ve strojovnách
19 | 28x1,5 | m | 50 |  | 0
20 | 35x1,5 | m | 25 |  | 0
Zkoušky těsnosti měděných trubek
21 | do 35x1,5 | m | 75 |  | 0
22 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0
| Potrubí - trubky s drážkamí mechanicky spojované |  |  |  | 0
včetně ohybů, kolen, odboček, armatur
Trubky dodávka
23 | DN 65, Tr.76/5 | m | 43 |  | 0
24 | DN80, Tr.89/6 | m | 20 |  | 0
25 | DN100, Tr. 108/6,3 | m | 26 |  | 0
26 | DN125, Tr.133/6,3 | m | 30 |  | 0
27 | DN150, Tr,159/7 | m | 36 |  | 0
28 | DN200, Tr.219/8 | m | 32 |  | 0
29 | DN300,Tr.324 | m | 36 |  | 0
Přechody
30 | 100/150 | ks | 8 |  | 0
31 | 150/200 | ks | 8 |  | 0
32 | 200/300 | ks | 4 |  | 0
Přípojky, tvarovky
33 | 50/80 | ks | 4 |  | 0
34 | 65/150 | ks | 4 |  | 0
35 | 65/200 | ks | 6 |  | 0
36 | 50/150 | ks | 2 |  | 0
37 | 100/150 | ks | 10 |  | 0
37a | 150/300 odbočka | ks | 2 |  | 0
38 | 200/300 | ks | 8 |  | 0
39 | 220/65 | ks | 4 |  | 0
Montáž potrubí drážkované spoje mechanické
40 | do DN 100 | m | 99 |  | 0
41 | do DN200 | m | 130 |  | 0
42 | DN 300 | m | 36 |  | 0
42 | Montáž tvarovek | sada | 1 |  | 0
43 | Napojení na výrobník chladu
| 3"/125 | ks | 2 |  | 0
Armatury
motýlková klapka
44 | DN80 | ks | 1 |  | 0
45 | DN 100 | ks | 4 |  | 0
46 | DN125 | ks | 3 |  | 0
46a | DN 150 | ks | 2 |  | 0
47 | Zpětný ventil (klapka)
48 | DN125 | ks | 1 |  | 0
49 | Filtr
50 | DN125 | ks | 1 |  | 0
Ruční regulační ventil s měř. Koncovkami
51 | DN80 | ks | 1 |  | 0
52 | DN125 /u jednotky…) | ks | 1 |  | 0
Gumový kompenzátor u napojení strojů
53 | DN125 | ks | 2 |  | 0
Montáž armatut drážkované spoje
54 | do DN100 | ks | 6 |  | 0
55 | do DN150 | ks | 8 |  | 0
ARMATURY ZÁVITOVÉ
měří -Kulový uzávěr R250, R911, R254 dle výkresů
56 | Montáž armatury M+R do DN50 | ks | 17 |  | 0
57 | G1/2" nahadici - odvzdušnění | ks | 10 |  | 0
58 | G 2" | ks | 17 |  | 0
59 | G 3/4" propojení u výrobníků | ks | 1 |  | 0
Šroubení /rozebíratelný spoj…dle montáže../
60 | G 3/4" | ks | 8 |  | 0
61 | G 1" | ks | 30 |  | 0
62 | G 5/4" | ks | 12 |  | 0
63 | G 6/4" | ks | 8 |  | 0
64 | G2" | ks | 24 |  | 0
Regulační ventil vyvažovací - měrící koncovky
64a | G 3/4" | ks | 2 |  | 0
64b | G 1" | ks | 1 |  | 0
65 | G 5/4" | ks | 9 |  | 0
66 | G 6/4" | ks | 5 |  | 0
67 | G 2" | ks | 17 |  | 0
68 | Teploměr do potrubí l=60.100, -20-+50°C | ks | 6 |  | 0
69 | Tlakoměr 60, 0-600 vč. Sm., vent. | ks | 10 |  | 0
Návarky M+R odhad
70 | M 22x1 T cu 15/15 | ks | 8 |  | 0
71 | G 3/4" | ks | 8 |  | 0
72 | Přesun hmot | % | 2 |  | 0
| HZS |  |  |  | 0
Úpravy stávajícího napojení ostatních jednotek
73 | pro 1 etapu v 7. a 4.NP | hod | 80 |  | 0
74 | Úpravy napojení chladu pro MR ve 3.NP | hod | 60 |  | 0
75 | Propláchování potrubí | hod | 30 |  | 0
76 | Topná a tlaková zkouška | hod | 25 |  | 0
77 | Zaregulování- komplexní zkoušky | hod | 30 |  | 0
78 | Koordinace s profesemi | hod | 15 |  | 0
79 | Lešení | soubor | 1 |  | 0
80 | Štítky v profesionálním a graf. provedení | ks | 34 |  | 0
štítky na potrubí, štítky na zařízení
texty dle schéma - dodavatel
| OCELOVÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
závěsy,konzoly,táhla,tyče,spojovací mater,.hmoždinky a další
typové uložení,-na potrubí chladné vody
závěsný systém bez tepelných mostů
80 | cca 150 závěsů a podpěr a 300 objímek…... | sada | 1 |  | 0
celkem typová uložení
Profil. materiál
81 | pomocné konstrukce pro uložení potrubí | kg | 150 |  | 0
na střeše - U12,U10
| TEPELNÁ IZOLACE proti rosení |  |  |  | 0
izolační pouzdtra z kaučukové pěny na potrubí
tepelná vodivost 0,038, dodávka
82 | Tr.DN25 - tl.13 | bm | 50 |  | 0
83 | Tr.DN35 - tl.19 | bm | 25 |  | 0
84 | Tr.DN40 - tl.19 opravy | bm | 12 |  | 0
85 | Tr.DN50 - tl.26 | bm | 36 |  | 0
86 | Tr.DN65 tl.26 | bm | 30 |  | 0
87 | Tr.DN80 - tl.32 | bm | 20 |  | 0
88 | Tr.DN100- tl.32 | bm | 20 |  | 0
89 | Tr.DN125 - tl.32 | bm | 25 |  | 0
90 | Tr.DN150 - tl.32 | bm | 40 |  | 0
91 | Tr.DN200 - tl.32 | bm | 40 |  | 0
92 | Tr.DN300-tl.32 | bm | 25 |  | 0
Montáž izolace
izolační pouzdra slepovaná proti rosení…
93 | jednovrstvá -měří 158+159+147+12 | m2 | 260 |  | 0
| Desky - kaučukové - M 99 A tl. 29 | m2 | 15 |  | 0
94 | na armatury, odbočky
95 | Povrchová úprava -hliníkový plech tl.1 | m2 | 20 |  | 0
Při izolaci dbát na čisté prof.provedení-řádné slepení...spoje, izolace věškerých armatur | potrubí na střeše
96 | armatury na střeše-snímatelná pozdra | m2 | 3.5 |  | 0
| NÁTĚRY SYNTETICKÉ ocelového potrubí |  |  |  | 0
nátěr potrubí dvakrát základní bez povrchové úpravy
97 | do DN100 | m | 75 |  | 0
98 | do DN200 | m | 105 |  | 0
99 | DN300 | m | 26 |  | 0
Nátěr ocel.konstrukcí pomocné prof.
100 | žárově pozinkováno | kg | 150 |  | 0
| DEMONTÁŽE |  |  |  | 0
Demontáže potrubí
trubek měděných a ocelových hladkých
1 | do DN 80 | m | 70 |  | 0
2 | do DN150 | m | 60 |  | 0
3 | do DN 200 | m | 25 |  | 0
Demontáž příslušenství
odřezání závěsů, konzol, objímek
4 | do DN 80 | ks | 35 |  | 0
5 | do DN150 | ks | 25 |  | 0
6 | do DN 200 | ks | 8 |  | 0
Demontář armatur
7 | přírubových DN 65 | ks | 2 |  | 0
závitových
8 | do G 2" | ks | 40 |  | 0
Demontáž směšovacích armatut
trojcestné závit.
9 | do G 2" | ks | 14 |  | 0
Odstranění kaučukové izolace
rozřezáním spojů
10 | do tl. izolace 50mm | m | 200 |  | 0
Opravy izolací na stávajícím potrubí
11 | kaučuková lepená do 50mm | m | 20 |  | 0
12 | lešení | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0