OBSAH:

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE	3

  - Identifikační údaje zadavatele a stavby	3

  - Informace o pozemku	3

  - Specifikace výrobny elektrické energie	4

  - Popis investičního záměru	4

  - Cíl a rozsah projektu	5

  - Vymezení systémové hranice	5

- ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	6

  - Napěťové soustavy	6

  - Druh prostředí, vnější vlivy	6

  - Krytí elektrických zařízení	6

  - Ochrana proti zkratu a přetížení, zkratové proudy	6

  - Ochrana před úrazem elektrickým proudem	6

  - Ochrana proti přepětí	7

  - Stanovení vyhrazených el. technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin	7

- POPIS STÁVAJICÍ SITUACE	7

- ROZVADĚČE	7

  - Rozvaděč RH – nn rozvodna v trafostanici	7

  - Rozvaděč kompenzace	7

  - ROZVADĚČ AXY01	7

  - ROZVADĚČE RDAC1.. RDAC8	8

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	9

  - Výchozí podklady	9

  - Popis navrženého technického řešení	9

  - Definice typů instalovaných fotovoltaických modulů, měničů a ostatních komponentů	10

  - Definice garancí životnosti rozhodujících jednotlivých prvků FVE	10

  - ROZVADĚČE KOMPENZACE, RDAC1 .. RDAC8	10

  - Datová síť dispečerského řízení	10

  - Návrh rozmístění technologie	11

- ZKRATOVÉ POMĚRY	12

  - Použité zkratky	12

  - Výchozí podmínky	12

- OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM, UZEMNĚNÍ	14

  - Ochrana před bleskem (LPS)	14

  - Ochrana proti impulsnímu přepětí	14

  - Uzemňovací soustava	14

- POŽADAVKY EG.D NA PARAMETRY A VYBAVENÍ NOVÉHO ZDROJE A JEJICH SPLNĚNÍ	15

  - Provedení fakturačního měření a jeho umístění	15

  - Rozhraní pro dálkové ovládání, měření a signalizaci	15

  - Požadavky na ochrany výrobny	15

  - Řízení jalového výkonu	16

  - Dynamická podpora sítě a funkce P(f), P(U)	16

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	18

- POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY	18

- KABELOVÉ ROZVODY	18

- POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE	19

- BEZPEČNOSTNÍ A ORGANIZAČNÍ POKYNY	20

  - Předpisy a normy	20

  - Zákonné požadavky na dodavatele	21

  - Montáž, zkoušky a uvedení do provozu	21

  - Úřední zkoušky	22

  - Povinnosti provozovatele	23

# Všeobecné údaje

## Identifikační údaje zadavatele a stavby

Název stavby:	Instalace FVE Nemocnice Prachatice

Místo stavby:	Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice

Investor:	Nemocnice Prachatice,a.s. Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice

Stupeň PD:	Dokumentace pro výběr zhotovitele

## Informace o pozemku

Adresa objektu:  Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice

Kraj:	Jihočeský

## Situační plánek

## Specifikace výrobny elektrické energie

Název zařízení – FVE+KGJ 590kW Nemocnice Prachatice Číslo smlouvy EG.D: 9002117441

Umístění zařízení – Nemocnice Prachatice,a.s. Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice typ výrobny: fotovoltaická na objektu kombinovaná s KGJ

způsob provozu výrobny: přebytky do distr. soustavy

Adresa předávacího místa:

Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice, k.ú.Prachatice, stavební parcely č.1871,1973,1872/1, 2137,2138,2139/1,2664

EAN spotřeby:859182400100012984 EAN výroby: 859182400105565010

rezervovaný příkon místa připojení: 400kW rezervovaný výkon místa připojení: 590kW celkový instalovaný výkon výrobny: 652,27kW napěťová úroveň vn 22kV

typ sítě IT

druh výrobny: plynová 100kW+100kW, fotovoltaická 452,27kW

## Rezervovaný výkon výrobny je o 62,27kW nižší než instalovaný.

Místo připojení: Zděná patrová TS v areálu nemocnice, spínací prvky jsou venkovní odpinače vn na betonových sloupech před TS.

Hranice vlastnictví: Šroubové spoje na vnějších svornících průchodek ve zdi budovy trafostanice

Způsob a provedení měřicí soupravy měření na vn

umístění měřicího zařízení – stávající v rozvodně, převod měřicích transformátorů proudu 10/5A.Vzhledem k navýšení výkonu je požadována provozovatelem DS výměna za MTP s převodem 15/5A.

Převod měřicích transformátorů napětí 22kV/ⱱ3//0.1.Přesnost MTN 0.5, MTP 0.5S ,10VA. Vývody z převodních transformátorů jsou do zkušební svorkovnice Zs1A.

## Popis investičního záměru

Záměrem je vybudovat střešní fotovoltaickou elektrárnu na střechách nemocnice Prachatice. Tento decentralizovaný zdroj bude primárně sloužit k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie v dané lokalitě, čímž se sníží potřebné množství odebírané elektrické energie z distribuční sítě, jež je převážně vyráběna v neekologických centrálních zdrojích a je nutné ji na velké vzdálenosti transportovat do místa spotřeby.

Investiční záměr se zaměřuje na využití velké střešní plochy existujících objektů k výrobě elektrické energie pomocí obnovitelného zdroje (OZE). Vyrobená elektrická energie z OZE bude primárně využita k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie nemocnice. Tím dojde ke snížení množství odebírané elektrické energie z distribuční sítě, a snížení výdajů na provoz, zejména v

letních měsících. Realizace projektu přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů a snížení energetické závislosti na zdrojích fosilních paliv.

Udržitelnost a další rozvoj projektu

Požadovaná udržitelnost dotačního projektu je 5 let. Hlavní komponenty, kterými jsou fotovoltaické moduly a měniče budou mít životnost překračující udržitelnost projektu.

U fotovoltaických modulů musí být výrobcem garantovaná 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původní hodnoty, po dobu udržitelnosti bude garantována 93,8% a 12letá produktová záruka. U měničů musí být garantovaná záruka výrobce min. 12 let.

Pravidelným servisem a periodickými revizemi bude zajištěn jak bezpečný, tak i spolehlivý provoz systému i po uplynutí doby udržitelnosti projektu.

Organizační zajištění

Investor bude dohlížet ať už přímo, nebo prostřednictvím pověřené osoby/subjektu na celý průběh realizace projektu, od projekčních prací, samotnou výstavbu, až po finální dokončení a uzavření projektu a jeho propagace. Zajistí odborný technický a autorský dozor.

## Cíl a rozsah projektu

Předmětem projektu je vytvořit podklady pro výběrové řízení na zhotovitele stavby výrobny elektrické energie v Nemocnici Prachatice.

## Vymezení systémové hranice

Dodavatel stavby FVE provede v rámci realizace FVE všechny nezbytné úpravy stavební, elektro a případné další potřebné pro splnění platných legislativních požadavků a požadavků provozovatele DS tak, aby FVE byla připojena do rozvodné sítě provozovatele DS.

  - Doplňkové požadavky investora při instalaci FVE.

Instalace FVE bude probíhat při plném provozu nemocnice. Případné odpojení stávajících rozvaděčů od sítě při montáži musí být dostatečně dopředu konzultováno s managementem nemocnice a musí být písemně odsouhlaseno ve stavebním deníku.

Veškeré přesuny materiálu na střechy budou probíhat pomocí jeřábů z exteriéru. Provoz nemocnice nesmí být žádným způsobem omezen.

# Základní technické údaje

## Napěťové soustavy

V tomto projektu budou použity následující napěťové soustavy:

- 3 stř PE, 50 Hz, 400 V – TN-C hlavní napětí, a silové obvody

- 3NPE stř.400/230V, 50Hz,- TN-C-S, pomocné řídící obvody

- 2–24 V DC – TT – obvody ASŘ

- 2–12 V DC – TT – obvody záložních zdrojů RTU

- 100-900V DC – IT – FVE panely

-	3N stř. 50 Hz, 5 A – TT – obvody přístrojových transformátorů proudu

## Druh prostředí, vnější vlivy

V souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 bude provedeno posouzení odbornou komisí a bude vypracován písemný doklad – protokol o určení vnějších vlivů.

## Krytí elektrických zařízení

Ochrana před vnějšími vlivy el. zařízení má přímou návaznost na protokol o určení vnějších vlivů a musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51 na krytí el. zařízení. Použitá elektrická zařízení jsou v krytí, které odpovídá požadavkům výše uvedené normy, a které je zaručováno výrobcem.

## Ochrana proti zkratu a přetížení, zkratové proudy

Je řešena v souladu s ČSN 33 2000-4-43, ed. 2. Proti zkratu je zařízení chráněno pojistkami a zkratovými ochranami jističů. Proti přetížení jsou el. spotřebiče a kabely chráněny tepelnými ochranami jističů. Jejich typy a hodnoty jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana

V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 je u elektrických instalací nízkého napětí zajištěna základní ochrana před úrazem elektrickým proudem následujícím způsobem:

    - ochrana základní izolací živých částí

    - ochrana kryty nebo přepážkami

    - ochrana zábranou

    - ochrana polohou

    - malým napětím

Ochrana při poruše

Ochrana při poruše elektrického zařízení je zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 následujícím způsobem:

    - ochrana automatickým odpojením od zdroje

    - ochrana použitím zařízení třídy II nebo s rovnocennou izolací

    - proudovým chráničem s Irez=30mA

    - doplňujícím ochranným pospojováním

## Ochrana proti přepětí

Je řešena v souladu s platnými normami ČSN a EN. Ochrana proti přepětí vychází z koncepce pospojování na stejný potenciál. Neživé části jsou pospojovány přímo, živé části pak přes svodiče přepětí na hlavní ochrannou svorku nebo přípojnici ochranného uzemnění zařízení.

Pro plnou ochranu proti účinkům přepětí je navržena ochrana třístupňová T1-T2-T3.

## Stanovení vyhrazených el. technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin

Dle nařízení vlády č. 190 z roku 2022 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližších podmínkách jejich bezpečnosti je navrhované zařízení zařazeno do třídy I. a skupiny D.

# Popis stávající situace

Přívod el. energie do nemocnice Prachatice je dvěma venkovními odbočkami z kmenových vedení 22kV Volary a okruh Prachatice východ. V areálu nemocnice je kobková zděná trafostanice v majetku nemocnice. Fakturační měření je na vn straně. V TS jsou dva transformátory 630kVA, 22/0.4kV. Transformátory nejsou provozovány v paralelním režimu, vždy je v provozu jen jeden a v pravidelných intervalech se přepínají. V nemocnici jsou provozovány dvě KGJ o výkonech 99,5kW. KGJ v současné době nemají možnost dálkové regulace jalového výkonu. V nn rozvodně je instalována regulovaná kompenzace 92,5 kVAR. Vlastní obvyklá spotřeba areálu nemocnice je podle údajů investora cca 400kW. Tato spotřeba má charakter náběhu kolem 06.00 ráno a pokračuje až asi do 14.00, kdy klesne na 80kW. Tato spotřeba je pak vykrývána z KGJ. Dálkové ovládání činného výkonu KGJ z dispečinku EG.D je zatím pouze přes přijímač HDO. Připojení k dispečerskému řízení EG.D a instalace rozvaděče AXY01 nebylo požadováno. Pro zajištění provozu nemocnice v případě výpadku síte jsou instalované dva dieselagregáty o výkonech 275kVA. Dieselagregáty zálohují celou vnitřní síť nemocnice.

# Rozvaděče

## Rozvaděč RH – nn rozvodna v trafostanici

Stávající rozváděč RH je umístěn v nn rozvodně v trafostanici. V rozvaděči netřeba provádět žádné změny.

## Rozvaděč kompenzace

Rozvaděč centrální kompenzace má 6 stupňů a celkovou hodnotu jalového výkonu 92,5kVAr.

## Rozvaděč AXY01

Nový nástěnný oceloplechový rozváděč bude umístěn v trafostanici. V rozvaděči o rozměrech 600 x 800 x 300 mm (s odchylkou rozměrů +-15%) bude instalováno dispečerské řízení výroby FVE. V rozvaděči budou:

    - přepěťová ochrana komunikační linky

    - měření proudů, napětí a stavů v předávacím místě

    - řídicí systém RTU Elvac pro přenos údajů na dispečink EG.D

    - akumulátor pro provoz jednotky RTU po dobu 24 hodin.

    - Datalogger pro řízení činného a jalového výkonu střídačů

## Rozvaděče RDAC1.. RDAC8

Nové skříňové oceloplechové rozváděče.

Z rozvaděčů o rozměrech 800 x 2000 x 400 mm (s odchylkou rozměrů +-15%) bude napojena technologie FVE (střídače). V každém rozvaděči bude:

    - přepěťová ochrana T1+T2

    - stykače rozpadového místa bloku A

    - U-f ochrana

    - Měření a návaznosti na rozvaděč dispečerského řízení

# Technické řešení

## Výchozí podklady

Jako výchozí podklad pro technický návrh je především návrh rozmístění a počtu PV panelů na jednotlivých střechách, výkonu FVE v rozpadových místech a informace o stávajícím stavu od investora.

## Popis navrženého technického řešení

Silové vývody pro nové rozvaděče FVE budou z nn rozvaděčů v jednotlivých budovách. Budou instalovány nové rozvaděče RDAC1 … RDAC8. V rozvaděčích budou rozpadová místa,

přepěťové ochrany AC a síťové ochrany.

Snímání požadovaných stavů a regulace do/z dispečerského systému řízení EG.D bude jednotkami RTU Elvac propojenými přes komunikační síť ethernet.

Rozvaděč AXY01 pro dálkové řízení výrobny EG.D bude umístěn v trafostanici. Požadované měření z předávacího místa bude realizované z druhých vinutí MTP a MTN. Pokud stávající MTN nemají druhá jádra, budou vyměněny za nové, nebo budou přidané další MTN. MTP požadované v TPP smlouvy s EG.D budou již zakoupené s dvěma vinutími.

Signály z rozpadových míst a regulace činného a jalového výkonu bude rozvaděčem řídícího systému výrobny AXY01. Tento rozvaděč bude spojen komunikačním kabelem po síti ethernet s RTU v rozvaděčích RDAC1..RDAC8, s dieselagregáty a s kogeneračními jednotkami.

Investor má záměr co nejvíce snížit vlastní spotřebu ze sítě, a to zejména provozem nové FVE. K řízení způsobu provozu všech zdrojů budou využity informace z RTU v rozvaděči AXY01.

Přednostně se spotřeba bude vykrývat z FVE, v případě, že by docházelo k přetoku el. energie do sítě z důvodu současného provozu KGJ, bude výkon KGJ zregulován. Přesný způsob regulace všech zdrojů bude upřesněn v rámci prováděcí projektové dokumentace. Pokud řídící systémy KGJ neumí dálkovou plynulou regulaci činného výkonu, bude nutno je vyměnit za nové.

FVE bude připojena do zálohované sítě nemocnice, v době provozu nouzových zdrojů (DA) do zálohované sítě musí být FVE odpojena. K tomu budou sloužit signály o provozu DA do RTU jednotky v rozvaděči AXY01. Ostrovní provoz FVE není povolen.

Informace ze střídačů o aktuálním výkonu a statistická data, jako i povelování střídačů bude přes datalogger. Výrobce nebo značka dataloggeru může být libovolná, nutná podmínka je možnost dataloggeru komunikovat se všemi typy použitých střídačů. Pokud na trhu nebude k dispozici datalogger, který umí komunikovat se střídači od různých výrobců, musí být všechny střídače od jednoho výrobce. Střídače musejí umět regulovat účiník v rozsahu 0-1 induktivní/kapacitní. Přípojné místo pro datový kabel pro monitoring FVE bude stanoveno v prováděcí PD. Konkrétní komunikační rozhraní a realizace propojení bude upřesněno v rámci prováděcí dokumentaci dle vybraných typů zařízení.

Přesný rozsah poskytovaných dat bude navržen zhotovitelem, předpokládají se informace o aktuálním výkonu a statistické údaje o výrobě.

EG.D požaduje zabránění provozu DA paralelně se sítí jako dalšího zdroje výroby el. energie.

Spuštění DA je povoleno pouze v době odpojení od v sítě EG.D v ostrovním provozu.

Fotovoltaické panely budou umístěny na střechách pavilonů.

Kabely na střeše a ke střídačům budou vedeny v plných kabelových žlabech.

Budou instalovány optimizéry s funkcí snížení napětí na každém panelu tak, aby v případě požáru došlo k snížení napětí na bezpečnou mez. Ochrana před přepětím je specifikována v kapitole č. 6.

## Definice typů instalovaných fotovoltaických modulů, měničů a ostatních komponentů

Budou použity fotovoltaické moduly, měniče a ostatní komponenty splňující potřebné certifikace pro použití v České republice, splňující požadavky PPDS a „Smlouvy o připojení výrobny a technických podmínek připojení  4121970682“. Investor umožňuje splnění podmínek

„Smlouvy o připojení výrobny a technických podmínek připojení 4121970682“ variantními řešeními za podmínky dodržení požadovaných parametrů výrobny bez ohledu na konkrétní výrobce nebo výrobky. Ke střídačům doloží výrobce „Prohlášení o splnění podmínek nastavení ochran a nastavení regulací Q(U), P(U), P(f(a LVRT“, nebo v případě použití centrální síťové ochrany „Protokol o nastavení a přezkoušení ochran“

## Definice garancí životnosti rozhodujících jednotlivých prvků FVE

## Hlavní parametry jsou uvedeny v doplnění technické zprávy, která je nedílnou součástí této PD.

## Nosné konstrukce panelů

Neinvazivní nosná konstrukce s orientací panelů východ/západ z žárově zinkované oceli nebo hliníku se zárukou výrobce či dodavatele trvající min. 12 let.

## Jsou-li ve dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu. Investor umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

## Rozvaděče kompenzace, RDAC1 .. RDAC8

Rozvaděče budou provedeny na zkratovou odolnost 10kA. Přívody do rozvaděčů budou kabely z rozvaděčů nn v jednotlivých budovách. V nn rozvaděčích bude nutno přidat jištění vývodů pro rozvaděče FVE. Rozvaděče RDAC-FVE budou obsahovat hlavní jistič, rozpadové místo (stykač) odjištěné vývody pro jednotlivé střídače a dále měření a signály do rozvaděče dispečerského řízení. Bezpečnostní tlačítka odstavení FVE budou umístěna podle požadavku PBŘ a na rozvaděčích RDAC-FVE.

## Datová síť dispečerského řízení

Z důvodu dispečerského řízení bude nutné zrealizovat datové propojení mezi :

    - AXY01 – KGJ1, KGJ2

    - AXY01- RDAC1.. RDAC8

    - AXY01 – střídače

    - AXY01- DA1,DA2

    - AXY01- MaR nemocnice

Do datové sítě výrobny bude možný dálkový přístup z dispečinku EG.D přes GSM. Vzhledem k požadavkům kybernetické bezpečnosti by bylo vhodné nezařazovat komunikaci technologie výrobny do vnitřní sítě nemocnice, ale vést pro celou výrobnu nezávislou datovou síť.

Přípravu a připojení rozvaděčů do datové sítě zajistí investor.

Pozn.: konkrétní komunikační rozhraní a propojení bude upřesněno v rámci prováděcí  dokumentaci dle vybraných typů zařízení.

## Návrh rozmístění technologie

„Vizualizace je ilustrativního charakteru, přičemž konkrétní rozložení panelů s ohledem na stavební poměry a konkrétní použité komponenty určuje dodavatel na základě vlastního uvážení.“

# Zkratové poměry

## Použité zkratky

cos - účiník

Icu - jmenovitá mezní vypínací schopnost přístroje (efektivni hodnota). Ik“ - počáteční rázový zkratový proud, (efektivní hodnota)

In - jmenovitý proud přístroje. U jističů dán zpravidla použitou spoušti. io - omezený proud (špičková hodnota)

ip - nárazový zkratový proud (špičková hodnota) Ip - předpokládaný proud (efektivní hodnota)

Ir - redukovaný jmenovitý proud nastaveny regulačními prvky spouště Is - proud přepočtený na sekundární stranu transformátoru

Sk - zkratový výkon vn sítě

Sr - zdánlivý výkon transformátoru U - napětí v daném místě rozvodu Un - jmenovité napětí sítě

Un +/- xx% - napětí v daném místě rozvodu vyjádřené pomocí odchylky v % od jmenovitého napětí

Un sítě (+ xx % pro přepětí, - xx% pro podpětí) U0 - jmenovité střídavé napětí proti zemi

U1 - primární napětí transformátoru v kV U2 - sekundární napětí transformátoru ve V uk - napětí nakrátko transformátoru

## Výchozí podmínky

FVE bude připojena z TS odběratele z napěťové hladiny 22kV provozovatele EG.D přes dva transformátory odběratele 630kVA. Transformátory nejsou provozovány paralelně.

| Napájecí soustava |  |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí nadřazené soustavy | UnQ 22kV |
| Maximální hodnota zkratového proudu (kvalifikovaný odhad) | Ik"≤ 2,86kA |
| Úhel náhradní zkratové impedance | Ψ 58,8 |
| Uvažovaný napěťový součinitel dle EN 60909-0 ed. 2 | c 1,1 - |
| Dopočtený zkratový výkon v místě připojení | Sk"≤ 109 MVA |
| Dopočtený poměr zkratové impedance | R/X 0,606 |
| Dopočtený součinitel nárazového zkratového proudu | k 1,179 |
| Dopočtený nárazový (dynamický) zkratový proud | ip 4,8kA |
| Uvažovaná doba trvání zkratu dle ČSN EN 61936-1, čl. 4.2.4 | TK 1s |

Dopočtený součinitel pro tepelný účinek stejnosměrné složky zkratového proudu m 0,006 Uvažovaný součinitel pro tepelný účinek střídavé složky zkratového proudu		n 1 Dopočtený ekvivalentní (krátkodobý) oteplovací zkratový proud		Ith 2,87kA Dopočtený koeficient pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu	ke 1,003 Přepočtená ekvivalentní zkratová impedance napájecí soustavy	Zqt 1,615 mW Dopočtená ekvivalentní zkratová resistance napájecí soustavy	RQ 0,837 mW Dopočtená ekvivalentní zkratová reaktance napájecí soustavy	XQ 1,38 mW

## Transformátory

Parametry:

Zapojení Dyn1

Zdánlivý výkon 630kVA Primární napětí 22kV+-5% Sekundární napětí 400V Sekundární proud 909A Napětí nakrátko uk = 6,0% Ztráty nakrátko Pk = 6 400W

Zkratové poměry na výstupu z transformátoru Ik“= 14,80kA Ip =33,8kA

## Zkratové odolnosti rozvaděčů

Rozvaděče RH jsou provedeny na zkratovou odolnost 25kA. Lze důvodně předpokládat,

že pro nové rozvaděče FVE bude stačit vzhledem k délkám propojovacích kabelů a omezovacím prvkům v nn rozvaděčích v jednotlivých budovách zkratová odolnost 10kA.

# Ochrana před bleskem a přepětím, uzemnění

## Ochrana před bleskem (LPS)

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 písm. a), se ochrana před bleskem musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob.

Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 3 odst. 1 písm. g), patří mezi minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení bleskem. Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-3 a případná úprava soustavy pro

## ochranu před bleskem a přepětím je samostatná část tohoto projektu.

Definice zón ochrany před bleskem:

V dokumentaci jsou uvažovány tyto zóny ochrany před bleskem ve smyslu ČSN EN 62305-1 ed. 2:

- LPZ 0: venkovní prostory, chráněné před přímým úderem blesku;

- LPZ 1: vnitřní chráněné prostory dotčeného objektu.

## Ochrana proti impulsnímu přepětí

Dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 musí být osoby, hospodářská zvířata i majetek chráněny před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů, nebo ze spínacích procesů.

Dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.4 písm. c) se musí ochrana před přechodnými přepětími zajišťovat tam, kde následky způsobené přepětím mohou postihovat komerční nebo průmyslové činnosti.

Dle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.4.1 jestliže je budova vybavena vnějším systémem ochrany před bleskem nebo je ochrana před účinky přímého úderu blesku předepsána jiným způsobem, musí být použity přepěťové ochrany (SPD) typu 1; pro ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí musí být použity SPD typu 2. SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou být zapotřebí v blízkosti citlivých zařízení. V otázce potřeby osazení SPD typu 3 je potřeba se řídit požadavky výrobců napájených zařízení.

Dle ČSN EN 62305-4 ed. 2, čl. 7 musí být v systému ochranných opatření používajícím koncepci zón ochrany před bleskem s více než jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyšší) SPD umístěny na vstupu vedení do každé LPZ. V systému ochranných opatření používajícím jen LPZ 1, musí být SPD umístěn minimálně na vstupu vedení do LPZ 1.

Dle ČSN CLC/TS 50539-12, čl. 4.5 není-li uvedeno jinak ve výpočtu vyhodnocení rizika, musí se provést instalace SPD na DC straně a AC straně PV. Pokud jsou instalovány SPD na ochranu napájení, doporučuje se chránit také komunikační obvody.

Požadavky dle ČSN CLC/TS 50539-12, Obrázek 9: je-li vzdálenost E mezi PV moduly a měničem větší než 10 m, jsou na ochranu PV modulů a měniče nutné dvě SPD (při vzdálenosti do 10 m stačí SPD pouze na straně měniče)

Svodiče přepětí technických parametrů dle ČSN CLC/TS 50539-12, Příloha A budou osazeny v jednotlivých krabicích MX.

Přepěťové ochrany AC budou instalovány v rozvaděčích FVE.

## Uzemňovací soustava

Uzemnění objektů zůstává stávající beze změn.

# Požadavky EG.D na parametry a vybavení nového zdroje a jejich splnění

## Provedení fakturačního měření a jeho umístění

Fakturační měření bude provedeno podle TPP Smlouvy o připojení č.9002117441.

## Rozhraní pro dálkové ovládání, měření a signalizaci

Dálkové ovládání výrobny bude provedeno podle TPP Smlouy o připojení č.9002117441. Vzhledem k požadavku EG.D na kybernetickou bezpečnost musí být osazena jednotka RTU od výrobce Elvac. Jednotka RTU bude v majetku provozovatele výrobny, rozhraní pro přenos signálů je SIM karta jednotky RTU v majetku EG.D.

Přesný rozsah přenášených informací bude specifikován ve fázi PD pro realizaci. Vzhledem k velikosti zdroje a jeho možnému vlivu na signál HDO není nutné, aby součásti prováděcí projektové dokumentace výrobny a jejího technologického napojeni na DS byla i přesná specifikace technického opatření k zamezeni nežádoucího vlivu výrobny na úroveň signálu HDO.

## Požadavky na ochrany výrobny

Podle PPDS, příloha 4, z 02/2022, opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, ochranu před nebezpečným dotykem) je zapotřebí provést podle části 3.5.9 PPDS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chránění i při ostrovním provozu. Nastavení ochran ve vazbě na DS určuje PDS. Nastavení frekvenčních ochran zohledňuje kromě požadavků PDS také požadavky provozovatele přenosové soustavy.

K ochraně vlastního zařízení a zařízení jiných odběratelů jsou potřebná další opatření využívající ochran, které při odchylkách napětí a frekvence vybaví příslušná spínací zařízení podle části 7.

Filosofie okamžitého odpojení výroben při poruchách v síti, která byla přijatelná při relativně malém podílu těchto zařízení, není udržitelná při jejich rostoucím podílu v DS.

Proto mohou poklesy napětí při poruchách v síti vyvolat odpojení od sítě pouze ve výjimečných případech.

## Nastavení ochran rozpadového místa požadované EG.D

Jako základní nastavení ochran rozpadového místa jsou požadovány hodnoty v následující tabulce. Ochrany budou nastaveny na sdružené napětí.

## Řízení jalového výkonu

Dle Přílohy 4 PPDS, čl. 9.4.1 musí být od instalovaného výkonu 100 kVA řiditelný jalový výkon výrobny. Řízení jalového výkonu v rozsahu účiníku nebo jalového výkon u výrobny v minimálních mezích podle části 9.2.1.1 a 9.2.1.2 je součástí udržování kvality elektřiny a musí být využitelné kdykoliv.

Provozovatel musí zajistit řiditelnost účiníku v předávacím místě v rozsahu 0.9 kapacitní až 0.9 induktivní. A to při dodávce činného výkonu do distribuční sítě EG.D která je vyšší než 10% rezervovaného výkonu výrobny. Pokud EG.D nestanoví jinak, musí být při dodávce dodržen účiník v intervalu 0.98-1 induktivní. Při odběru činného příkonu musí být dodržen účiník

v intervalu 0.95-1 induktivní.

V běžných případech se užívá dálková regulace Q z dispečinku EG.D přes rozvaděč AXY01 v těchto stupních:

-0,375 Pinst

-0,185 Pinst

0 Inst

+0,185 Pinst

+0,375 Pinst

Při nastavení regulačního stupně je přípustná odchylka +-10% od nastaveného stupně. Provozovatel má instalované kogenerační jednotky se synchronními generátory, které umějí plynule regulovat účiník. Součástí dodávky FVE bude doplnění ŘS KGJ o regulaci účiníku. Střídače FVE budou vybaveny funkcí dálkové regulace účiníku v rozsahu 0-1 induktivní/kapacitní. Regulaci účiníku bude provádět jednotka RTU v rozvaděči AXY01 buď přímo přes komunikační rozhraní střídačů, nebo zprostředkovaně přes datalogger.

## Dynamická podpora sítě a funkce P(f), P(U)

Dle Přílohy 4 PPDS, čl. 9.2.2 se musí výrobny podílet na dynamické podpoře sítě. To znamená, že musí být technicky schopné zůstat připojené i při poruchách v síti, při kterých dochází k poklesům napětí. To se týká všech druhů zkratů (jedno-, dvou-, i třípólových).

Požadované nastavení:

' Prizpusobeni cinneho vykonu

- Funkce P(f)

Vsechny vyrobny pripajene do DS musi byt schopne snifovat cinny vykon automaticky, v zavislosti na kmitoctu v sfti a podle pomeru v siti i podle povehi z rfdfdho dispecinku PDS, nebo se automaticky odpojit od DS. Mezni hodnoty frekvend a z nich vyplyvajid nutnost regulace cinneho vykonu vyroben v zavislosti na sit'ove frekvenci, jsou uvedeny v PPDS (Prfloha 4, kapitola 9.3.) a dale take v nasledujfdm grafu:

Snizenf cinneho vykonu v zavislosti na sft'ove frekvenci

.l

-rrvalYprovoz

46:,,(r,9'"1j	,!71-"·,	.C.7,SKz.;97%	48.5Hz;991'	491'-:;l	50,2 H:::: 10°':	_._Max. 90 min.

100'<	-

..,.

.e.

ii:- -

'"" ""'..

...

52,7 t'!

""

0	50	Sl	52	Sl	,.

f [Hz)

- Funkce P(U)

Die PPDS (Priloha 4, kapitola 9.3) musi byt vsechny vyrobny pripojene pomod sti'idace s vykonem do 16A na fazi vcetne a dale vsechny vyrobny s vykonem nad 16A na fazi pripojene do OS na hladine NN, vybaveny generatory s funkd pro i'izeni napeti cinnym vykonem. Konkretni hodnoty funkce P(U) stanovuje PDS a jsou znazorneny v nasledujf cfm grafu:

Snfzeni cinneho vykonu v zavislosti na sifovem napeti

l Un

potatek cutau l.anneho ny

110% Ur,

k.on.K dodhty tlnnf!\Q vytcoftu

UO!i

U(Un (%)

....._Trv,11ty provoz

.._M,u:.0,ls

Mu.0,3s

-e-Mall S s.

# Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno a bude součástí celkové dokumentace.

Vypínací tlačítko FVE – nouzové odstavení CENTRAL STOP výrobny bude umístěno na rozvaděči. Pokud bude hasičem požadováno tlačítko CENTRAL STOP i vně objektu, kabelová vedení pro tlačítka lokálního vypínání FVE budou provedena kabelovou trasou s vyšší třídou funkčnosti kabelové trasy, odolávající plamenům. V rámci dokumentace výběru zhotovitele je uvažováno se dvěma externími tlačítky CENTRAL STOP.

TOTAL STOP: zařízení umožňující vypnutí elektrické energie v celém objektu.

CENTRAL STOP: zařízení umožňující vypnutí výrobny el. energie. Funkci Central Stop plní stykače v rozpadovém místě FVE.

V objektu nemocnice je umístěn náhradní zdroj el. energie – dva dieselagregáty Tento zdroj je pod napětím i při vypnutí el. energie do objektu.

V rámci zpracování PBŘ je nutno uvažovat s tímto zdrojem. Funkce TOTAL stop musí zahrnovat i vypnutí dieselagregátů, pokud je to z hlediska provozu nemocnice možné.

FVE – fotovoltaická elektrárna:

Na střechách objektů bude umístěna fotovoltaická elektrárna (FVE) v režimu přebytků energie pro vlastní spotřebu nemocnice. Systém bude připojen k veřejné síti v režimu přebytků do distribuční soustavy. Vyrobená a nespotřebovaná energie bude dodávána do distribuční sítě.

Technický popis zařízení:

Fotovoltaické panely budou umístěny na střeše objektů. Systém bude připojen k veřejné síti v režimu ukládání přebytků do distribuční soustavy.

Panely budou spojeny do řetězců a budou spojeny sério-paralelně. Panely budou ukotveny pomocí nosné ocelohliníkové konstrukce a budou osazeny na nehořlavém povrchu střechy.

Napětí ze střídačů bude přivedeno do rozváděčů osazených příslušnými jistícími prvky.

K automatickému vypnutí střídačů, jednotek bezpečnostního a monitorovacího rozhraní a fotovoltaických panelů - tzn. zajištění přerušení výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů dojde vypnutím pomocí CENTRAL STOPU nebo TOTAL STOPu .

Vzhledem k tomu, že neexistuje právní norma pro FVE z hlediska PBŘ, nelze toto hledisko hodnotit.

POŽÁRNÍ OCHRANA fotovoltaického systému bude zajištěna splněním požadavků v dokumentaci požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).

# Požární přepážky

Požární přepážky a utěsnění musí být provedeno hmotami odpovídajícími třídě reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1. Odborné práce protipožární ochrany smí provádět pouze proškolená o oprávněná organizace k těmto činnostem.

# Kabelové rozvody

Kabelové trasy v prostoru objektu budou provedeny volně v korytech žlabů nad podhledy nebo pevně po konstrukci v ochranných elektroinstalačních lištách nebo trubkách, popřípadě pod omítkou tak, že tloušťka vrstvy omítky zakrývající kabely bude min.10mm, což odpovídá

požadavku požární bezpečnosti. Volně vedená kabeláž bude provedena z kabelů s třídou reakce na oheň B2ca s1d1.

Kabelový rozvod musí být uložen tak, aby kabely, vodiče nebo elektroinstalační trubky nebyly vystaveny možnému mechanickému poškození. Vzájemná vzdálenost mezi silovými a slaboproudými kabely při jejich souběhu nebo křížení musí odpovídat předepsaným vzdálenostem ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

Instalované kabely budou celoplastové s měděnými jádry o průřezu odpovídajícímu předřazenému jištění. Spojování vodičů kabelů bude provedeno na svorkovnici v odbočovacích krabicích, alternativně je možné i propojení v přístrojových krabicích se zvětšenou montážní hloubkou vypínačů a přepínačů. Zásuvkové vývody budou v provedení pro průběžnou montáž. Barevné provedení žil vodičů musí odpovídat požadavkům ČSN 33 0165 ed.2.

Veškeré volně vedené kabelové rozvody a trasy, zajišťující funkci a ovládání zařízení, sloužících k požárnímu zabezpečení staveb budou splňovat požadavek na třídu reakce na oheň B2ca s1d1 a třídu funkčnosti při požáru dle požadavků v PBŘ (min. PH60-R).

Prostupy požárními úseky budou zapraveny protipožárním tmelem, ucpávky budou označeny a bude vystavena revize.

# Požadavky na související profese

## Investor:

- Příprava datové sítě a připojení rozvaděčů výroby FVE.

## Stavba:

- Výkopové práce pro položení komunikačních vedení pozn.: rozsah upřesněn v prováděcí dokumentaci

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka je zpracována podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

## Nejdůležitější z nich uvádíme:

| ČSN 33 0165 /EN 60446/ | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení |
| --- | --- |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik. |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-42 ed.2 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-4-443 ed.2 | Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím |
| ČSN 33 2000-4-444 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením |
| ČSN 33 2000-4-46 ed.2 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání |
| ČSN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 2000-7-729 | Elektrické instalace nízkého napětí – část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51:Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení |
| ČSN 33 2000-5-534 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování |

| ČSN 33 2000-5-56 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize |
| ČSN 33 3051 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení |
| ČSN 33 2130 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí -Vnitřní el. rozvody |
| ČSN 33 3210 | Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení |
| ČSN 33 0120 | Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí |
| IEC ČSN 33 3015 | Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el. zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech |
| ČSN 34 1610 | Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách |
| ČSN EN 61140 ed.2 | Ochrana před úrazem el. proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení |
| ČSN EN 61439-1 ed.2 | Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení |

## Zákonné požadavky na dodavatele

Profesní kvalifikace zhotovitele: Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (26-014-H)

Obsahově vymezené řemeslnou živností „Elektroinstalace, měření a regulace“ v případě právní formy – fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, obsahově vymezené živnostenským oprávněním „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ v případě obchodní společnosti.

Zhotovitel zpracuje před započetím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, jehož součástí je i určení osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Tento plán uloží spolu se stavebním deník ne stavbě.

Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.

## Montáž, zkoušky a uvedení do provozu

Montáže veškerých zařízení musí být provedeny odborně dle platných zásad pro montáž těchto zařízení a v souladu s předpisy výrobce. Montáž smí provádět pouze osoba a firma k tomu kvalifikačně a odborně způsobila a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolena nebo certifikovaná výrobcem zařízení. Při instalaci je nutné respektovat příslušná zákonná ustanoven a normy, zejména tykající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Předkládaná dokumentace neřeší postup organizace výstavby ani zařízení staveniště.

Po montáži systému je nutné provést jeho zkoušky, které slouží k ověření seřízení zařízení a zároveň prokazuji splnění výkonových a kvalitativních ukazatelů předmětné dodávky.

Konkrétní postupy a podmínky zkoušek včetně požadavku na jejich zdokumentovaní budou před zahájení předloženy objednateli k odsouhlasení. Předkládaná dokumentace neřeší program zkoušek ani jejich naplň, zkoušky budou provedeny dle standardu objednatele. Uvedeni do

provozu je podmíněno řádným předaním díla spolu s kompletní dodavatelskou dokumentaci (konstrukční výkresy, dokumentace skutečného provedeni, revizní zprávy, návody k použití a manuály v češtině, prohlášeni o shodnosti zařízení, soupis náhradních dílů a pod). Před předaním díla je třeba provést zaškolení obsluhy případně i technické údržby. Veškeré lešení a konstrukce pro zpřístupnění těžko dostupných míst si zajišťuje dodavatel vlastními prostředky. Dodavatelská firma je povinna koordinovat veškeré instalace a umístěni zařízení s ostatními profesemi.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění stavebních úprav provést a dokumentovat všechny zkoušky a kontroly vyplývající z PD, ČSN a ze závazných předpisů nebo požadované výrobci materiálu nebo zařízení. Zhotovitel musí oznámit termín provádění zkoušek, testů a měření zástupci investora nejpozději 3 pracovní dny předem.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny materiály, látky a zařízení používané k provádění stavby byly řádně otestovány nebo schváleny k použití. Nejde-li o materiál, látku nebo zařízení, k nimž byl vydán příslušný atest, certifikát, prohlášení o shodě apod., je zhotovitel povinen zajistit na své náklady provedení odpovídajícího odborného testu.

Zhotovitel je povinen obstarat a předložit investorovi dokumenty o způsobilosti materiálů, látek a zařízení k použití k provádění stavby včetně všech státními nebo státem uznávanými zkušebnami udělených atestů, certifikátů, schválení, revizí nebo osvědčení.

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení stavby je doložení výsledků potřebných měření podle požadavků příslušných státních orgánů a požadavků investora. Protokoly o provedených měřeních a výsledky zkoušek, testů a měření předá zhotovitel investorovi jako součást předávací dokumentace.

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel daných zařízení povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

    - Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a zkouškami z nařízení vlády 194/2022 Sb.

    - Zajistit, aby do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN EN 50110-1 ed.2.

    - S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

    - Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn., aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí apod.