## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 10. 8. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | AGP nova spol. s r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 10. 8. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | AGP nova spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 100 |  |  |  | Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9d75b4f3-ae10-4f22-9537-21c99c4c6cd2} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | Bourání- stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3c816be9-10ec-4b3b-b04d-4722fccaff07} | {9d75b4f3-ae10-4f22-9537-21c99c4c6cd2}
/ |  |  | 2 |  |  |  | Nový stav- stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {34a76206-18fa-4f7e-8639-0edf9541da8d} | {9d75b4f3-ae10-4f22-9537-21c99c4c6cd2}
/ |  | 101 |  |  |  | Zdravotně-technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1f9c8c49-ecd0-4266-8296-f5ba02b37240} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 102 |  |  |  | Elektro- silnoproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8e5b38a2-d641-4779-87f1-aacbdb590add} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 103 |  |  |  | Elektro- slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {03a9d5b5-871a-45fd-83bf-db6e4f12812e} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
|  | 104 |  |  |  | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {42ceb238-d1d2-47b2-81b6-b34766c6ff27} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | Otopná soustava |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1e6a67c7-60b1-49b6-adf5-77dbff1d18e2} | {42ceb238-d1d2-47b2-81b6-b34766c6ff27}
/ |  |  | 2 |  |  |  | Ohřev VZT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {58621cae-9af2-441e-89dc-4c00dee2cf91} | {42ceb238-d1d2-47b2-81b6-b34766c6ff27}
/ |  | 105 |  |  |  | Chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1b0f832b-972b-4bea-aea8-c40913748c5d} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 106 |  |  |  | VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a82ba73b-131c-41fb-bf55-0a0678167051} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 107 |  |  |  | VRF chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {97ddfbda-3037-4f55-a6ec-8c7c4867d849} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 108 |  |  |  | EPS a ERO | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2d94da81-8dfd-4561-a54b-2951d6f7683a} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 109 |  |  |  | Mediplyny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {76b78c23-dd53-4c6a-94ff-7ba8cd3aa3c8} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | 110 |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {90d31aa6-71cb-4371-ae74-b273eedb6729} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
|  | 111 |  |  |  | Speciální nábytek | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {eb08313b-ec95-4baf-bfa8-d9f79ca736bb} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | 3.NP Speciální nábytek |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6035ba92-d023-4a72-9a28-41abf39ac5be} | {eb08313b-ec95-4baf-bfa8-d9f79ca736bb}
/ |  |  | 2 |  |  |  | 4.NP Speciální nábytek |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a4c6d315-a1f8-435a-be3e-1861745b6d16} | {eb08313b-ec95-4baf-bfa8-d9f79ca736bb}
/ |  | 112 |  |  |  | Lékařské technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ce7b1810-c7e1-4a0e-8abc-c2785a8adadd} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2b3e4d86-bb2c-4955-8bb2-888f90b89034} | {b52068ae-ba41-497c-a9c9-5d197dfd6c06} | 2

## 1 - Bourání- stavební část
{3c816be9-10ec-4b3b-b04d-4722fccaff07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
100 - Stavební část
Soupis:
1 - Bourání- stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
100 - Stavební část
Soupis:
1 - Bourání- stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
100 - Stavební část
Soupis:
1 - Bourání- stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1923.9662 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1868.2995 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 49.28 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107183 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 17.38 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265304901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107183 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 113107164 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 31.9 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545613050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107164 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1819.0195 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 51.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191405632
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735113 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 785 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 220.585 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194382056
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 2023 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 730.303 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149625541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 183.45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 348.555 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230704429
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 963053936 | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 12.96 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476463128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053936 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 114.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 251.064 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422540434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 114.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 5.0213 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459580931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049111 | [14 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 124.307 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 9.4473 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448586286
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 96.702 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 6.0922 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1319998202
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 3.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.18172 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638808368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082016 | [14 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 105.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 5.3575 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082737824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 | m2 | 15.172 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.6524 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118204781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082018 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 1886 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 94.3 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972325307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 34.5 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115419620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | K344 | Demontáž PZD desky | m2 | 16.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692936091
42 | K | K343 | Rozebrání stávající střechy na nosnou kci | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989291366
17 | K | K001 | Vyklizení objektu zařizovací předměty, nábytek a ostatní vybavení Předpokládaný čas na vyklízení 300 h | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713146376
18 | K | K002 | Demontáž stávajících rozvodů inženýrských sítí Předpokládaný čas na demontáž 300 h | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499248149
19 | K | K329 | Drobné nespecifikované bourací práce | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724259187
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 577.19 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586883375
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t | 1346.776 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390736910
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013215 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 19239.66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413913150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591406295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013312 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 997013322 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 1581 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083464593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013322 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1923.966 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 495966451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 19239.66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347689616
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 269.045 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -901263336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 1325.067 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557648262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013869 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 276.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444860684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 31.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265456012
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 4.249 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742478870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 17.38 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329007756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 55.6667 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25.5663 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 763111811 | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 172.61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 5.4804 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176197693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném | m2 | 1886 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 20.0859 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682582087
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.14531 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.04202 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159537188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 61.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.10329 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602812188
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.1237 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 766691811 | Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm | m | 61.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.1237 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1936235081
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.1422 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 570.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0353 | 20.1422 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691148566
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.2492 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 1331.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 3.9942 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1949728243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.255 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932980492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.44 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 5.44 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041394442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 2 - Nový stav- stavební část
{34a76206-18fa-4f7e-8639-0edf9541da8d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
100 - Stavební část
Soupis:
2 - Nový stav- stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
100 - Stavební část
Soupis:
2 - Nový stav- stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | [5 empty] | 0
| 62 - Úprava povrchů vnějších | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 768 - Ostatní prvky | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
100 - Stavební část
Soupis:
2 - Nový stav- stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3103.1441 |  | 1.558 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2961.0076 |  | 1.558 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 23.778 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529210532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 133251103 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550773693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251103 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 160.982 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388782277
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 214.204 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450347701
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 243.269 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362492296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 428.408 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234392251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 214.204 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89791203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 80.491 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425315863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 225.29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816410813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 504.2893 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 226113415 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. V | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317100637
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/226113415 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 231212213 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437675800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231212213 | [14 empty] | Online PSC | 2
12 | M | 58933330 | beton C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/22 | m3 | 170.917 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 415.1574 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863939232
13 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 5.354 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 5.9633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735972380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/231611114 | [14 empty] | Online PSC | 2
14 | K | 273321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 15.145 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 37.8908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141403502
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 13.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.038955 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252493127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 13.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25294136
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.247 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 1.3226 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706063467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.311 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.33052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257780987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 275321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 16.975 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 42.4692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064532526
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321611 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 51.744 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.1366 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048836571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 51.744 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668619309
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | K316 | Bednění kalichu v patce pro osazení sloupu vč. odbednění | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157383913
23 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.913 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 0.96835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1674264978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 834.783 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 310232065 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 380 mm | m2 | 54.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.27104 | 14.6849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138690230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310232065 | [14 empty] | Online PSC | 2
25 | K | 311238933 | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm | m | 15.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 0.19468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063587830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238933 | [14 empty] | Online PSC | 2
26 | K | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm | m2 | 58.575 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.19692 | 11.5346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985170317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311236301 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 311238941 | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 380 do 440 mm | m | 112.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02725 | 3.0574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480946075
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238941 | [14 empty] | Online PSC | 2
28 | K | 311237141 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22 W/m2K, tl. zdiva 440 mm | m2 | 369.97 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.29731 | 109.9958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887746204
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311237141 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 311238937 | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 250 do 300 mm | m | 13.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01856 | 0.2487 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280456862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238937 | [14 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 311238650 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm | m2 | 50.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20886 | 10.6414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862258706
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238650 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 311238933 | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 175 do 200 mm | m | 69.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 0.85932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637566025
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238933 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 311238x | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 200 mm | m2 | 87.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.20886 | 18.2752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1251721538
33 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.15274 | 4.7655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921167178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311272031 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.59202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872955230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168011 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 2.2324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966548173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012 | [14 empty] | Online PSC | 2
36 | K | 317168013 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm | kus | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 1.5453 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138722085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168013 | [14 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 317168014 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.12528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726254417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168014 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 317168015 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03564 | 0.14256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743751515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168015 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 317168016 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.04055 | 0.0811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455291823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168016 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | K | 317168018-2 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 3000 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04639 | 0.32473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464054
41 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 1.5031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -804816938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 1.5819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487792448
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 1.9065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397927787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054 | [14 empty] | Online PSC | 2
44 | K | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 1.821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477952108
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057 | [14 empty] | Online PSC | 2
45 | K | 317168058 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.10005 | 3.5017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2098059475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168058 | [14 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.039 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.00066651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622305505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941123 | [14 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 13010746 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628034830
48 | K | 317998114 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | m | 53.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.01819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167854239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317998114 | [14 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 342244201 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | m2 | 453.313 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.06848 | 31.0429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205325397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 2214.361 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.09448 | 209.2128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519648401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211 | [14 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 342244301 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační na maltu MC, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 887.981 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.14483 | 128.6063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160078373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244301 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 12.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.06172 | 0.79002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822589085
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272225 | [14 empty] | Online PSC | 2
53 | K | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 902.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.12635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296985702
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | K | K339 | D+M ukotvení příček ke stropu- příčky budou fixovány ke stropu pomocí 2 protilehlých úhelníků kotvených do stropní desky, ocelový profil L 80x40x6 délky 100mm, osazeno po 1,25m- podrobně viz. detail PD | m | 1107.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117225056
55 | K | K340 | D+M detail styku příčky a stropu- akustika a protipožární řešení- protor mez příčkou a stropem vyplněn těžkou minerální vatou a oboustranně spára vyplněna trvale pružným tmelem (na hranici požárních úseků protipožárním tmelem) | m | 1107.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708930568
56 | K | K180 | D+M prefa sloup ozn. S1a, C 40/50 XC1, 600x600x11250mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 10.125 | 10.125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1654400645
57 | K | K181 | D+M prefa sloup ozn. S1b, C 40/50 XC1, 500x500x2880mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364480088
58 | K | K182 | D+M prefa sloup ozn. S1c, C 40/50 XC1, 500x500x3650mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.281 | 2.281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652536398
59 | K | K183 | D+M prefa sloup ozn. S1d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478797986
60 | K | K184 | D+M prefa sloup ozn. S2a, C 40/50 XC1, 600x600x11250mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 10.125 | 10.125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970832952
61 | K | K185 | D+M prefa sloup ozn. S2b, C 40/50 XC1, 500x500x2880mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910016128
62 | K | K186 | D+M prefa sloup ozn. S2c, C 40/50 XC1, 500x500x3650mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.281 | 2.281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579749306
63 | K | K187 | D+M prefa sloup ozn. S2d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951581742
64 | K | K188 | D+M prefa sloup ozn. S3a, C 40/50 XC1, 600x600x10900mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -260821350
65 | K | K189 | D+M prefa sloup ozn. S3b, C 40/50 XC1, 500x500x3280mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333760266
66 | K | K190 | D+M prefa sloup ozn. S3c, C 40/50 XC1, 500x500x4050mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541561069
67 | K | K191 | D+M prefa sloup ozn. S3d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572954809
68 | K | K192 | D+M prefa sloup ozn. S4a, C 40/50 XC1, 600x600x10900mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780751930
69 | K | K193 | D+M prefa sloup ozn. S4b, C 40/50 XC1, 500x500x3280mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538578859
70 | K | K194 | D+M prefa sloup ozn. S4c, C 40/50 XC1, 500x500x4050mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753760061
71 | K | K195 | D+M prefa sloup ozn. S4d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380354374
72 | K | K196 | D+M prefa sloup ozn. S5a, C 40/50 XC1, 600x600x10900mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -665317699
73 | K | K197 | D+M prefa sloup ozn. S5b, C 40/50 XC1, 500x500x3280mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230716488
74 | K | K198 | D+M prefa sloup ozn. S5c, C 40/50 XC1, 500x500x4050mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1549576499
75 | K | K199 | D+M prefa sloup ozn. S5d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268967494
76 | K | K200 | D+M prefa sloup ozn. S6a, C 40/50 XC1, 600x600x10900mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9.81 | 9.81 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032770944
77 | K | K201 | D+M prefa sloup ozn. S6b, C 40/50 XC1, 500x500x3280mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683815345
78 | K | K202 | D+M prefa sloup ozn. S6c, C 40/50 XC1, 500x500x4050mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176167604
79 | K | K203 | D+M prefa sloup ozn. S6d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301045302
80 | K | K204 | D+M prefa sloup ozn. S7a, C 40/50 XC1, 600x600x12000mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359848620
81 | K | K205 | D+M prefa sloup ozn. S7b, C 40/50 XC1, 500x500x3280mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916641333
82 | K | K206 | D+M prefa sloup ozn. S7c, C 40/50 XC1, 500x500x4050mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45385757
83 | K | K207 | D+M prefa sloup ozn. S7d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2063608660
84 | K | K208 | D+M prefa sloup ozn. S8a, C 40/50 XC1, 600x600x12000mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520012326
85 | K | K209 | D+M prefa sloup ozn. S8b, C 40/50 XC1, 500x500x3280mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700731081
86 | K | K210 | D+M prefa sloup ozn. S8c, C 40/50 XC1, 500x500x4050mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.531 | 2.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515058101
87 | K | K211 | D+M prefa sloup ozn. S8d, C 40/50 XC1, 500x500x4160mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299810497
88 | K | K226 | D+M prefa stěna ozn. V1-t1a, C 50/60 XC1, 1950x3630x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.5393 | 3.5393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102778846
89 | K | K227 | D+M prefa stěna ozn. V1-t1b, C 50/60 XC1,1950x5965x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.8159 | 5.8159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727483417
90 | K | K228 | D+M prefa stěna ozn. V1-t1c, C 50/60 XC1, 1950x4420x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2321 | 3.2321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600039480
91 | K | K229 | D+M prefa stěna ozn. V1-t1d, C 50/60 XC1, 1950x4370x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.1956 | 3.1956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826856267
92 | K | K230 | D+M prefa stěna ozn. V1-t1e, C 50/60 XC1, 1950x4480x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.276 | 3.276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553046952
93 | K | K231 | D+M prefa stěna ozn. V1-t2a, C 50/60 XC1, 1700x3630x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0855 | 3.0855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740704298
94 | K | K232 | D+M prefa stěna ozn. V1-t2b, C 50/60 XC1,1700x5965x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.0702 | 5.0702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681266475
95 | K | K233 | D+M prefa stěna ozn. V1-t2c, C 50/60 XC1, 1700x4420x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.8178 | 2.8178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238622384
96 | K | K234 | D+M prefa stěna ozn. V1-t2d, C 50/60 XC1, 1700x4370x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.7859 | 2.7859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655132532
97 | K | K235 | D+M prefa stěna ozn. V1-t2e, C 50/60 XC1, 1700x4480x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.856 | 2.856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891542027
98 | K | K236 | D+M prefa stěna ozn. V1-t3a, C 50/60 XC1,1950x3630x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.5393 | 3.5393 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334731177
99 | K | K237 | D+M prefa stěna ozn. V1-t3b, C 50/60 XC1, 1950x5965x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.8159 | 5.8159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -398201275
100 | K | K238 | D+M prefa stěna ozn. V1-t3c, C 50/60 XC1, 1950x4420x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2321 | 3.2321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032374890
101 | K | K239 | D+M prefa stěna ozn. V1-t3d, C 50/60 XC1, 1950x4370x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.1956 | 3.1956 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521272809
102 | K | K240 | D+M prefa stěna ozn. V1-t3e, C 50/60 XC1, 1950x4480x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.276 | 3.276 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664311892
103 | K | K241 | D+M prefa stěna ozn. V1-t4a, C 50/60 XC1,1700x3630x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0855 | 3.0855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347351513
104 | K | K242 | D+M prefa stěna ozn. V1-t4b, C 50/60 XC1,1700x5965x200mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.0702 | 5.0702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755288323
105 | K | K243 | D+M prefa stěna ozn. V1-t4c, C 50/60 XC1, 1700x4420x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.8178 | 2.8178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909240737
106 | K | K244 | D+M prefa stěna ozn. V1-t4d, C 50/60 XC1, 1700x4370x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.7859 | 2.7859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136628439
107 | K | K245 | D+M prefa stěna ozn. V1-t4e, C 50/60 XC1, 1700x4480x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.856 | 2.856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880780498
108 | K | K246 | D+M prefa stěna ozn. V2-t1a, C 50/60 XC1, 3750x570x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.80156 | 0.80156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577478855
109 | K | K247 | D+M prefa stěna ozn. V2-t1b, C 50/60 XC1, 4050x3280x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.981 | 4.981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735002836
110 | K | K248 | D+M prefa stěna ozn. V2-t1c, C 50/60 XC1,4050x4050x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6.1509 | 6.1509 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483858688
111 | K | K249 | D+M prefa stěna ozn. V2-t1d, C 50/60 XC1, 4050x4160x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6.318 | 6.318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038352902
112 | K | K250 | D+M prefa stěna ozn. V2-t2b, C 50/60 XC1,2400x3280x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101794190
113 | K | K251 | D+M prefa stěna ozn. V2-t2c, C 50/60 XC1,2400x4050x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.645 | 3.645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953341014
114 | K | K252 | D+M prefa stěna ozn. V2-t2d, C 50/60 XC1, 2400x4160x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.744 | 3.744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258442187
115 | K | K253 | D+M prefa stěna ozn. V2-t3b, C 50/60 XC1, 3665x3280x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.507 | 4.507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348906417
116 | K | K254 | D+M prefa stěna ozn. V2-t3c, C 50/60 XC1, 3665x4050x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.5662 | 5.5662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25925348
117 | K | K255 | D+M prefa stěna ozn. V2-t3d, C 50/60 XC1, 3665x4160x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.7174 | 5.7174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318309181
118 | K | K256 | D+M prefa stěna ozn. V2-t4b, C 50/60 XC1, 2400x3280x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.952 | 2.952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681802073
119 | K | K257 | D+M prefa stěna ozn. V2-t4c, C 50/60 XC1, 2400x4050x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.645 | 3.645 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760645337
120 | K | K258 | D+M prefa stěna ozn. V2-t4d, C 50/60 XC1, 2400x4160x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.744 | 3.744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723449613
121 | K | K259 | D+M prefa stěna ozn. V2-t5b, C 50/60 XC1, 2400x4170x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.753 | 3.753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242584786
122 | K | K260 | D+M prefa stěna ozn. V2-t5c, C 50/60 XC1, 2400x4370x150mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.933 | 3.933 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215916981
123 | K | K261 | D+M prefa stěna ozn. V2-t5d, C 50/60 XC1, 2400x4480x150mm - podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.032 | 4.032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608887687
124 | K | K305 | D+M lehká obvodová stěna kolem schodiště PIR panely plněné minerální vatou kotvené do schodiště | m2 | 97.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659435687
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 864.1399 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 269.073 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 673.2233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097460909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321616 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 912.229 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 4.8622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225101550
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 912.229 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464232219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 1043.191 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.91801 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013193474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 1043.191 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748193693
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 42.123 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 44.4629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724328123
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2.678 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.8461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500557353
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 413941133 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm | t | 2.988 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.036483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 461123629
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413941133 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | M | 13010978 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 | t | 3.227 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 3.227 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491640046
134 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 1.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 4.5536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874988821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321515 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 31.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.35576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588913876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 31.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853170141
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.218 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.22953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913948766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
138 | K | K212 | D+M prefa deska ozn. d2b, C 40/50 XC1, 3750x2550x250mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.976 | 5.976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673966045
139 | K | K213 | D+M prefa deska ozn. d2c, C 40/50 XC1, 1650x1800x250mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.856 | 1.856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952583598
140 | K | K214aa | D+M prefa průvlak ozn. PA-2, C 50/60 XC1, 200x720x660mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946617585
141 | K | K214b | D+M prefa průvlak ozn. PA-2, C 50/60 XC1, 440x720x5605mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.4392 | 4.4392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 799503059
142 | K | K214 | D+M prefa průvlak ozn. PA-2, C 50/60 XC1, 440x400x7430mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2692 | 3.2692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799811686
143 | K | K215a | D+M prefa průvlak ozn. PA-3, C 50/60 XC1, 200x720x660mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -171299494
144 | K | K215b | D+M prefa průvlak ozn. PA-3, C 50/60 XC1, 440x720x5605mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.4392 | 4.4392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010222600
145 | K | K215 | D+M prefa průvlak ozn. PA-3, C 50/60 XC1, 440x400x7430mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2692 | 3.2692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793570489
146 | K | K216a | D+M prefa průvlak ozn. PA-4, C 50/60 XC1, 200x720x660mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2376 | 0.2376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -180540763
147 | K | K216b | D+M prefa průvlak ozn. PA-4, C 50/60 XC1, 440x720x5605mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.4392 | 4.4392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 217125303
148 | K | K216 | D+M prefa průvlak ozn. PA-4, C 50/60 XC1, 440x400x7430mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2692 | 3.2692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241362594
149 | K | K217 | D+M prefa průvlak ozn. PB-2a, C 50/60 XC1, 500x1150x4100mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.8937 | 5.8937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729344842
150 | K | K218 | D+M prefa průvlak ozn. PB-2b, C 50/60 XC1, 500x1150x4000mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969994085
151 | K | K219 | D+M prefa průvlak ozn. PB-2c, C 50/60 XC1, 500x1150x3750mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.3906 | 5.3906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990827221
152 | K | K220 | D+M prefa průvlak ozn. PC-2a, C 50/60 XC1, 500x1150x4100mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.8937 | 5.8937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539643968
153 | K | K221 | D+M prefa průvlak ozn. PC-2b, C 50/60 XC1, 500x1150x4000mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651652131
154 | K | K222 | D+M prefa průvlak ozn. PC-2c, C 50/60 XC1, 500x1150x3750mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.3906 | 5.3906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400015063
155 | K | K223a | D+M prefa průvlak ozn. P1-1, C 50/60 XC1, 300x570x510mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21803 | 0.21803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306569382
156 | K | K223b | D+M prefa průvlak ozn. P1-1, C 50/60 XC1, 500x330x7130mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.9411 | 2.9411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825769090
157 | K | K223c | D+M prefa průvlak ozn. P1-1, C 50/60 XC1, 300x820x7130mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.3849 | 4.3849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732705734
158 | K | K223 | D+M prefa průvlak ozn. P1-1, C 50/60 XC1, 300x570x510mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21803 | 0.21803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2683390
159 | K | K224a | D+M prefa průvlak ozn. P1-2, C 50/60 XC1, 300x570x510mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21803 | 0.21803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807001802
160 | K | K224b | D+M prefa průvlak ozn. P1-2, C 50/60 XC1, 500x330x7130mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.9411 | 2.9411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648159301
161 | K | K224c | D+M prefa průvlak ozn. P1-2, C 50/60 XC1, 300x820x7130mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4.3849 | 4.3849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457378282
162 | K | K224 | D+M prefa průvlak ozn. P1-2, C 50/60 XC1, 300x570x510mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21803 | 0.21803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115138838
163 | K | K225 | D+M prefa průvlak ozn. PD-2, C 50/60 XC1, 440x400x11850mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5.214 | 5.214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732047967
164 | K | K292 | D+M filigránová deska ozn. F1- 1850x4420x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.533 | 1.533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078951678
165 | K | K293 | D+M filigránová deska ozn. F2- 2400x5250x75mm- podrobně viz. statika | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.3625 | 7.0875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -432191026
166 | K | K294 | D+M filigránová deska ozn. F3- 720x5250x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.70875 | 0.70875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267835689
167 | K | K295 | D+M filigránová deska ozn. F4- 1165x7250x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.5837 | 1.5837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610516548
168 | K | K296 | D+M filigránová deska ozn. F5- 2200x3850x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.5881 | 1.5881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361084376
169 | K | K297 | D+M filigránová deska ozn. F6- 2400x3850x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.7325 | 1.7325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677459413
170 | K | K298 | D+M filigránová deska ozn. F7- 2400x7250x75mm- podrobně viz. statika | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.2625 | 6.525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1281999981
171 | K | K299 | D+M filigránová deska ozn. F8- 2025x7250x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.7527 | 2.7527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180668533
172 | K | K300 | D+M filigránová deska ozn. F9- 2400x7300x75mm- podrobně viz. statika | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.285 | 13.14 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428468642
173 | K | K301 | D+M filigránová deska ozn. F10- 1240x7300x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.6972 | 1.6972 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695376270
174 | K | K302 | D+M filigránová deska ozn. F11- 2400x7300x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3.0221 | 3.0221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -989387604
175 | K | K303 | D+M filigránová deska ozn. F12- 2391x5230x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.1726 | 1.1726 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823046577
176 | K | K304 | D+M filigránová deska ozn. F13- 1531x2820x75mm- podrobně viz. statika | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.40481 | 0.40481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064764868
177 | K | K315 | D+M prefa schodiště ozn. R1- R14 vč. podest ULOŽENA NA ELASTOMEROVÁ LOŽISKA, BETON HLADKÝ, POHLEDOVÝ BEZ RASTRU, CO NEJVĚTŠÍ BAREVNÁ JEDNOTNOST | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -912444466
178 | K | K336 | Bednění prostupu stropem o pr. 100mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627174772
179 | K | K337 | Bednění prostupu stropem o pr. 150mm | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256364608
180 | K | K338 | Bednění prostupu stropem o pr. 200mm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345654880
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.8885 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650520791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564661111 | [14 empty] | Online PSC | 2
182 | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590766033
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564681111 | [14 empty] | Online PSC | 2
183 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162777300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
184 | K | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113664145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111 | [14 empty] | Online PSC | 2
185 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343870473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165111 | [14 empty] | Online PSC | 2
186 | K | 573211107 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1314787191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107 | [14 empty] | Online PSC | 2
187 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973123467
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134031 | [14 empty] | Online PSC | 2
188 | K | 564871011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384447938
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871011 | [14 empty] | Online PSC | 2
189 | K | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 6.6915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112132732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
190 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 77.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.132 | 10.197 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251757468
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 738.703 |  | 0.18598 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 161.4249 |  | 0.18486 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 8754.211 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 2.2761 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644161049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121 | [14 empty] | Online PSC | 3
192 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 2424.902 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 38.1922 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358429740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321111 | [14 empty] | Online PSC | 3
193 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 6329.309 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 116.3327 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450784964
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 3
194 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 463.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.69559 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418234230
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001 | [14 empty] | Online PSC | 3
195 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 1279.06 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980613953
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003 | [14 empty] | Online PSC | 3
196 | M | 63127464 | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 1343.013 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.1343 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090074303
197 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 421.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138483730
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004 | [14 empty] | Online PSC | 3
198 | M | 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | m | 442.376 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.017695 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205353902
199 | K | 619991001 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | 3014.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 2.9841 | 6e-05 | 0.18086 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961261589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001 | [14 empty] | Online PSC | 3
200 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 399.915 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.15597 | 1e-05 | 0.0039991 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932016782
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011 | [14 empty] | Online PSC | 3
201 | K | 632450121 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 15.148 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.63622 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350483728
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450121 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 62 | Úprava povrchů vnějších |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.0085 |  | 0.0011277 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 882.238 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.22938 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193903856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121 | [14 empty] | Online PSC | 3
203 | K | 612325301 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 15.653 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.03205 | 0.50168 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470457551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325301 | [14 empty] | Online PSC | 3
204 | K | 622321111 | Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn | m2 | 61.635 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 1.4564 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808296667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321111 | [14 empty] | Online PSC | 3
205 | K | 622221023 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 190.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01143 | 2.1749 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781893760
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221023 | [14 empty] | Online PSC | 3
206 | M | 63142025 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm | m2 | 199.794 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 3.0968 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014869296
207 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 622.95 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01168 | 7.2761 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11506864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622221041 | [14 empty] | Online PSC | 3
208 | M | 63142031 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm | m2 | 654.098 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.031 | 20.277 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109910823
209 | K | 622251105 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | m2 | 813.23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.065058 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471860129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251105 | [14 empty] | Online PSC | 3
210 | K | 622151031 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | m2 | 918.498 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.12859 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090115317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151031 | [14 empty] | Online PSC | 3
211 | K | 622531012 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | m2 | 918.498 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 2.6177 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680096050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622531012 | [14 empty] | Online PSC | 3
212 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 367.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084064993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143003 | [14 empty] | Online PSC | 3
213 | M | 63127464 | profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm | m | 386.201 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.03862 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768941787
214 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 202.51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010382083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622143004 | [14 empty] | Online PSC | 3
215 | M | 59051476 | profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm | m | 212.636 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0085054 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683637446
216 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 96.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004825 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 447028198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001 | [14 empty] | Online PSC | 3
217 | M | 59051657 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm | m | 101.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.072954 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973519708
218 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157008383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 3
219 | M | 19416051 | profil dilatační rohový Al s výztužnou tkaninou | m | 32.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.003255 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267615585
220 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 60.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -435561121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002 | [14 empty] | Online PSC | 3
221 | M | 59051512 | profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou | m | 63.62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.012724 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328518083
222 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 112.77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.04398 | 1e-05 | 0.0011277 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194218560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 539.2696 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | m3 | 12.825 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 29.5106 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845293591
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311114 | [14 empty] | Online PSC | 3
224 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 195.486 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 489.0806 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873593784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115 | [14 empty] | Online PSC | 3
225 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 208.311 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478636004
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011 | [14 empty] | Online PSC | 3
226 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 208.311 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548849415
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 3
227 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 19.037 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 20.232 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284494248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 3
228 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 3014.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.39186 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190039556
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213 | [14 empty] | Online PSC | 3
229 | K | 634112113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm | m | 2732.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.054647 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1453918831
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2038 |  | 1.372 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5474 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 1.2114 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676524460
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916331112 | [14 empty] | Online PSC | 3
231 | M | 59217001 | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.336 | 0 | 0 | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711248045
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.42844 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 941211112 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950559197
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211112 | [14 empty] | Online PSC | 3
233 | K | 941211212 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 204600 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1641398569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211212 | [14 empty] | Online PSC | 3
234 | K | 941211812 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1879806452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211812 | [14 empty] | Online PSC | 3
235 | K | 944511111 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40027539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111 | [14 empty] | Online PSC | 3
236 | K | 944511211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 204600 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817490044
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211 | [14 empty] | Online PSC | 3
237 | K | 944511811 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1411652338
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811 | [14 empty] | Online PSC | 3
238 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 1318.01 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.17134 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433145613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 3
239 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 1224.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.25709 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622659717
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112 | [14 empty] | Online PSC | 3
240 | K | K322 | Příplatek zhotovení lešení jako průjezdné lešení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776743884
241 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | den | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530758853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412112 | [14 empty] | Online PSC | 3
242 | K | 949321112 | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260949950
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321112 | [14 empty] | Online PSC | 3
243 | K | 949321212 | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 780 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738776088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321212 | [14 empty] | Online PSC | 3
244 | K | 949321812 | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413896454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321812 | [14 empty] | Online PSC | 3
245 | K | 949321113 | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m montáž | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204945440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321113 | [14 empty] | Online PSC | 3
246 | K | 949321213 | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 690 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1132365374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321213 | [14 empty] | Online PSC | 3
247 | K | 949321813 | Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m demontáž | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248882532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949321813 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12086 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 3021.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.12086 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94493624
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 3
249 | K | K310 | D+M PHP 6kg 21A/113B | kus | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152157553
250 | K | K311 | D+M bezpečnostní tabulky dle PBŘ- 186 ks, plastová tabulka 0,5 mm 21x10,5cm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1313491216
251 | K | K319 | D+M síťka a mřížka proti hmyzu pro ukončení opláštění VZT | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 267838038
252 | K | K320 | Stavební úpravy pro osazení nových jednotek (záchyt nečistot, pomocné konstrukce pro nové otvory) Dočasné SDK příčky umístěné ve strojovně VZT a v nasávacím kanále. Slouží k záchytu nečistot pro stávající VZT jednotky (při bourání prostupů a osazovaní nových jednotek). Délka 15 mb, v.4 m - celková plocha 60 m2. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575641638
253 | K | K317 | D+M protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -674477074
254 | K | K334 | D+M Tabulky navigačního systému- 128 ks, hliníková tabulka s popisem - rozměr 21x6cm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118787074
255 | K | K335 | Doplnit/opravit poškozený střešní plášť po demontáži stávajícího chlazení - STŘEŠNÍ FOLIE S, NA BÁZI PVC-P, VYZTUŽENÁ POLYESTEROVOU MŘÍŽKOU, S KLASIFIKACÍ BROOF ( T3) - PODKLADNÍ OCHRANNÁ FOLIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN ( NEBO SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2) - MINERÁLNÍ IZOLACE - PEVNÁ DVOUVRSTVÁ TUHÁ DESKA TL.50 MM (BODOVÉ DOPLĚNÍ) - OCHRANNÁ FOLIE - BETONOVÁ MAZANINA (BODOVÉ DOPLĚNÍ) | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533813677
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1071 |  | 1.372 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | 977151213 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.04025 | 0.0043 | 0.1505 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659212343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151213 | [14 empty] | Online PSC | 3
257 | K | 977151218 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.025375 | 0.017 | 0.2975 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955535061
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151218 | [14 empty] | Online PSC | 3
258 | K | 977151223 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm | m | 17.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.030275 | 0.039 | 0.6825 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962562107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151223 | [14 empty] | Online PSC | 3
259 | K | 977151225 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.0112 | 0.069 | 0.2415 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241188715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151225 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 2961.974 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268806659
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 142.1364 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.7159 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 502.29 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1088032727
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
262 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.151 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1967698424
263 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 532.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.21303 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746222653
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
264 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 620.722 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 3.3519 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285038336
265 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 3.716 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610547525
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.5984 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 309.94 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214700191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712311101 | [14 empty] | Online PSC | 2
267 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.099 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672476127
268 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 309.94 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.27275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379214015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559 | [14 empty] | Online PSC | 2
269 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 361.235 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.9507 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168615971
270 | K | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -865264771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363122 | [14 empty] | Online PSC | 2
271 | M | 28322x0 | roh vnitřní nebo vnější pro střešní fólie mPVC šedé | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2050555730
272 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.07705 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750617187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363352 | [14 empty] | Online PSC | 2
273 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.02898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072136660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363353 | [14 empty] | Online PSC | 2
274 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764943050
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363354 | [14 empty] | Online PSC | 2
275 | K | 712363359 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 300 mm | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.081675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151510009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363359 | [14 empty] | Online PSC | 2
276 | K | 712363005 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše | m2 | 27.641 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8972852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363005 | [14 empty] | Online PSC | 2
277 | K | 712363624 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole | m2 | 165.61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.039746 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594938007
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363624 | [14 empty] | Online PSC | 2
278 | K | 712363625 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole | m2 | 82.805 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.031466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752818971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363625 | [14 empty] | Online PSC | 2
279 | K | 712363626 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole | m2 | 82.805 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.043059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210879844
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363626 | [14 empty] | Online PSC | 2
280 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm | m2 | 386.037 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.73347 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340779593
281 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 331.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740299074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
282 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 382.559 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.11477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877703099
283 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 331.22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491608403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 2
284 | M | 69334x | separační vrstva skelné rouno | m2 | 382.559 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.11477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509929766
285 | K | K306 | D+M Hranatý chrlič 300x200 s PVC manžetou, elektricky vyhřívaný s ochran. košem + pojistný chrlič Ř50 s BIT manžetou | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138439532
286 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.598 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705034662
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.0063 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
287 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 2998.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097821583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
288 | M | 28376554 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm | m2 | 3148.184 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 1.6371 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 535096209
289 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33683508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
290 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.04872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759991205
291 | K | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173410162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131151 | [14 empty] | Online PSC | 2
292 | M | 28376415 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 30mm | m2 | 30.87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.027783 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145531607
293 | K | 713141137 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá bodově | m2 | 256.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.29754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -194786891
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141137 | [14 empty] | Online PSC | 2
294 | M | 28372305 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm | m2 | 269.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.37705 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207121302
295 | M | 28372302 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm | m2 | 269.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.24239 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698042239
296 | K | 713141139 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena třívrstvá bodově | m2 | 256.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00179 | 0.45914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204652221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141139 | [14 empty] | Online PSC | 2
297 | M | 28372317 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm | m2 | 269.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00375 | 1.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978192485
298 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm | m2 | 269.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.67331 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536585206
299 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm | m2 | 269.325 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.94264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1491725934
300 | K | 713141391 | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena zplna | m2 | 53.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.010154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588571317
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141391 | [14 empty] | Online PSC | 2
301 | M | 28372321 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm | m2 | 56.112 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.28056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988158820
302 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 6.006 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287393941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.90336 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
303 | K | 762361333 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm | m2 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01882 | 0.90336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837673512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762361333 | [14 empty] | Online PSC | 2
304 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.903 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109939763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.6746 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
305 | K | 763111351 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, příčka tl. 105 mm, profil 75, s izolací, EI 60 | m2 | 172.61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0336 | 5.7997 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510603533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111351 | [14 empty] | Online PSC | 2
306 | K | 763164537 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | m | 51.53 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01875 | 0.96619 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269451513
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164537 | [14 empty] | Online PSC | 2
307 | K | x100 | D+M Podhled kazetový HYGIENE vč. podkladního roštu atd. prostorech rizikové třídy úrovně 4, typ hrany 3, délka 600 mm, šířka 600 mm, tloušťka 15 mm. Minerální deska, kašírovaná tkaninou. Hlavní nosný profil, pozinkovaná a lakovaná ocel, Ral 9003. Součástí dodávky je zatmelení spáry mezo obvodovou lištou a stěnou.rozměr 600x600 mm - podrobný popis viz. PD | m2 | 777.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.97193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824270334
308 | K | x101 | D+M Podhled kazetový impregnovaný vč. podkladního roštu atd. WC, umývárny, sprchy, čistící místnost, úklidové místnosti … atd. Střední hygienická řada s možností mokré údržby, která odolává zvýšené vlhkosti a náročnějším podmínkám, umožňuje čištění párou, odolává i běžným dezinfekčním prostředkům, s ohledem na pouze nárazovou zvýšenou vlhkost postačuje rastr v běžné korozivní třídě C1, panely standardně klipovány v rastru, aby odolaly tlaku při čištění.Minerální deska potažena akustickou textilií tl.15 mm,absorbce hluku αn=1,00/NRC=1,00, rozměr 600x600 mm - podrobný popis viz. PD | m2 | 169.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.21215 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754171136
309 | K | x102 | D+M Podhled kazetový běžný vč. podkladního roštu atd. šatny, kanceláře, denní místnost,chodby… atd. Všechny prostory popsané jako minerální, omyvatelný podhled. Nižší ekonomická výrobní řada s omyvatelným povrchem. Minerální deska kašírovaná tkanina tl.15 mm, možnost čištění za vhlka, absorbce hluku αn=0,85/NRC=0,85, rozměr 600x600 mm - podrobný popis viz. PD | m2 | 619.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.77415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951042176
310 | K | x103 | D+M Podhled kazetový speciální vč. podkladního roštu atd. operační a zákrokové sály. Plechové podhledy nejvyšší hygienické třídy s možností intezivní dezinfekce a mokré údržby.Desky z galvanizované oceli tl.0,6 mm. Nosný rošt pro kovové podhledy RAL 9003. Součástí dodávky je zatmelení spáry mezi obvodovou lištou a stěnou.rozměr 600x600 mm - - podrobný popis viz. PD | m2 | 888.71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 1.1109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770458606
311 | K | K314 | D+M Venkovní podhled (nad průjezdem) – železobetonový strop s minerální izolací tl.300 mm, podhled z cementovláknitých desek třídy reakce na oheň A1-A2. | m2 | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466094028
312 | K | 7631214x | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm, vč. akustické izolace tl. 55mm | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02507 | 0.7521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420063374
313 | K | 76x421 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, vč. akustické izolace tl. 55mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02188 | 0.08752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661646074
314 | K | K318 | D+M opláštění VZT na fasádě- nosný rošt – pozinková ocel+ dřevovláknité desky impregnované tl 30mm | m2 | 182 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1667758733
315 | K | K321 | Rozebrání stávajících podhledů a zpětné uzavření pro rozvod technologie | m2 | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056328006
316 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859366539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763403 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.70792 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
317 | K | 764215608 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00797 | 0.38256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873754410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215608 | [14 empty] | Online PSC | 2
318 | K | 764216644 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm | m | 60.59 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00362 | 0.21934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863129991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216644 | [14 empty] | Online PSC | 2
319 | K | x87635 | D+M střešní kotlík elektricky vyhřívaný s ochran. košem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00357 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041483356
320 | K | 764518623-2 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00206 | 0.09888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1183261516
321 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.708 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328537134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
322 | K | Pol883 | D+M prvku ozn.-101 D L 1100 1970 Venkovní jednokřídlé, otevíravé, plné s průhledem Panikové kování ČSN EN179 AL Ocelová RAL se strukturou - ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429036339
323 | K | Pol884 | D+M prvku ozn.-102 POŽ L 800 1970 Venkovní jednokřídlé, otevíravé, plné s průhledem Protipožární - koule-klika-čtečka. EPS Elektrozámek AL Součást dveří, RAL - EI30DP1-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443023029
324 | K | Pol885 | D+M prvku ozn.-103 POŽ L 800 1970 Venkovní jednokřídlé, otevíravé, plné s průhledem Protipožární - koule-klika-čtečka. EPS Elektrozámek AL Součást dveří, RAL - EI30DP1-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056764487
325 | K | Pol886 | D+M prvku ozn.-104 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL s průhledem Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek AL Součást dveří, RAL 37dB EW30DP3-C-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356135240
326 | K | Pol309 | D+M prvku ozn.- 308 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1713885502
327 | K | Pol310 | D+M prvku ozn.- 311 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří)- zárubeň pro dodatečné osazení do železobetonové stěny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146319401
328 | K | Pol311 | D+M prvku ozn.- 383 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2035968900
329 | K | Pol312 | D+M prvku ozn.- 380 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512535175
330 | K | Pol313 | D+M prvku ozn.- 309 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1613537757
331 | K | Pol314 | D+M prvku ozn.- 368 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345662671
332 | K | Pol315 | D+M prvku ozn.- 310 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří)- zárubeň pro dodatečné osazení do železobetonové stěny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257727169
333 | K | Pol316 | D+M prvku ozn.- 312 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004404028
334 | K | Pol317 | D+M prvku ozn.- 305 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530485999
335 | K | Pol318 | D+M prvku ozn.- 303 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781615409
336 | K | Pol319 | D+M prvku ozn.- 315 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031426773
337 | K | Pol320 | D+M prvku ozn.- 316 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808075058
338 | K | Pol321 | D+M prvku ozn.- 381 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818572819
339 | K | Pol322 | D+M prvku ozn.- 382 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121428351
340 | K | Pol323 | D+M prvku ozn.- 386 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636553797
341 | K | Pol324 | D+M prvku ozn.- 367 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule-klika, čtečka Elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592452913
342 | K | Pol325 | D+M prvku ozn.- 313 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule-klika, čtečka Elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260912022
343 | K | Pol326 | D+M prvku ozn.- 313 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule-klika, čtečka Elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928665807
344 | K | Pol327 | D+M prvku ozn.- 334 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 89125702
345 | K | Pol328 | D+M prvku ozn.- 333 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2076515030
346 | K | Pol329 | D+M prvku ozn.- 332 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404086836
347 | K | Pol330 | D+M prvku ozn.- 366 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613652482
348 | K | Pol331 | D+M prvku ozn.- 365 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497142931
349 | K | Pol332 | D+M prvku ozn.- 369 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -217122605
350 | K | Pol333 | D+M prvku ozn.- 370 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947897693
351 | K | Pol334 | D+M prvku ozn.- 302 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909799138
352 | K | Pol335 | D+M prvku ozn.- 304 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261548708
353 | K | Pol336 | D+M prvku ozn.- 318 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1031504434
354 | K | Pol337 | D+M prvku ozn.- 314 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977107608
355 | K | Pol338 | D+M prvku ozn.- 301 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579048923
356 | K | Pol339 | D+M prvku ozn.- 385 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199692568
357 | K | Pol340 | D+M prvku ozn.- 349 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2122952803
358 | K | Pol341 | D+M prvku ozn.- 348 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273835852
359 | K | Pol342 | D+M prvku ozn.- 390 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1425579976
360 | K | Pol343 | D+M prvku ozn.- 331 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311205504
361 | K | Pol344 | D+M prvku ozn.- 329 D P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334208565
362 | K | Pol345 | D+M prvku ozn.- 330 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008607676
363 | K | Pol346 | D+M prvku ozn.- 357 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339885433
364 | K | Pol347 | D+M prvku ozn.- 364 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784003952
365 | K | Pol348 | D+M prvku ozn.- 345 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519019121
366 | K | Pol349 | D+M prvku ozn.- 371 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327450718
367 | K | Pol350 | D+M prvku ozn.- 388 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302958930
368 | K | Pol351 | D+M prvku ozn.- 306 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní sklo Koule-klika, čtečka Vložkový zámek AL Součást dveří, RAL-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343923777
369 | K | Pol352 | D+M prvku ozn.- 387 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616108709
370 | K | Pol353 | D+M prvku ozn.- 376 D P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2113719017
371 | K | Pol354 | D+M prvku ozn.- 356 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619807518
372 | K | Pol355 | D+M prvku ozn.- 343 D P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632726584
373 | K | Pol356 | D+M prvku ozn.- 346 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule-klika, čtečka Vložkový zámek elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738718484
374 | K | Pol357 | D+M prvku ozn.- 372 D P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule-klika, čtečka Vložkový zámek elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346715400
375 | K | Pol358 | D+M prvku ozn.- 391 D L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Čtečka-koule-klika Vložkový zámek elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014323693
376 | K | Pol359 | D+M prvku ozn.- 327 D L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456165853
377 | K | Pol360 | D+M prvku ozn.- 384 D P 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169233758
378 | K | Pol361 | D+M prvku ozn.- 379 D L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2063851348
379 | K | Pol362 | D+M prvku ozn.- 377 POS L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Mušle-mušle Vložkový zámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985262897
380 | K | Pol363 | D+M prvku ozn.- 389 POS L 1100 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-dálkové ovládání Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454476397
381 | K | Pol364 | D+M prvku ozn.- 321 POS P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez - ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870826793
382 | K | Pol365 | D+M prvku ozn.- 323 POS P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez - ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743958455
383 | K | Pol366 | D+M prvku ozn.- 373 POS L 1400 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-čtečka Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933256739
384 | K | Pol367 | D+M prvku ozn.- 378 POS P 1600 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668105603
385 | K | Pol368 | D+M prvku ozn.- 319 POŽ P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886177124
386 | K | Pol369 | D+M prvku ozn.- 317 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606462639
387 | K | Pol370 | D+M prvku ozn.- 324 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102414855
388 | K | Pol371 | D+M prvku ozn.- 326 POŽ P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309921042
389 | K | Pol372 | D+M prvku ozn.- 328 POŽ P 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23357501
390 | K | Pol373 | D+M prvku ozn.- 325 POŽ P 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1040798849
391 | K | Pol374 | D+M prvku ozn.- 307 POŽ L 1400 1970 Al, Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní sklo Klika-klika Vložkový zámek - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -44919854
392 | K | Pol375 | D+M prvku ozn.- 322 POŽ L 1440 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Čtečka-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2051553110
393 | K | Pol376 | D+M prvku ozn.- 320 POŽ P 1440 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Čtečka-čtečka. Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929044526
394 | K | Pol377 | D+M prvku ozn.- 374 POŽ L 1640 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Čtečka-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez - EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999046834
395 | K | Pol378 | D+M prvku ozn.- 375 POŽ L 1840 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Čtečka-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez - EI30DP3-C-S200 -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283581041
396 | K | Pol379 | D+M prvku ozn.- 339 SPEC P 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357645212
397 | K | Pol380 | D+M prvku ozn.- 338 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117407368
398 | K | Pol381 | D+M prvku ozn.- 337 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732783093
399 | K | Pol382 | D+M prvku ozn.- 351 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120743178
400 | K | Pol383 | D+M prvku ozn.- 347 SPEC P 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080100470
401 | K | Pol384 | D+M prvku ozn.- 335 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326035615
402 | K | Pol385 | D+M prvku ozn.- 336 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1217954772
403 | K | Pol386 | D+M prvku ozn.- 340 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635142433
404 | K | Pol387 | D+M prvku ozn.- 341 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1329712344
405 | K | Pol388 | D+M prvku ozn.- 344 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -646309956
406 | K | Pol389 | D+M prvku ozn.- 342 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2092091238
407 | K | Pol390 | D+M prvku ozn.- 363 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579689841
408 | K | Pol391 | D+M prvku ozn.- 364 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298994239
409 | K | Pol392 | D+M prvku ozn.- 362 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899113407
410 | K | Pol393 | D+M prvku ozn.- 360 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628390447
411 | K | Pol394 | D+M prvku ozn.- 361 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181827696
412 | K | Pol395 | D+M prvku ozn.- 358 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877242060
413 | K | Pol396 | D+M prvku ozn.- 359 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -- -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69227217
414 | K | Pol397 | D+M prvku ozn.- 355 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167750015
415 | K | Pol398 | D+M prvku ozn.- 354 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -- -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131530120
416 | K | Pol399 | D+M prvku ozn.- 350 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83030392
417 | K | Pol400 | D+M prvku ozn.- 353 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893439811
418 | K | Pol401 | D+M prvku ozn.- 352 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519324627
419 | K | Pol402 | D+M prvku ozn.- 456 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240046178
420 | K | Pol404 | D+M prvku ozn.- 463 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153621888
421 | K | Pol405 | D+M prvku ozn.- 407 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1958793321
422 | K | Pol406 | D+M prvku ozn.- 409 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556751031
423 | K | Pol407 | D+M prvku ozn.- 417 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434803781
424 | K | Pol408 | D+M prvku ozn.- 418 D P 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387911826
425 | K | Pol409 | D+M prvku ozn.- 414 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117283072
426 | K | Pol410 | D+M prvku ozn.- 413 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2128895568
427 | K | Pol411 | D+M prvku ozn.- 415 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Koule-klika, čtečka Elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703037590
428 | K | Pol412 | D+M prvku ozn.- 433 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019481875
429 | K | Pol413 | D+M prvku ozn.- 432 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19716685
430 | K | Pol414 | D+M prvku ozn.- 431 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033966432
431 | K | Pol415 | D+M prvku ozn.- 467 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14334913
432 | K | Pol416 | D+M prvku ozn.- 465 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644595568
433 | K | Pol417 | D+M prvku ozn.- 464 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650464872
434 | K | Pol418 | D+M prvku ozn.- 462 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204486167
435 | K | Pol419 | D+M prvku ozn.- 406 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580301469
436 | K | Pol420 | D+M prvku ozn.- 408 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123977486
437 | K | Pol421 | D+M prvku ozn.- 420 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624479878
438 | K | Pol422 | D+M prvku ozn.- 416 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1642257531
439 | K | Pol423 | D+M prvku ozn.- 412 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1085398224
440 | K | Pol424 | D+M prvku ozn.- 411 D P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064228889
441 | K | Pol425 | D+M prvku ozn.- 430 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394719453
442 | K | Pol426 | D+M prvku ozn.- 428 D P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1237890878
443 | K | Pol427 | D+M prvku ozn.- 429 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777702515
444 | K | Pol428 | D+M prvku ozn.- 468 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -892283500
445 | K | Pol429 | D+M prvku ozn.- 469 D L 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728249389
446 | K | Pol430 | D+M prvku ozn.- 404 D L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878876899
447 | K | Pol431 | D+M prvku ozn.- 426 POS P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255056827
448 | K | Pol432 | D+M prvku ozn.- 424 POS P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Tlačítko-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13893767
449 | K | Pol433 | D+M prvku ozn.- 466 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Čtečka-koule-klika Elektrozámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854039619
450 | K | Pol434 | D+M prvku ozn.- 405 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774027357
451 | K | Pol435 | D+M prvku ozn.- 421 POŽ P 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264074356
452 | K | Pol436 | D+M prvku ozn.- 419 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494434292
453 | K | Pol437 | D+M prvku ozn.- 423 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161425042
454 | K | Pol438 | D+M prvku ozn.- 422 POŽ P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní skl oProtipožární - Čtečka-čtečka. Elektrozámek AL Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700310593
455 | K | Pol439 | D+M prvku ozn.- 470 POŽ P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika, čtečka Elektrozámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1929009932
456 | K | Pol440 | D+M prvku ozn.- 427 POŽ P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714106832
457 | K | Pol441 | D+M prvku ozn.- 401 POŽ L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní skl oProtipožární - magnet, EPS Elektrozámek AL Součást dveří, RAL C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474585001
458 | K | Pol442 | D+M prvku ozn.- 410 POŽ P 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní skl oProtipožární - magnet, EPS, klika-klika Elektrozámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893125437
459 | K | Pol443 | D+M prvku ozn.- 425 POŽ L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní skl o Protipožární - Čtečka-čtečka. EPS, koule-koule. EPS Elektrozámek reverzní Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1340371947
460 | K | Pol444 | D+M prvku ozn.- 402 POŽ L 1100 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457000684
461 | K | Pol445 | D+M prvku ozn.- 471 POŽ P 1640 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Tlačítko-čtečka Elektrozámek AL Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945078878
462 | K | Pol446 | D+M prvku ozn.- 473 POŽ L 1640 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Čtečka-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697297406
463 | K | Pol447 | D+M prvku ozn.- 472 POŽ L 1840 2195 Jednokřídlé, posuvné, prosklené - bezpečnostní sklo Protipožární - Čtečka-tlačítko Elektrozámek AL Součást dveří, RAL EI30DP3-C-S200-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240162100
464 | K | Pol448 | D+M prvku ozn.- 438 SPEC P 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938773450
465 | K | Pol449 | D+M prvku ozn.- 437 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370514851
466 | K | Pol450 | D+M prvku ozn.- 445 SPEC P 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537546984
467 | K | Pol451 | D+M prvku ozn.- 444 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525068851
468 | K | Pol452 | D+M prvku ozn.- 443 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -28586486
469 | K | Pol453 | D+M prvku ozn.- 436 SPEC L 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261501836
470 | K | Pol454 | D+M prvku ozn.- 440 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272461874
471 | K | Pol455 | D+M prvku ozn.- 461 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562249964
472 | K | Pol456 | D+M prvku ozn.- 460 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741689871
473 | K | Pol457 | D+M prvku ozn.- 441 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386716166
474 | K | Pol458 | D+M prvku ozn.- 442 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322820370
475 | K | Pol459 | D+M prvku ozn.- 446 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335002088
476 | K | Pol460 | D+M prvku ozn.- 447 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez-podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -198462535
477 | K | Pol461 | D+M prvku ozn.- 448 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799213911
478 | K | Pol462 | D+M prvku ozn.- 449 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959457540
479 | K | Pol463 | D+M prvku ozn.- 451 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459677760
480 | K | Pol464 | D+M prvku ozn.- 452 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -- -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90816261
481 | K | Pol465 | D+M prvku ozn.- 453 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390073901
482 | K | Pol466 | D+M prvku ozn.- 454 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455028645
483 | K | Pol467 | D+M prvku ozn.- 458 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758303083
484 | K | Pol468 | D+M prvku ozn.- 450 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 857173562
485 | K | Pol469 | D+M prvku ozn.- 455 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583074946
486 | K | Pol470 | D+M prvku ozn.- 459 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955989966
487 | K | Pol471 | D+M prvku ozn.- 457 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762612082
488 | K | Pol472 | D+M prvku ozn.- 434 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB -- -podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1650399365
489 | K | Pol473 | D+M prvku ozn.- 435 SPEC P 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606399496
490 | K | Pol474 | D+M prvku ozn.- 439 SPEC L 1200 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné s průhledem Bezdotyková kolenová lišta 2x -- AL Součást dveří, posun po stěně, barva - nerez 37dB ---podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10893933
491 | K | Pol887 | D+M prvku ozn.-503 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505728485
492 | K | Pol888 | D+M prvku ozn.-511 D L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika WC zámek, možnost otevření z venku Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253689864
493 | K | Pol889 | D+M prvku ozn.D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, prosklené - bezpečnostní sklo Klika-klika Vložkový zámek AL Součást dveří, RAL - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101297499
494 | K | Pol890 | D+M prvku ozn.506 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2062305725
495 | K | Pol891 | D+M prvku ozn.516 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL s průhledem Koule-klika, čtečka Vložkový zámek Elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477042823
496 | K | Pol892 | D+M prvku ozn.512 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -418465890
497 | K | Pol893 | D+M prvku ozn.514 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619176660
498 | K | Pol894 | D+M prvku ozn.513 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402235204
499 | K | Pol895 | D+M prvku ozn.505 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716720522
500 | K | Pol896 | D+M prvku ozn.517 D L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL s průhledem Koule-klika, čtečka Vložkový zámek Elektrozámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 919012043
501 | K | Pol897 | D+M prvku ozn.507 D P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Ocelová RAL se strukturou - -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350195420
502 | K | Pol898 | D+M prvku ozn.510 POS P 800 2100 Jednokřídlé, posuvné, plné Mušle-mušle Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, posun po stěně barva - nerez ,- -- --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041693398
503 | K | Pol899 | D+M prvku ozn.502 POŽ L 700 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL - EI30DP3-C-S200 --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70262304
504 | K | Pol900 | D+M prvku ozn.509 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Vložkový zámek Protipožární - Čtečka-koule-klika elektrozámek Dřevo Součást dveří, RAL - EI30DP3-C-S200 --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285728745
505 | K | Pol901 | D+M prvku ozn.504 POŽ L 800 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Vložkový zámek Protipožární - Čtečka-koule-klika elektrozámekDřevo Součást dveří, RAL - EI30DP3-C-S200 --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259724274
506 | K | Pol902 | D+M prvku ozn.508 POŽ P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Vložkový zámek Protipožární - Čtečka-koule-klika elektrozámek Dřevo Součást dveří, RAL - EI30DP3-C-S200 --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445028773
507 | K | Pol903 | D+M prvku ozn.501 POŽ P 900 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Vložkový zámek Protipožární - Čtečka-koule-klika elektrozámek Dřevo Součást dveří, RAL - C-S200 --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838377436
508 | K | Pol904 | D+M prvku ozn.515 POŽ L 1000 1970 Jednokřídlé, otevíravé, plné CPL Protipožární - Klika-klika Vložkový zámek Dřevo Součást dveří, RAL - EW30DP3-C --podrobný popis viz. PD (včetně doplňujících a upřesňujících informací k tabulkám dveří) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248570186
509 | K | K263 | D+M prvku ozn. N1- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330313252
510 | K | K264 | D+M prvku ozn. N2- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744015342
511 | K | K265 | D+M prvku ozn. N3- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011393147
512 | K | K266 | D+M prvku ozn. N9- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253006168
513 | K | K267 | D+M prvku ozn. N10- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -780052557
514 | K | K268 | D+M prvku ozn. N11- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657027651
515 | K | K269 | D+M prvku ozn. N4- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328338887
516 | K | K270 | D+M prvku ozn. N5- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1709013944
517 | K | K271 | D+M prvku ozn. N6- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992834151
518 | K | K272 | D+M prvku ozn. N7- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588872863
519 | K | K273 | D+M prvku ozn. N8- pracovní a kuchyňské linky- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413964003
520 | K | K274 | D+M prvku ozn. O1- plastové okno 900x2050mm- Okno svislé dvoukřídlé, horní křídlo otevíravé+ sklopné, spodní sklopné plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -403511763
521 | K | K275 | D+M prvku ozn. O2- plastové okno 1500x1800mm- Okno svislé dvoukřídlé, horní křídlo otevíravé+ sklopné, spodní sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150713817
522 | K | K276 | D+M prvku ozn. O3- plastové okno 2000x1800mm- Okno čtyřdílné otevíravé a sklopnéplast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079815655
523 | K | K277 | D+M prvku ozn. O4- plastové okno 1050x1400mm- Okno jednokřídlé otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145558606
524 | K | K2772 | D+M prvku ozn. O4- plastové okno 1050x1400mm- Okno FIX s PO EI30DP, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1169315746
525 | K | K278 | D+M prvku ozn. O5- plastové okno 2050x700mm- Okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295044662
526 | K | K279 | D+M prvku ozn. O6- plastové okno 1500x2050mm- Okno svislé dvouk řídlé, horní křídlo otevíravé+ sklopné, spodní sklopné plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879688049
527 | K | K280 | D+M prvku ozn. O7- plastové okno 2100x2050mm- Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093722848
528 | K | K281 | D+M Plastový parapet se zaoblenou hranou, v barvě okna, tl. 30mm | m | 60.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181008541
529 | K | K309 | D+M Vnitřní okno (pozorovací) místnost 3-25: Velikost 2000x1200 – ocelový rám s olovnatým sklem – neotvíravé | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526068752
530 | K | K325 | D+M plastové okno 3600x1570mm- Okno šestiřídlé otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607176421
531 | K | K326 | D+M prvku ozn. O8- plastové okno 3340x1400mm- Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322229060
532 | K | K327 | D+M prvku ozn. O9- plastové okno 2240x1400mm- Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267418006
533 | K | K328 | D+M prvku ozn. O10- plastové okno 1105x1400mm- Okno čtyřdílné otevíravé a sklopné, plast. profil sk. A, min. 6 komorový, kování celoobvodové, půloliva v barvě okna, zasklení izolační trojsklo, Uw=0,9 Wm-2K, mikorventilace, barva okna bílá+modrá- vč. parotěsných a paropropustných pásek | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739656291
534 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150654685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
535 | K | K262 | D+M prvku ozn. Z1- Vnitřní schodišťové madlo (kolem výtahové šahty V1) - výška madla 900 mm (na osu profilu) nad schodišťovými stupni, - ocelový tenkostěnný profil O40x3 mm, barva RAL 5011 Kotevní profil: - ocelový tenkostěnný profil 25x50x3 mm c,barva přírodní hliník RAL 9006, na koncích uzavřený, přivařit. - Na každý kotevní profil použít 2 chemické kotvy do betonu. - Přesný způsob kotvení GP doladí se subdodavatelem madla. - Madlo se opatří třemi ochrannými nátěry (základ + 2 krycí) - vzdálenost madla od zdi= 30mm - při zpracování výrobní dokumentace nutno dodržet ČSN 74 3305 (ochranná zábradlí) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17673550
536 | K | K313 | D+M prvku ozn. Z2- Horni profil: ocelovy tenkostěnny profil 50x25x3 mm , RAL 7012 Madlo:ocelovy tenkostěnny profil O40x3 mm , barva RAL 5011 profil: ocelovy tenkostěnny profil 30x15x3 mm barva RAL 7012 Kotevni profil: ocelovy tenkostěnny profil 30x50x3 mm , barva přirodni hlinik RAL 9006 na koncich uzavřeny, přivařit ke sloupku Sloupek zabradli: ocelovy tenkostěnny profil 40x40x3 mm , barva RAL 7012 | m | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2005270876
537 | K | K284 | D+M prvku ozn. PS1- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239723207
538 | K | K285 | D+M prvku ozn. PS2- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529434920
539 | K | K286 | D+M prvku ozn. PS3- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582642393
540 | K | K287 | D+M prvku ozn. PS4- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974992022
541 | K | K288 | D+M prvku ozn. PS5- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484682024
542 | K | K289 | D+M prvku ozn. PS6a- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1173824004
543 | K | K290 | D+M prvku ozn. PS6b- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12948145
544 | K | K291 | D+M prvku ozn. PS6c- podrobný popis viz. PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347435572
545 | K | K307 | D+M záchytný systém pro údržbu střechy: Certifikovaný kotvící body, vodící nerezové lano, montážní lano | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438810108
546 | K | K308 | D+M ocelové kce pro VZT na střeše | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1729806922
547 | K | K323 | D+M ocelové vazníky vč. povrchové úpravy a kotvení | t | 3.34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251219503
548 | K | K324 | D+M ztužující rámy do dveří vč. povrchové úpravy a kotvení | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718841314
549 | K | K330 | D+M Revizní dvířka do šachet 3NP - RES REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET 600x1500 MM - jednokřídlé, bez požární odolnosti, vložkový zámek, klička | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502565037
550 | K | K331 | D+M Revizní dvířka do šachet tvořících samostatné PU REVIZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍCH ŠACHET 300x300 MM - jednokřídlé, vložkový zámek, klička, EI30DP1-Sm (kouřotěsné), | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517995430
551 | K | K332 | D+M Revizní otvory do podhledů - s požární odolností EI30DP1-S200 - 600x600x1,25- pevný hliníkový rám,výklopné hliníkové dvířka, tlakový zámek | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447302478
552 | K | K341 | D+M konstrukce pro kotvení zdravotnické technologie v podlaze stropech vč. roznášecích prvků a roštů – konečný návrh dle vybraného dodavatele technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783193153
553 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993097113
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 768 | Ostatní prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
554 | K | K670 | D+M ochranné prvky- Svodidlo na stěny vč. koncovek- podrobný popis viz.PD | m | 184 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847213807
555 | K | K671 | D+M ochranné prvky- Ochranné kryty rohů výšky 2000 mm- podrobný popis viz.PD | kus | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052212734
556 | K | K672 | D+M ochranné prvky- Ochrana dveří- podrobný popis viz.PD | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -280187255
557 | K | 99876x | Přesun hmot stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -53349027
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3224 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
558 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 65.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126878368
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
559 | K | 771111012 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť | m | 251.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2118433099
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111012 | [14 empty] | Online PSC | 2
560 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 65.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.019719 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490326888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
561 | K | 771121022 | Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 65.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -935764150
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121022 | [14 empty] | Online PSC | 2
562 | K | 771121032 | Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť nového podkladu betonového | m2 | 57.134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66347775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121032 | [14 empty] | Online PSC | 2
563 | K | 771151021 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 510.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.2962 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21635472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151021 | [14 empty] | Online PSC | 2
564 | K | 771161022 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby | m | 135.16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.045954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559872893
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161022 | [14 empty] | Online PSC | 2
565 | M | 59054140 | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm | m | 148.676 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.053523 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873504717
566 | K | 771274413 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm | m | 116.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.12355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396287183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274413 | [14 empty] | Online PSC | 2
567 | K | 771274432 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm | m | 135.16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.095964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415066606
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274432 | [14 empty] | Online PSC | 2
568 | K | 771574414 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 65.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00909 | 0.59749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469380138
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414 | [14 empty] | Online PSC | 2
569 | M | 59761x | dlažba keramická protiskluzná | m2 | 141.294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 3.1085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630948947
570 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 85.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.036615 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 503623858
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112 | [14 empty] | Online PSC | 2
571 | M | 5976x | sokl keramický | m | 93.665 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.18546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1505064992
572 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 48.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.020997 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1868092731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474132 | [14 empty] | Online PSC | 2
573 | M | 5976x | sokl keramický | m | 53.713 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.10635 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338397692
574 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 133.98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.012058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594601768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115 | [14 empty] | Online PSC | 2
575 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852936971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112 | [14 empty] | Online PSC | 2
576 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.01953 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333048687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591241 | [14 empty] | Online PSC | 2
577 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -708890612
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591242 | [14 empty] | Online PSC | 2
578 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 335.98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.47709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338577961
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264 | [14 empty] | Online PSC | 2
579 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 122.864 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0061432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -430151443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011 | [14 empty] | Online PSC | 2
580 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 7.322 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205291481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.0064 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
581 | K | 776111112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 2459 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1097697515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
582 | K | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | m2 | 2459 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 251277703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311 | [14 empty] | Online PSC | 2
583 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 2459 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.07377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401473018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
584 | K | 776141122 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2459 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 18.4425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891975785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141122 | [14 empty] | Online PSC | 2
585 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 875931839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
586 | M | 284x1 | PVC systém - chůze bosou nohou - stupeň protiskluzu B | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.23 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513352481
587 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 426 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441434790
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
588 | M | 284x2 | PVC | m2 | 426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 1.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239356587
589 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936319644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
590 | M | 284x3 | PVC chodby | m2 | 134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.335 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4115661
591 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 614 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1842 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880059763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
592 | M | 284x4 | PVC zátěžové | m2 | 614 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 1.535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153264276
593 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 525 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328191129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111 | [14 empty] | Online PSC | 2
594 | M | 284x5 | PVC systém - pracovní plochy - stupeň protiskluzu R10 | m2 | 525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 1.3125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002028989
595 | K | 776221121 | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů | m2 | 673 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.2692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778057802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121 | [14 empty] | Online PSC | 2
596 | M | 284x6 | Homogenní PVC, elektrostaticky vodivé | m2 | 740.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00298 | 2.2061 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101611511
597 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 491.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1138963441
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776223112 | [14 empty] | Online PSC | 2
598 | K | x200 | D+M PVC vytažené na stěnu - oblý fabion s pomocí podfabionových klínků a ukončené lištou, fabiony jsou vyztužené plastovými typovými prvky, platí to také pro rohy, kde se jako podklad pod krytinu použijí plastové výlisky, všechny spoje v rozích se provedou předepsaným způsobem tak, aby vlastní spoj nebyl v rohu, ale vždy mimo roh, tak jak to předepisuje technologický postup montáže | m | 2224.132 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1551121776
599 | K | K342 | D+M přelivová lišta- pod dveřmi do koupelen a sprch | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72771060
600 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 2459 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1269255227
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
601 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 26.006 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1869002610
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6904 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
602 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 472 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5914490
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
603 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 472 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565074972
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
604 | K | 777511105 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 472 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.5488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505808834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511105 | [14 empty] | Online PSC | 2
605 | K | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043906374
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.0833 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
606 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 2424.902 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587879830
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011 | [14 empty] | Online PSC | 2
607 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 2424.902 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.72747 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1753140815
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
608 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 299.639 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.44946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98477684
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112 | [14 empty] | Online PSC | 2
609 | K | 781472211 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých do 0,5 ks/m2 | m2 | 1016.653 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 9.0279 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146209554
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472211 | [14 empty] | Online PSC | 2
610 | M | 597x6 | obklad keramický velkoplošný 1x3m | m2 | 1169.151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 24.5522 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697201057
611 | K | 781472211 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých do 0,5 ks/m2 | m2 | 112.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 1.0017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -815413839
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472211 | [14 empty] | Online PSC | 2
612 | M | 597x62 | skleněný obklad s fototapetou 1x3m | m2 | 129.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 2.7241 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280301159
613 | K | 781472214 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 1295.449 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00909 | 11.7756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242436777
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214 | [14 empty] | Online PSC | 2
614 | M | 59761x6 | obklad keramický | m2 | 1489.766 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 28.3056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2096078951
615 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 335.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.067116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873318641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211 | [14 empty] | Online PSC | 2
616 | M | 19416012 | lišta ukončovací nerezová 10mm | m | 352.359 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.11275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139911485
617 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 2424.902 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.21824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452581474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115 | [14 empty] | Online PSC | 2
618 | K | 78150x | D+M čepcové lišty - napojení obkladů na fabion PVC | m | 904.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589900249
619 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | m2 | 2424.902 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.12125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918710365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211 | [14 empty] | Online PSC | 2
620 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 79.083 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45169258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0408 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
621 | K | 783901453 | Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2103784907
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453 | [14 empty] | Online PSC | 2
622 | K | 783933161 | Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038126356
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783933161 | [14 empty] | Online PSC | 2
623 | K | 783937163 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149396853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163 | [14 empty] | Online PSC | 2
624 | K | K674 | D+M olejové nátěry - kompletní vč. přípravy podkladu | m2 | 2302.455 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503166444
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3866 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
625 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2829.699 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.56594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027988066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181121 | [14 empty] | Online PSC | 2
626 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2829.699 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.82061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929904341
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
627 | K | K282 | D+M venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické | m2 | 117.315 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617504221
628 | K | K283 | D+M Sít proti hmyzu | m2 | 28.203 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37011616
629 | K | 998786203 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1755817018
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786203 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
630 | K | K003 | D+M výtah osobní- podrobný popis viz. PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820244861
631 | K | K004 | D+M výtah čistý- podrobný popis viz. PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817076497
632 | K | K005 | D+M výtah nečistý- podrobný popis viz. PD | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348934076

## 101 - Zdravotně-technické...
{1f9c8c49-ecd0-4266-8296-f5ba02b37240}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
101 - Zdravotně-technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
"Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, povrchovou úpravu, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily a řešení (napojení na okolní konstrukce, těsnění, prostupy, ukončení atd.), pomocné lešení a přípravné práce. Podrobná specifikace položek je obsažena v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pokud není uveden výkaz výměr, byly hodnoty převzaty přímo z tabulek v projektu a CAD systémů. Pokud se v položkách objeví obchodní název, je uveden pouze orientačně, jako příklad."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
101 - Zdravotně-technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 721.1 - Vnější dešťová kanalizace | [5 empty] | 0
| 721.2 - Vnější splaškové kanalizace | [5 empty] | 0
| 721.3 - Vnitřní splašková kanalizace | [5 empty] | 0
| 721.4 - DEMI potrubí kanalizace | [5 empty] | 0
| 722.1 - Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 722.2 - Požární vodovod | [5 empty] | 0
| 722.3 - DEMI VODA | [5 empty] | 0
| 725 - Zařizovací předměty (bližší informace určí investor) | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Požární ucpávky a uzávěry | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| GEO - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
101 - Zdravotně-technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 721.1 | Vnější dešťová kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 200 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | 28611361 | Koleno kanalizační PPKGB 160x45° | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednouosé DN 160 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | 28611918 | Odbočka kanalizační PPKGB 200/160 45° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | 877355221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | 721303109 | Lapač střešních vod "GAJGR" spodní odtok DN 160 – plast černý | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | 721309112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 - vč. přípravy | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | 723590016 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | 721309111 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | 721174045 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 721.2 | Vnější splaškové kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 200 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 160 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | 871275211 | Kanalizační potrubí z tvrdého KG 2000 PP DN/OD 125 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | 28611356 | Koleno kanalizační PPKGB 125x45° | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | 877275211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednouosé DN 125 | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | 28611506 | Redukce kanalizační PPKGB 160/125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednouosé DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | 28611358 | Koleno kanalizační PPKGB 200x45° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | 28611507 | Redukce kanalizační PPKGB 200/160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | 877315212 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednouosé DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | 28611913 | Odbočka kanalizační PPKGB 125/125 45° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | 877275221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | 28611914 | Odbočka kanalizační PPKGB 160/125 45° | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | 28611918 | Odbočka kanalizační PPKGB 200/160 45° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | 721309112.1 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 315 - vč. přípravy | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | 723590016 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | 721309111.1 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 315 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | 721174045 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | 721.3 | Vnitřní splašková kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 721300962 | Podlahová vpusť HL80.1 s vodorovným odtokem DN 75 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | 721102008 | Potrubí kanalizační DN 32 - odvod kondenzátu od VZT | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | 721102009 | Potrubí kanalizační DN 50 - odvod kondenzátu od VZT | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | 721102010 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | 721102011 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | 721102013 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | 721102011.1 | Potrubí kanalizační svodné DN 50 (odhlučněné) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | 721102013.1 | Potrubí kanalizační svodné DN 110 (odhlučněné) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | 721102014 | Potrubí kanalizační svodné DN 125 (odhlučněné) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | 721102012 | Potrubí kanalizační pod stropem DN 50 (odhlučněné) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | 721102012.1 | Potrubí kanalizační pod stropem DN 75 (odhlučněné) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | 721102013.2 | Potrubí kanalizační pod stropem DN 110 (odhlučněné) | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | 721108049 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | 721108050 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | 721108051 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | 721108053 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | 28615605 | Čistící kanalizační tvarovka PP DN 125 pro vysoké teploty (odhlučněné) | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | 721274102 | Přivzdušňovací ventil PP DN 50/75/110 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | 28612264 | Odvětrávací hlavice DN 110 PP-HT | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | 721290113 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech - podle ČSN 73 6760 - vodou, DN 250 nebo 300 | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | 892312123 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | 998711105 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | 721.4 | DEMI potrubí kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 722130217 | Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním DN 50 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | 722130218 | Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním DN 75 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
0 | K | 722130219 | Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním DN 100 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | 722130220 | Koleno kulaté 90° DN 50 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
0 | K | 877275211.1 | Montáž tvarovek DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
0 | K | 722130222 | Koleno kulaté 90° DN 75 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | 877275212 | Montáž tvarovek DN 75 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | 722130224 | Koleno kulaté 90° DN 100 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
0 | K | 722130223 | Montáž tvarovek DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | 725201010 | Proplach potrubí | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | 721290113.1 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí do DN 100 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
0 | K | 998711105.1 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | 722.1 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 722173401 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16x2,2 (SV) | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
0 | K | 722173402 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20x2,3 (SV) | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
0 | K | 722173403 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 25x2,8 (SV) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
0 | K | 722173406 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 50x5,6 (SV) | m | 261 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
0 | K | 722173407 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 63x7,1 (SV) | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | 722173401.1 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 16x2,2 (TV) | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
0 | K | 722173402.1 | Potrubí Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 20x2,8 (TV+Ci) | m | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | 725201013 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 25x3,5 (TV+Ci) | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
0 | K | 725201012 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 40x5,5 (TV+Ci) | m | 321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | 725201011 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 DN 50x6,9 (TV) | m | 321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | 725201010.1 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do D 40 | m | 1740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
0 | K | 725201009 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do D 40 | m | 1740 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | 725330011 | Vyvedení a upevnění výpustku do D 25 | kus | 178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
0 | K | 725330010 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka SKSO40P20X DN 40 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | 725303010 | Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka SKSO50P20X DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
0 | K | 725205070 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 20 | m | 272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
0 | K | 725205071 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | 725205072 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 40 | m | 321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | 725205073 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 50 | m | 582 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
0 | K | 725205074 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 63 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
0 | K | 725305409 | Kohout kulový se šroubením 1/2" | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
0 | K | 725305410 | Kohout kulový se šroubením 3/4" | kus | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
0 | K | 725309011 | Kohout kulový se šroubením 6/4" | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
0 | K | 725309016 | Kohout kulový se šroubením 2" | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
0 | K | 725309017 | Vyvažovací ventil 1/2" | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | 722.2 | Požární vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 725205225 | Hydrant DN 25/20 požární s tvarově stálou hadicí na zeď (hydrantová skříň) dohoda se stavebníkem | soubor | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
0 | K | 725303911 | Montáž hydrant DN 25/20 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
0 | K | 722254201 | Hydrantový ventil D25 Ms | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
0 | K | 722130214 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné D 25 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
0 | K | 722130215 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné D 32 | m | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
0 | K | 722130216 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné D 40 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
0 | K | 725330010.1 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 263 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
0 | K | 998711104 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | 722.3 | DEMI VODA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 722130215.1 | Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním DN 32 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
0 | K | 722130214.1 | Potrubí vodovodní nerezové spojované lisováním DN 25 - Nerez DIN 1.4301 (AISI 304) | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
0 | K | 713005012 | Kaučuková tepelná izolace - 28/9 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
0 | K | 713005014 | Kaučuková tepelná izolace - 35/9 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
0 | K | 725205072.1 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 32 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
0 | K | 725205071 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
0 | K | 725305410.1 | Kohout kulový PN35, T 185°C, nerezový, dvoudílný 3/4" | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
0 | K | 725303910 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
0 | K | 725309014 | Kohout kulový PN35, T 185°C, nerezový, dvoudílný 5/4" | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
0 | K | 725303912 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
0 | K | 725309013 | Kohout kulový PN35, T 185°C, nerezový, dvoudílný 1" | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
0 | K | 725303911.1 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
0 | K | 725201010 | Proplach potrubí | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
0 | K | 725330010.2 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
0 | K | 998711104 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| D | 725 | Zařizovací předměty (bližší informace určí investor) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 725311112 | Připrava pro instalaci zařízení (Nerez dřez) - 2x rohový ventil 3/8" x 1/2" chrom + zápachová uzávěrka DN 50 | soubor | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
0 | K | 725311113 | Připrava pro instalaci zařízení (21-223) - 2x průchozí uzavírací ventil + šroubení 1/2" + zápachová uzávěrka DN 110 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
0 | K | 725000518 | Připrava pro instalaci zařízení (MAC) - 1x průchozí uzavírací ventil + šroubení 1/2" + zápachová uzávěrka DN 50 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
0 | K | 725000519 | Připrava pro instalaci zařízení (21-200) - 1x průchozí uzavírací ventil + šroubení 1/2" + zápachová uzávěrka DN 110 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
0 | K | 725000520 | Připrava pro instalaci zařízení (21-733) - 2x průchozí uzavírací ventil + šroubení 3/4"+ zápachová uzávěrka DN 70 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
0 | K | 725100632 | WC - D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný, s nosným prvkem, dvoutlačítkovým splachováním, včetně rohového ventilu G1/2“, připojovacího kolena 90° | kpl | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
0 | K | 725101110 | WC i - D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný pro ZTP, s nosným prvkem, dvoutlačítkovým splachováním, včetně rohového ventilu (G1/2“), připojovacího kolena 90°, madlo pevné dl.80 cm, madlo sklopné dl.80 cm – kovové bílé | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
0 | K | 725101835 | U - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm s dírou na baterii, sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK | kpl | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
0 | K | 725101836 | U - S (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické š. 60 cm s dírou na baterii, sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK s polonohou (kryt na sifon) | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
0 | K | 725101880 | Ui - D (dodávka) + M (montáž) Umyvadlo keramické pro ZTP š.65 cm, sifon z chromované ABS, zátka CLICK-CLACK, madlo pevné k umyvadlu univerzální dl. 60 cm – kovové bílé | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
0 | K | 725107010 | Si - podlahová vpusť sprchová DN 50, PVC systém, lepení PVC/PVC, svislý odpad, odtok z šedého vstřikovaného PVC a mřížkou, požární odolnost NF-M1 – komplet + sprchová tyč 70 cm – chrom | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
0 | K | 72524190R | S - D (dodávka) + M (montáž) Sprcha tvořená sprchovou vaničkou čtvercovou 90 x 90 cm z litého mramoru pro instalaci do obkladu - s třístranným zvýšeným lemem, s vaničkovým sifonem s krytkou, s atypickým situováním odpadu, sprchové dveře otevíravé dvoukřídlové š. 90 cm z bezpečnostního skla a konstrukce ze silnostěnného hliníku bílé barvy, sifon s krytkou z bílého plastu, sprchová tyč 70 cm chrom | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
0 | K | 72524192R | Sr - D (dodávka) + M (montáž) Rohová sprcha 90x90cm se zaobleným vstupem z litého mramoru pro instalaci do obkladu, (s atypickým situováním odpadu), s vaničkovým sifonem s krytkou z bílého plastu, zástěna otevíravá z bezpečnostního skla, konstrukce ze silnostěnného hliníku bílé barvy, případně chrom, sprchová tyč 70 cm, chrom | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
0 | K | 725331211 | Vý - (dodávka) + M (montáž) Výlevky bez výtokových armatur + splachovací nádrž + sklopná plastová mřížka 425 mm | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
0 | K | 725331212 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
0 | K | 725101710 | PZ - D (dodávka) + M (montáž) Pisoárový záchodek keramický automatický s radarovým senzorem (síťové napájení) – komplet | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
0 | K | 725333910 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | kus | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
0 | K | 725333310 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm (Dodávka a montáž) | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
0 | K | 725333311 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí (Dodávka a montáž) | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
0 | K | 725333312 | Baterie nástěnná páková pro výlevku + 30 cm raménko (Dodávka a montáž) | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
0 | K | 725822642 | Baterie stojánková senzorová na 100-240 V (dodávka včetně transformátorů 230V AC /24V DC, senzor na raménku) - ( Dodávka a montáž ) | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
0 | K | 725822643 | Baterie nastěnná senzorová na 100-240 V (dodávka včetně transformátorů 230V AC /24V DC, senzor na raménku) - (Dodávka a montáž ) | soubor | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
0 | K | 725333313 | Baterie sprchové nástěnné pákové - vč. hadice 1,7m +spršky pr. 100 mm- 3pol.+držáček (Dodávka a montáž) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
0 | K | 725110830 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
0 | K | 998711108 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 713005010 | Tubolit DG - 22/9 | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
0 | K | 713005011 | Tubolit DG - 22/13 | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
0 | K | 713002010 | Izolační pouzdro s vatou D 28/20 | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
0 | K | 713002011 | Izolační pouzdro s vatou D 35/20 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
0 | K | 713002012 | Izolační pouzdro s vatou D 54/20 | m | 261 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
0 | K | 713002015 | Izolační pouzdro s vatou D 64/20 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
0 | K | 713002016 | Izolační pouzdro s vatou D 28/30 | m | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
0 | K | 713002017 | Izolační pouzdro s vatou D 35/30 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
0 | K | 713002018 | Izolační pouzdro s vatou D 42/30 | m | 321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
0 | K | 713002019 | Izolační pouzdro s vatou D 54/30 | m | 321 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
0 | K | 998711102 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| D | 733 | Požární ucpávky a uzávěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 733191116 | Protipožární utěsnění plastového potrubí DN 100 (manžeta) - Splašková Kanalizace | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
0 | K | 733191114 | Protipožární utěsnění plastového potrubí DN 50 - Vodovod | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
0 | K | 733191113 | Protipožární utěsnění plastového potrubí DN 40 - Vodovod | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
0 | K | 733191122 | Protipožární utěsnění ocelového potrubí DN 40 - Vodovod - pozink | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 722009685 | Revize požárního hydrantu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
0 | K | 094002001 | Nepředvídatelné náklady při přepojování stávající vody a kanalizace | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
0 | K | 094003003 | Likvidace odpadu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
0 | K | 091100200 | Mimostaveništní doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
0 | K | 091100202 | Napuštění a vypuštění systému | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
0 | K | 091100203 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 03000100 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| D | GEO | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | 722009610 | Průzkumné, geodetické a projektové práce - Geodetické zaměření kanalizace - není předmětem této cenové kalkulace | 0 | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
0 | K | 722009611 | Trasování kanalizace v součinnosti s kamerovým systémem – do 400 m | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
0 | K | 722009612 | Zpráva a záznam z revize kanalizace – videozáznam a tech. zpráva – do 400 m | úsek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326

## 102 - Elektro- silnoproud
{8e5b38a2-d641-4779-87f1-aacbdb590add}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
102 - Elektro- silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
- Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. - Účastníkem výběrového řízení se předpokládá odborně způsobilá firma s plnou zodpovědností za stanovení rozsahu prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami a za provedení kompletního funkčního díla. - Povinností účastníka výběrového řízení je seznámit se všemi částmi projektové dokumentace, tj. technickou zprávou, výkresy, výkazy výměr atd. Upozornit na případné nedostatky a chyby, v případě nejasností vznést dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak učiněno, předpokládá se, že cena účastníka zahrnuje veškeré součásti k zajištění kompletnosti. - Typ výrobku a jeho provedení je nutné nechat odsouhlasit GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM společně s investorem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
102 - Elektro- silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 100 - 1. Specifikace materiálu – kabely | [5 empty] | 0
| 101 - 2. Specifikace materiálu – svítidla | [5 empty] | 0
| 102 - 3. Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty | [5 empty] | 0
| 103 - 4. Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy | [5 empty] | 0
| 104 - 5. Specifikace materiálu – spínače, ovladače | [5 empty] | 0
| 105 - 6. Specifikace materiálu – zásuvky | [5 empty] | 0
| 106 - 7. Specifikace materiálu – ukončení kabelů | [5 empty] | 0
| 107 - 8. Specifikace materiálu – rozvaděče | [5 empty] | 0
| 108 - 9. Specifikace materiálu – ostatní | [5 empty] | 0
| 109 - 10. Úprava hlavních rozvaděčů rozvodny obj C (1PP objekt C) | [5 empty] | 0
| 110 - 11. Specifikace materiálu – hromosvod | [5 empty] | 0
| 111 - 12. Specifikace materiálu – uzemnění | [5 empty] | 0
| 112 - 13. Stavební práce, výkopové práce | [5 empty] | 0
| 113 - 14. Práce HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
102 - Elektro- silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 100 | 1. Specifikace materiálu – kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2 | m | 12250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 | m | 17250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Kabel CXKE-R 3Jx4 mm2 | m | 3105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Kabel CXKE-R 3Jx10 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2 | m | 270 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | Kabel CXKE-R 7Jx1,5 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 | m | 630 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Kabel CXKE-R 5Jx4 mm2 | m | 5.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2 | m | 470 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2 | m | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | Kabel CXKE-R 5Jx50 mm2 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | Kabel CXKE-R 5Jx120 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | Kabel CXKE-R 4x150 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | Kabel CXKE-R 5Jx150 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Kabel CXKE-R 5Jx185 mm2 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Kabel CXKE-R 3x95+50 mm2 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | Kabel bezhalogenový ohebný 3x2,5 | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | Kabel bezhalogenový ohebný 5x2,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Kabel bezhalogenový ohebný 5x10 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Kabel bezhalogenový ohebný 5x50 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Kabel bezhalogenový ohebný 3x95+50 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Kabel FTP 6a, bezhalogenový | m | 1275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Kabel JXFE-R 2x2x0,8 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 5750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol28 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 525 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol31 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x35 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | Kabel UTP cat 5e ohen retardující | m | 1100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol33 | Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel | m | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol34 | Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel | m | 3250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol35 | Vodič 1CH-R 16 mm2 žlzel | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol36 | Vodič 1CH-R 50 mm2 žlzel | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol37 | Vodič 1CH-R 70 mm2 žlzel | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol38 | Vodič 1CH-R 120 mm2 žlzel | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol39 | Vodič 1-CHAH-R 25 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol40 | Vodič 1-CHAH-R 50 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol41 | Vodič 1-CHAH-R 95 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
42 | K | Pol42 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
43 | K | Pol43 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Svítidla s EVG předřadníky a včetně zdrojů | [14 empty] | P | 2
| D | 101 | 2. Specifikace materiálu – svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol44 | A1 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Siella G7 M73 PW19 36-840 ET | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol45 | A2 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Siella G7 M73 PW19 36-840 ET | ks | 209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol46 | A2D - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Siella G7 M73 DW 36-840 ETDD | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol47 | A2PD - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Siella G7 M73 DW 36-840 ETDD | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol48 | A3 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek ValineoG4 M73 PW19 38-50/4ML-840 ET | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol49 | B1 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek ArimoFit M73 PW19 42-940 ET | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol50 | C1D - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek FidescaSD G3 M73 PW19 55-940 ETDD | ks | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol51 | D1 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol52 | E1 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek OleveonF 15 B 6000-840 ET | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol53 | E2 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Nextrema G3 B 4000-840 ET | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol54 | E3 - dle standardu NEMOCNICE ČB a světelně technického návrhu, ref.výrobek Nextrema G3 TB 6000-840 ET | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol55 | Stmívání osvětlení - dali router do rozvaděčů - R3.1, R3.2, R4.1, R4.2, stmívání prostoru 1x RES, 5x DS, 1x HOS - 6 lůžek, 1x sesterna, 2x komunikační prostory, 6x prostory sálů (vazba na multifunkční panel) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol56 | Multifunkční dotykový a ovládací panel, stmívání osvětlení RES, osazený v prostoru sester | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol57 | Multifunkční tlačítko stmívání dali ve vazbě na DALI-Router nebo na monitorovací panel MP10 v operačních sálech | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol58 | Hlavní panel ovládání osvětlení, multifunkční tlačítkový, 12 okruhů stmívaných, scény do RES | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol59 | Nástěnné svítidlo - LED 15W, IP65 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol60 | Nástěnné svítidlo vstup + čidlo - LED svítidlo s čidlem 15W, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol61 | N1 - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol62 | NA - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol63 | NB - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol64 | N3 - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol65 | ND - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol66 | NE - nouzové únikové svítidlo 2W napojeno na CBS; plastové interiérové s piktogramem, možnost napojit na centrální testr | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol67 | CBS včetně baterií + Zprovoznění systému NO s dokladem o funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) + Zaškolení obsluhy (adresný monitoring, řídící jednotka s dotyk panelem, stojanová kombi skřín, centrální baterie 18 bloků á 12V, kapacita baterie 55Ah, autonomie 3hod, rozměry 2000x600x800mm, 471kg, max tepelná ztráta 153W), vizualizace, dohled přes cloud | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol68 | požární rozvadeč pro CBS EI60 s nuceným větráním IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol69 | Panel pro vizualizaci CBS připojení přes Ethernet kabel přes data switch | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol70 | Monitor sítě DS3 UV | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol71 | Oživení, nastavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol72 | Ekopoplatek svítidla NO | ks | 297 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
73 | K | Pol73 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
74 | K | Pol74 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Odborná spolupráce na osvětlení p.NOVÁK - 605926999 | [14 empty] | P | 2
| D | 102 | 3. Specifikace materiálu – žlaby, trubky, lišty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | Pol75 | Drátěný kabelový žlab 500/100 s dvojitým příčníkem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol76 | Drátěný kabelový žlab 300/100 s dvojitým příčníkem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol77 | Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, žárově zinkovaný, držáků, výložníků a příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol78 | Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčníkem, včetně podpěr, žárově zinkovaný, držáků, výložníků a příslušenství | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol79 | Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčníkem,žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol80 | Kabelový rošt SONAP š=200mm vč. úchytného materiálu a příslušenství | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol81 | Kabelový rošt SONAP š=500mm vč. úchytného materiálu a příslušenství | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol82 | Kabelový žlab 200/100 s dvojítym pricnikem a funkční integritou při požáru – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol83 | Kabelový žlab 100/100 s dvojítym pricnikem a funkční integritou při požáru – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol84 | Atyp.nosná konstrukce pro kabel.žlab na střechu | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol85 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab | ks | 2280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol86 | Úchyt do betonu pro kabelový žlab | ks | 2280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol87 | Závitová tyč (l=0,5m) pro kabelový žlab s požární odolností E180 | ks | 700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol88 | Úhelník s požární odolností E180pro kabelový žlab | ks | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol89 | Kabelový žebřík stoupací 250/100mm, vč.příslušenství a úchytného materiálu | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol90 | Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol91 | Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 5500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol92 | Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 4000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol93 | Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol94 | Trubka ohebná o40 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol95 | Trubka do betonové konstrukce (systémová), vysoké zatížení, včetně vyvázání, PVC o25 a příslušenství | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol96 | Krabice KO do beton.konstrukce včetně příslušensetví | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol97 | Krabice rozbočovací do beton.konstrukce včetně příslušensetví | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol98 | Krabice s požární odolností EI60, rozvodná | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol99 | Trubkování pro videomanagment - tro25 - 75m (trubkování pod omítkou stěn v podhledu) 5 šálů, krabice KO 5ks/1šál - 25ks | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol100 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16 | ks | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol101 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21 | ks | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol102 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P29 | ks | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol103 | Příchytky 732/20 rozsah 20-22 E180 | ks | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol104 | Příchytky rozsah 22-24 E180 | ks | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol105 | Příchytky 732/20 rozsah 16,5-18 E180 | ks | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol106 | Příchytky pro 8 kabelů do podhledu | ks | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol107 | Příchytky pro 15 kabelů do podhledu | ks | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol108 | Příchytky pro 1 kabel do podhledu | ks | 6500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
109 | K | Pol109 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
110 | K | Pol110 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | 103 | 4. Specifikace materiálu – krabice, nosné konstrukce, závěsy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol111 | Krabice povrchová rozvodná IP65 | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol112 | Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol113 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 1043 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol114 | Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol115 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol116 | Krabice odbočná do zdiva d=97mm s víčkem pod omítku | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol117 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+třem | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol118 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol119 | Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol120 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PE a PA | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol121 | PA – svorka | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol122 | Uzemnění antistatické podlahy | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol123 | Svorka el.montážní do 2,5mm2 | ks | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol124 | Ocelová nosná konstrukce do 20 kg | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
125 | K | Pol125 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
126 | K | Pol126 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| D | 104 | 5. Specifikace materiálu – spínače, ovladače |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | Pol127 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol128 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, se signálkou, s popisovým štítkem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol129 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP54 se signálkou | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol130 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol131 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP44 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol132 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol133 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol134 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP54 |  | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol135 | Pohybové čidlo spínání osvětlení | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol136 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol137 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP54 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol138 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20 stmívání, antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol139 | Soumrakové čidlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
140 | K | Pol140 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
141 | K | Pol141 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| D | 105 | 6. Specifikace materiálu – zásuvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol142 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)antibakteriální provedení, s popisovým, štítkem, barevné rozlišení | ks | 558 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol143 | Zásuvka dvounásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO,VDO,ZIS)antibakteriální provedení, s popisovým, štítkem, barevné rozlišení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol144 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepěťové ochrany III° (MDO,DO,VDO,vč.sign.stavu)antibakteriální provedení, s popisovým štítkem | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol145 | Zásuvka nezáměná pro RTG 230V/16A | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol146 | Zásuvka nezáměná pro RTG 400V/16A | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol147 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP54 komplet | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol148 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu, dvojnásobná p.om do krabice, komplet | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol149 | Zásuvková skříň 2x230V, 2x400V/16/32A, plastová, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol150 | Tlačítko stop technologie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol151 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 20A/400V | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol152 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 125A/400V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol153 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 40A/400V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol154 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 63A/400V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol155 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 250A/400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol156 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 160A/400V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol157 | Vypínač průmyslový, IP54, 3 pol 16A/400V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol158 | Vypínač průmyslový, IP54, 1 pol 20A/230V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol159 | Zásuvka průmyslová – 400V/16A nástěnná | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
160 | K | Pol160 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
161 | K | Pol161 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| D | 106 | 7. Specifikace materiálu – ukončení kabelů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol162 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 3550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol163 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol164 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol165 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol166 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol167 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol168 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 12x4 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol169 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol170 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x240 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
171 | K | Pol171 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
172 | K | Pol172 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| D | 107 | 8. Specifikace materiálu – rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | Pol173 | Rozvaděč R0.01 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol174 | Rozvaděč R3.1 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | Pol175 | Rozvaděč R3.2 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | Pol176 | Rozvaděč R3.3 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol177 | Rozvaděč R4.1 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol178 | Rozvaděč R4.2 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol179 | Rozvaděč RUPS3 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol180 | Rozvaděč RUPS4 dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol181 | Rozvaděč RCH dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol182 | Rozvaděč RVZT dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol183 | Rozvaděč R-ZVLH dle schéma | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol184 | Rozvaděč RPO dle schéma, požární odolnost EI60 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol185 | Rozvaděč R5.1 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol186 | Rozvaděč R5.2 dle schéma, požární odolnost EI30 S200 (odolnost koordinovat s PBŘ, veškeré proudové chrániče typ A(zdravotnictví) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol187 | Kompenzační rozvaděč (RC) 315kVAr, chráněná kompenzace - rozšíření stáv.systému kompenzací sítě a dieselagregátu. Bude upřesněno měřením ve zkušební provozu, skřínový rozvaděč 3 pole, hrazená kompenzace, (2 pole část sít, 1 pole část DA), připojení přes pojiskový odpínač na RH a RH1 řízení ve vazbě na stávající kompenzace v hl.rozvodně obj C | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol188 | Rozvaděč a stojan pro osazení izolačních transformátorů ZIS (DO, VDO) - provedení větratelné, chlazené místnosti, pro osazení 6-ti transformátorů 400/230V 50Hz IT 6,3kVA vč.propojovací kabeláže, uzemnění, pospojování, přislušné k patrovým rozvaděčům R3.1, R4.1, R3.2, R4.2, IP20/00, obsluha osobami znalými, transformátory specifikovány v rámci schémat rozvaděčů, monitoring teploty transformátorů, včetně dodávky, montáže, zapojení, revize, provedení dle ČSN EN 33 2000-7-710 (zdravotnictví) 800/600/2000 | celek | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol189 | UPS - (pro napájení zdravotních technologií), doba zálohování 60min, provedení online s dvojitou konverzí napětí, provedení modulární, skříno pro max 60kVA, provedení dle ČSN 33 2000-7-710 (zdravotnictví), výkon 50kVA/50kW (5 modulů 10kVA/10kVA), zálohování pro plný odběr specifikovaných zařízení v projektu - síť VDO včetně VDO ZIS v 3 a 4 NP, vstupní napětí 400V/230V/50Hz, svorkovnice vstupní - na zadním panelu, vstupní napětí: 400V/230V/50Hz, stabilizované, filtrované, napájení rozvaděčů 3NP - R3.1, R3.2 - RES, HOS, 2 operační sály, 4NP - R4.1, R4.2 - 4 operační sály, ztrátové teplo 950W, rozměr UPS 485x751x1033, hmostnost UPS 120kg, rozměr baterie 1000x1200x1500, hmotnost baterie 1180kg, baterie CBS GP 12800, vzdálený přístup do MaR - monitoring provozu a poruchy, vč.instalace a dopravy, karta relé + slot pro SNPM , kabelizace UPS-BAT, rozvaděč, doprava, montáž, nastavení oživení (výkon a parametry musí odpovídat připojovaných zařízení a izol.transformátorů) | celek | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
190 | K | Pol190 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
191 | K | Pol191 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| D | 108 | 9. Specifikace materiálu – ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | Pol192 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní lišty DIN a svorek 150x200 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | Pol193 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou, vč.montážní lišty DIN a propoj.vodičů 450x300 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol194 | Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ | m2 | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol195 | Gumový koberec rozvodna | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol196 | Výstražné štítky | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol197 | Signálka v plast.krabici nást. 230V IP44 bílá (sign.provozu DO) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | Pol198 | Hlídač izolačního stavu transformátorů: 2x kontrolní a signalizační panel do RES, 2x kontrolní a signalizační panel ZIS do HOS, 2x vícekanálový monitor reziduálních proudů, 2x převodník sběrnice BMS na modbus, 1x kontrolní signalizační panel stavu UPS3, 1x kontrolní signalizační panel stavu UPS4 | kpl | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | Pol199 | Sběrnice BMS - kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 (max 1200m, 32 zařízení) | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | Pol200 | Zakončovací odpor 120 ohmů | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol201 | Signalizační světelná tabulka s nápisem NEVSTUPOVAT | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | Pol202 | Lokátor poruch izolace vývodu ZIS (osazeno v R3.1,R3.2, R4.1, R4.2) | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | Pol203 | Jednofázový izol.transformátor s primárním napájením 400V 6,3kVA pro napájení zdravotnických zařízení. Osazení do atyp rámu se zákrytem IP20/00 v chlazeném prostoru. Parametry: - monitoring teploty dle DIN VDE 0100-710, vestavěný termočlánek, výstup pro monitorování teploty, - galvanicky oddělená a staticky odstíněné vinutí pro omezení rušení, - vyvedený střed sekundárního vinutí pro připojení hlídačů izolace na 115V, izolované upevnovací profily podle normy, - zesílená izolace, - stupen krytí IP00, třída izolace Ta 40/B, hlučnost do 35dB(A) při jmenovitém zatížení, nízký náběhový proud pod 8 In, monitoring přetížení a nadměrnému oteplení, - primární odvod chráněn proti zkratu, výtíženost transformátorů 0,65 | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | Pol204 | Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol205 | Výsražné signalizační tabule | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | Pol206 | Hlídač izolačního stavu do rozv.vč.napájecího panelu a propojení k transformátoru a signalizace test.panelu v hlídané místnosti s osazením ZIS vč.příslušenství – proudový transformátor | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | Pol207 | Převodník rozhraní modbus/TCP server | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | Pol208 | Zesilovač rozhraní RS485, zdroj napájecí pro dotykový panel | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
209 | K | Pol209 | Monitorovací panel k inteligentnímu ovládání a monitorování provozu na operačních sálech, 22 palců, dotykový, ovládání operační lampu, žaluzie, ovládací a signalizační panel, hodiny, stopky, streaming internetových radii, ovládání a monitorování elektrické zdratovnické sítě IT, monitorování mediciálních plynů, montáž, nastavení, oživení, řízení osvětlení, VZT, chlazení, dle standardu NCB | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
210 | K | Pol210 | Hlídač izolačního stavu operačního svítidla vč.příslušenství, propojení izol.trafa a propojení do systému hlídání izol.stavu a signalizačního panelu | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
211 | K | Pol211 | Signálka LED v AL skříni, osazená vedle rozvaděče, signalizace napájení sít/DA | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
212 | K | Pol212 | Svodič přepětí B+C ochrana LPZ(přechod LPS-LPZ) (zařízení VZT, CHLAZENÍ, VO, NN), včetně krabice povrchové | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
213 | K | Pol213 | Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový systém) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
214 | K | Pol214 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
215 | K | Pol215 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | 109 | 10. Úprava hlavních rozvaděčů rozvodny obj C (1PP objekt C) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
216 | K | Pol216 | Rozvaděč RH - zálohovaná sít, doplnění, úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
217 | K | Pol217 | Rozvaděč RH1 - zálohovaná sít, doplnění, úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
218 | K | Pol218 | Rozvaděč RH1 - pole 8 - zálohovaná sít, pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, doplnění, úprava | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol219 | Jištění - vývodový prvek dle standardu nemocnice (jistič s příslušenstvím včetně monitorovaných pohonů nad 500A) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol220 | Úprava stávajících polí pro napojení: RH1 - P8, P11, P4, P1, P10, | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol221 | Úprava stávajících polí pro napojení: RH - P1, P3, P4 | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol222 | Jištění vývodů pro okruhové rozvaděče řešené části: R0.01 - MF, DF | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol223 | Napojení 3ks chlad jednotek 91,6kW | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol224 | Doplnění rozvaděčů do hl.rozvodny (vývodové jističe specifikovány samostatnou položkou. Doplnění RH vč.přípojnice Cu 1200A, 800/2250/700 vč,doplnění, propojení, montáže apod - celkem 3 pole | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol225 | Doplnění rozvaděčů do hl.rozvodny (vývodové jističe specifikovány samostatnou položkou. Doplnění RH1 vč.přípojnice Cu 1200A, 800/2250/700 vč,doplnění, propojení, montáže apod - celkem 1 pole | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol226 | Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče RH - 1x 3/40A, 3x3/100A, 1x3/250A, 1x3/630A, 1x3/200A, 3x3/80A, 2x3/63A, 1x3/630A, 1x3/160A, 4x3/32A, min zkratová odolnost 36kA | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol227 | Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče RH1 - 1x3/25A, 3x3/100A, 1x3/80A, 3x3/63A, 1x3/40A, 1x3/32A, min zkratová odolnost 36kA | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol228 | Úprava jednotlivých polí konzultovat s investorem a s dodavatelem rozvodny | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol229 | Úprava el.rozvodny - řešení v návaznosti na central a total stop, total stop vypnutí CBS, vypnutí UPS4, UPS3 | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol230 | Napojení nových rozvodů doplnujicího pospojování a uzemnění na stáv.systém HOP pro řešené části objektu | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol231 | Demontáže a opětovné montáže požárních přepážek v el.rozvodně a stoupacích prostorech | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol232 | Podle místních podmínek provést úpravu rozvodny pro doplnění cca 4 nových polí a jejich napojení na stávající RH1, RH (4x800x600x2250, Ip40/20) | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
233 | K | Pol233 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
234 | K | Pol234 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: transformátory proudu, izol.transformátory a hlídače izolace viz. Schéma rozvaděčů, barevné odližení zásuvek, monitorovací panely do operačních sálů jsou součástí dodávky zdravotnické technologie | [14 empty] | P | 2
| D | 110 | 11. Specifikace materiálu – hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | Pol235 | Vodič AlMgSi d=8mm (vč. Podpěr (v=40cm) a příslušenství) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol236 | Vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti mezi vedením hromosvodu a ostatními vodivými součástmi podle ČSN EN 62305. | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol237 | Sada připojovacích prvků pro vodič Ø 23 mm, pro uložení uvnitř podpůrné trubky | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol238 | Sada pro upevnění vodičů černých/šedých | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol239 | Připojovací prvek pro vodič Ø 23 mm, pro uložení vně podpůrné trubky | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol240 | Zkušební krabice se svorkou UF – pro montáž v úrovni podlahy, pro odpojení svodu od uzemňovací soustavy při měření. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol241 | Podpěra na plochou střechu včetně podstavce, zařízení, příslušenství | ks | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol242 | Podpěra na fasádu | ks | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol243 | Izolovaná podpůrná trubka GFK, tyčový jímač 6m na trojnožce s tyčovým jímačem a koncovkou HVI, včetně zatížení | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol244 | Oblast koncovky s napojením CY a propojem na AlMgSi o8 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
245 | K | Pol245 | Označení svodu štítky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
246 | K | Pol246 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
247 | K | Pol247 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
| D | 111 | 12. Specifikace materiálu – uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | Pol248 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol249 | Pásek FeZn 30/4 | m | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol250 | Svorka SR03 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol251 | Svorka SR02 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol252 | Svorka SP1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
253 | K | Pol253 | Nátěr svorek | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
254 | K | Pol254 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
255 | K | Pol255 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| D | 112 | 13. Stavební práce, výkopové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | Pol256 | Rozebrání podhledů v CHÚC 2NP pro realizaci kabelové trasy a instalace žlabů a kabelů, opětná realizace pohledu s požární odolností před výtahy | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol256 | Rozebrání podhledů v CHÚC 2NP pro realizaci kabelové trasy a instalace žlabů a kabelů, opětná realizace pohledu s požární odolností před výtahy | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
258 | K | Pol256 | Rozebrání podhledů v CHÚC 2NP pro realizaci kabelové trasy a instalace žlabů a kabelů, opětná realizace pohledu s požární odolností před výtahy | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol257 | Výkop včetně záhozu a úpravy terénu 35/80 | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol258 | Vytýčení sítí | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol256 | Rozebrání podhledů v CHÚC 2NP pro realizaci kabelové trasy a instalace žlabů a kabelů, opětná realizace pohledu s požární odolností před výtahy | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol259 | Rozebrání a znovu osazení podhledu v kabelové trase | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| P |  | Poznámka k položce: Mezisoučet | [14 empty] | P | 2
263 | K | Pol260 | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| P |  | Poznámka k položce: Materiál celkem | [14 empty] | P | 2
264 | K | Pol261 | PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| D | 113 | 14. Práce HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
265 | K | Pol262 | Demontáže | hod | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
266 | K | Pol263 | Koordinace se stávajícími rozvody | hod | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
267 | K | Pol264 | Likvidace el.materiálů | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
268 | K | Pol265 | Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy) | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
269 | K | Pol266 | Zapravení drážek, hrubá úprava povrchu | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
270 | K | Pol267 | Utěsnění prostupů proti vodě | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
271 | K | Pol268 | Koordinace se zdravotní technologií | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
272 | K | Pol269 | Koordinace se stáv.rozvody včetně identifikace | hod | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
273 | K | Pol270 | Oznámení o zahájení prací dle NV 190/2022 Sb. | hod | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
274 | K | Pol271 | Zapojení zařízení chlazení, zapojení ovladačů chlazení lokálních a centrálních jednotek včetně koordinací | hod | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
275 | K | Pol272 | Utěsnění požárních prostupů vč.atestu a popisu | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
276 | K | Pol273 | Koordinace el.rozvodů s umístěním zařízení VZT, požárních klapek, ventilátorů atd | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
277 | K | Pol274 | Koordinace s profesí VZT | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
278 | K | Pol275 | Koordinace s profesí MR | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
279 | K | Pol276 | Koordinace s profesí ÚT | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
280 | K | Pol277 | Koordinace s chlazením | hod | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
281 | K | Pol278 | Koordinace s technologií výtahů | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
282 | K | Pol279 | Služby v rámci rozvodny (projekty, SW, inřenýring) | hod | 310 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
283 | K | Pol280 | Měření charakteru odběru hl.rozvodny pro návrh RC vč.dekompenzace a aktivních filtrů | hod | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
284 | K | Pol281 | Doplnění stáv.stoupacích prostorů - koordinace | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
285 | K | Pol282 | Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně intalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
286 | K | Pol283 | Přepojení stávajících kabelů ve stávajících prostorech, identifikace stávajících prostor a kabelů, okruhů - zrušeného stoupacího prostoru | hod | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
287 | K | Pol284 | Lešení, práce v chodbách | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
288 | K | Pol285 | Zajištění vybranných místností funkčních po dobu stavby | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
289 | K | Pol286 | Práce ve stávajících prostorech - tahání kabelů, přepojování | hod | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
290 | K | Pol287 | Koordinace umístění prvků silnoproud-slaboproud | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
291 | K | Pol288 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály | hod | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
292 | K | Pol289 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
293 | K | Pol290 | Koordinace umístění přístrojů v podhledech | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
294 | K | Pol291 | Přeložka stávajících kabel.tras - v prostoru 3 a 4NP bude zrušen stoupací prostor NN a SLP. Kabely vedené v tomto prostoru budou identifikovány a přeloženy do jiné trasy - jiné stoupačky, pouze kabeyl které musí zůstat funkční pro běh zařízení ostatních prostor obejktu | hod | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
295 | K | Pol292 | Vrtání jádrové do o100 v beton.konstrukci do tl.200 | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
296 | K | Pol293 | Vrtání jádrové do o100 v beton.konstrukci do tl.300 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
297 | K | Pol294 | Popis napájecích okruhů na instalační prvky | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
298 | K | Pol295 | Úprava zemnící soustavy – napojení nového uzemnění na areálovou síť | hod | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
299 | K | Pol296 | Uvedení objektu do provozu síť, dieselagregát ve spolupráci se správci areálu | hod | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
300 | K | Pol297 | Koordinace s profesí SLP | hod | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
301 | K | Pol298 | Koordinace s profesí medi.plyny | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
302 | K | Pol299 | Napojení antistatických podlah | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
303 | K | Pol300 | Zkoušky hlídačů izolačního stavu vč.úprav systémů konkrétního dodavatele | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
304 | K | Pol301 | Měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolu | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
305 | K | Pol302 | Koordinace se stavbou | hod | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
306 | K | Pol303 | Vypracování RDS – Realizační dokumentace stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
307 | K | Pol304 | Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
308 | K | Pol305 | Zakreslení skutečného provedení | hod | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
309 | K | Pol306 | Výchozí revize hromosvodů a uzemnění | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
310 | K | Pol307 | Výchozí revize elektorinstalace | hod | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Součet | [14 empty] | P | 2

## 103 - Elektro- slaboproud
{03a9d5b5-871a-45fd-83bf-db6e4f12812e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
103 - Elektro- slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
103 - Elektro- slaboproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Technologie strukturované kabeláže | [5 empty] | 0
| D2 - Technologie kamerového systému | [5 empty] | 0
| D3 - Technologie přístupového systému | [5 empty] | 0
| D4 - Technologie sestra - pacient | [5 empty] | 0
| D5 - Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| D6 - Společné kabelové trasy | [5 empty] | 0
| D7 - Hodinová zúčtovací sazba | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
103 - Elektro- slaboproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Technologie strukturované kabeláže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol754 | Datový rozvaděč prosklené dveře 600x600 42U | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol755 | Datový rozvaděč nástěnný 12U 600x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol756 | Kolečka pod datový rozvaděč | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol757 | Napájecí panel 8x 230V 19´´ / 1U s přepěťovou ochranou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol758 | Telefonní patchpanel 50 portů cat 3 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol759 | Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol760 | Optická vana pro 24 vláken, vybavená včetně kazet, pigtailů a spojek | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol761 | Vyvazovací panel | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol762 | Montážní sada M6 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol763 | Datová zásuvka 2x RJ45 k zapuštění, komplet | ks | 191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol764 | Datová zásuvka 2xRJ45 do operačních sálů - rovná | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol765 | Datová zásuvka 2xRJ45 do operačních sálů - šikmá | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol766 | Datová zásuvka 2x RJ45 nad podhled - příprava pro Wifi, kamery, E-moduly | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol767 | Datová zásuvka 1x RJ45 pro rozvaděče MaR na DIN lištu | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol768 | Zavaření optických vláken | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol769 | Měření optických vláken, včetně měřícího protokolu | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol770 | Měření metalických portů, včetně měřícího protokolu | ks | 534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol771 | Popis datových zásuvek, rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol772 | Patchkabel 2m cat 6 | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol773 | Patchkabel 3m cat 6 | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol774 | Optický patchkabel SM LC-LC duplex 2m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol775 | Kabel UTP cat 6, dle požárních norem | m | 40980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol776 | Telefonní kabel 50 párů dle požárních norem | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol777 | Optický kabel SM 12 vláken LSOH | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol778 | Trubka ohebná 32mm dle požárních norem | m | 613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol779 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol780 | Svazkové držáky, včetně uchycení | ks | 6147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol781 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol782 | Drobný materiál (relé,…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol783 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D2 | Technologie kamerového systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol784 | IP kamera 4MPx dome, motorzoom 2,8-12mm antivandal | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol785 | Výkonný síťový NVR záznam, 16 kamer (bez HDD), | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol786 | HDD 6 TB pro kamerové systémy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol787 | optický switch, 24x Gb SFP/8x Gb RJ45/4x 10Gb SFP uplink, MNG, vybavený 10x SFP modulem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol788 | POE switch 16 portů s SFP moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol779 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol789 | Kabel UTP cat. 6 dle požárních norem | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol790 | Konektor RJ45 včetně krytky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol791 | Protipožární utěsnění včetně štítku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol792 | Stropní kabelové příchytky, včetně uchycení | ks | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol793 | Drobný materiál (relé,…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol794 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D3 | Technologie přístupového systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol795 | Interkom 4x tlačítko kompatibilní se stávajícícm systémem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol796 | Interkom 6x tlačítko kompatibilní se stávajícícm systémem | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol797 | Řídící modul E | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol798 | Zálohovaný zdroj 5A pro řídící modul | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol799 | Baterie 12V /17 Ah | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol800 | Modul AX | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Modul AX Modul AXS | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol801 | Box pro zapojení modulů AX/AXS | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol802 | Čtečka karet vnitřní | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol803 | Krabice AK80 pod čtečku | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol804 | Štítek na čtečku | ks | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol805 | Napájecí adaptér 12V 1A | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol806 | Zálohovaný napájecí zdroj 12V 1A | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol807 | Baterie 12V 7Ah | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol808 | Odchodové tlačítko pro posuvné dveře, komplet | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol809 | Nouzové odchodové tlačítko zelené | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol810 | Připojení zámků, posuvných dveří, výtahů | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol811 | Připojení E modulu do LAN | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol812 | Elektrootvírač 12V nízkoodběrový | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol813 | Elektrootvírač 12V reverzní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol814 | Elektrootvírač 24V reverzní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol815 | relé 12V pro spínání ovládaných dveří | ks | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol816 | Praflacom 2x2x0,8 pro přístupový systém | m | 2690 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol817 | Praflacom 5x2x0,5 pro blokaci dveří | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol818 | Praflacom 1x2x0,5 napájení zámku | m | 254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol819 | Konfigurace bodu v systému | ks | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol820 | Konfigurace interkomu dle požadavku provozovatele | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol779 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | m | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol792 | Stropní kabelové příchytky, včetně uchycení | ks | 4035 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol821 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol822 | Drobný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol823 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D4 | Technologie sestra - pacient |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | Pol824 | Hlavní terminál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol825 | Napájecí zdroj + lokální server |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol826 | Kabel k terminálu (2m) |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol827 | Kabel k terminálu (5m) |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol828 | Adaptér k terminálu |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol829 | Zásuvka terminálu |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol830 | Datový switch 24 portů/19" |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol831 | Napájecí injektor 24 portů/19" |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol832 | Datový patchpanel cat 6 UTP 24 portů |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol833 | Svorkovnice napájení 24V s el. pojistkou |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol834 | Svítidlo signalizační LED |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol835 | Pokojový terminál hovorový |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol836 | Pokojový terminál pro připojení tlačítek |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol837 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol838 | Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) |  | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol839 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje, s vytrhávacím konektorem |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol840 | Tlačítko pacienta (bez hovoru) s kroucenou šňůrou |  | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol841 | Táhlo nouzového volání |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol842 | Tlačítko nouzového volání |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol843 | Router |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol844 | Patch kabel |  | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol845 | instalační krabice pod omítku |  | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol846 | Trubka ohebná 25mm dle požárních norem | ks | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol780 | Svazkové držáky, včetně uchycení | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol847 | Kabel UTP cat 6, dle požárních norem | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol848 | Kabel UTP cat 5, dle požárních norem | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol849 | Praflacom 2x2x0,8 mediplyny | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol850 | SW - licence pro hlavní terminál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol851 | SW - licence provozu účastníka | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol852 | SW - databáze historie volání |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol853 | SW - aktivace sdruženého provozu |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol854 | Nastavení systému, výchozí zkouška |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol855 | Instalace a konfigurace systému |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol856 | Kontrolní provoz, zaškolení |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol857 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol858 | Drobný materiál (relé,…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol859 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | D5 | Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol860 | Zesilovač, včetně zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol861 | Průběžná účastnická zásuvka Tv-R | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol862 | Koncové zásuvky Tv-R | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol863 | Rozbočovač signálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol864 | Uzamykatelná skříň 300x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol865 | Koaxiální kabel LSOH |  | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol866 | Stropní kabelové příchytky | ks | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol867 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol868 | Měření signálu, včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol869 | Drobný materiál (relé, F konektory…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol870 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| D | D6 | Společné kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | Pol871 | Drátěný žlab 100x 50mm, 200x 100mm, 300x 100mm, včetně spojek, uchycení | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol872 | Kabelový žebřík do stoupacího vedení včetně kotvení, příchytek kabelů a dalšího příslušenství | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol873 | Drobný materiál (sádra, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol874 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol875 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| D | D7 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | Pol876 | Demontáž stávajících funkčních technologií a předání servisu | hod | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol877 | Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol878 | Finální odzkoušení všech systémů | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol879 | Kompletní dokladová část pro provoz systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol880 | Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol881 | Koordinace kabelových tras | hod | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol882 | Celkové režijní náklady ( služby, doprava... ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266

## 1 - Otopná soustava
{1e6a67c7-60b1-49b6-adf5-77dbff1d18e2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
104 - Ústřední vytápění
Soupis:
1 - Otopná soustava
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
"Poznámka: Tento projekt pro společné povolení a provedení stavby, část vytápění zohledňuje veškeré závěry a technická řešení dle požadavků, které byly známé v průběhu zpracování akce. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dílenskou, ani dodavatelskou (realizační), kterou si dodavatel zpracuje dle vlastních potřeb a konkrétních upřesnění. Při realizaci akce a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dalších stupňů projektové dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve slepém rozpočtu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu s ohledem na výkresovou dokumentaci a text zprávy, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
104 - Ústřední vytápění
Soupis:
1 - Otopná soustava
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D3 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) | [5 empty] | 0
| D4 - STROJOVNA VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| D6 - OTOPNÁ TĚLESA | [5 empty] | 0
| D17 - Připojení otopných těles | [5 empty] | 0
| D18 - Armatury strojoven a potrubních tras | [5 empty] | 0
| D19 - ROZVOD POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D20 - IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
| D21 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY | [5 empty] | 0
| D22 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| D23 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| D24 - STAVEBNÍ ÚPRAVY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
104 - Ústřední vytápění
Soupis:
1 - Otopná soustava
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D3 | B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol535 | projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol536 | geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol537 | zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol538 | bourací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol539 | poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol540 | doprava, přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol541 | ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D4 | STROJOVNA VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol542 | Připojení k rezervním hrdlům rozdělovače a sběrače | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 1 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol543 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 25, Kv = 10 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 2 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol544 | Oběhové čerpadlo Q=1,7 m3/h, DN32, Y=75 J/kg, 230 V, P1=190 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 3 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol545 | Rozšíření regulace MaR a novou samostatně směšovanou větev Dodávka profese MaR | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D6 | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol546 | 20/600/600-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol547 | 20/600/900-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol548 | 20/600/1000-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol549 | 20/600/1400-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol550 | 20/600/1600-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol551 | 20/600/1800-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol552 | 20/600/2000-HYG-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou:" | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol553 | 20/600/600-HYG-KL "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s bočním připojením" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol554 | 20/600/1600-HYG-KL "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s bočním připojením" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol555 | 20/600/1800-HYG-KL "Desková otopná tělesa včetně příslušenství Do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s bočním připojením" | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol556 | 20/900/1000-CLEAN-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou bez konvektorového plechu" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol557 | 20/900/1600-CLEAN-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou bez konvektorového plechu" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol558 | 30/600/800-CLEAN-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou bez konvektorového plechu" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol559 | 30/600/2000-CLEAN-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou bez konvektorového plechu" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol560 | 10/600/600-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | Pol561 | 20/600/600-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol562 | 20/600/700-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol563 | 20/600/800-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | Pol564 | 20/600/900-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | Pol565 | 20/600/1000-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | Pol566 | 20/600/1200-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol567 | 20/600/1400-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol568 | 20/600/1600-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | Pol569 | 20/600/1800-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol570 | 20/600/2000-VK "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s pravým spodním připojením a ventilovou vložkou " | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol571 | 20/600/1400-KL "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Pol572 | 20/600/1600-KL "Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | Pol573 | KLCM 1220×600 "Trubková otopná tělesa včetně příslušenství Se středovým připojením" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol574 | KLCM 1500×600 "Trubková otopná tělesa včetně příslušenství Se středovým připojením" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | Pol575 | KLCM 1820×600 "Trubková otopná tělesa včetně příslušenství Se středovým připojením" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | D17 | Připojení otopných těles |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol576 | Dvojité rohové radiátorové šroubení, DN 15 | ks | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | Pol577 | Radiátorový ventil pro otopná tělesa S dvoubodovým připojením, DN 15 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | Pol578 | Rohový/přímý termoregulační ventil S plynulým přesným přednastavením DN15 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol579 | Regulační uzavíratelné radiátorové šroubení. DN 15 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | Pol580 | Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí Vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1 | ks | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | Pol581 | Opěrné pouzdro průměr 15 mm | ks | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | Pol582 | Termostatická hlavice k ventilu do veřejných prostor | ks | 106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | Pol583 | Růžice bílá pro potrubí dvojitá 15×1 | ks | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | Pol584 | Růžice bílá pro potrubí 15×1 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | D18 | Armatury strojoven a potrubních tras |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol585 | Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol586 | Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) DN 10 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací kulový kohout (UK××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol587 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | Pol588 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
0 | K | Pol589 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | Pol590 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Filtr závitový (F××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol591 | Filtr závitový (F××) DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Zpětný ventil (ZV××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol592 | Zpětný ventil (ZV××) DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Šroubení (ŠR××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol593 | Šroubení (ŠR××) DN 15-25 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | Pol594 | Šroubení (ŠR××) DN 32-50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Vyvažovací ventil (STAD××, RA××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol595 | Vyvažovací ventil (STAD××, RA××) DN 10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | Pol596 | Vyvažovací ventil (STAD××, RA××) DN 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | Pol597 | Vyvažovací ventil (STAD××, RA××) DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
0 | K | Pol598 | Vyvažovací ventil (STAD××, RA××) DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol599 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
0 | K | Pol600 | Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
0 | K | Pol601 | Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
0 | K | Pol602 | Hadice (pro doplňování) DN 15 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | D19 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol603 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 25 | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | Pol604 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 32 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
0 | K | Pol605 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 40 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | Pol606 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závit. do DN 40 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
0 | K | Pol607 | "Měděné polotvrdé potrubí v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 15×1 | m | 718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | Pol608 | "Měděné polotvrdé potrubí v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 18×1 | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | Pol609 | "Měděné polotvrdé potrubí v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 22×1 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
0 | K | Pol610 | "Měděné polotvrdé potrubí v polotvrdém stavu včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 28×1 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | Pol611 | Tlakové zkoušky měděného potrubí do DN 40 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
0 | K | Pol612 | Prostupové manžety výše uvedeného potrubí | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | Pol613 | Protipožární manžety pro potrubí DN20-40 Protipožární odolnost dle požadavků PBŘ | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| D | D20 | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol614 | tloušťka izolace: 20-30 mm pro potrubí 15×1 Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | m | 718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
0 | K | Pol615 | tloušťka izolace: 20-30 mm pro potrubí 18×1 Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | Pol616 | tloušťka izolace: 20-30 mm pro potrubí 22×1 Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | Pol617 | tloušťka izolace: 20-30 mm pro potrubí 28×1 Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol618 | pro potrubí ocel DN 25 – tl. 40 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
0 | K | Pol619 | pro potrubí ocel DN 32 – tl. 50 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
0 | K | Pol620 | pro potrubí ocel DN 40 - tl. 40 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D21 | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol621 | Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
0 | K | Pol622 | Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol623 | DN 25 "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | Pol624 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
0 | K | Pol625 | DN 40 "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| D | D22 | ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol626 | Proplach potrubí předmětné části | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
0 | K | Pol627 | Napouštění otopné soustavy objektu po etapách | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
0 | K | Pol628 | Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
0 | K | Pol629 | Topná zkouška - 72 hod po etapách | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
0 | K | Pol630 | Hydronické vyregulování | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
0 | K | Pol631 | Realizační (dílenská) projektová dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
0 | K | Pol632 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
0 | K | Pol633 | Návrh provozního řádu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
0 | K | Pol634 | Proškolení obsluhy | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D23 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol635 | Demontáže stávajících otopných těles převážně článkových | ks | 74.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Demontáže potrubí vč. izolací | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol636 | DN10 – DN25 | m | 729.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
0 | K | Pol637 | DN32 – DN40 | m | 168 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
0 | K | Pol638 | Demontáže kotvících a doplňkových konstrukcí demontovaného potrubí | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
0 | K | Pol639 | Demontáže armatur instalovaných na demontovaném potrubí. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
0 | K | Pol640 | Šrotování, skládkování, ekologická likvidace demontovaného materiálu a zařízení Výzisk z prodeje kovového odpadu přináleží objednateli | t | 5.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| D | D24 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol641 | Zhotovení prostupů zdivem dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
0 | K | Pol642 | Drážky pro vedení potrubí dle dispozice – viz výkresová část | m | 436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
0 | K | Pol643 | Zhotovení prostupů zdivem pro kabely MaR dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Kapsy pro připojení otopných těles | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol644 | Kapsy pro připojení otopných těles 150 × 180 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
0 | K | Pol645 | Kapsy pro připojení otopných těles 150 × 500 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
0 | K | Pol646 | Kapsy pro připojení otopných těles 150 × 900 × 80 mm (šířka × výška × hloubka) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
0 | K | Pol647 | Servisní dvířka v podhledu pro odbočky z páteřního rozvodu. Alternativně rozebíratelný podhled Dodávka stavební část | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
0 | K | Pol648 | Drobné stavební úpravy pro odbočky a křížení potrubí větší než DN25 v konstrukcích | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
0 | K | Pol649 | Koordinace při kladení podlah | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
0 | K | Pol650 | Koordinace při výstavbě podhledů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
0 | K | Pol651 | Koordinace při instalování zařizovacích předmětů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
0 | K | Pol652 | Koordinace instalačních jader a šachet | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236

## 2 - Ohřev VZT
{58621cae-9af2-441e-89dc-4c00dee2cf91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
104 - Ústřední vytápění
Soupis:
2 - Ohřev VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
"Poznámka: Tento projekt pro společné povolení a provedení stavby, část vytápění zohledňuje veškeré závěry a technická řešení dle požadavků, které byly známé v průběhu zpracování akce. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dílenskou, ani dodavatelskou (realizační), kterou si dodavatel zpracuje dle vlastních potřeb a konkrétních upřesnění. Při realizaci akce a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dalších stupňů projektové dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve slepém rozpočtu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu s ohledem na výkresovou dokumentaci a text zprávy, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
104 - Ústřední vytápění
Soupis:
2 - Ohřev VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - CELKEM | [5 empty] | 0
| D2 - A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) | [5 empty] | 0
| D3 - B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) | [5 empty] | 0
| D5 - STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP | [5 empty] | 0
| D6 - STROJOVNA VZT – 5.NP – PŘIPOJENÍ NOVÝCH JEDNOTEK | [5 empty] | 0
| D8 - Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením | [5 empty] | 0
| D10 - Připojení otopných těles | [5 empty] | 0
| D11 - ARMATURY – PŘIPOJENÍ NOVÝCH JEDNOTEK VZT | [5 empty] | 0
| D12 - ARMATURY – PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH JEDNOTEK VZT | [5 empty] | 0
| D13 - ROZVOD POTRUBÍ | [5 empty] | 0
| D14 - IZOLACE TEPELNÉ | [5 empty] | 0
| D5 - STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP | [5 empty] | 0
| D15 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY | [5 empty] | 0
| D16 - ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| D17 - DEMONTÁŽE | [5 empty] | 0
| D5 - STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP | [5 empty] | 0
| D18 - STAVEBNÍ ÚPRAVY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
104 - Ústřední vytápění
Soupis:
2 - Ohřev VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | CELKEM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | B) OSTATNÍ NÁKLADY (součet) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol535 | projektové práce, inženýring, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol536 | geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol653 | zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol538 | bourací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol539 | poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol654 | doprava, přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol541 | ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D5 | STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol655 | Výměna oběhového čerpadla pro ohřev VZT jednotek Oběhové čerpadlo 80/0,5-16 Q=40 m3/h, DN80, Y=90 J/kg, 230 V, P=1645 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 4 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol656 | Pružný kompenzátor DN 150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol657 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol658 | Filtr přírubový F DN150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol659 | Zpětná klapka ZK DN80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol660 | Uzavírací klapka UKL DN80 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol661 | Uzavírací klapka UKL DN150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol600 | Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol601 | Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D6 | STROJOVNA VZT – 5.NP – PŘIPOJENÍ NOVÝCH JEDNOTEK |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol662 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 2,5 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: SV-C12 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol663 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 4,0 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: SV-C1 SV-C2 SV-C3 SV-C4 SV-C5 SV-C6 SV-C7 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol664 | Oběhové čerpadlo Q=0,6 m3/h, DN25, Y=45 J/kg, 230 V, P1=75 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: OČ-C12 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol665 | Oběhové čerpadlo Q=0,8 m3/h, DN25, Y=45 J/kg, 230 V, P1=75 W | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: OČ-C1 OČ-C2 OČ-C4 OČ-C5 OČ-C6 OČ-C7 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol666 | Oběhové čerpadlo Q=1,0 m3/h, DN32, Y=45 J/kg, 230 V, P1=75 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: OČ-C3 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol667 | Zdvihový závitový dvojcestný ventil DN 15, Kv = 4,0 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 2 ks šroubení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: DV-C1 DV-C2 DV-C3 DV-C4 DV-C5 DV-C6 DV-C7 DV-C8 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol668 | Zdvihový závitový dvojcestný ventil DN 20, Kv = 6,3 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 2 ks šroubení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: DV-C9 DV-C10 DV-C11 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol662 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 15, Kv = 2,5 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: SV-2 SV-3 SV-82 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol669 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 20, Kv = 6,3 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: SV-1 SV-6 SV-8 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol670 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 40, Kv = 25 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: SV-25 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol671 | Zdvihový závitový trojcestný ventil DN 50, Kv = 40 m3/h Včetně el. pohonu pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s typ dle specifikace MaR dodávka profese MaR Montáž včetně 3 ks šroubení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: SV-24 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol672 | Oběhové čerpadlo Q=0,4-0,6 m3/h, DN25, Y=45 J/kg, 230 V, P1=75 W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: OČ-2 OČ-3 OČ-82 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol673 | Oběhové čerpadlo Q=1,2-1,7 m3/h, DN25, Y=45 J/kg, 230 V, P1=120 W | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: OČ-1 OČ-6 OČ-8 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol674 | Oběhové čerpadlo Q=7,0 m3/h, DN32, Y=55 J/kg, 230 V, P1= 305 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: OČ-25 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol675 | Oběhové čerpadlo Q=11,0 m3/h, DN50, Y=55 J/kg, 230 V,P1= 305 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: OČ-24 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol676 | Souhrnně: připojení zařízení ohřevu VZT k MaR jednotek VZT | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol677 | Souhrnně: protiproudé připojení VZT zařízení k rozvodům vytápění dle dispozic stanovených na stavbě | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D8 | Desková otopná tělesa včetně příslušenství s bočním připojením |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol678 | 33/600/1800-KL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | Pol679 | 33/900/2000-KL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D10 | Připojení otopných těles |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol680 | Přímý termoregulační ventil S plynulým přesným přednastavením DN15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol681 | Přímé regulační uzavíratelné radiátorové šroubení. DN 15 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Pol580 | Svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí Vnější závit, ventil DN 15, trubka 15×1 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | Pol581 | Opěrné pouzdro průměr 15 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol682 | Termostatická hlavice k ventilu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D11 | ARMATURY – PŘIPOJENÍ NOVÝCH JEDNOTEK VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol585 | Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15 | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | Pol683 | Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol586 | Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) DN 10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací kulový kohout (UK××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol5862 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 10 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol5882 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | Pol58913 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Filtr závitový (F××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol6842 | Filtr závitový (F××) DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | Pol6852 | Filtr závitový (F××) DN 32 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Zpětný ventil (ZV××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol6861 | Zpětný ventil (ZV××) DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | Pol6872133 | Zpětný ventil (ZV××) DN 32 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Šroubení (ŠR××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol68832 | Šroubení (ŠR××) DN 20-32 | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Vyvažovací ventil (STAD××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol689253 | Vyvažovací ventil (STAD××) DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
0 | K | Pol69013 | Vyvažovací ventil (STAD××) DN 25 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Přepouštěcí ventil (HLX××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol69135 | Přepouštěcí ventil (HLX××) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol6923 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | Pol6932 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 32 | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
0 | K | Pol600 | Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
0 | K | Pol601 | Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | Pol602 | Hadice (pro doplňování) DN 15 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | D12 | ARMATURY – PŘIPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH JEDNOTEK VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol585 | Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol586 | Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) DN 10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací kulový kohout (UK××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol586 | Automatický odvzdušňovací ventil (AO××) DN 10 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | Pol588 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
0 | K | Pol589 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
0 | K | Pol694 | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Uzavírací klapka (UKL××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol695 | Uzavírací klapka (UKL××) DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
0 | K | Pol696 | Uzavírací klapka (UKL××) DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Filtr závitový (F××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol684 | Filtr závitový (F××) DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
0 | K | Pol685 | Filtr závitový (F××) DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | Pol591 | Filtr závitový (F××) DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Filtr přírubový (F××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol697 | Filtr přírubový (F××) DN 65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | Pol698 | Filtr přírubový (F××) DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Zpětný ventil (ZV××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol686 | Zpětný ventil (ZV××) DN 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | Pol687 | Zpětný ventil (ZV××) DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | Pol699 | Zpětný ventil (ZV××) DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
0 | K | Pol700 | Zpětný ventil (ZV××) DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | Pol701 | Zpětný ventil (ZV××) DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Šroubení (ŠR××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol688 | Šroubení (ŠR××) DN 20-32 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | Pol702 | Šroubení (ŠR××) DN 40-50 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Regulační ventil přírubový(RA××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol703 | Regulační ventil přírubový(RA××) DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Vyvažovací ventil (STAD××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol704 | Vyvažovací ventil (STAD××) DN 15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | Pol689 | Vyvažovací ventil (STAD××) DN 20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | Pol690 | Vyvažovací ventil (STAD××) DN 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
0 | K | Pol705 | Vyvažovací ventil (STAD××) DN 40 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Přepouštěcí ventil (HLX××) | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol691 | Přepouštěcí ventil (HLX××) DN 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol692 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
0 | K | Pol693 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
0 | K | Pol706 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
0 | K | Pol707 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | Pol708 | "Pružný díl potrubí – kompenzátor – závitový / přírubový (PK××) / PN 6 / Tmax 90°C" DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
0 | K | Pol600 | Teploměr typ bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm + pouzdro do T kusu | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
0 | K | Pol601 | Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
0 | K | Pol602 | Hadice (pro doplňování) DN 15 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D13 | ROZVOD POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol709 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 15 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
0 | K | Pol710 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 20 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
0 | K | Pol603 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 25 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
0 | K | Pol604 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 32 | m | 206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
0 | K | Pol605 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" DN 40 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
0 | K | Pol711 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 57/2,9 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
0 | K | Pol712 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 76/3,2 mm | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
0 | K | Pol713 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 89/3,6 mm | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
0 | K | Pol714 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 108/4,0 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
0 | K | Pol715 | "Ocelové potrubí: včetně tvarovek, přechodek, montáže a tlakových zkoušek" 133/4,5 mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
0 | K | Pol606 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závit. do DN 40 | m | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
0 | K | Pol716 | Ověření stavu a případná oprava tepelné izolace, přeložení potrubí DN 150 – vedené v šachtě | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
0 | K | Pol717 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých do DN150 | m | 239 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
0 | K | Pol718 | Doplnění protipožární manžety páteřního potrubí DN150 stávající trasy Protipožární odolnost dle požadavků PBŘ. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| D | D14 | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol719 | pro potrubí ocel DN 15 – tl. 30 mm Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
0 | K | Pol720 | pro potrubí ocel DN 20 – tl. 30 mm Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol721 | pro potrubí ocel DN 25 – tl. 40 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
0 | K | Pol722 | pro potrubí ocel DN 32 – tl. 50 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
0 | K | Pol723 | pro potrubí ocel DN 40 - tl. 40 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
0 | K | Pol724 | pro potrubí ocel 57/2,9 mm – tl. 40 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
0 | K | Pol725 | pro potrubí ocel 76/3,2 mm – tl. 60 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
0 | K | Pol726 | pro potrubí ocel 89/3,6 mm – tl. 50 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
0 | K | Pol727 | pro potrubí ocel 108/4,0 mm – tl. 60 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
0 | K | Pol728 | pro potrubí ocel 133/4,5 mm – tl. 70 mm izolace tepelná minerální izolací s povrchovou úpravou: | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
0 | K | Pol729 | Armatury, svařence a zařízení bude dodáno včetně tepelně izolačních pouzder. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| D | D5 | STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE A NÁTĚRY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol621 | Kotvicí zařízení pro výše uvedené ocelové potrubí | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
0 | K | Pol730 | Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné + základní | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol731 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" DN 15 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
0 | K | Pol732 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" DN 20 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
0 | K | Pol623 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" DN 25 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
0 | K | Pol624 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" DN 32 | m | 206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
0 | K | Pol625 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" DN 40 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol733 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" 57/2,9 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
0 | K | Pol734 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" 76/3,2 mm | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
0 | K | Pol735 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" 89/3,6 mm | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
0 | K | Pol736 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" 108/4,0 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
0 | K | Pol737 | "Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 65 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní" 133/4,5 mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | D16 | ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol626 | Proplach potrubí předmětné části | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
0 | K | Pol738 | Napouštění otopné soustavy objektu po etapách | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
0 | K | Pol739 | Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
0 | K | Pol740 | Topná zkouška - 72 hod po etapách | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
0 | K | Pol741 | Hydronické vyregulování | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
0 | K | Pol742 | Realizační (dílenská) projektová dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
0 | K | Pol743 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
0 | K | Pol633 | Návrh provozního řádu | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
0 | K | Pol634 | Proškolení obsluhy | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| D | D17 | DEMONTÁŽE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | STROJOVNA VYTÁPĚNÍ – 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol636 | DN10 – DN25 | m | 119 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
0 | K | Pol744 | DN32 – DN40 | m | 306 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
0 | K | Pol745 | DN50 – DN65 | m | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
0 | K | Pol746 | DN80 – DN100 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
0 | K | Pol747 | DN125 – DN150 | m | 46.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
0 | K | Pol748 | Demontáže kotvících a doplňkových konstrukcí demontovaného potrubí | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
0 | K | Pol749 | Demontáže armatur instalovaných na demontovaném potrubí. | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
0 | K | Pol640 | Šrotování, skládkování, ekologická likvidace demontovaného materiálu a zařízení Výzisk z prodeje kovového odpadu přináleží objednateli | t | 3.386 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| D | D18 | STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol750 | Zhotovení prostupů zdivem dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
0 | K | Pol643 | Zhotovení prostupů zdivem pro kabely MaR dle dispozice – viz výkresová část | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
0 | K | Pol647 | Servisní dvířka v podhledu pro odbočky z páteřního rozvodu. Alternativně rozebíratelný podhled Dodávka stavební část | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
0 | K | Pol649 | Koordinace při kladení podlah | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
0 | K | Pol751 | Koordinace při výstavbě podhledů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
0 | K | Pol752 | Koordinace při instalování zařízení VZT a zařizovacích předmětů | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
0 | K | Pol753 | Koordinace instalačních jader a šachet | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308

## 105 - Chlazení
{1b0f832b-972b-4bea-aea8-c40913748c5d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
105 - Chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí). Potrubí bude provedeno, odzkoušeno a zdokladováno dle ČSN EN 13 480. Přírubové a bezpřírubové armatury jsou uvažovány včetně protipřírub, těsnění, šroubů atd., závitové armatury budou osazeny včetně připojovacích šroubení. Manometry budou použity včetně smyčky a trojcestného manometrického kohoutu, teploměry včetně návarku a jímky. Veškerá zařízení (čerpadla, výměníky atd.) jsou uvažována včetně připojovacích protipřírub popř. šroubení. Součástí dodávky je i propláchnutí veškerého potrubí, hydraulické zaregulování soustavy měřícím přístrojem, oživení systémů, všechny potřebné zkoušky (dle platných předpisů v ČR), zaškolení obsluhy včetně výkresů skutečného provedení a návodů k obsluze a údržbě, provozních knih a řádů. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. Bude provedeno měření hluku pro instalovaná zařízení ve venkovním a vnitřním prostředí. O měření bude proveden protokol. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Tyto izolace jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelně neizolované části potrubí a kovové kotevní a pomocné prvky budou opatřeny syntetickým základním a dvojnásobným konečným nátěrem. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. Tepelně izolované prvky budou opatřeny 2 násobným základním nátěrem. Tepelnou izolací budou opatřena veškerá potrubí, armatury a zařízení. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných izolací v rámci jednotkové ceny. Tepelné izolace budou provedeny dle. vyhl. 193/2007 Sb. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
105 - Chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Potrubí bezbarvé nerez spojované pomocí drážkovaných spojek (včetně kolen, redukcí, kotvení, nad stř | [5 empty] | 0
| D3 - Tepelné izolace parotěsná (veškeré izolace budou opatřeny Al folií, nad střechou oplechovány) | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení, těsnění, protipřírub a spoj. materiálu) PN10, pro | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury přírubové (včetně protipřírub a spoj. materiálu) PN10, pro 35% ETG | [5 empty] | 0
| D6 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
105 - Chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol905 | Kompresorová bloková chladicí jednotka; R410A; Pchl=256,4 kW; W6°C; A35°C; 35% etylenglykol,Pel=91,6 kW; I=162,1A, Imax=236,6 A; Istart=464 A; EER=2,77; Váha_provozní 3760 kg; rozměry(vxšxd): 2,45x2,2x3,976 m; Lp(10)=52,5 dB(A); Lw=84,8 dB(A); dp=184kPa; vč. akumulační nádoby 600l, hydromodulu, Flowswitche, antivibračního uložení, včetně ovládacího modulu s Modbus RTU komunikačním protokolem | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol906 | Ocelová akumulační nádoba chlazení ; V=1600 l; H=2450 mm; 4 hrdla; D=1000 mm; PN6; včetně parotěsné izolace; m=590+1600 kg | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol907 | Elektronické oběhové čerpadlo; 400 V/15 kW; PN6; 137 m3/h; 200 kPa; 35% ETG ucpávky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol908 | Zařízení na přípravu glykolové směsi; 230 V/550 W vč. míchací nádoby 1000 l | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol909 | Membránová expanzní nádoba 200/10; V=200l; PN10 vč. připojovací sady AG 6/4; 35% ETG | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol910 | Expanzní a odplyňovací automat; 230 V/1,1 kW, základní nádoby 800 l; 35% ETG | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol912 | Membránová expanzní nádoba 80/10; vč. uzavírací armatury pro exp. nádoby MK 1; ETG 35% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol913 | Vodoměr, DN25; PN16; Qn=3,5 m3/h; PN10; M-BUS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol914 | Elektromotoricky uzavíratelná mezipřírubová klapka s pohonem, DN125, ON/OFF, 24Vac; PN6, vč. koncových spínačů | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol915 | Tlakově nezávislý regulační ventil; 0-10V, 24 Vac, PN25, DN50i, včetně pohonu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol916 | Elektronické oběhové čerpadlo zdvojené; 230 V/609 W; PN6; 6,5 m3/h; 150 kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol917 | Deskový výměník 35% ETG/voda; 45 kW; PN6; ETG 35% - 6/12°C_6,5 m3/h_20 kPa; voda - 7/13°C_6,5m3/h_20kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol918 | Expanzní a odplyňovací automat; 230 V/1,1 kW, vč. základní nádoby 300 l; voda | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol919 | Membránová expanzní nádoba 80/10; vč. uzavírací armatury pro exp. nádoby MK 1; voda | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol920 | Tlakově nezávislý regulační ventil; 0-10V, 24Vac, PN25, DN50i, včetně pohonu | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol921 | Tlakově nezávislý regulační ventil; 0-10V, 24Vac, PN25, DN65i, včetně pohonu | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol922 | Ethylenglykolová náplň 100% | m3 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D2 | Potrubí bezbarvé nerez spojované pomocí drážkovaných spojek (včetně kolen, redukcí, kotvení, nad stř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol923 | Potrubí DN15 | m | 152.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol924 | Potrubí DN20 | m | 63.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol925 | Potrubí DN25 | m | 233.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol926 | Potrubí DN32 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol927 | Potrubí DN40 | m | 1467.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol928 | Potrubí DN50 | m | 314.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol929 | Potrubí DN65 | m | 759.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol930 | Potrubí DN80 | m | 40.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Potrubí DN100 | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol931 | Potrubí DN125 | m | 69.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol932 | Potrubí DN150 | m | 20.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol933 | Potrubí DN200 | m | 417.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | Pol934 | Potrubí DN250 | m | 94.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D3 | Tepelné izolace parotěsná (veškeré izolace budou opatřeny Al folií, nad střechou oplechovány) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol935 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN15, tl. 19 mm | m | 152.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | Pol936 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN20, tl. 19 mm | m | 63.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol937 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN25, tl. 19 mm | m | 233.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol938 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN32, tl. 19 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | Pol939 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN40, tl. 19 mm | m | 1467.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol940 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN50, tl. 19 mm | m | 314.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol941 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN65, tl. 25 mm | m | 759.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Pol942 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN80, tl. 25 mm | m | 40.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN100, tl. 25 mm | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol943 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN125, tl. 32 mm - vč. oplechování | m | 69.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol944 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN150, tl. 32 mm - vč. oplechování | m | 20.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | Pol945 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN200, tl. 32 mm | m | 274.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | Pol946 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN200, tl. 32 mm - vč. oplechování | m | 143.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | Pol947 | Tepelná izolace kaučuková např. Armacell Armaflex ACE pro potrubí Fe DN250, tl. 32 mm | m | 94.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D4 | Armatury závitové (včetně připojovacích šroubení, těsnění, protipřírub a spoj. materiálu) PN10, pro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol948 | Kulový kohout 1/2" (DN15) | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol949 | Kulový kohout 1" (DN25) | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | Pol950 | Kulový kohout 5/4" (DN32) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | Pol951 | Kulový kohout 6/4" (DN40) | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | Pol952 | Kulový kohout 2" (DN50) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | Pol953 | Ruční regulační ventil DN40, včetně měřících nástavců | kpl | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | Pol954 | Ruční regulační ventil DN50, včetně měřících nástavců | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | Pol955 | Filtr DN50 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
0 | K | Pol956 | Šroubení pro připojení VZT výměníku DN50 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
0 | K | Pol957 | Odvzdušňovací ventil 1/2" (DN15) vč. kulového kohoutu DN15 | ks | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | Pol958 | Plnicí a vypouštěcí kohout 1/2" (DN15) | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
0 | K | Pol959 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN15, vč. servopohonu 24V (0-10V) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | Pol960 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, DN20, vč. servopohonu 24V (0-10V) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
0 | K | Pol961 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
0 | K | Pol962 | Pojistný ventil PV 1/2x3/4", 6 bar, vč. sběrné nádoby | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | Pol963 | Pojistný ventil 1/2", 10 bar, vč. sběrné nádoby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | Pol964 | Pojistný ventil 3/4", 6 bar, vč. sběrné nádoby | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Pojistný ventil (1/2x3/4"), 5 bar, vč. sběrné nádoby | [14 empty] | P | 1
0 | K | Pol965 | Teploměr -20 - 60°C, PN6 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | Pol966 | Odzdušnovací nádoba DN100, vč. sběrné nádoby na ETG | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | Pol967 | Tlakoměr 0 - 600kPa, včetně man. smyčky a 3-cest. man. kohoutu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D5 | Armatury přírubové (včetně protipřírub a spoj. materiálu) PN10, pro 35% ETG |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol968 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN65 | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
0 | K | Pol969 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN200 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
0 | K | Pol970 | Zpětná klapka PN10, DN65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
0 | K | Pol971 | Zpětná klapka PN10, DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
0 | K | Pol972 | Zpětná klapka PN10, DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
0 | K | Pol973 | Ruční regulační ventil DN65, včetně měřících nástavců | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | Pol974 | Ruční regulační ventil DN125, včetně měřících nástavců | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
0 | K | Pol975 | Filtr PN10, DN65 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | Pol976 | Filtr PN10, DN125 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
0 | K | Pol977 | Filtr PN10, DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | Pol978 | Pryžový kompenzátor chvění mezipřírubový PN10, DN125 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | Pol979 | Přírubový spoj DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| D | D6 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol980 | Požární ucpávky prostupů požárně dělícími konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | Pol981 | Prověření funkčnosti stávajících výměníku chladu na stávajících VZT jednotkách, jejich průplach a utěsnění na 35%ETG | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
0 | K | Pol982 | Napojení stávajícího výměníku chladu Ozařovače na nové rozvody CHL, vypuštění, vyčisění a napusštění systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | Pol983 | Tepelná izolace potrubí v CHÚC | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
0 | K | Pol984 | Montáž regulačních a směšovacích ventilů a klapek z dodávky MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
0 | K | Pol985 | Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | Pol986 | Orientační štítky, značky toku media | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | Pol987 | Lékárnička pro 1.pomoc | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
0 | K | Pol988 | Bateriová svítilna | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
0 | K | Pol989 | Provozní řád strojovny chlazení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
0 | K | Pol990 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
0 | K | Pol991 | Dilatační zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
0 | K | Pol992 | Funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
0 | K | Pol993 | Hydraulické seřízení pomocí měřícího přístroje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | Pol994 | Vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
0 | K | Pol995 | Koordinace s ostatními rozvody | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
0 | K | Pol996 | Projektová dokumentace pro provedení stavby a projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184

## 106 - VZT
{a82ba73b-131c-41fb-bf55-0a0678167051}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
106 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
106 - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D0 - Společné položky: | [5 empty] | 0
| D1 - zař. č. 03 | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D8 - zař. č. 06 | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D9 - zař. č. 08 | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D12 - zař. č. 09 | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D14 - zař. č. 90 | [5 empty] | 0
| D15 - Výfukový kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D16 - zař. č. C0 | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D17 - zař. č. C1 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D23 - Tlumič hluku čtyřhranný | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D25 - Laminární pole ATYP | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D33 - zař. č. C2 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D23 - Tlumič hluku čtyřhranný | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D25 - Laminární pole ATYP | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D34 - zař. č. C3 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D25 - Laminární pole ATYP | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D35 - zař. č. C4 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D36 - Laminární pole | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D37 - zař. č. C5 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D36 - Laminární pole | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D38 - zař. č. C6 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D36 - Laminární pole | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D39 - zař. č. C7 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D20 - Parní vyvíječ | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D36 - Laminární pole | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D40 - zař. č. C8 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D43 - Talířový ventil | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D44 - zař. č. C9 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D43 - Talířový ventil | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D45 - zař. č. C10 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D43 - Talířový ventil | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D46 - zař. č. C11 | [5 empty] | 0
| D18 - Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D19 - Hydromodul | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D47 - Radiální ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D23 - Tlumič hluku čtyřhranný | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D48 - Tlumič hluku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D24 - Regulátor průtoku | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D26 - Čistý nástavec | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D43 - Talířový ventil | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D15 - Výfukový kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D31 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D49 - zař. č. C12 | [5 empty] | 0
| D50 - Vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D2 - Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D10 - Požární klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D43 - Talířový ventil | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D29 - pletivo | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D52 - Požární izolace 45 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D53 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti A (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D7 - Sestava buňkových tlumičů | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D55 - Vinuté potruví SPIRO těsné, potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D56 - Vinuté potrubí SPIRO těsné, potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D57 - Vinuté potrubí SPIRO SAFE | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D58 - zař. č. C20 | [5 empty] | 0
| D47 - Radiální ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D59 - Elektrický ohřívač | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D60 - Filtrační kazeta | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D61 - Pružná vložka kruhová | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D22 - Tlumič hluku kruhový | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D62 - zař. č. C21 | [5 empty] | 0
| D63 - Diagonální ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D61 - Pružná vložka kruhová | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D64 - Zpětná klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D4 - Protidešťová žaluzie | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D11 - Tepelná izolace 40mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D65 - zař. č. F1 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D67 - zař. č. F2 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D69 - zař. č. F3 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D70 - zař. č. F4 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D71 - zař. č. F5 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D72 - zař. č. F6 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D51 - Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D54 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D73 - zař. č. P1 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D74 - zař. č. P2 | [5 empty] | 0
| D66 - Ventilátor | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D21 - Pružná vložka čtyřhranná | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D41 - Těsná regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D42 - Regulační klapka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D27 - Vyústka | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D28 - Vířivý anemostat | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D15 - Výfukový kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D68 - Sací kus 45° | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D30 - Ohebná hadice | [5 empty] | 0
| D3 - - | [5 empty] | 0
| D13 - Tepelná izolace do plechu 60mm | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D75 - Požární izolace 45 min - odolnost zvnějšku | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D5 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D76 - Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí A (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D32 - Vinuté potrubí SPIRO těsné | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
| D77 - Vinuté potrubí SPIRO těsné, potrubí A (ČSN 1366-1) | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
106 - VZT
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
20 | K | Pol1290 | Vodorovná a svislá vnitrostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D0 | Společné položky: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1271 | Demontáž stávajících zařízení (17, 13, 14, 18, 11, 21, 15, 19, 9, 10, 12, 20, 16) vč. demontáže nepotřebných stávajících VZT rozvodů a instalací vč. odvozu a ekologické likvidace demontovaného materiálu; | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
2 | K | Pol1272 | Demontáž a následná montáž stávajících zařízení (8, 2, 1, 82, 7, 24, 25, 3, 6, 31) + následná kontrola funkčnosti těchto zařízení vč. výměny filtrů a jiných poškozených prvků stávajících jednotek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
3 | K | Pol1273 | Stěhování nových VZT zařízení do strojovny či na střechu objektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | K | Pol1274 | Kompletace nových VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | K | Pol1275 | Doplnění ethylenglykolu (35%) do soustav VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | K | Pol1276 | Kontrola těsnosti stávajících výměníku chladu ve VZT jednotkách, čištění, přetěsnění na etylenglykol 35% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | K | Pol1277 | Montážní, závěsový, těsnící a protivibrační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | K | Pol1278 | Rýhovaná guma pro podložení VZT jednotek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | K | Pol1279 | Popisy zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | K | Pol1280 | Protipožární příslušenství, požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
11 | K | Pol1281 | Prozatimní opatření spojené s nutností zachování chodu stávajících zařízení v době rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | K | Pol1282 | Uvedení VZT zařízení do provozu, komplexní vyzkoušení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | Pol1283 | Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení vč.vypracování protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
14 | K | Pol1284 | Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | Pol1285 | Výrobní (dílenská) projektová dokumentace profese VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | Pol1286 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | Pol1287 | Dodavatelská dokumentace (protokoly, revizní zprávy, …) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | Pol1288 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | Pol1289 | Lešení (mobilní do výšky 4 m) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol1291 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D1 | zař. č. 03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol1292 | šířka x výška x délka 250x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 32dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 3A.104 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol1293 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta 3A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D8 | zař. č. 06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol1296 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 6A.102 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol1297 | 1250x600 mm jmenovitý rozměr 1250x600mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta 6A.495 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
30 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | D9 | zař. č. 08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol1298 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. 8A.102 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol1299 | 1000x500 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 8A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol1300 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm 8A.900 | m2 | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
36 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D12 | zař. č. 09 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol1301 | 400x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 9.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
39 | K | Pol1302 | 400x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 9A.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
40 | K | Pol1303 | 400x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 9.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
41 | K | Pol1304 | 400x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 9A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol1305 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm 9.900 | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol1306 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm 9.901 | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
44 | K | Pol1307 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm 9A.901 | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
46 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D14 | zař. č. 90 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | Výfukový kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol1308 | 250x200 mm materiál pozinkovaný plech 90A.483 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
49 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
50 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D16 | zař. č. C0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol1311 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C0.101 | ks | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol1312 | 1200x2400 mm jmenovitý rozměr 1200x2400mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C0.490 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | D17 | zař. č. C1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol1313 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=3800 m3/h; Vo=3500 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1453 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C1.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | Pol1314 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C1.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | Pol1315 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 20 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 20 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C1.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol1316 | 1000x250 mm C1A.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
60 | K | Pol1317 | 700x200 mm C1.035 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol1318 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C1.101 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
62 | K | Pol1319 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C1A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
63 | K | Pol1320 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C1A.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol1321 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C1.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
65 | K | Pol1322 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C1A.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | D23 | Tlumič hluku čtyřhranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol1323 | 700x200x1000 mm ATYP! hygienické provedení; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C1.160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol1324 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
68 | K | Pol1325 | 600x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1A.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
69 | K | Pol1326 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
70 | K | Pol1327 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1A.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
71 | K | Pol1328 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
72 | K | Pol1329 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1A.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
73 | K | Pol1330 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
74 | K | Pol1331 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1A.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
75 | K | Pol1332 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
76 | K | Pol1333 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C1A.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
77 | K | Pol1334 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C1.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
78 | K | Pol1335 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C1A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | Pol1336 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C1.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
80 | K | Pol1337 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C1A.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D25 | Laminární pole ATYP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | Pol1338 | 2700x1800x300mm; V=3000 m3/h; ATYP !!ATYP!! V=3000 m3/h. Laminární pole 2700x1800x300 mm; celoplošná filtrace H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; Se světlíkem pro průchod operačního svítidla; S 2x LED svítidlem 55W, CRI>90, se stmívatelným předřadníkem 1-10V/DALI; 4 boční vstupy 1200x100 mm; Akustický výkon LwA max=43 dB C1.402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | Pol1339 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C1.411 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | Pol1340 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C1A.420 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
84 | K | Pol1341 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C1.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
85 | K | Pol1342 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C1A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
86 | K | Pol1343 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C1A.423 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | Pol1344 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C1A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | Pol1345 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C1A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | Pol1346 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C1.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol1347 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C1.705 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
91 | K | Pol1348 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C1A.705 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | Pol1349 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C1.900 | m2 | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
93 | K | Pol1350 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C1A.900 | m2 | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | Pol1351 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C1.901 | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | Pol1352 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C1A.901 | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D33 | zař. č. C2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | Pol1357 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=3800 m3/h; Vo=3500 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1453 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C2.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol1358 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C2.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol1359 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 20 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 20 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C2.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | Pol1360 | 1000x250 mm C2A.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
113 | K | Pol1361 | 700x200 mm C2.035 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | Pol1362 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C2.101 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
115 | K | Pol1363 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C2A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
116 | K | Pol1364 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C2A.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | Pol1365 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C2.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
118 | K | Pol1366 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C2A.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| D | D23 | Tlumič hluku čtyřhranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | Pol1367 | 700x200x1000 mm ATYP! hygienické provedení; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C2.160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | Pol1368 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
121 | K | Pol1369 | 600x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2A.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
122 | K | Pol1370 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
123 | K | Pol1371 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2A.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
124 | K | Pol1372 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
125 | K | Pol1373 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2A.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
126 | K | Pol1374 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
127 | K | Pol1375 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2A.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
128 | K | Pol1376 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
129 | K | Pol1377 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C2A.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
130 | K | Pol1378 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C2.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | K | Pol1379 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C2A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | Pol1380 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C2.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
133 | K | Pol1381 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C2A.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| D | D25 | Laminární pole ATYP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | Pol1382 | 2700x1800x300mm; V=3000 m3/h; ATYP !!ATYP!! V=3000 m3/h. Laminární pole 2700x1800x300 mm; celoplošná filtrace H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; Se světlíkem pro průchod operačního svítidla; S 2x LED svítidlem 55W, CRI>90, se stmívatelným předřadníkem 1-10V/DALI; 4 boční vstupy 1200x100 mm; Akustický výkon LwA max=43 dB C2.402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | Pol1383 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C2.411 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | Pol1384 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C2A.420 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
137 | K | Pol1385 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C2.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
138 | K | Pol1386 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C2A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
139 | K | Pol1387 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C2A.423 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | Pol1388 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C2A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol1389 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C2A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol1390 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C2.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | Pol1391 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C2.705 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | K | Pol1392 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C2A.705 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | Pol1393 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C2.900 | m2 | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
146 | K | Pol1394 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C2A.900 | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | Pol1395 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C2.901 | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
148 | K | Pol1396 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C2A.901 | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
150 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
151 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
152 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
154 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
155 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
156 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
159 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
160 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 107 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
161 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | D34 | zař. č. C3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol1397 | rozměry jednotky: v,š,d: 2302x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=5000 m3/h; Vo=4600 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1723 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C3.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | Pol1398 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C3.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | Pol1399 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 24 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 24 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C3.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol1400 | 1000x250 mm C3A.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
166 | K | Pol1401 | 1000x400 mm C3.037 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | Pol1402 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C3.101 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
168 | K | Pol1403 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C3A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
169 | K | Pol1404 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C3A.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol1405 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C3.151 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
171 | K | Pol1406 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C3A.151 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
172 | K | Pol1407 | d160 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø160/1000, útlum 28dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C3.152 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
173 | K | Pol1408 | d160 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø160/1000, útlum 28dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C3A.152 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | Pol1409 | 800x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
175 | K | Pol1410 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
176 | K | Pol1411 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
177 | K | Pol1412 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
178 | K | Pol1413 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
179 | K | Pol1414 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
180 | K | Pol1415 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
181 | K | Pol1416 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
182 | K | Pol1417 | d160 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
183 | K | Pol1418 | d160 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
184 | K | Pol1419 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.216.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
185 | K | Pol1420 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.216.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
186 | K | Pol1421 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.217.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
187 | K | Pol1422 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.217.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
188 | K | Pol1423 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3.218.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
189 | K | Pol1424 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C3A.218.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
190 | K | Pol1425 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C3.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
191 | K | Pol1426 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C3A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | Pol1427 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C3.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
193 | K | Pol1428 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C3A.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| D | D25 | Laminární pole ATYP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
194 | K | Pol1429 | 3300x2840x300mm; V=3600 m3/h; ATYP !!ATYP!! V=3600 m3/h. Laminární pole 3300x2840x300 mm; celoplošná filtrace H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; 12 bočních vstupů; (2x3 z čela, 2x z levé strany, 4x z pravé strany) 700x100 mm; Akustický výkon LwA max=45 dB C3.403 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | Pol1430 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C3.411 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
196 | K | Pol1431 | 587x587 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 587 x 587, pro velikost filtru H13 575/575/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 250 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C3.412 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | Pol1432 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C3A.420 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
198 | K | Pol1433 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C3.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
199 | K | Pol1434 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C3A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
200 | K | Pol1435 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C3A.423 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
201 | K | Pol1436 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C3A.430 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
202 | K | Pol1437 | 425x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C3A.431 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | Pol1438 | 300x8 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 300x8; RAL bude upřesněn při vzorkování C3A.454 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
204 | K | Pol1439 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C3A.455 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | Pol1440 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C3A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | Pol1441 | 800x800 mm ochranné pletivo 10x10 mm C3.499 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | Pol1442 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C3A.704 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
208 | K | Pol1443 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C3.705 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
209 | K | Pol1444 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C3A.705 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
210 | K | Pol1445 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C3.706 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | Pol1446 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C3.900 | m2 | 251 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
212 | K | Pol1447 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C3A.900 | m2 | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | Pol1448 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C3.901 | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
214 | K | Pol1449 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C3A.901 | m2 | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
215 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
216 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
217 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
218 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
219 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
220 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
221 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
222 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
223 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
224 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
225 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
226 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
227 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
228 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
229 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
| D | D35 | zař. č. C4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | Pol1452 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=3800 m3/h; Vo=3500 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1453 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C4.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
231 | K | Pol1453 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C4.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | Pol1454 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 20 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 20 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C4.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | Pol1455 | 500x400 mm C4A.031 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
234 | K | Pol1456 | 500x500 mm C4.032 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
235 | K | Pol1457 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C4.101 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
236 | K | Pol1458 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C4A.101 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
237 | K | Pol1459 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C4A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
238 | K | Pol1460 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C4.102 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
239 | K | Pol1461 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C4.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
240 | K | Pol1462 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C4A.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
241 | K | Pol1463 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4.211.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
242 | K | Pol1464 | 600x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4A.211.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
243 | K | Pol1465 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
244 | K | Pol1466 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4A.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
245 | K | Pol1467 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
246 | K | Pol1468 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4A.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
247 | K | Pol1469 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
248 | K | Pol1470 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4A.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
249 | K | Pol1471 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
250 | K | Pol1472 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C4A.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
251 | K | Pol1473 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C4.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
252 | K | Pol1474 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C4A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | Pol1475 | 500x400 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C4.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
254 | K | Pol1476 | 500x400 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C4A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
| D | D36 | Laminární pole |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | Pol1477 | 2700x1800x445mm; V=3000m3/h V=3000 m3/h. Laminární pole 2700x1800x445 mm; filtrační vložky H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; Se světlíkem pro průchod operačního svítidla; S 2x LED svítidlem 55W, CRI>90, se stmívatelným předřadníkem 1-10V/DALI; 8 bočních vstupů 569x264 mm; Akustický výkon LwA max=42 dB C4.401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
256 | K | Pol1478 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C4.411 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
257 | K | Pol1479 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C4A.420 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
258 | K | Pol1480 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C4.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
259 | K | Pol1481 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C4A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
260 | K | Pol1482 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C4A.423 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
261 | K | Pol1483 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C4A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
262 | K | Pol1484 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C4A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | Pol1485 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C4.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | K | Pol1486 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C4.705 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
265 | K | Pol1487 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C4A.705 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | Pol1488 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C4.900 | m2 | 161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
267 | K | Pol1489 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C4A.900 | m2 | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
268 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
269 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
270 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
271 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
273 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
274 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
275 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
277 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
278 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
279 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
280 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
| D | D37 | zař. č. C5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
281 | K | Pol1490 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=3800 m3/h; Vo=3500 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1453 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C5.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
282 | K | Pol1491 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C5.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
283 | K | Pol1492 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 20 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 20 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C5.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | Pol1493 | 1000x250 mm C5A.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
285 | K | Pol1494 | 800x250 mm C5.036 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
286 | K | Pol1495 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C5.101 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
287 | K | Pol1496 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C5A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
288 | K | Pol1497 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C5.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
289 | K | Pol1498 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C5A.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
290 | K | Pol1499 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C5.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
291 | K | Pol1500 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C5A.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
292 | K | Pol1501 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5.211.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
293 | K | Pol1502 | 600x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5A.211.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
294 | K | Pol1503 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
295 | K | Pol1504 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5A.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
296 | K | Pol1505 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
297 | K | Pol1506 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5A.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
298 | K | Pol1507 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
299 | K | Pol1508 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5A.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
300 | K | Pol1509 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
301 | K | Pol1510 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C5A.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
302 | K | Pol1511 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C5.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
303 | K | Pol1512 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C5A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
304 | K | Pol1513 | 700x300 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C5.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
305 | K | Pol1514 | 600x300 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C5A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
306 | K | Pol1515 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C5.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
307 | K | Pol1516 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C5A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
| D | D36 | Laminární pole |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
308 | K | Pol1517 | 2700x1800x445mm; V=3000m3/h V=3000 m3/h. Laminární pole 2700x1800x445 mm; filtrační vložky H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; Se světlíkem pro průchod operačního svítidla; S 2x LED svítidlem 55W, CRI>90, se stmívatelným předřadníkem 1-10V/DALI; 8 bočních vstupů 569x264 mm; Akustický výkon LwA max=42 dB C5.401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
309 | K | Pol1518 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C5.411 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
310 | K | Pol1519 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C5A.420 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
311 | K | Pol1520 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C5.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
312 | K | Pol1521 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C5A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
313 | K | Pol1522 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C5A.423 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
314 | K | Pol1523 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C5A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | Pol1524 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C5A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
316 | K | Pol1525 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C5.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
317 | K | Pol1526 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C5.705 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
318 | K | Pol1527 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C5A.705 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
319 | K | Pol1528 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C5.900 | m2 | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
320 | K | Pol1529 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C5A.900 | m2 | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
321 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
322 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
323 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
324 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 128 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
325 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
326 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
327 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
328 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
329 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
330 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
331 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
332 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
333 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
| D | D38 | zař. č. C6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
334 | K | Pol1530 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=3800 m3/h; Vo=3500 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1453 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C6.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
335 | K | Pol1531 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C6.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
336 | K | Pol1532 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 20 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 20 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C6.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
337 | K | Pol1533 | 1000x250 mm C6.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
338 | K | Pol1534 | 1000x250 mm C6A.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
339 | K | Pol1535 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C6.101 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
340 | K | Pol1536 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C6A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
341 | K | Pol1537 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C6.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
342 | K | Pol1538 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C6A.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
343 | K | Pol1539 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C6.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
344 | K | Pol1540 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C6A.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
345 | K | Pol1541 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6.211.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692
346 | K | Pol1542 | 600x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6A.211.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694
347 | K | Pol1543 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 696
348 | K | Pol1544 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6A.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698
349 | K | Pol1545 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700
350 | K | Pol1546 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6A.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702
351 | K | Pol1547 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704
352 | K | Pol1548 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6A.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706
353 | K | Pol1549 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708
354 | K | Pol1550 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C6A.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710
355 | K | Pol1551 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C6.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712
356 | K | Pol1552 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C6A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
357 | K | Pol1553 | 700x300 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C6.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716
358 | K | Pol1554 | 600x300 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C6A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718
359 | K | Pol1555 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C6.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720
360 | K | Pol1556 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C6A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722
361 | K | Pol1557 | 800x500 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C6A.302.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724
| D | D36 | Laminární pole |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
362 | K | Pol1558 | 2700x1800x445mm; V=3000m3/h V=3000 m3/h. Laminární pole 2700x1800x445 mm; filtrační vložky H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; Se světlíkem pro průchod operačního svítidla; S 2x LED svítidlem 55W, CRI>90, se stmívatelným předřadníkem 1-10V/DALI; 8 bočních vstupů 569x264 mm; Akustický výkon LwA max=42 dB C6.401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
363 | K | Pol1559 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C6.411 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
364 | K | Pol1560 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C6A.420 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730
365 | K | Pol1561 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C6.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732
366 | K | Pol1562 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C6A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734
367 | K | Pol1563 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C6A.423 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
368 | K | Pol1564 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C6A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 738
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
369 | K | Pol1565 | 2000x500 mm jmenovitý rozměr 2000x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C6A.494 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 740
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
370 | K | Pol1566 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C6.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
371 | K | Pol1567 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C6.705 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 744
372 | K | Pol1568 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C6A.705 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
373 | K | Pol1569 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C6.900 | m2 | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748
374 | K | Pol1570 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C6A.900 | m2 | 208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
375 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752
376 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754
377 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 161 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756
378 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
379 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760
380 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762
381 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764
382 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
383 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 768
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
384 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770
385 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772
386 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774
387 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776
| D | D39 | zař. č. C7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
388 | K | Pol1571 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4400mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=3800 m3/h; Vo=3500 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ohřívač vzduchu, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1453 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:56 dB; Lw(A) přívod:80 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C7.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 778
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
389 | K | Pol1572 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C7.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780
| D | D20 | Parní vyvíječ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
390 | K | Pol1573 | rozměry parního vyvíječe: 530x406x780mm, max. parní výkon: 20 kg/h sestava parního vlhčení. max. parní výkon: 20 kg/h, včetně filtrů, kombinovaného distributoru pro maximální zkrácení rozptylové vzdálenosti, včetně parní hadice. vč. kondenzační hadice,vč. rámu pro uchycení vlhčící jednotky ve strojovně, vč. dalšího nezbytného příslušenství. C7.022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
391 | K | Pol1574 | 1000x250 mm C7.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784
392 | K | Pol1575 | 1000x250 mm C7A.034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
393 | K | Pol1576 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C7.101 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788
394 | K | Pol1577 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C7A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790
395 | K | Pol1578 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C7.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792
396 | K | Pol1579 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C7A.103 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
397 | K | Pol1580 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C7.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796
398 | K | Pol1581 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C7A.151 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
399 | K | Pol1582 | 700x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7.211.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800
400 | K | Pol1583 | 600x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7A.211.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 802
401 | K | Pol1584 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804
402 | K | Pol1585 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7A.212.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806
403 | K | Pol1586 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808
404 | K | Pol1587 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7A.213.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810
405 | K | Pol1588 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812
406 | K | Pol1589 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7A.214.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814
407 | K | Pol1590 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 816
408 | K | Pol1591 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C7A.215.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818
409 | K | Pol1592 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C7.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 820
410 | K | Pol1593 | d125 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C7A.261 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 822
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
411 | K | Pol1594 | 700x300 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C7.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824
412 | K | Pol1595 | 600x300 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C7A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826
413 | K | Pol1596 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C7.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828
414 | K | Pol1597 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C7A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830
| D | D36 | Laminární pole |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
415 | K | Pol1598 | 2700x1800x445mm; V=3000m3/h V=3000 m3/h. Laminární pole 2700x1800x445 mm; filtrační vložky H13; Provedení z pozinkovaného lakovaného plechu s p.ú. práškovým polyesterovým lakem RAL9010; Se světlíkem pro průchod operačního svítidla; S 2x LED svítidlem 55W, CRI>90, se stmívatelným předřadníkem 1-10V/DALI; 8 bočních vstupů 569x264 mm; Akustický výkon LwA max=42 dB C7.401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
416 | K | Pol1599 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C7.411 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
417 | K | Pol1600 | 325x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C7A.420 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836
418 | K | Pol1601 | 325x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C7.421 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838
419 | K | Pol1602 | 325x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C7A.422 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840
420 | K | Pol1603 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C7A.423 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
421 | K | Pol1604 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C7A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 844
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
422 | K | Pol1605 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C7.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
423 | K | Pol1606 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C7.705 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848
424 | K | Pol1607 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C7A.705 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
425 | K | Pol1608 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C7.900 | m2 | 189 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852
426 | K | Pol1609 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C7A.900 | m2 | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
427 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856
428 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858
429 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860
430 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 134 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
431 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864
432 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 866
433 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868
434 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
435 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
436 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874
437 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 876
438 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878
439 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880
| D | D40 | zař. č. C8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
440 | K | Pol1610 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4100mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=4300 m3/h; Vo=3800 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1412 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:59 dB; Lw(A) přívod:81 dB; Lw(A) výfuk:59 dB; Lw(A) odvod:67 dB. C8.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
441 | K | Pol1611 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C8.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
442 | K | Pol1612 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C8.101 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 886
443 | K | Pol1613 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C8A.101 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888
444 | K | Pol1614 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C8A.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890
445 | K | Pol1615 | šířka x výška x délka 250x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 27dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C8A.103 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
446 | K | Pol1616 | d125 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø125/1000, útlum 25dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C8.151 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 894
447 | K | Pol1617 | d160 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø160/1000, útlum 28dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C8.152 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896
448 | K | Pol1618 | d160 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø160/1000, útlum 28dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C8A.152 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898
449 | K | Pol1619 | d200 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø200/1000, útlum 23dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C8.153 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900
450 | K | Pol1620 | d200 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø200/1000, útlum 23dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C8A.153 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902
451 | K | Pol1621 | d250 mm, L=1000 mm kruhový tlumič hluku; ø250/1000, útlum 21dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C8.154 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
452 | K | Pol1622 | 300x200 mm čtyřhranná, s přípravou pro osazení servopohonu - servopohon dodávka MaR C8.220.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906
453 | K | Pol1623 | 400x300 mm čtyřhranná, s přípravou pro osazení servopohonu - servopohon dodávka MaR C8A.220.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 908
454 | K | Pol1624 | 300x200 mm čtyřhranná, s přípravou pro osazení servopohonu - servopohon dodávka MaR C8.221.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910
455 | K | Pol1625 | d200 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C8A.221.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912
456 | K | Pol1626 | d160 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C8.222.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
457 | K | Pol1627 | 300x200 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.210.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916
458 | K | Pol1628 | 400x300 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8A.210.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918
459 | K | Pol1629 | 300x200 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 920
460 | K | Pol1630 | d200 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8A.211.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922
461 | K | Pol1631 | d200 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924
462 | K | Pol1632 | d200 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8A.212.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926
463 | K | Pol1633 | d160 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928
464 | K | Pol1634 | d160 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8A.213.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930
465 | K | Pol1635 | d160 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932
466 | K | Pol1636 | 300x200 mm čtyřhanný; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8A.214.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934
467 | K | Pol1637 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.215.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 936
468 | K | Pol1638 | d250 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.216.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 938
469 | K | Pol1639 | d160 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.217.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 940
470 | K | Pol1640 | d125 mm kruhový; pro systémy s variabilním průtokem vzduchu, s akustickým opláštěním C8.218.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
471 | K | Pol1641 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C8.251 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944
472 | K | Pol1642 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C8A.251 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946
473 | K | Pol1643 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C8A.252 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
474 | K | Pol1644 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950
475 | K | Pol1645 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8A.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 952
476 | K | Pol1646 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 954
477 | K | Pol1647 | 1000x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8A.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956
478 | K | Pol1648 | 710x355 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958
479 | K | Pol1649 | 710x355 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960
480 | K | Pol1650 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8.301.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962
481 | K | Pol1651 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8A.301.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964
482 | K | Pol1652 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8.302.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966
483 | K | Pol1653 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8A.302.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968
484 | K | Pol1654 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8.303.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970
485 | K | Pol1655 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C8A.303.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
486 | K | Pol1656 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C8.411 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974
487 | K | Pol1657 | 587x587 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 587 x 587, pro velikost filtru H13 575/575/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 250 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C8.412 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
488 | K | Pol1658 | 825x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C8A.437 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978
489 | K | Pol1659 | 625x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C8A.438 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980
490 | K | Pol1660 | 625x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C8A.439 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
491 | K | Pol1661 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C8A.455 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984
| D | D43 | Talířový ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
492 | K | Pol1662 | d125 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø125; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C8A.460 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986
493 | K | Pol1663 | d160 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø160; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C8A.461 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988
494 | K | Pol1664 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C8A.462 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990
495 | K | Pol1665 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C8.467 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992
496 | K | Pol1666 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C8A.467 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
497 | K | Pol1667 | 800x500 mm jmenovitý rozměr 800x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C8A.493 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 996
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
498 | K | Pol1668 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C8.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
499 | K | Pol1669 | d125 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C8A.703 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000
500 | K | Pol1670 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C8A.704 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002
501 | K | Pol1671 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C8.705 | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004
502 | K | Pol1672 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C8A.705 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006
503 | K | Pol1673 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C8.706 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
504 | K | Pol1674 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C8.900 | m2 | 383 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010
505 | K | Pol1675 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C8A.900 | m2 | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
506 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014
507 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016
508 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1018
509 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
510 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022
511 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1024
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
512 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
513 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028
514 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030
515 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032
516 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034
517 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036
518 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038
| D | D44 | zař. č. C9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
519 | K | Pol1676 | rozměry jednotky: v,š,d: 2152x1100x4100mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=4700 m3/h; Vo=4450 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1639 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:58 dB; Lw(A) přívod:81 dB; Lw(A) výfuk:58 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C9.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
520 | K | Pol1677 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C9.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
521 | K | Pol1678 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C9A.101 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044
522 | K | Pol1679 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C9.102 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
523 | K | Pol1680 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C9.250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048
524 | K | Pol1681 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C9A.250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050
525 | K | Pol1682 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C9.251 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052
526 | K | Pol1683 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C9A.251 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054
527 | K | Pol1684 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C9.252 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056
528 | K | Pol1685 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C9A.252 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
529 | K | Pol1686 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060
530 | K | Pol1687 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1062
531 | K | Pol1688 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064
532 | K | Pol1689 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066
533 | K | Pol1690 | 500x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1068
534 | K | Pol1691 | 500x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070
535 | K | Pol1692 | 315x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.301.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072
536 | K | Pol1693 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.301.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074
537 | K | Pol1694 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.301.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076
538 | K | Pol1695 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.301.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078
539 | K | Pol1696 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080
540 | K | Pol1697 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082
541 | K | Pol1698 | 315x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.302.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084
542 | K | Pol1699 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.302.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086
543 | K | Pol1700 | 710x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.302.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088
544 | K | Pol1701 | 710x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.302.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1090
545 | K | Pol1702 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.303.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092
546 | K | Pol1703 | 710x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.303.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1094
547 | K | Pol1704 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.304.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096
548 | K | Pol1705 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.304.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098
549 | K | Pol1706 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.305.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100
550 | K | Pol1707 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9A.305.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102
551 | K | Pol1708 | 710x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.306.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104
552 | K | Pol1709 | 200x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C9.307.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1106
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
553 | K | Pol1710 | 318x318 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 318 x 318, pro velikost filtru H13 305/305/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 160 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C9.410 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108
554 | K | Pol1711 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C9.411 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110
555 | K | Pol1712 | 587x587 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 587 x 587, pro velikost filtru H13 575/575/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 250 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C9.412 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
556 | K | Pol1713 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.455 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114
557 | K | Pol1714 | 500x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 500x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.456 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116
558 | K | Pol1715 | 600x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 600x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.457 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118
| D | D43 | Talířový ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
559 | K | Pol1716 | d125 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø125; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.460 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120
560 | K | Pol1717 | d160 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø160; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.461 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122
561 | K | Pol1718 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.462 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1124
562 | K | Pol1719 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C9A.467 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
563 | K | Pol1720 | 800x800 mm ochranné pletivo 10x10 mm C9.499 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1128
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
564 | K | Pol1721 | d125 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C9A.703 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130
565 | K | Pol1722 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C9.704 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1132
566 | K | Pol1723 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C9A.704 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134
567 | K | Pol1724 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C9.705 | bm | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136
568 | K | Pol1725 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C9A.705 | bm | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1138
569 | K | Pol1726 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C9.706 | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1140
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
570 | K | Pol1727 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C9.900 | m2 | 374 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1142
571 | K | Pol1728 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C9A.900 | m2 | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
572 | K | Pol1729 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C9.901 | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1146
573 | K | Pol1730 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm C9A.901 | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
574 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150
575 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152
576 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154
577 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1156
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
578 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
579 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160
580 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162
581 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164
582 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166
583 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168
584 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170
| D | D45 | zař. č. C10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
585 | K | Pol1731 | rozměry jednotky: v,š,d: 2302x1100x4100mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=4700 m3/h; Vo=4300 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1623 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:58 dB; Lw(A) přívod:81 dB; Lw(A) výfuk:59 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C10.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
586 | K | Pol1732 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C10.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
587 | K | Pol1733 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C10A.101 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176
588 | K | Pol1734 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C10.102 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
589 | K | Pol1735 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C10.250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180
590 | K | Pol1736 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C10A.250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1182
591 | K | Pol1737 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C10.251 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1184
592 | K | Pol1738 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C10A.251 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186
593 | K | Pol1739 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C10.252 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188
594 | K | Pol1740 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C10A.252 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
595 | K | Pol1741 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192
596 | K | Pol1742 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194
597 | K | Pol1743 | 500x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1196
598 | K | Pol1744 | 500x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198
599 | K | Pol1745 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.301.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1200
600 | K | Pol1746 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.301.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202
601 | K | Pol1747 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204
602 | K | Pol1748 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206
603 | K | Pol1749 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.302.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1208
604 | K | Pol1750 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.302.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210
605 | K | Pol1751 | 1000x500 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.302.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212
606 | K | Pol1752 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.303.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1214
607 | K | Pol1753 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.303.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1216
608 | K | Pol1754 | 1000x500 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.303.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218
609 | K | Pol1755 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.304.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220
610 | K | Pol1756 | 1000x500 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.304.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222
611 | K | Pol1757 | 315x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.305.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224
612 | K | Pol1758 | 400x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.305.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226
613 | K | Pol1759 | 315x200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.306.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1228
614 | K | Pol1760 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10A.306.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230
615 | K | Pol1761 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C10.307.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1232
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
616 | K | Pol1762 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C10.411 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234
617 | K | Pol1763 | 587x587 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 587 x 587, pro velikost filtru H13 575/575/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 250 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C10.412 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236
618 | K | Pol1764 | 623x623 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 623 x 623, pro velikost filtru H13 610/610/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 250 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C10.413 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
619 | K | Pol1765 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.455 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1240
620 | K | Pol1766 | 500x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 500x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.456 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242
621 | K | Pol1767 | 600x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 600x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.457 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244
| D | D43 | Talířový ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
622 | K | Pol1768 | d125 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø125; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.460 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246
623 | K | Pol1769 | d160 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø160; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.461 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248
624 | K | Pol1770 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.462 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250
625 | K | Pol1771 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C10A.467 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1252
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
626 | K | Pol1772 | 2000x500 mm jmenovitý rozměr 2000x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C10A.494 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
627 | K | Pol1773 | 800x800 mm ochranné pletivo 10x10 mm C10.499 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
628 | K | Pol1774 | d125 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C10A.703 | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258
629 | K | Pol1775 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C10A.704 | bm | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260
630 | K | Pol1776 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C10.705 | bm | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262
631 | K | Pol1777 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C10A.705 | bm | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264
632 | K | Pol1778 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C10.706 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266
633 | K | Pol1779 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C10A.706 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
634 | K | Pol1780 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C10.900 | m2 | 352 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270
635 | K | Pol1781 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C10A.900 | m2 | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
636 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274
637 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276
638 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 403 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278
639 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1280
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
640 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
641 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1284
642 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286
643 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288
644 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290
645 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292
646 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1294
| D | D46 | zař. č. C11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
647 | K | Pol1782 | rozměry jednotky: v,š,d: 1702x1100x4050mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s glykolovým výměníkem. Vp=4650 m3/h; Vo=3400 m3/h; dpp=1000 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, výměník ZZT, ventilátor, filtr F7, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, ventilátor, výměník ZZT, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1481 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:59 dB; Lw(A) přívod:81 dB; Lw(A) výfuk:59 dB; Lw(A) odvod:66 dB. C11.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296
| D | D19 | Hydromodul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
648 | K | Pol1783 | rozměry hydromodulu: 625x972x1655 mm hydromodul - čerpadlo s integrovaným výměníkem, teplota topné vody: 80/60°C; teplota chladící vody: 7/12°C; vč. dalšího nezbytného příslušenství; etylenglykol 35% C11.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298
| D | D47 | Radiální ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
649 | K | Pol1784 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 150x300x402 mm Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí; EC motor; motor mimo proud vzduchu; Vo=260 m3/h; dpo=200 Pa; vč. konzol pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství C11A.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300
650 | K | Pol1785 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 200x400x502 mm Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí; EC motor; motor mimo proud vzduchu; Vo=900 m3/h; dpo=200 Pa; vč. konzol pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství C11A.002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302
651 | K | Pol1786 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 200x400x502 mm Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí; EC motor; motor mimo proud vzduchu; Vo=900 m3/h; dpo=200 Pa; vč. konzol pro uchycení; vč. dalšího nezbytného příslušenství C11A.003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
652 | K | Pol1787 | 300x150 mm C11A.038 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1306
653 | K | Pol1788 | 400x200 mm C11A.039 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
654 | K | Pol1789 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C11A.101 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310
655 | K | Pol1790 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C11.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312
| D | D23 | Tlumič hluku čtyřhranný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
656 | K | Pol1791 | 300x150mm, L=950 mm hygienické provedení; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C11A.161 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1314
| D | D48 | Tlumič hluku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
657 | K | Pol1792 | 400x200mm, L=950 mm hygienické provedení; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C11A.162 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
658 | K | Pol1793 | d100 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C11A.220.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1318
659 | K | Pol1794 | d200 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C11.221.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320
660 | K | Pol1795 | d100 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C11A.221.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1322
661 | K | Pol1796 | d200 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C11.222.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324
662 | K | Pol1797 | 300x150 mm čtyřhranná, s přípravou pro osazení servopohonu - servopohon dodávka MaR C11A.222.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326
663 | K | Pol1798 | 400x200 mm čtyřhranná, s přípravou pro osazení servopohonu - servopohon dodávka MaR C11A.223.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328
664 | K | Pol1799 | 400x200 mm čtyřhranná, s přípravou pro osazení servopohonu - servopohon dodávka MaR C11A.224.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330
| D | D24 | Regulátor průtoku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
665 | K | Pol1800 | d100 mm pro systémy s konstantním průtokem vzduchu C11A.260 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
666 | K | Pol1801 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C11.250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1334
667 | K | Pol1802 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C11A.250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1336
668 | K | Pol1803 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C11.251 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338
669 | K | Pol1804 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C11.252 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340
670 | K | Pol1805 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C11A.252 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342
671 | K | Pol1806 | d250 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C11.253 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344
672 | K | Pol1807 | 400x250 mm s ručním ovládáním C11A.270 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
673 | K | Pol1808 | 630x400 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C11.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348
674 | K | Pol1809 | 800x500 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C11A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350
675 | K | Pol1810 | 500x400 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C11A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352
| D | D26 | Čistý nástavec |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
676 | K | Pol1811 | 318x318 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 318 x 318, pro velikost filtru H13 305/305/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 160 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C11.410 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354
677 | K | Pol1812 | 470x470 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 470 x 470, pro velikost filtru H13 457/457/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 200 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C11.411 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356
678 | K | Pol1813 | 623x623 čistý nástavec vybavený filtrem s půlkulatým polyuretanovým těsněním a 2 měřicími trubicemi (1. pro vzduchotěsné uložení filtru s těsněním ve tvaru U, 2. pro měření tlakové ztráty nebo pro zkoušku koncentrace aerosolu); skříň je svařovaná, s tloušťkou stěny 1,5 mm; rozměr 623 x 623, pro velikost filtru H13 610/610/78-90 mm; připojení potrubí: kruhové 250 mm; horizontální. Uzavírací klapka je vyrobena z ocelového plechu, integrovaná do Hrdla pro připojení potrubí, umožňuje výměnu filtru bez zastavení vzduchotechnické jednotky; spodní deska v kazetovém podhledu; filtr H13 vč. těsnění; RAL spodní desky dle požadavku architekta C11.413 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
679 | K | Pol1814 | 825x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C11A.436 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
680 | K | Pol1815 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C11A.455 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362
681 | K | Pol1816 | 500x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 500x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C11A.456 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364
| D | D43 | Talířový ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
682 | K | Pol1817 | d125 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø125; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C11A.460 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366
683 | K | Pol1818 | d160 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø160; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C11A.461 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368
684 | K | Pol1819 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C11A.462 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370
| D | D15 | Výfukový kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
685 | K | Pol1820 | 200x200 mm materiál pozinkovaný plech C11A.479 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372
686 | K | Pol1821 | 400x200 mm materiál pozinkovaný plech C11A.484 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
687 | K | Pol1822 | 2500x500 mm jmenovitý rozměr 2500x500mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C11A.496 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
688 | K | Pol1823 | 800x500 mm ochranné pletivo 10x10 mm C11.497 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
689 | K | Pol1824 | d125 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C11A.703 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380
690 | K | Pol1825 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C11.704 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1382
691 | K | Pol1826 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C11A.704 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1384
692 | K | Pol1827 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C11.705 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386
693 | K | Pol1828 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C11A.705 | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388
694 | K | Pol1829 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C11.706 | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
695 | K | Pol1830 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C11.900 | m2 | 157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1392
696 | K | Pol1831 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C11A.900 | m2 | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
697 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396
698 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398
| D | D31 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti C (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
699 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400
700 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402
701 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
702 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
703 | K | Pol1832 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408
704 | K | Pol1833 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410
705 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412
706 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414
707 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416
708 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418
709 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420
710 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1422
| D | D49 | zař. č. C12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D50 | Vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
711 | K | Pol1834 | rozměry jednotky: v,š,d: 1302x1100x4600mm vč. rámu 150mm vzduchotechnická jednotka s rotačním výměníkem. Vp=3350 m3/h; Vo=3250 m3/h; dpp=500 Pa; dpo=500 Pa; ve vnitřním provedení, Vzduchotechnická jednotka na přívodu: pružná vložka, uzavírací klapka, tlumič hluku, filtr M5, ventilátor, výměník ZZT s těsněním oběžného kola, vodní ohřívač, vodní chladič, filtr F9, pružná vložka. Na odtahu: pružná vložka, filtr F7, výměník ZZT, ventilátor, tlumič hluku, uzavírací klapka, pružná vložka. Výkonové parametry viz tabulka zařízení. Hmotnost jednotky 1146 kg. VZT jednotka vč. rámu a sifonů, Lw(A) sání:64 dB; Lw(A) přívod:73 dB; Lw(A) výfuk:70 dB; Lw(A) odvod:72 dB. C12.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424
| D | D2 | Vložkový tlumič hluku (hygienické provedení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
712 | K | Pol1835 | šířka x výška x délka 200x500x1000 mm hygienické provedení; útlum 28dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C12A.101 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426
713 | K | Pol1836 | šířka x výška x délka 200x500x1500 mm hygienické provedení; útlum 33dB na 1000Hz; buňka, náběhy na obou koncích tlumiče, kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, vzduchotěsně zavařená v plastové fólii a oddělená od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem. C12.102 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
714 | K | Pol1837 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C12.250 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1430
715 | K | Pol1838 | d125 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C12A.250 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432
716 | K | Pol1839 | d160 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C12A.251 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434
717 | K | Pol1840 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C12.252 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436
718 | K | Pol1841 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C12A.252 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438
719 | K | Pol1842 | d250 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční C12.253 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440
| D | D10 | Požární klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
720 | K | Pol1843 | 315x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442
721 | K | Pol1844 | 315x250 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.300.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444
722 | K | Pol1845 | 315x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446
723 | K | Pol1846 | 315x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.300.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1448
724 | K | Pol1847 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450
725 | K | Pol1848 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.300.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452
726 | K | Pol1849 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.301.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454
727 | K | Pol1850 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.301.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456
728 | K | Pol1851 | 200x315 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.301.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458
729 | K | Pol1852 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.301.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460
730 | K | Pol1853 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462
731 | K | Pol1854 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.301.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1464
732 | K | Pol1855 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.302.3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466
733 | K | Pol1856 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.302.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1468
734 | K | Pol1857 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.302.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470
735 | K | Pol1858 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12.303.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472
736 | K | Pol1859 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.303.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474
737 | K | Pol1860 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.304.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1476
738 | K | Pol1861 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.305.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478
739 | K | Pol1862 | d200 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.306.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480
740 | K | Pol1863 | d125 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.307.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482
741 | K | Pol1864 | 160 mm Požární klapka .40; se servopohonem - napájecí napětí AC 230 V (pod napětím otevřeno), CE certifikace dle EN 15650 C12A.308.4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1484
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
742 | K | Pol1865 | 825x125 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C12A.437 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1486
743 | K | Pol1866 | 525x125 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C12.444 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1488
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
744 | K | Pol1867 | 300x8 přívodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 300x8; RAL bude upřesněn při vzorkování C12.450 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490
745 | K | Pol1868 | 400x16 přívodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C12.451 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492
746 | K | Pol1869 | 500x24 přívodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 500x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C12.452 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494
747 | K | Pol1870 | 600x24 přívodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 600x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C12.453 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496
748 | K | Pol1871 | 400x16 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 400x16; RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.455 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1498
749 | K | Pol1872 | 600x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 600x24; RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.457 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500
| D | D43 | Talířový ventil |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
750 | K | Pol1873 | d125 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø125; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.460 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1502
751 | K | Pol1874 | d160 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø160; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.461 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504
752 | K | Pol1875 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; odvodní, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.462 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506
753 | K | Pol1876 | d125 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø125; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.465 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508
754 | K | Pol1877 | d160 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø160; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.466 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510
755 | K | Pol1878 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12.467 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512
756 | K | Pol1879 | d200 mm talířový ventil; připojovací rozměr ø200; přefukový, kovový,vč.montážního kroužku, lakovaný-RAL bude upřesněn při vzorkování C12A.467 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514
| D | D29 | pletivo |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
757 | K | Pol1880 | 800x400 mm ochranné pletivo 10x10 mm C12.498 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
758 | K | Pol1881 | d125 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12A.703 | bm | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518
759 | K | Pol1882 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12A.704 | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520
760 | K | Pol1883 | d160 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12.704 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522
761 | K | Pol1884 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12.705 | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524
762 | K | Pol1885 | d200 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12A.705 | bm | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526
763 | K | Pol1886 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12.706 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528
764 | K | Pol1887 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem C12A.706 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
765 | K | Pol1888 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C12.900 | m2 | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532
766 | K | Pol1889 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C12A.900 | m2 | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
767 | K | Pol1890 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min C12.931 | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536
768 | K | Pol1891 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min C12A.931 | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538
| D | D52 | Požární izolace 45 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
769 | K | Pol1892 | odolnost 45 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-45min C12.932 | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540
770 | K | Pol1893 | odolnost 45 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-45min C12A.932 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542
| D | D53 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti A (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
771 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544
772 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
773 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1548
774 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
775 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1552
776 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1554
| D | D7 | Sestava buňkových tlumičů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
777 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
778 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558
779 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1560
780 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562
781 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1564
782 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566
783 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568
| D | D55 | Vinuté potruví SPIRO těsné, potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
784 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570
| D | D56 | Vinuté potrubí SPIRO těsné, potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
785 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572
| D | D57 | Vinuté potrubí SPIRO SAFE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
786 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574
| D | D58 | zař. č. C20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D47 | Radiální ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
787 | K | Pol1894 | d100 mm radiální ventilátor; IP44 tichý plastový ventilátor, Vp=50 m3/h; dpp=200 Pa, vč. dalšího nezbytného příslušenství C20.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576
| D | D59 | Elektrický ohřívač |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
788 | K | Pol1895 | d 100mm, topný výkon Qtop=0,8 kW regulátou REG 230/400 C20.011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1578
| D | D60 | Filtrační kazeta |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
789 | K | Pol1896 | 200x200x150 mm vč. filtrační vložky EU 3 (G4) C20.015 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580
| D | D61 | Pružná vložka kruhová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
790 | K | Pol1897 | d100 mm C20.020 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1582
| D | D22 | Tlumič hluku kruhový |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
791 | K | Pol1898 | d100 mm, L=600 mm kruhový tlumič hluku; ø100/600, útlum 50dB na 1000Hz; vnější plášť je z galvanizovaného plechu, vnitřní plášť je z perforovaného plechu, prostor mezi plášti vyplněn minerální vlnou, z vnitřní strany netkaná textílie C20.150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
792 | K | Pol1899 | d100 mm kruhová, příprava na servopohon - servopohon dodávka MaR C20.201.01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
793 | K | Pol1900 | 200x200 mm jmenovitý rozměr napojení d160mm, materiál pozink, lakované provedení dle požadavku architekta C20.491 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
794 | K | Pol1901 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C20.900 | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
795 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592
796 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
797 | K | Pol1832 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596
798 | K | Pol1833 | materiál pozinkovaný plech do průměru 100 mm, tvarovky | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1598
799 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1600
800 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602
| D | D62 | zař. č. C21 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D63 | Diagonální ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
801 | K | Pol1902 | d125mm diagonální ventilátor do kruhového potrubí; d125; Vo=50 m3/h; dpo=70Pa; P44, dvouotáčkový C21A.001 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604
| D | D61 | Pružná vložka kruhová |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
802 | K | Pol1903 | d125 mm C21A.021 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1606
| D | D64 | Zpětná klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
803 | K | Pol1904 | d 125 mm ruční. pro kruhové potrubí a SPIRO, provedení „motýlová“ C21A.280 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
804 | K | Pol1905 | 325x75 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; průmyslová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta C21A.443 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610
| D | D4 | Protidešťová žaluzie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
805 | K | Pol1906 | 160x160 mm jmenovitý rozměr 160x160mm, vč. sítě proti hmyzu, materiál pozink, lakované provedení RAL dle požadavku architekta C21A.492 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1612
| D | D11 | Tepelná izolace 40mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
806 | K | Pol1907 | Izolace deskou z minerální plsti 1x polep. Al fólií TI-40mm C21A.900 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1614
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
807 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1616
808 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618
809 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
810 | K | Pol1353 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622
811 | K | Pol1354 | materiál pozinkovaný plech do průměru 140 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624
| D | D65 | zař. č. F1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
812 | K | Pol1908 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 820x820x820mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=5600 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 107,5 kg F1.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
813 | K | Pol1909 | 678x678 mm F1.033 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
814 | K | Pol1910 | 700x700 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT F1.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
815 | K | Pol1911 | 200x250 mm s ručním ovládáním F1.266 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632
816 | K | Pol1912 | 710x250 mm s ručním ovládáním F1.267 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
817 | K | Pol1913 | 1225x525 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F1.425 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
818 | K | Pol1914 | 825x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F1.427 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
819 | K | Pol1915 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm F1.901 | m2 | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
820 | K | Pol1916 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min F1.931 | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
821 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
822 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
823 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 71 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
824 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
825 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
| D | D67 | zař. č. F2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
826 | K | Pol1917 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 690x690x690mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=2850 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 67 kg F2.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
827 | K | Pol1918 | 548x548 mm F2.030 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
828 | K | Pol1919 | 710x200 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT F2.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
829 | K | Pol1920 | 1225x425 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F2.426 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
830 | K | Pol1921 | 600x600 mm materiál pozinkovaný plech F2.480 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
831 | K | Pol1922 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm F2.901 | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
832 | K | Pol1923 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min F2.931 | m2 | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
833 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
834 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
835 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
836 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
| D | D69 | zař. č. F3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
837 | K | Pol1924 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 690x690x690mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=1000 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 55,5 kg F3.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
838 | K | Pol1925 | 548x548 mm F3.030 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
839 | K | Pol1926 | 315x200 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT F3.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
840 | K | Pol1927 | 825x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F3.427 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
841 | K | Pol1928 | 600x600 mm materiál pozinkovaný plech F3.480 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
842 | K | Pol1929 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm F3.901 | m2 | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
843 | K | Pol1930 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min F3.931 | m2 | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
844 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
845 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692
846 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
847 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696
848 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698
| D | D70 | zař. č. F4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
849 | K | Pol1931 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 820x820x820mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=4700 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 107,5 kg F4.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1700
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
850 | K | Pol1932 | 678x678 mm F4.033 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
851 | K | Pol1933 | 500x400 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT F4.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1704
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
852 | K | Pol1934 | 625x200 mm s ručním ovládáním F4.263 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706
853 | K | Pol1935 | 200x200 mm s ručním ovládáním F4.265 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708
854 | K | Pol1936 | 630x315 mm s ručním ovládáním F4.268 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710
855 | K | Pol1937 | 325x200 mm s ručním ovládáním F4.269 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
856 | K | Pol1938 | 1225x525 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F4.425 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714
857 | K | Pol1939 | 325x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F4.432 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716
858 | K | Pol1940 | 625x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F4.434 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718
859 | K | Pol1941 | 525x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F4.435 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
860 | K | Pol1942 | 700x700 mm materiál pozinkovaný plech F4.481 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
861 | K | Pol1943 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm F4.901 | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
862 | K | Pol1944 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min F4.931 | m2 | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
863 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728
864 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1730
865 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732
866 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
867 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736
868 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738
| D | D71 | zař. č. F5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
869 | K | Pol1945 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 690x690x690mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=1500 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 55,5 kg F5.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1740
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
870 | K | Pol1946 | 548x548 mm F5.030 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1742
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
871 | K | Pol1947 | 250x315 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT F5.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1744
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
872 | K | Pol1948 | 825x425 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F5.433 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
873 | K | Pol1949 | 600x600 mm materiál pozinkovaný plech F5.480 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1748
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
874 | K | Pol1950 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm F5.901 | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
875 | K | Pol1951 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min F5.931 | m2 | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
876 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754
877 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
878 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758
879 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760
| D | D72 | zař. č. F6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
880 | K | Pol1952 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 690x690x690mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=1400 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 55,5 kg F6.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
881 | K | Pol1953 | 548x548 mm F6.030 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
882 | K | Pol1954 | 400x200 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT F6.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1766
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
883 | K | Pol1955 | 200x200 mm s ručním ovládáním F6.265 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
884 | K | Pol1956 | 625x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta F6.434 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
885 | K | Pol1957 | 600x600 mm materiál pozinkovaný plech F6.480 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
886 | K | Pol1958 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm F6.901 | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774
| D | D51 | Požární izolace 30 min - odolnost zvnějšku i zevnitř |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
887 | K | Pol1959 | odolnost 30 min, zvnějšku i zevnitř - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-B-30min F6.931 | m2 | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
888 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778
889 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1780
890 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782
891 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784
| D | D54 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí B (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
892 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786
893 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788
894 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790
895 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792
| D | D73 | zař. č. P1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
896 | K | Pol1960 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 820x820x820mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=6500 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; ; hmotnost ventilátoru: 107,5 kg P1.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
897 | K | Pol1961 | 678x678 mm P1.033 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
898 | K | Pol1962 | 500x700 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT P1.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1798
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
899 | K | Pol1963 | 825x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; průmyslová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta P1.441 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800
900 | K | Pol1964 | 425x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; průmyslová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta P1.442 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
901 | K | Pol1965 | 700x700 mm materiál pozinkovaný plech P1.481 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
902 | K | Pol1966 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm P1.901 | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
903 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808
904 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810
| D | D74 | zař. č. P2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | Ventilátor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
905 | K | Pol1967 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 690x690x690mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=2200 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 52 kg P2.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812
906 | K | Pol1968 | rozměry ventilátoru: v,š,d: 690x690x690mm izolovaný ventilátor do čtyřhranného potrubí; AC motor; Vpmin=2200 m3/h; dpp=400 Pa; vč. dalšího nezbytného příslušenství, vč.základového rámu pro umístění na střeše; hmotnost ventilátoru: 52 kg P2A.001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814
| D | D21 | Pružná vložka čtyřhranná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
907 | K | Pol1969 | 548x548 mm P2.030 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816
908 | K | Pol1970 | 548x548 mm P2A.030 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1818
| D | D41 | Těsná regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
909 | K | Pol1971 | 400x315 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT P2.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820
910 | K | Pol1972 | 400x315 mm čtyřhranná, servopohon s havarijní fcí 230V (klapka zavřená bez napětí) - dodávka profese VZT P2A.201.6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822
| D | D42 | Regulační klapka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
911 | K | Pol1973 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční P2.252 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824
912 | K | Pol1974 | d200 mm jednolistá, kruhová, ovládání ruční P2A.252 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826
913 | K | Pol1975 | 250x315 mm s ručním ovládáním P2.264 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1828
914 | K | Pol1976 | 250x315 mm s ručním ovládáním P2A.264 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830
| D | D27 | Vyústka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
915 | K | Pol1977 | 425x225 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta P2A.423 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832
916 | K | Pol1978 | 825x325 mm odvodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta P2A.428 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834
917 | K | Pol1979 | 825x325 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta P2.429 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836
918 | K | Pol1980 | 425x225 mm přívodní jednořadá vyústka s regulací R1; hliníková; designová; montáž upínacími rámečky; RAL vyústky dle požadavku architekta P2.440 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838
| D | D28 | Vířivý anemostat |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
919 | K | Pol1981 | 600x24 přívodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 600x24; RAL bude upřesněn při vzorkování P2.453 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840
920 | K | Pol1982 | 600x24 odvodní anemostat čtvercový; vodorovné připojení; velikost 600x24; RAL bude upřesněn při vzorkování P2A.457 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1842
| D | D15 | Výfukový kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
921 | K | Pol1983 | 600x600 mm materiál pozinkovaný plech P2A.482 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844
| D | D68 | Sací kus 45° |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
922 | K | Pol1984 | 600x600 mm materiál pozinkovaný plech P2.480 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846
| D | D30 | Ohebná hadice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
923 | K | Pol1985 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem P2.706 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848
924 | K | Pol1986 | d250 mm ohebná hadice s akusticky tlumícím účinkem P2A.706 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850
| D | D13 | Tepelná izolace do plechu 60mm |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
925 | K | Pol1987 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm P2.901 | m2 | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852
926 | K | Pol1988 | Izolace z minerální plsti, oplechování pozink TIP-60mm P2A.901 | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854
| D | D75 | Požární izolace 45 min - odolnost zvnějšku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
927 | K | Pol1989 | odolnost 45 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-45min P2.942 | m2 | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856
928 | K | Pol1990 | odolnost 45 min, zvnějšku - provedení izolace a potrubního rozvodu dle návodu výrobce PI-A-45min P2A.942 | m2 | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858
| D | D5 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
929 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860
930 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862
931 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864
932 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866
| D | D76 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, třída těsnosti B (ČSN EN 15727), potrubí A (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
933 | K | Pol1309 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868
934 | K | Pol1310 | materiál pozinkovaný plech se stranami do 250 mm, tvarovky | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870
935 | K | Pol1294 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm | m2 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872
936 | K | Pol1295 | materiál pozinkovaný plech se stranami nad 250 mm, tvarovky | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874
| D | D32 | Vinuté potrubí SPIRO těsné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
937 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876
938 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878
939 | K | Pol1450 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880
940 | K | Pol1451 | materiál pozinkovaný plech do průměru 280 mm, tvarovky | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882
| D | D77 | Vinuté potrubí SPIRO těsné, potrubí A (ČSN 1366-1) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
941 | K | Pol1355 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm | bm | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884
942 | K | Pol1356 | materiál pozinkovaný plech do průměru 200 mm, tvarovky | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1886

## 107 - VRF chlazení
{97ddfbda-3037-4f55-a6ec-8c7c4867d849}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
107 - VRF chlazení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
107 - VRF chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - NADŘAZENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D2 - SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č.1 - SYSTÉM 1 | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č.2 - SYSTÉM 2 | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení č.3 - Split systém | [5 empty] | 0
| D6 - | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
107 - VRF chlazení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | NADŘAZENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol997 | Inteligentní dotykový ovladač pro řízení až 128 vnitnřích jednotek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol998 | Ocelové konstrukce pod venkovní kond.jednotky, vč.podkladní gumy | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol999 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol1000 | Montážní, těsnící a spoj.materiál + doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol1001 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol1002 | Měření hluku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D3 | Zařízení č.1 - SYSTÉM 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1003 | Venkovni jednotka FDC280KXZE2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol1004 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol1005 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,80 kW, Qt = 3,20 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol1006 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol1007 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol1008 | Cu potrubí 22,22 mm vč.izolace | bm | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol1009 | Rozbočovač | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol1010 | Detektor úniku chladiva | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol1011 | Nástěnný ovladač | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol1012 | Přídavná náplň chladiva | kg | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol1013 | Kulový uzávěr | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D4 | Zařízení č.2 - SYSTÉM 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1003 | Venkovni jednotka FDC280KXZE2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol1004 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 1,50 kW, Qt = 1,70 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi33/Hi30/Med28/Low25 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol1014 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 9 kW, FDT90KXZE | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol1005 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl = 2,80 kW, Qt = 3,20 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi35/Hi32/Med29/Low25 dB | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol1015 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =3,60 kW, Qt = 4,0 kW, Pchlmax. =0,04 kW, Ptmax. =0,04 kW, 220-240V/50Hz, vel. 700x700 mm, hladina akustického tlaku P-Hi39/Hi36/Med31/Low26 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol1016 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl = 5,60 kW, Qt = 6,30 kW, Pchlmax. =0,06 kW, Ptmax. =0,06 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi47/Hi43/Med39/Low31 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol1006 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol1007 | Cu potrubí 9,52 mm vč.izolace | bm | 249 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol1008 | Cu potrubí 22,22 mm vč.izolace | bm | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | Pol1009 | Rozbočovač | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol1011 | Nástěnný ovladač | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol1012 | Přídavná náplň chladiva | kg | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | Pol1013 | Kulový uzávěr | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D5 | Zařízení č.3 - Split systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1017 | Venkovni jednotka Qchl = 4, kW, Qt = 4,6 kW, Pchlmax. =1,22 kW, Ptmax. =1,2 kW, max. pocet pripojitelnych vnitrnich jednotek 1, max. vaha 45 kg. Hladina akustického tlaku cooling 52/ heating | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | Pol1018 | Vnitřní kazetová jednotka Qchl =4,0 kW, Qt = 4,6 kW, Pchlmax. =0,03 kW, Ptmax. =0,03 kW, 220-240V/50Hz, hladina akustického tlaku P-Hi40/Hi38/Med33/Low28 dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol1006 | Dekorační panel pro kazetové jednotky. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol1019 | Interface pro připojení k síti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | Pol1020 | Cu potrubí 12,7 mm vč.izolace | bm | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol1011 | Nástěnný ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol1012 | Přídavná náplň chladiva | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
0 | K | Pol1013 | Kulový uzávěr | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## 108 - EPS a ERO
{2d94da81-8dfd-4561-a54b-2951d6f7683a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
108 - EPS a ERO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
108 - EPS a ERO
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| D2 - TZB_01.01-03: Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| D3 - TZB_01.01-12: Další náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
108 - EPS a ERO
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | TZB_01.01-02: Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol308 | Převodník Ethernet /RS232 pro připojení ústředny do nadstavbového systému, včetně kabeláže a konektorů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol403 | optický hlásič kouře, inteligentní, interaktivní, s izolátorem | ks | 268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol475 | hlásič teplot, inteligentní, interaktivní, s izolátorem | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol476 | hlásičová patice základní provedení | ks | 274 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol477 | tlačítkový hlásič , integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro povrchovou montáž | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol478 | systém 2 tlačítek se zpožďovacím členem pro ovládání posuvných dveří | kpl | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol479 | IO modul, dva vstupy/dva výstupy, včetně izolátoru | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol480 | Jednotka se sirénovým výstupem 24V/1A, s izolátorem |  | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol481 | paralelní optický indikátor | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol482 | odchodové tlačítko ve 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol483 | siréna | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol484 | krabice pro ovládací moduly IP66 | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol485 | záslepka PG 16 | ks | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol486 | Pomocný zdroj 24V 5A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol487 | Akumulátor 12V DC/17Ah | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol488 | relé pro spínání zátěže ovládaných zařízení | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol489 | SHKFH–R B2ca s1d1 1x2x0,8 | m | 4390 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol490 | SSKFH–V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 2x2x0,8 | m | 3210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol491 | SSKFH–V180 P90-R, PS90, E90, P75090-R B2ca s1d1 1x2x0,8 | m | 1840 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol492 | Teplotní detekční kabel pro 74°C, včetně příchytek | m | 329 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol493 | Vyhodnocovací jednotka teplotního kabelu | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol494 | Trubka ohebná 25mm | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol495 | Kabelové požární příchtky s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky | ks | 23907 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol496 | Zkušební plyn pro hlásiče | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol497 | Popisné štítky pro hlásiče | ks | 499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol498 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol499 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol500 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D2 | TZB_01.01-03: Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol501 | baterie 12 V / 24 Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol502 | modul směrovače s monitorováním pro 16 reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, metoda dohledu bez koncových desek bez přerušení reprodukce, EN54-16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol503 | digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro jednotlivé kanály, EN54-16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol504 | záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol505 | Sběrnicový kabel 2HU | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol506 | 19" úchyt modulů 2U | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol507 | Napájecí kabel propojovací 0,5m, černý | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol508 | Základní jednotka systému APS, EN54-16, dohled systému, vstup pro mikr. stanice, 2 audio vstupy, 8 monitorovaných vstupů, záznamník zpráv, LAN rozhraní s AES67, DSP, RC16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol509 | Stanice hlasatele | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol510 | 19"-Rack-mounting set, 1 HU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol511 | Modul LAN rozhraní s AES67 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol512 | softwarová licence sítě APROSYS EN54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol513 | 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, IP21, keram. svorkovnice, EN54 | ks | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol514 | nástěnný reproduktor,100V, 6/3/1,5W, IP21, keram. svorkovnice, EN54 |  | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol515 | Datový rozvaděč 600x600 výška 42U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol516 | Provozní kniha ERO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol517 | Prafladur B2ca s1d1 2x2,5 | m | 3916 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol518 | Trubka ohebná 25mm | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol519 | Kabelové požární příchtky s požární odolností včetně šroubu a hmoždinky | ks | 10248 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol520 | Protipožární utěsnění včetně štítku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol521 | Přesun hmot | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | D3 | TZB_01.01-12: Další náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol522 | Koordinace kabelových tras a ostatních profesí | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol523 | Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol524 | Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zaríření musí dodat instalační manuály | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol525 | Vrtání prostupů do průměru 25 | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol526 | Vysekání drážek pro kabeláž včetně zapravení | m | 261 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol527 | Naprogramování ústředny a prvků EPS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol528 | Naprogramování Evakuačního rozhlasu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol529 | Výchozí funkční zkouška EPS | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol530 | Výchozí funkční zkouška ERO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol531 | Zaškolení obsluhy, předání návodů na obsluhu zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol532 | Koordinační zkouška požárněbezpečnostních zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol533 | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol534 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124

## 109 - Mediplyny
{76b78c23-dd53-4c6a-94ff-7ba8cd3aa3c8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
109 - Mediplyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
109 - Mediplyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Lahvový zdroj N2O | [5 empty] | 0
| 2 - Lahvový zdroj CO2 | [5 empty] | 0
| 3 - Druh plynu: kyslík | [5 empty] | 0
| 4 - Druh plynu: podtlak | [5 empty] | 0
| 5 - Druh plynu: N2O | [5 empty] | 0
| 6 - Druh plynu: CO2 | [5 empty] | 0
| 7 - Druh plynu: stlačený vzduch pro sterilizaci | [5 empty] | 0
| 8 - Druh plynu: odtah vydechovaných směsí | [5 empty] | 0
| 9 - Instalační komplexy | [5 empty] | 0
| 10 - Ventilové krabice | [5 empty] | 0
| 11 - Alarmový systém | [5 empty] | 0
| 12 - Konzole a příchytný materiál: | [5 empty] | 0
| 13 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 14 - Stavební přípomoce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
109 - Mediplyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Lahvový zdroj N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Dodávka a montáž měděná trubka 16x3 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374885846
2 | K | 2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186061871
3 | K | 3 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854391816
4 | K | 4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 3x6g + 8x4g + 4x5g = 70g | g | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462189994
5 | K | 5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979680453
6 | K | 6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491277007
7 | K | 6.1 | Dodávka a montáž Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - levá vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1462526673
8 | K | 7 | Dodávka a montáž Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - pravá vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413562981
9 | K | 8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693138674
10 | K | 9 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641037644
11 | K | 10 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194854926
12 | K | 11 | Dodávka a montáž Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu (kulový uzávěr G1/2" s koncovkou pro N2O PV 600kPa, kontrolní manometr) mimo úsek napájení, připojení přes redukční ventil náhradního zdroje dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1450153864
13 | K | 12 | Dodávka a montáž Čidlo nouzového provozního alarmu dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974525142
14 | K | 13 | Dodávka a montáž Čidlo provozního alarmu 30 MPa, dolní mez 4 MPa dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860854959
15 | K | 14 | Dodávka a montáž Manometr kontrolní pr. 100 mm, m. r. 0 až 1,0 MPa Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335479064
16 | K | 15 | Dodávka a montáž Panel automatického přepínání zdroje Řídící panel automatického přepínání vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779287379
17 | K | 16 | Dodávka a montáž 2. st. redukce RV1000 kPa/400kPa, PV600 kPa, dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084128044
18 | K | 17 | Dodávka a montáž red. panel nouzového zdroje RV20MPa 400 kPa, PV600 kPa, dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556311434
19 | K | 18 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu rezervního zdroje N2O a CO2 dolní mez 4 Mpa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900324691
20 | K | 19 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1688269171
21 | K | 20 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484633816
22 | K | 21 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526380778
23 | K | 22 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079613046
| D | 2 | Lahvový zdroj CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 100 | Dodávka a montáž měděná trubka 16x3 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -622651198
25 | K | 2 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790406234
26 | K | 300 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18503114
27 | K | 4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 3x6g + 8x4g + 4x5g = 70g | g | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163271710
28 | K | 500 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830818862
29 | K | 6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091366725
30 | K | 6.1 | Dodávka a montáž Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - levá vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777704271
31 | K | 7 | Dodávka a montáž Lahvová baterie Cu pro 2 tlakové lahve - pravá vč. vysokotlaké sběrnice, vysokotlakých připojovacích spirál, filtru a držáku tlakových lahví dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023104460
32 | K | 8 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499804034
33 | K | 9 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na čidlo alarmu Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790476426
34 | K | 10 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. redukce na manometr Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -282904808
35 | K | 1100 | Dodávka a montáž Dodávka a montáž nouzový vstup, vstup pro údržbu (kulový uzávěr G1/2" s koncovkou pro CO2 PV 600kPa, kontrolní manometr) mimo úsek napájení, připojení přes redukční ventil náhradního zdroje dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455582022
36 | K | 12 | Dodávka a montáž Čidlo nouzového provozního alarmu dolní mez 320 kPa, horní mez 480 kPa dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091908537
37 | K | 13 | Dodávka a montáž Čidlo provozního alarmu 30 MPa, dolní mez 4 MPa dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910511770
38 | K | 14 | Dodávka a montáž Manometr kontrolní pr. 100 mm, m. r. 0 až 1,0 MPa Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882707211
39 | K | 15 | Dodávka a montáž Panel automatického přepínání zdroje Řídící panel automatického přepínání vč. signalizace stavu zdroje a el. propojní dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210140821
40 | K | 16 | Dodávka a montáž 2. st. redukce RV1000 kPa/400kPa, PV600 kPa, dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545740832
41 | K | 17 | Dodávka a montáž red. panel nouzového zdroje RV20MPa 400 kPa, PV600 kPa, dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423878401
42 | K | 18.1 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362499069
43 | K | 19.1 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563879006
44 | K | 20.1 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1960709889
45 | K | 21.1 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890332361
| D | 3 | Druh plynu: kyslík |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | K010 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132950421
47 | K | K011 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -541438387
48 | K | K012 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017811056
49 | K | K013 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33799368
50 | K | K014 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807822409
51 | K | K015 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 50x2g + 130x2g + 150x4g + 130x5g + 15x6g = 1700g | g | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1620253981
52 | K | K016 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022595249
53 | K | K017 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454174281
54 | K | K018 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612452797
55 | K | K019 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242152259
56 | K | K020 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910916059
57 | K | K021 | Napojení na stávající rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207404177
58 | K | K022 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032213087
59 | K | K023 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289661800
60 | K | K024 | Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369387395
61 | K | K025 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005843109
62 | K | K026 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179368616
63 | K | K027 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999338265
64 | K | K028 | Úseková tlaková zkouška | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480594259
65 | K | K029 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930657851
66 | K | K030 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -464035088
67 | K | K031 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777444459
68 | K | K032 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2101108243
69 | K | K033 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311113009
70 | K | K034 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000782835
71 | K | K035 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 50x2g + 130x2g + 150x4g + 130x5g + 15x6g = 1700g | g | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355954146
72 | K | K036 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943246314
73 | K | K037 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474735517
74 | K | K038 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426008593
75 | K | K039 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840444983
76 | K | K040 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209749656
77 | K | K041 | Napojení na stávající rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1041762872
78 | K | K042 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3876209
79 | K | K043 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269703762
80 | K | K044 | Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162921714
81 | K | K045 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685662878
82 | K | K046 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034666766
83 | K | K047 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507357241
84 | K | K048 | Úseková tlaková zkouška | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576282262
85 | K | K049 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127773111
| D | 4 | Druh plynu: podtlak |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | K050 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47062939
87 | K | K051 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505707621
88 | K | K052 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522230837
89 | K | K053 | Dodávka a montáž měděná trubka 28x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536663052
90 | K | K054 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 175x2g + 150x4g + 85x5g + 65x6g = 1765g | g | 1765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740942004
91 | K | K055 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -35940954
92 | K | K056 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986482563
93 | K | K057 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084878421
94 | K | K058 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261976706
95 | K | K059 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 541128199
96 | K | K060 | Napojení na stávající rozvody | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620662651
97 | K | K061 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329844297
98 | K | K062 | Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946940873
99 | K | K063 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507013256
100 | K | K064 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021631145
101 | K | K065 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720085260
102 | K | K066 | Úseková tlaková zkouška | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571981458
103 | K | K067 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1670128217
| D | 5 | Druh plynu: N2O |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | K068 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734854526
105 | K | K069 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14208653
106 | K | K070 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 30x2g + 210x4g = 900g | g | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064984343
107 | K | K071 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763296518
108 | K | K072 | Zaslepení potrubí Cu | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 774569762
109 | K | K073 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102378366
110 | K | K074 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023188349
111 | K | K075 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1091488285
112 | K | K076 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1944299459
113 | K | K077 | Úseková tlaková zkouška | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672790893
114 | K | K078 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163352710
| D | 6 | Druh plynu: CO2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | K079 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128048433
116 | K | K080 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 417767924
117 | K | K081 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 115x2g + 210x4g = 1070g | g | 1070 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887719562
118 | K | K082 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529842898
119 | K | K083 | Zaslepení potrubí Cu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800483763
120 | K | K084 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893207327
121 | K | K085 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274971446
122 | K | K086 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810470926
123 | K | K087 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 325 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618357713
124 | K | K088 | Úseková tlaková zkouška | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748497514
125 | K | K089 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615813612
| D | 7 | Druh plynu: stlačený vzduch pro sterilizaci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | K090 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1455878893
127 | K | K091 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163621184
128 | K | K092 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951523467
129 | K | K093 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 15x2g + 5x4g + 70x5g = 400g | g | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042733547
130 | K | K094 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819667047
131 | K | K095 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1/2", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1747818207
132 | K | K096 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004333793
133 | K | K097 | Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98538150
134 | K | K098 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -734343293
135 | K | K099 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628650544
136 | K | K100 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652336201
137 | K | K101 | Dodávka a montáž automatická kompresorová jednotka výkon 39,6 Nm3/h při přetlaku 1,0 MPa, 4kW vzduchem chlazený pístový kompresor poháněný el. motorem v protihlukové karoserii na stojatém zásobníku objem 270 litrů Jednotka je vybavena úpravou vzduchu (sušení TRB +3°C+ filtrace), všemi armaturami (elektromagnetický ventil, tlakový spínač s odvzdušňovacím ventilem pro plně automatický provoz, pojistný ventil, manometr, zpětný ventil, vypouštěcí kohout kondenzátu). Součástí dodávky tlaková hadice a kulový uzávěr G3/4" pro připojení k rozvodu. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973713622
138 | K | K102 | Záverečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157300665
| D | 8 | Druh plynu: odtah vydechovaných směsí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | K103 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951280074
140 | K | K104 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 90x4g = 360g | g | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870495519
141 | K | K105 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604250210
142 | K | K106 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1752954024
143 | K | K107 | Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1 | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44142575
144 | K | K108 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | m tr. | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271624143
| D | 9 | Instalační komplexy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | K109 | Stropní zdrojový most pro 2 lůžka - RES délka modulu 5940mm, 2x zdrojová hlava na 1 lůžko Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení na jedno lůžko: Hlava 1 2xO, 2xT, 2xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Hlava 2 2xO, 2xT, 2xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859547635
146 | K | K110 | Stropní zdrojový most pro 2 lůžka - RES alternativa pro 3 lůžka délka modulu 6200mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení na jedno lůžko: Hlava 1 2xO, 2xT, 2xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Hlava 2 2xO, 2xT, 2xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -768754941
147 | K | K111 | Otočný komplex dvouramenný - JIP box 1.rameno otoč. sklopné 900/900mm + zdroj. hlava 2.rameno otoč. Sklopné 900/900mm + zdroj. hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: Rameno 1 2xO, 2xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Rameno 2 2xO, 2xT, 1xV, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234066606
148 | K | K112 | Otočný komplex jednoramenný – anesteziologický - sál 3-19 rameno otočné sklopné 900/900mm + zdrojová hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 2xO, 2xT, 1xV, 1xN, odtah vydech. směsí, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357551036
149 | K | K113 | Otočný komplex jednoramenný – chirurgický - sál 3-19 rameno otočné sklopné 1250/1000mm + zdroj. hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: 1xO, 1xT, 1xV, 1xC, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532724347
150 | K | K114 | Otočný komplex dvouramenný – anesteziologický 1.rameno otoč. sklopné 900/900mm + zdroj. hlava 2.rameno otoč. Sklopné 900/900mm + zdroj. hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: Rameno 1 2xO, 2xT, 1xV, 1xN, odtah vydech. směsí, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Rameno 2 zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478696015
151 | K | K115 | Otočný komplex dvouramenný – chirurgický 1.rameno otoč. sklopné 1250/1000mm + zdroj. hlava 2.rameno otoč. sklopné 1250/1000mm + zdroj. hlava Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení: Rameno 1 1xO, 1xT, 2xV, 1xC, zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Rameno 2 1xV zásuvky 230V, zás. PA, vývody SLP, příslušenství Provedení a vybavení viz. výkres č D.1.4.i-07 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723225601
| D | 10 | Ventilové krabice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | K116 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,V G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x kontrolní manometr-3x, čidlo klinického alarmu-3x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.i-08 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092652367
153 | K | K117 | Vent. krabice v provedení pod omítku - O,T,V,N,C G3/4"-5x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-5x kontrolní manometr-5x, čidlo klinického alarmu-5x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení a vybavení viz. výkres č. D.1.4.i-08 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248420483
| D | 11 | Alarmový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | K118 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503814444
155 | K | K119 | Signalizační hlásič klinického alarmu - 5 míst včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1863098001
| D | 12 | Konzole a příchytný materiál: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | K120 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 100:1,0=100 | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356886341
157 | K | K121 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 595:1,0=1470 | ks | 595 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189444080
158 | K | K122 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 981:1,5=654 | ks | 654 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004166841
159 | K | K123 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 423:1,5=282 | ks | 282 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334038361
160 | K | K124 | konzola (podpěra) pro 1xCu28x1 max. vzdálenost podpor 1,8 metru - 95:1,8=64 | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133876571
| D | 13 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | K125 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů MP včetně koncových prvků v řešených prostorách inertizace, odpojení od stávajících rozvodů 1x20 hodin. | HZS | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124694049
162 | K | K126 | Protipožární ucpávka certifikovaná ucpávka dle předpisů PO | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525745457
163 | K | K127 | Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu dle článku 3.2 odst. c LEK 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690197802
164 | K | K128 | Zkoušky dle ČSN EN 7396-1 a revize plynových částí | HZS | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828565694
| D | 14 | Stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | K129 | Vrtaný průraz do zděných příček a SDK příček do pr. 50mm a začištění po osazení chráničky | ks | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861992443
166 | K | K130 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou a začištění po montáži pro 1 plyn šířka 20mm, hl. 50mm) | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194971899
167 | K | K131 | Drážky pro potrubí uložené pod omítkou a začištění po montáži pro 3 plyny šířka 40mm, hl. 50mm) | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146872633
168 | K | K132 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění ventilových krabic a začištění po montáži pro 3 plyny (rozměr 350x400mm, hl. 100mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571679191
169 | K | K133 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění ventilových krabic a začištění po montáži pro 5 plynů (rozměr 550x400mm, hl. 100mm) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720211620
170 | K | K134 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění lékařských panelů a začištění po montáži pro 1 plyn (rozměr 100x150mm, hl. 50mm) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935007111
171 | K | K135 | Otvory ve zdech (v příčkách) pro umístění lékařských panelů a začištění po montáži pro 3 plyny (rozměr 300x150mm, hl. 100mm) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047429019
172 | K | K136 | Mřížky do fasády pro vyústění odtahů vydechovaných směsí pro 1x tr. Cu18x1 rozměr 100x100mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -363657552
173 | K | K137 | Dvířka 44x400mm pro zajištění přístupu k uzavíracím ventilům N2O a CO2 ve stoupací šachtě dvířka z nehořlavého materiálu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888978835
174 | K | K138 | Větrací mřížky do stoupací šachty N2O + CO2 nad podlahoua pod stropem, mřížka cca 100+200mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728611016
175 | K | K139 | Kotvení stropního zdrojového mostu vč. vrtání otvorů kotevní deska - 6x šroub M16 na rozteči ø270mm kotevní deska jsou dodávkou zdrojového mostu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749344021
176 | K | K140 | Kotvení stropního otoč. komplexu vč. vrtání otvorů kotevní deska - 6x šroub M20 na rozteči ø390mm kotevní deska je dodávkou otočného komplexu | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387728531
177 | K | K141 | Odvětrání podhledů, kterými jsou vedeny MP přirozená cirkulace vzduchu mřížky (perforované kazety) na chodbách po 6-ti m dvě mřížky (perforované kazety) na místnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175190626

## 110 - Měření a regulace
{90d31aa6-71cb-4371-ae74-b273eedb6729}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
110 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
110 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Regulační uzly VZT jednotky (ECONET, ohřev) | [5 empty] | 0
| D2 - Regulační uzly VZT jednotky (dohřev) | [5 empty] | 0
| D3 - Regulační uzly VZT jednotky (ECONET chlazení) | [5 empty] | 0
| D4 - ZAŘÍZENÍ PRO VZT JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT | [5 empty] | 0
| D5 - ZAŘÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU | [5 empty] | 0
| D6 - ZAŘÍZENÍ PRO ODTAH MYČEK (TECHNOLOGIE STERILIZACE) | [5 empty] | 0
| D7 - ZAŘÍZENÍ PRO KOMPRESOROVNU, MEDICIÁLNÍ PLYNY | [5 empty] | 0
| D8 - ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ | [5 empty] | 0
| D9 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| D10 - ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ - NEMRZNOUCÍ SMĚS | [5 empty] | 0
| D11 - Regulační uzly VZT jednotky (stávající vzt., ohřev) | [5 empty] | 0
| D12 - Regulační uzly VZT jednotky (stávající vzt., chlazení) | [5 empty] | 0
| D13 - STÁVAJÍCÍ VZT | [5 empty] | 0
| D14 - Nadřazená řídící centrála | [5 empty] | 0
| D15 - Rozvaděče | [5 empty] | 0
| D16 - Rozvaděč DT/C/0.1 | [5 empty] | 0
| D17 - Rozvaděč DT/C/0.2 | [5 empty] | 0
| D18 - Rozvaděč DT/C/3.1 | [5 empty] | 0
| D19 - Rozvaděč DT/C/3.2 | [5 empty] | 0
| D20 - Rozvaděč DT/C/4.1 | [5 empty] | 0
| D21 - Rozvaděč DT/C/5.1 | [5 empty] | 0
| D22 - Rozvaděč DT/C/x (x-číslo jednotky) | [5 empty] | 0
| D23 - Montážní materiál, montážní práce (Bezhalogenové sdělovací kabely a nosná část splňující vyhlášku 23 | [5 empty] | 0
| D24 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
110 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Regulační uzly VZT jednotky (ECONET, ohřev) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1021 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=2,5m3/h MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol1022 | Ventil dvoucestný, PN16, DN15, kvs=4m3/h MaR | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol1023 | Ventil dvoucestný, PN16, DN20, kvs=6.3m3/h MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol1024 | Pohon ventilu, 24Vac, 0-10V MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D2 | Regulační uzly VZT jednotky (dohřev) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1025 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=4m3/h MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol1024 | Pohon ventilu, 24Vac, 0-10V MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D3 | Regulační uzly VZT jednotky (ECONET chlazení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1026 | Ventil dvoucestný, PNx, DNx, kvs=x (registr ECONET) technologie | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol1027 | Pohon ventilu 24Vac, 0-10V technologie | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol1028 | Ventil dvoucestný, PNx, DNx, kvs=x (zkrat) technologie | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol1027 | Pohon ventilu 24Vac, 0-10V technologie | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D4 | ZAŘÍZENÍ PRO VZT JEDNOTKY VE STROJOVNĚ VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1029 | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 MaR | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol1030 | Upevňovací příruba pro montáž do VZT kanálu MaR | ks | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol1031 | Ponorné čidlo teploty Ni 1000/6180, ponor 200 mm, rozsah -30 až +180°C, dvouvodičové zapojení, délka kabelu 2 m, IP 65, průměr pouzdra 4 mm; připojovací závit R1/4" MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol1032 | Termostat protimrazové ochrany rozsah +4,5÷20 °C; teplota okolí -50/+70 °C délka kapiláry 6 m; IP 44 včetně příchytek a mont. příslušenství MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol1033 | Snímač tlakové diference s přev., 0…1000/1600/2500 Pa, 0…10 V / 0(4)…20mA; krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička PVC 2m; teplota okolí 0-70°C a impulzního potrubí - materiál plast (ventilátor) MaR | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol1034 | Snímač vlhkosti a teploty; výstup 1: 0-100%, 0-10 V; výstup 2: 0-50(-35/+35) °C; 0-10 V; provedení snímače kanálové; včetně upevňovací příruby; IP54 MaR | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol1035 | Kanálový hygrostat; 15-95% r.v.; beznapěťový přepínací kontakt 230 VAC/5(3)A; včetně upevňovací příruby; IP55 MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol1036 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast (rot.rek.) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol1037 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady (filtr) MaR | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol1038 | Snímač tlakové diference s přev., 0…1000/1600/2500 Pa, 0…10 V / 0(4)…20mA; krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička PVC 2m; teplota okolí 0-70°C a impulzního potrubí - materiál plast (tlak ve vzt.potrubí) MaR | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol1039 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady a impulzního potrubí - materiál plast (ventilátor rot.rek.) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol1040 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2P, 24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž MaR | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol1041 | Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný; 400 VAC, 10-32A, 4-15 kW dle příkonu motoru; IP 55 MaR | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol1042 | El. připojení ovládacích a monitorovacích signálů frekvenčního měniče; technologie | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
0 | K | Pol1043 | Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí nosnost cca 40 kg. Konstrukce pro umístění 2 ks frekvenčních měničů. MaR | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
0 | K | Pol1044 | Nastavení parametrů frekvenčního měniče dle specifikace požadavků profese VZT technologie | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
0 | K | Pol1045 | El. připojení ventilátoru 400 VAC k frekvenčnímu měniči od 4 do 15 kW dle příkonu motoru; včetně připojení termistoru; trojfázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
0 | K | Pol1046 | Termistorové ochranné relé; napájení 230 VAC; výstup - přepínací kontakt 230 VAC MaR | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
0 | K | Pol1047 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | Pol1048 | Připojení signálů z jednotky rotačního rekuperačního systému. technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | Pol1049 | Silové el. připojení řídící jednotky rotačního rekuperačního systému; 230 VAC; do cca 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
0 | K | Pol1050 | El. připojení ovládacích a monitorovacích signálů zvlhčovače vzduchu. Dodávka měniče zajištěna profesí VZT, silové napájení profesí EI. technologie | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
0 | K | Pol1051 | Připojení signálů z jednotky rekuperačního systému Econet. technologie | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
0 | K | Pol1052 | Silové el. připojení řídící jednotky rekuperačního systému Econet; 230 VAC; do cca 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A technologie | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
0 | K | Pol1053 | Silové el. připojení systému Econet; 400 VAC; do cca 1,5 kW; trojfázový silový vývod z rozvaděče jištěný jističem 10 A technologie | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol1054 | El. připojení koncového spínače požární klapky (požárního uzávěru) technologie | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
0 | K | Pol1055 | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; samozhášlivá, bezhalogenů, krytí IP65 pro připojení signálů z požárních klapek MaR | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D5 | ZAŘÍZENÍ V PROSTORU PRO DISTRIBUCI VZDUCHU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1056 | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 30; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
0 | K | Pol1057 | Krabice pod omítku pro prostorový teploměr MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
0 | K | Pol1037 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady (filtr) MaR | ks | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
0 | K | Pol1058 | Snímač tlak. dif. s přev., ±75 Pa, gain, 0...10 V / 2...10 V, krytí IP54; včetně příslušenství - odběry, hadička PVC (připojovací sada 6 mm) MaR | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
0 | K | Pol1059 | Kompletní připojovací sada 6 mm MaR | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
0 | K | Pol1060 | Příslušenství - měřící vedení di = 6,2 mm MaR | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
0 | K | Pol1054 | El. připojení koncového spínače požární klapky (požárního uzávěru) technologie | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol1055 | Svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; samozhášlivá, bezhalogenů, krytí IP65 pro připojení signálů z požárních klapek MaR | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
0 | K | Pol1061 | Regulátor průtoku vzduchu s komunikací RS485, včetně montáž.příslušenství a montáže (s protokolem SLC bus; 2* analogový vstup 0-10 V, 1* analogový výstup skutečné hodnoty 0-10 V, 2* digitální vstup; napájení 24 VAC, 4,7 VA; včetně ochranného krytu IP30; s bezhalogenovým kabelem. Regulátor je součástí dodávky VZT., nastavení parametrů dle profese vzt.) technologie | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
0 | K | Pol1062 | Kabelová krabicová rozvodka samozhášlivá, bezhalogenů; včetně 15 ks připojovacích svorek 1,5-2,5 mm² a 4 ks průchodek. MaR | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
0 | K | Pol1063 | Prostorový ovladač (přetlak/podtlak) MaR viz design elektro | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
0 | K | Pol1064 | Prostorová signalizace pod podhledem, modrá a žlutá signalizační jednotka 24V ac MaR viz design elektro | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
0 | K | Pol1065 | Prostorová signalizace pod podhledem, červená signalizační jednotka 24V ac MaR viz design elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
0 | K | Pol1066 | Servopohon pro vzt.klapku 10 Nm 2P, 24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž, včetně koncových spínačů polohy klapky MaR | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| D | D6 | ZAŘÍZENÍ PRO ODTAH MYČEK (TECHNOLOGIE STERILIZACE) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1067 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady (ventilátor) MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
0 | K | Pol1066 | Servopohon pro vzt.klapku 10 Nm 2P, 24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž, včetně koncových spínačů polohy klapky MaR | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
0 | K | Pol1068 | Prostorová signalizace pod podhledem, zelená a oranžová signalizační jednotka 24V ac MaR viz design elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
0 | K | Pol1069 | Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný; , 230 VAC, 10A, 1 kW dle příkonu motoru; IP 55 MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
0 | K | Pol1070 | El. připojení signálu z technologického zařízení sterilizace (bezpotenciálový kontakt). Dodávka technologie myčky, silové napájení profesí EI. technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
0 | K | Pol1071 | El. připojení ventilátoru 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D7 | ZAŘÍZENÍ PRO KOMPRESOROVNU, MEDICIÁLNÍ PLYNY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1072 | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH : ???? kPa; VÝSTUP : 4-20 mA, Pouze el.připojení. Snímač je dodávkou profese medicinálních plynů včetně montáže do potrubí. technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
0 | K | Pol1073 | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 54; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
0 | K | Pol1057 | Krabice pod omítku pro prostorový teploměr MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
0 | K | Pol1029 | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
0 | K | Pol1030 | Upevňovací příruba pro montáž do VZT kanálu MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
0 | K | Pol1037 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady (filtr) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
0 | K | Pol1067 | Regulátor tlakové diference; rozsah 0,02-0,3 kPa / 0,2-3 mbar; Krytí IP54 včetně krytu, držáku a připojovací sady (ventilátor) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
0 | K | Pol1074 | El. připojení el.ohřívače 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
0 | K | Pol1075 | Zapojení, ovládání a signalizace el.ohřívače včetně provozního a hav.termostatu (součást el.ohřívače) technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
0 | K | Pol1076 | výkonový regulátor pro plynulé ovládání el.ohřívače vzt., 230V 50Hz, 0,8kW, řídící signál pro ovládání 0-10V MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
0 | K | Pol1077 | Připojení signálů ze signalizačního hlásiče zdroje medicinálních plynů na centrální velín M+R. technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
0 | K | Pol1078 | Externí siréna zajišťující zvukovou signalizací; krytí IP54 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
0 | K | Pol1079 | Externí odstavné tlačítko zvukové signalizace; krytí IP54 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
0 | K | Pol1080 | Externí ovládací tlačítko pro vzt.; krytí IP54 MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
0 | K | Pol1066 | Servopohon pro vzt.klapku 10 Nm 2P, 24V~,24…48V krytí IP54 svislá montáž, včetně koncových spínačů polohy klapky MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
0 | K | Pol1069 | Výkonový vypínač ve skříňce, uzamykatelný; , 230 VAC, 10A, 1 kW dle příkonu motoru; IP 55 MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
0 | K | Pol1071 | El. připojení ventilátoru 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
0 | K | Pol1081 | Ústředna CS-484, 8x vstup AIN, LCD, 4-úrovňová, archivace naměřených dat, RS485/RS232, základní vizualizační SW zahrnut v ceně ústředny MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
0 | K | Pol1082 | Modul RM-516, programovatelný modul 16-ti výstupů NPN, pro ústřednu řady CS-484 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
0 | K | Pol1083 | Uživatelské nastavení spínání relé MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
0 | K | Pol1084 | Napájecí zdroj PS-540, stejnosměrný stabilizovaný 24V/4,15A MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
0 | K | Pol1085 | TS-315IR-CO2, rozsah měření 0-5%obj.CO2, IR měřící senzor, Al pouzdro, výstupní signál 4-20mA MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
0 | K | Pol1086 | Prvotní kalibrace: oxid uhličitý CO2, včetně vystavení kalibračního protokolu (KP) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
0 | K | Pol1087 | Sens N2O-1-IR2, rozsah měření 0-1%obj.N2O, IR měřící senzor, Al pouzdro, výstupní signál 4-20mA MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
0 | K | Pol1088 | Prvotní kalibrace: oxid dusný N2O, včetně vystavení kalibračního protokolu (KP) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
0 | K | Pol1089 | Sens TS-316A-O2, rozsah měření 15-25%obj.O2, elektrochemický měřící senzor, Al pouzdro, výstupní signál 4-20mA MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
0 | K | Pol1090 | Prvotní kalibrace: kyslík O2, včetně vystavení kalibračního protokolu (KP) MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
0 | K | Pol1091 | Výstražný nápis VN-M-J_LED , jednostranné provedení, rozměry: 515 x 150 x 90m, 230V, LED zdroj osvětlení, text: " únik CO2 " MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
0 | K | Pol1092 | Výstražný nápis VN-M-J_LED , jednostranné provedení, rozměry: 515 x 150 x 90m, 230V, LED zdroj osvětlení, text: " únik N2O " MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
0 | K | Pol1093 | GSM HLÁSIČ VT16, 16 VSTUPŮ, 2 VÝSTUPY; VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE 12 VDC A AKUMULÁTORU 12 VDC MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
0 | K | Pol1094 | Lineární zálohované napájecí zdroje 13,8V/DC, včetně dobíjecího akumulátoru 12V, 1,2Ah MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
0 | K | Pol1095 | Zprovoznění v místě aplikace, (doprava, práce technika, funkční kontrola, protokol provozuschopnosti/ústředna) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
0 | K | Pol1096 | Školení "Obsluha" MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D8 | ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING PROVOZNÍCH A PORUCHOVÝCH STAVŮ VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1073 | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 54; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
0 | K | Pol1056 | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 30; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
0 | K | Pol1057 | Krabice pod omítku pro prostorový teploměr MaR | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
0 | K | Pol1097 | Snímač vlhkosti a teploty; výstup 1: 0-100%, 0-10 V; výstup 2: -0-50°C, 0-10 V; provedení snímače prostorové; IP30 MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
0 | K | Pol1098 | Krabice pod omítku pro prostorové čidlo MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
0 | K | Pol1099 | Připojení signálů z automatiky UPS na centrální velín M+R. technologie | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
0 | K | Pol1100 | Připojení signálů z rozv.elektro RPO na centrální velín M+R. technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
0 | K | Pol1101 | Připojení signálů z řídícího modulu chladících jednotek VRF (ovládacího panelu), Dodávka modulu zajištěna profesí chlazení., Silové napájení venkovní jednotky zajištěno profesí EI. technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
0 | K | Pol1102 | El.připojení datové komunikace Modbus RTU na elektroměr chladících jednotek MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
0 | K | Pol1103 | Zprovoznění datové komunikace ve spolupráci dodavatelm elektroměru MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
0 | K | Pol1104 | El.připojení datové komunikace Modbus RTU na ovládací panely OS MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
0 | K | Pol1105 | Zprovoznění datové komunikace ve spolupráci dodavatele ovl.panelů MaR | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| D | D9 | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1106 | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 54; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
0 | K | Pol1029 | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
0 | K | Pol1107 | Ochranná jímka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
0 | K | Pol1108 | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-6 bar; VÝSTUP : 0-10V; PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR PG9, KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2A MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
0 | K | Pol1109 | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
0 | K | Pol1110 | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
0 | K | Pol1111 | Ventil trojcestný, PN16, DN25, kvs=10m3/h MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
0 | K | Pol1112 | Pohon ventilu 24Vac, 0-10V MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
0 | K | Pol1047 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
0 | K | Pol1113 | El. připojení čerpadla 400 VAC, do 2 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| D | D10 | ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ - NEMRZNOUCÍ SMĚS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1073 | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO MÍSTNOSTI; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 54; TEPLOTA OKOLÍ 5-55°C MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
0 | K | Pol1057 | Krabice pod omítku pro prostorový teploměr MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
0 | K | Pol1029 | Čidlo teploty tyčové, L= 120mm, Ni 1000/DIN 43760; krytí IP42 MaR | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
0 | K | Pol1107 | Ochranná jímka LW 7, nerez, G 1/2A, 120 mm MaR | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
0 | K | Pol1108 | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-6 bar; VÝSTUP : 0-10V; PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR PG9, KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2A MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
0 | K | Pol1109 | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
0 | K | Pol1110 | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
0 | K | Pol1114 | Uzavírací klapka dvoucestná, PNx, DNx, (u chl.jednotky) technologie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
0 | K | Pol1115 | Pohon ventilu 24Vac, otevřeno-zavřeno technologie | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
0 | K | Pol1116 | Ventil dvoucestný, PNx, DNx, kvs=x (registr ozařovač) technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
0 | K | Pol1027 | Pohon ventilu 24Vac, 0-10V technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
0 | K | Pol1028 | Ventil dvoucestný, PNx, DNx, kvs=x (zkrat) technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
0 | K | Pol1027 | Pohon ventilu 24Vac, 0-10V technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
0 | K | Pol1117 | Ocelová svorkovací krabice se svorkami a průchodkami; krytí IP65 pro umístění přepěťových ochran (800x600x210mm) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
0 | K | Pol1118 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro dvě dvouvodičová vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 12 VDC MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
0 | K | Pol1119 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro dvě dvouvodičová vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC MaR | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
0 | K | Pol1120 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro čtyřvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 24 VDC MaR | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
0 | K | Pol1121 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro dvouvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 230Vac MaR | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
0 | K | Pol1122 | Přepěťová ochrana pro Modbus RTU; na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1, ST1+2+3 MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
0 | K | Pol1123 | El.připojení datové komunikace Modbus RTU na moduly chl.jednotky MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
0 | K | Pol1124 | Zprovoznění datové komunikace ve spolupráci dodavatelem chladících jednotek MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
0 | K | Pol1125 | Zprovoznění datové komunikace ve spolupráci dodavatelem elektroměru chl.jednotek MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
0 | K | Pol1126 | Silové el. připojení automatického zařízení pro přípravu nemrznoucí směsi; 230 VAC; do cca 0,5 kW technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
0 | K | Pol1127 | El.připojení signálu sumární poruchy zařízení technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
0 | K | Pol1128 | Silové el. připojení úpravny vody a doplň. zařízení; 230 VAC; do cca 0,5 kW technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
0 | K | Pol1127 | El.připojení signálu sumární poruchy zařízení technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
0 | K | Pol1129 | Silové el. připojení automatického expanzního zařízení; 230 VAC; do cca 1,1 kW technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
0 | K | Pol1127 | El.připojení signálu sumární poruchy zařízení technologie | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
0 | K | Pol1047 | El. připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
0 | K | Pol1130 | El. připojení čerpadla s FM 400 VAC, 15 kW; třífázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | D11 | Regulační uzly VZT jednotky (stávající vzt., ohřev) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1021 | Ventil trojcestný, PN16, DN15, kvs=2,5m3/h MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
0 | K | Pol1131 | Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs=6.3m3/h MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
0 | K | Pol1132 | Ventil trojcestný, PN16, DN40, kvs=25m3/h MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
0 | K | Pol1133 | Ventil trojcestný, PN16, DN50, kvs=40m3/h MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
0 | K | Pol1134 | Pohon ventilu, (napájení a ovládání ventilu bude určené při realizaci dle původního servopohonu) MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
0 | K | Pol1135 | Odpojení a zapojení ventilu pro registr stávající vzt.(1,2,3,6,8,24,25,82) MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
0 | K | Pol1136 | Zkouška funkčnosti nově přepojeného ventilu ve stávající regulaci MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | D12 | Regulační uzly VZT jednotky (stávající vzt., chlazení) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1026 | Ventil dvoucestný, PNx, DNx, kvs=x (registr ECONET) technologie | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
0 | K | Pol1137 | Pohon ventilu, (napájení a ovládání ventilu bude určené při realizaci dle původního servopohonu) technologie | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
0 | K | Pol1135 | Odpojení a zapojení ventilu pro registr stávající vzt.(1,2,3,6,8,24,25,82) MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
0 | K | Pol1136 | Zkouška funkčnosti nově přepojeného ventilu ve stávající regulaci MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | D13 | STÁVAJÍCÍ VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1138 | Odpojení a zapojení(při nefunkčnosti výměna) stávajícího snímače teploty v topném okruhu (temperace a mraz.ochrana registru - stávající vzt.(1,2,3,6,8,24,25,82) technologie | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
0 | K | Pol1139 | Kontrola, případná výměna silového vývodu pro čerpadlo ve stávajícím rozvaděči MaR vzt. MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
0 | K | Pol1140 | El. Odpojení a připojení čerpadla 230 VAC, do 1 kW; jednofázový silový vývod z rozvaděče technologie | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
0 | K | Pol1141 | Zkouška funkčnosti nově přepojeného čerpadla ve stávající regulaci MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
0 | K | Pol1142 | Zkouška celku regulace stávající vzt. po přepojení prvků pro topný a chladící registr vzt. MaR | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| D | D14 | Nadřazená řídící centrála |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1143 | VZTC1 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
0 | K | Pol1144 | VZTC2 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
0 | K | Pol1145 | VZTC3 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
0 | K | Pol1146 | VZTC4 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
0 | K | Pol1147 | VZTC5 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
0 | K | Pol1148 | VZTC6 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
0 | K | Pol1149 | VZTC7 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
0 | K | Pol1150 | VZTC8 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
0 | K | Pol1151 | VZTC9 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
0 | K | Pol1152 | VZTC10 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
0 | K | Pol1153 | VZTC11 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
0 | K | Pol1154 | VZTC12 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
0 | K | Pol1155 | VZTC11A - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
0 | K | Pol1156 | VZTC20 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
0 | K | Pol1157 | VZTC21A.1,2 - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
0 | K | Pol1158 | VZT rozvod vzduchu 3NP - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
0 | K | Pol1159 | VZT rozvod vzduchu 4NP - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
0 | K | Pol1160 | VZT rozvod vzduchu 3NP RES - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
0 | K | Pol1161 | komunikace s panely operačních sálů - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
0 | K | Pol1162 | komunikace s elektroměrem chl.jednotek - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
0 | K | Pol1163 | komunikace s chl.jednotkami - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
0 | K | Pol1164 | Vytápění - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
0 | K | Pol1165 | Chlazení - Uživatelský SW pro nadřazenou řídící centrálu novaPro Open. Rozšíření stávající vizualizace na centrálním velínu Nemocnice a.s., ČB. Nadřazená řídící centrála musí zajistit zasílání poruchových stavů a hlášení pracovníkům odpovědným za provoz systému (GSM modemem SMS zprávami, příp. e-mailem) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| D | D15 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D16 | Rozvaděč DT/C/0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1166 | Skříňový ocelový rozvaděč (š.800, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) Provedení rozvaděče s požární odolností EI 30 DP1 Sm (kouřotěsné provedení) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
0 | K | Pol1168 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
0 | K | Pol1169 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
0 | K | Pol1170 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI (digitální) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
0 | K | Pol1171 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální) MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
0 | K | Pol1172 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 AO (digitální/analogové) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| D | D17 | Rozvaděč DT/C/0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1178 | Skříňový ocelový rozvaděč (š.600, v.1000, hl.210/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) Umístění rozvaděče bude určené při realizaci MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
0 | K | Pol1168 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
0 | K | Pol1169 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
0 | K | Pol1171 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
0 | K | Pol1172 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 AO (digitální/analogové) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| D | D18 | Rozvaděč DT/C/3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1179 | Skříňový ocelový rozvaděč (š.1000, v.2000, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) Provedení rozvaděče s požární odolností EI 30 DP1 Sm (kouřotěsné provedení) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
0 | K | Pol1168 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
0 | K | Pol1169 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
0 | K | Pol1170 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI (digitální) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
0 | K | Pol1171 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
0 | K | Pol1180 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - SLC komunikace s ASV pohony MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
0 | K | Pol1181 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - komunikace MODBUS RTU (OP operačních sálů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| D | D19 | Rozvaděč DT/C/3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1182 | Skříňový ocelový rozvaděč (š.600, v.2000, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) Provedení rozvaděče s požární odolností EI 30 DP1 Sm (kouřotěsné provedení) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438
0 | K | Pol1168 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440
0 | K | Pol1169 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442
0 | K | Pol1170 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI (digitální) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444
0 | K | Pol1171 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446
0 | K | Pol1180 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - SLC komunikace s ASV pohony MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458
| D | D20 | Rozvaděč DT/C/4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1183 | Skříňový ocelový rozvaděč (2 pole - š.1200, v.2000, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) Provedení rozvaděče s požární odolností EI 30 DP1 Sm (kouřotěsné provedení) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 462
0 | K | Pol1168 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464
0 | K | Pol1169 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466
0 | K | Pol1170 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI (digitální) MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468
0 | K | Pol1171 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální) MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470
0 | K | Pol1172 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 AO (digitální/analogové) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472
0 | K | Pol1180 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - SLC komunikace s ASV pohony MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474
0 | K | Pol1181 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - komunikace MODBUS RTU (OP operačních sálů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486
| D | D21 | Rozvaděč DT/C/5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1184 | Skříňový ocelový rozvaděč (2 pole - š.1600, v.2000, hl.400/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490
0 | K | Pol1168 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 24 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, Web server MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 492
0 | K | Pol1169 | Modul vstupů, 8 UI / 8 DI (univerzální/digitální) MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494
0 | K | Pol1170 | Modul vstupů/výstupů, 16 DI (digitální) MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496
0 | K | Pol1171 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 DO (digitální) MaR | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498
0 | K | Pol1172 | Modul vstupů/výstupů, 8 DI/ 8 AO (digitální/analogové) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500
0 | K | Pol1185 | Přídavný modul - ukončení a začátek řady,včetně kab.propojení MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502
0 | K | Pol1186 | Přídavný modul - napájecí modul MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504
0 | K | Pol1187 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - komunikace MODBUS RTU (chladící jednotky) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506
0 | K | Pol1188 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - komunikace MODBUS RTU (elektroměry) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 508
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 514
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 518
| D | D22 | Rozvaděč DT/C/x (x-číslo jednotky) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1189 | Nástěnný ocelový rozvaděč (š.800, v.1200, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl, dveře: 2mm lakovaný plech,, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, výbava:dle svorkového zapojení dokumentace rozvaděče (MaR+sil.vývody:relé, svorky, stykače, jističe, přepěťová ochrana III.st, vypínač, zásuvka, atd.) MaR | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520
0 | K | Pol1167 | datový switch včetně napájecího adptéru MaR | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522
0 | K | Pol1190 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524
0 | K | Pol1191 | Modul IO, 24 VAC, 2 Ni1000, 4 AI 0-10V (DI), 3 AO 0-10 V, 3 DO relé, 3 DO triaky MaR | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526
0 | K | Pol1192 | Automatizační stanice modulárního systému, max. 16 I/O modulů, 24Vdc, BACnet/IP, - komunikace MODBUS RTU (ECONET) MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528
0 | K | Pol1173 | SW pro podstanici MaR | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530
0 | K | Pol1174 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. MaR | kpl | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532
0 | K | Pol1175 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení AS a modulů) MaR | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534
0 | K | Pol1176 | napájecí zdroj, 230/24Vdc, 4A (napájení relé, snímačů) MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536
0 | K | Pol1177 | Bezpečnostní trafo 230/24Vac, 80VA (napájení pohonů) MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538
0 | K | Pol1193 | Dodávka a montáž kovové nosné konstrukce; nosnost cca 100 kg. Konstrukce pro nástěnný rozvaděč je připevněná do betonové podlahy ve str.vzt. MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540
| D | D23 | Montážní materiál, montážní práce (Bezhalogenové sdělovací kabely a nosná část splňující vyhlášku 23 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1194 | Kabel CXKH-R B2 -O 2x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 4200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542
0 | K | Pol1195 | Kabel CXKH-R B2 -J 3x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544
0 | K | Pol1196 | Kabel CXKH-R B2 -J 3x2,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546
0 | K | Pol1197 | Kabel CXKH-R B2 -O 3x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548
0 | K | Pol1198 | Kabel CXKH-R B2 -J 4x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550
0 | K | Pol1199 | Kabel CXKH-R B2 -J 4x2,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552
0 | K | Pol1200 | Kabel CXKH-R B2 -J 4x4 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554
0 | K | Pol1201 | Kabel CXKH-R B2 -J 4x6 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 556
0 | K | Pol1202 | Kabel CXKH-R B2 -J 4x10 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558
0 | K | Pol1203 | Kabel CXKH-R B2 -J 4x16 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 560
0 | K | Pol1204 | Kabel CXKH-R B2 -J 5x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562
0 | K | Pol1205 | Kabel CXKH-R B2 -J 7x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564
0 | K | Pol1206 | Kabel CXKH-R B2 -O 7x1,5 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566
0 | K | Pol1207 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 MaR | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568
0 | K | Pol1208 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx2,5 MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570
0 | K | Pol1209 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx4 MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572
0 | K | Pol1210 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx6 MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574
0 | K | Pol1211 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx10 MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576
0 | K | Pol1212 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx16 MaR | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578
0 | K | Pol1213 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 5Jx1,5 MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580
0 | K | Pol1214 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 7Ox1,5 MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582
0 | K | Pol1215 | Kabel stíněný J-H (St)H2x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 584
0 | K | Pol1216 | Kabel stíněný JCXFE-R 1x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586
0 | K | Pol1217 | Kabel stíněný JCXFE-R 2x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588
0 | K | Pol1218 | Kabel stíněný JCXFE-R 3x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590
0 | K | Pol1219 | Kabel stíněný JCXFE-R 4x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592
0 | K | Pol1220 | Kabel stíněný SHKFH-R B2 1x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 25350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594
0 | K | Pol1221 | Kabel stíněný SHKFH-R B2 2x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 13700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596
0 | K | Pol1222 | Kabel stíněný SHKFH-R B2 3x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598
0 | K | Pol1223 | Kabel stíněný SHKFH-R B2 4x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600
0 | K | Pol1224 | Kabel stíněný SHKFH-R B2 5x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602
0 | K | Pol1225 | Kabel stíněný SHKFH-R B2 10x2x0,8 (B2ca,s1d0, a1) MaR | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604
0 | K | Pol1226 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ MaR | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606
0 | K | Pol1227 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 10 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ MaR | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 608
0 | K | Pol1228 | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 16 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ MaR | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610
0 | K | Pol1229 | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612
0 | K | Pol1230 | NEPERFOROVANÝ KABELOVY ŽLAB 62/50 mm; VČETNĚ VÍKA, SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU MaR | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614
0 | K | Pol1231 | Podpěra kabelového žlabu pro ploché střechy včetně úchytného materiálu; výška podpěry 75 mm; materiál plast odolný proti UV záření MaR | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616
0 | K | Pol1232 | Rošt pro svislou montáž kabelů včetně jejich upevnění MaR | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 618
0 | K | Pol1233 | KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU MaR | m | 650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620
0 | K | Pol1234 | KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU MaR | m | 1900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622
0 | K | Pol1235 | KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 200/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU MaR | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624
0 | K | Pol1236 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 300/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU MaR | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626
0 | K | Pol1237 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu MaR | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628
0 | K | Pol1238 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu MaR | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630
0 | K | Pol1239 | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu MaR | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632
0 | K | Pol1240 | Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu MaR | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634
0 | K | Pol1241 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, UV stabilní; vč. úchytného materiálu MaR | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636
0 | K | Pol1242 | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm; UV stabilní; včetně kolen vývodek a úchytného materiálu MaR | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638
0 | K | Pol1243 | Nástřešní prostup pro kabely DN100; integrovaná bitumenová manžeta; výška nad izolací 300 mm; hloubka pod izolací 1000 mm MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640
0 | K | Pol1244 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP 300x150 mm MaR | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642
0 | K | Pol1245 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP 150x100 mm MaR | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644
0 | K | Pol1246 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm MaR | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646
0 | K | Pol1247 | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal MaR | bal. | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648
0 | K | Pol1248 | Dodávka a montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí; nosnost cca 10 kg. MaR | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650
0 | K | Pol1249 | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652
0 | K | Pol1250 | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654
| D | D24 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1251 | Zajištění lešení (zdvihací plošiny). MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 656
0 | K | Pol1252 | Montáž zařízení M+R - regulační a uzavírací armatury, klapkové servopohony, všech funkčních celků díla MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 658
0 | K | Pol1253 | Montáž zařízení M+R - nosné konstrukce pro kabelové trasy, všech funkčních celků díla MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660
0 | K | Pol1254 | Montáž zařízení M+R - kabelové rozvody, všech funkčních celků díla MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 662
0 | K | Pol1255 | Montáž zařízení M+R - snímače,čidla, servopohony, rozvaděče, všech funkčních celků díla, atd. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664
0 | K | Pol1256 | Koordinace profesí MaR, EI, SPL, EPS, VZT, ÚT, Chlazení glykol, Chlazení VRF. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666
0 | K | Pol1257 | Koordinace návazností a přenosu dat s dodavatelem panelů pro operační sály. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668
0 | K | Pol1258 | Oživení vstupů/výstupů řídícího systému technologického celku, včetně odladění software na stavbě. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670
0 | K | Pol1259 | Nastavení a funkční zkoušky technologického celku, uvedení zařízení do provozu. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672
0 | K | Pol1260 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz včetně protokolárního předání díla všech funkčních celků díla MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674
0 | K | Pol1261 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676
0 | K | Pol1262 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu řídící centrály MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678
0 | K | Pol1263 | Dokumentace pro provedení stavby profese MaR MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680
0 | K | Pol1264 | Výrobní dokumentace pro provedení stavby profese MaR MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682
0 | K | Pol1265 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby profese MaR MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684
0 | K | Pol1266 | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště. MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 686
0 | K | Pol1267 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 688
0 | K | Pol1268 | Výchozí revize el.zařízení MaR | hod | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690
0 | K | Pol1269 | Zajištění vyjádření TIČR k profesi MaR a EI MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692

## 1 - 3.NP Speciální nábytek
{6035ba92-d023-4a72-9a28-41abf39ac5be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
111 - Speciální nábytek
Soupis:
1 - 3.NP Speciální nábytek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
111 - Speciální nábytek
Soupis:
1 - 3.NP Speciální nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Speciální nábytek | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
111 - Speciální nábytek
Soupis:
1 - 3.NP Speciální nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Speciální nábytek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K142 | 3-07 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403909762
2 | K | K143 | 3-13a Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -339872807
3 | K | K144 | 3-13b Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859663119
4 | K | K145 | 3-14 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825475091
5 | K | K146 | 3-16a Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2046006984
6 | K | K147 | 3-16b Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332381326
7 | K | K148 | 3-17 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949116744
8 | K | K149 | 3-18 Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943962495
9 | K | K150 | 3-09a Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403235687
10 | K | K151 | 3-09b Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117346976
11 | K | K152 | 3-11a Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138890943
12 | K | K153 | 3-11b Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2067117920
13 | K | K154 | 3-21a Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104755772
14 | K | K155 | 3-21b Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27980367
15 | K | K156 | 3-05a Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1699479323
16 | K | K157 | 3-05b Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351770212
17 | K | K158 | 3-05c Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994258902
18 | K | K159 | 3-05d Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419040146
19 | K | K160 | 3 -60 Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596743460

## 2 - 4.NP Speciální nábytek
{a4c6d315-a1f8-435a-be3e-1861745b6d16}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
111 - Speciální nábytek
Soupis:
2 - 4.NP Speciální nábytek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
111 - Speciální nábytek
Soupis:
2 - 4.NP Speciální nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Speciální nábytek | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
111 - Speciální nábytek
Soupis:
2 - 4.NP Speciální nábytek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Speciální nábytek |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K161 | 4-07 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517980448
2 | K | K162 | 4-13a Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162048304
3 | K | K163 | 4-13b Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856785340
4 | K | K164 | 4-14 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1494479098
5 | K | K165 | 4-16 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17993488
6 | K | K166 | 4-18a Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622699145
7 | K | K167 | 4-18b Vyvážení pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1185035402
8 | K | K168 | 4-19 Uspávání pacienta | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 654877979
9 | K | K169 | 4-09a Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385370157
10 | K | K170 | 4-09b Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 904895976
11 | K | K171 | 4-11a Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264150250
12 | K | K172 | 4-11b Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604235783
13 | K | K173 | 4-11c Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1474390376
14 | K | K174 | 4-22a Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514673785
15 | K | K175 | 4-22b Sklad OS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733471261
16 | K | K176 | 4-05a Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220541217
17 | K | K177 | 4-05b Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943112589
18 | K | K178 | 4-05c Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451456890
19 | K | K179 | 4-05d Sklad | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107138714

## 112 - Lékařské technologie
{ce7b1810-c7e1-4a0e-8abc-c2785a8adadd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
112 - Lékařské technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
112 - Lékařské technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 725 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
112 - Lékařské technologie
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 725 | LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | K006 | MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS Minimálně devět fixních a dvě rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění PSD systém zajišťuje úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory Postavena tak, aby splňovala evropský standard EN ISO 15883 Hladká hygienická komora bez svárů, záhybů nebo kapes k minimalizaci rizika usazenin a bakterií Nerezový rám v přední a horní části kryt plastem kvůli snadné údržbě Minimálně dva programy: jeden pro močové lahve a jeden pro podložní mísy nebo toaletní nádoby Zamčená komora během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování Spotřeba vody při ekonomickém provozu cca 12l/cyklus Spotřeba vody při normálním provozu cca 20l/cyklus Spotřeba energie cca 0,16 kWh/cyklus Úroveň hluku max. 55 dB | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694962325
2 | K | K007 | MACERÁTOR Drtička a likvidátor papírových bažantů, nočníků a mís včetně macerace lidského odpadu. Obsah nádob je jednoduše a účinně zlikvidován v cca 2minutovém cyklu za použití přibližně 24 litrů studené vody a spláchnuty do kanalizačního odpadu. Používají se jednorázové buničinové výrobky - bažanty, nočníky, podložní mísy Likvidační systém odpovídá harmonizačním standardům a splňuje požadavky ISO EN 9001:2000. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328738405
3 | K | K008 | OPERAČNÍ SVÍTIDLO TŘÍRAMENNÉ Stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále Technické podmínky RAMENO1: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx Plynulá regulace 0–100% Průměr osvětleného pole 140–350 mm Technické podmínky RAMENO2: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx Plynulá regulace 0–100% Průměr osvětleného pole 140–350 mm Technické podmínky RAMENO3: Rameno pro TFT monitor Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 26“. Rameno musí umožnit instalaci monitorů třetích stran s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA. Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojeťmi operačních svítidel. Rameno musí splňovat požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci a maximální akční rádius odpovídající operačním svítidlům na dalších ramenech. Rameno musí být součástí centrálního závěsu operačního svítidla – samostatné rameno je nepřípustné. Obecné požadavky: - zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v optických segmentech svítidla a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů – LED zdroje 3. generace CW/WW), možnost regulace každého LED zdroje zcela separátně a dle požadavků uživatele - rozsah teploty chromatičnosti možno plynule regulovat v rozsahu od 3 000°K do 5 500°K za zachování chladného světla - index podání barev Ra 99 – všechny hodnoty - plynulé nastavení průměru osvětleného pole (ne krokové nastavení), variabilní nastavení geometrie osvětleného pole - plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu (ne krokové nastavení) - homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů - nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla - multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti, nástěnné ovládání a ovládání na svítidle prostřednictvím kapacitního displeje - možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychle nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operatéra - komunikační rozhraní v českém jazyce - bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti - aktivní management stínů pro bezestinné osvětlení - endoskopický mód pro osvětlení na pozadí s plynulou regulací intenzity - minimální tepelné vyzařování - ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti - snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla - použité materiály maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům, odolné proti poškrábání a prasknutí, skleněný dolní kryt optických segmentů a LED zdrojů - krytí s certifikátem IP55 - snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla - možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení - příprava pro HD kameru nebo bezdrátovou HD kameru - elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 - napájení 230 V / 50 Hz - životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu - výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla - zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla - možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen - garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla Požadavky na instalaci: Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. Bezdrátový medicínský HD kamerový systém Digitální kamerový HD systém určený pro výuku, vzdělávání a dokumentaci pro forenzní analýzu, umístěný ve sterilní rukojeti v tělese hlavního nebo satelitního svítidla. 10násobný optický zoom a 12násobný digitální zoom (kombinace optický a digitální 120x zvětšení). | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474817192
4 | K | K009 | OPERAČNÍ SVÍTIDLO TŘÍRAMENNÉ - stávajíc íMontáž | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1746460625

## VRN - Ostatní a vedlejší ...
{2b3e4d86-bb2c-4955-8bb2-888f90b89034}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 10. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AGP nova spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy a přístavby Pavilon C, - operační sály, RES KCH
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 10. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice České Budějovice, a.s. |  |  | Projektant: | AGP nova spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2222 | Statik (posudky, návrhy, přejímky, součínnost se stavbou atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318400347
2 | K | K001 | Zpracování realizační a výrobní dokumentace, technologických postupů atd | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983619286
3 | K | K035 | Geolog (posudky, návrhy, přejímky, součínnost se stavbou atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349213327
4 | K | K141 | Vzorkování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2042064285
5 | K | K152 | Zkouška hlukových limitů pro kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804467247
6 | K | x1 | Geodetické práce geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení geometrického plánu, vytýčení sítí, vytýčení stavby atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745194445
7 | K | x2111 | Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158277516
8 | K | x3 | Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, bednění atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979782355
9 | K | x7 | Vypracování dokumentace skutečného provedení včetně dokumentace koncových prvků dle standardů investora Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881903346

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST