TECHNICKÉ ZADÁNÍ CELKOVÉ VÝMĚNY DVOJICE EVAKUAČNÍCH LŮŽKOVÝCH VÝTAHŮ V PAVILONU CHRIRURGIE V BUDOVĚ NEMOCNICE PRACHATICE, NEBAHOVSKÁ 1015, PRACHATICE

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) Výměna evakuačních lůžkových výtahů

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Provedení demontáže dvou stávajících samostatných evakuačních lůžkových trakčních výtahů a následné instalace nových bezstrojovnových trakčních výtahů včetně provedení všech souvisejících níže uvedených prací.

V rámci celkové prováděné rekonstrukce dvou stávajících evakuačních lůžkových výtahů je nutné úplné odstranění existujících nebezpečí/nebezpečných situací u výtahových systémů ve zmíněném objektu v souladu s obsahem norem ČSN EN 81-20 ed. 2:2021, ČSN EN 81-28, ČSN EN 81-58, ČSN EN 81-50 ED.2 (274003), ČSN EN 81-70, ČSN EN 81-71 Cat. I., v platném znění a dalších harmonizovaných norem.

# STAVEBNÍ PRÁCE

## DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE

Bude kompletně demontována stávající technologie dvojice stávajících evakuačních lůžkových výtahů; tj. stávající převodové pohony, rozvaděče, omezovače rychlosti a stávající elektroinstalace včetně vodítek kabiny, vodítek protiváhy, vyvažovacího závaží, rámy kabiny s původními zachycovači, elektroinstalace, dosedy, stávající lana a ostatní komponenty původní výtahové technologie instalované v prostoru povodních samostatných zděných šachet. Dále bude provedena demontáž stávajících šachetních dveří ve všech podlažích včetně zárubní a následná úprava stávajících dveřních otvorů pro instalaci nově dodávaných maximálně rozšířených automatických šachetních dveří umístěných do zhotovené niky pro maximální možnou hloubku kabiny.

## ZEMNÍ PRÁCE:

Neprovádí se, modernizace výtahu se odehraje pouze uvnitř samostatných výtahových šachet.

## ZÁKLADY:

Stávající železobetonové základy zůstávají, nové se neprovádí. Bude prověřena kolize stávajícího základového pasu v prohlubni s dodávanou technologií samostatných výtahů.

## SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE:

Stávající samostatné zděné šachty s železobetonovými podestami v úrovni podlaží zůstávají, nové se neprovádí. Zásah do svislých nosných konstrukcí je uvažován pouze pro kotvení nové technologie výtahů.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Stávající jsou železobetonové, nové se neprovádí, předpokládáme osazení nových montážních háků do stávajících samostatných železobetonových stropů výtahových šachet dle požadavků vybraného dodavatele výtahových technologií a dle statického posudku.

## PODLAHY V NÁSTUPIŠTÍCH:

Detail podlah po osazení nových šachetních dveří budou překryty podlahovou lištou zakrývající mezeru mezi prahem a stávající podlahou. Podlaha bude opravena a případně doplněna materiálem totožným s původní krytinou, max. v rozsahu 1 m2 v každém nástupišti.

## PODHLEDY:

Stávající podhledy v jednotlivých patrech nebudou při výměně výtahů dotčeny.

## ŠACHETNÍ DVEŘE U OBOU SAMOSTATNÝCH VÝTAHŮ

V jednotlivých patrech budou instalovány nové automatické teleskopické šachetní dveře s maximální možnou šíří, které jsou součástí dodávky technologie výtahu. Bude zhotovena nika pro maximální možné zapuštění dveří do nástupiště. Ostění dveří v jednotlivých patrech bude vybouráno, budou instalovány nové překlady a následně bude dozděno z plných cihel.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchy dotčené celkovou rekonstrukci výtahů budou uvedeny do původního stavu, bude doplněna omítka dvouvrstvá štuková a povrch opatřen finální omyvatelnou bílou barvou. Bude provedena kontrola soudržnosti omítek na stěnách uvnitř šachet. Případné poruchy omítek v šachtách budou opraveny.

# TECHNOLOGIE VÝTAHŮ

Bude instalována nová technologie samostatných evakuačních lůžkových výtahů. Evakuační lůžkové výtahy budou sloužit pro přepravu osob a materiálu, a proto budou provedeny v maximálním možném odolném provedení dle normy ČSN EN81-71 cat.1. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy, které jsou spojené s instalací nových výtahových technologií. Dodavatel v rámci přípravných prací provede v předstihu prohlídku staveniště a upřesní s provozovatelem detaily postupu prací včetně možného návrhu časového harmonogramu. Realizace bude provedena postupně dle požadavků Objednatele a možností Zhotovitele tak, aby samotná odstávka byla co nejkratší. Samostatné výtahové technologie musí být dodány jako celek s typovým certifikátem. Není přípustné složení jednotlivých technologických zařízení od více dodavatelů (celá technologie musí být jednoho výrobce). Dodavatel musí doložit servisní zázemí v místě plnění tak, aby byla zajištěna v případě poruchy dojezdová doba nejpozději do 4 hodin po nahlášení.

CHARAKTERISTIKA OBOU SAMOSTATNÝCH VÝTAHŮ

POŽADAVEK: úsporné trakční evakuační lůžkové výtahy s bezpřevodovou pohonnou jednotkou umístěnou v nejvyšší stanici v prostoru šachty, typový, ekonomický, splňující požadavky ČSN EN 81-20 ed. 2:2021, ČSN EN 81-28, ČSN EN 81-58, ČSN EN 81-50 ED.2 (274003), ČSN EN 81-70, ČSN EN 81-71 Cat. I., v platném znění a dalších harmonizovaných norem. Nové výtahy budou uhlíkově neutrální s energetickou účinností výtahu dle ISO 25745. POČET JÍZD: 200 000 / rok.

POHON: trakční bezpřevodový úsporný pohon s frekvenčním řízením otáček dorovnávajícím polohu kabiny ve stanici (± 5 mm), v šachtě výtahu.

NOSNOST: zvýšená nosnost evakuačních výtahů 2 000 kg / 26 osob.

JMENOVITÁ RYCHLOST: 1 m/s.

ZDVIH: 19 693 mm.

POČET STANIC/NÁSTUPIŠŤ: 5 / 5 - označení stanic bude zachováno tj. -1; 0; 1; 2; 3.

VÝCHOZÍ STANICE: 0 - bude vystouplá se zeleným kroužkem označující hlavní stanici.

ŘÍZENÍ VÝTAHŮ: Samostatně řízené výtahy.

NOSNÉ PROSTŘEDKY: odolná lana nebo pásy s životností minimálně 10 let.

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE 50 Hz 400 V / TN‐ S.

MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON MOTORU: do 12 kW.

JIŠTĚNÍ: DO 32 A.

VÝTAH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: ANO dle platných norem EN 81-70.

EVAKUAČNÍ VÝTAH: ANO bude napojeno na stávající systém stávajících evakuačních lůžkových výtahů (BEZHALOGENOVÁ KABELÁŽ) přes stávající dieselagregáty.

SPECIFIKACE OBOU SAMOSTATNÝCH ŠACHET

VNITŘNÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍCH ŠACHET: šíře 2 400 mm x hloubka 2 700 mm (LEVÝ VÝTAH) a šíře 2 400 mm x hloubka 2 700 mm (PRAVÝ VÝTAH) stávající svislosti jednotlivých šachet a rozměry je nutné ověřit.

PROHLUBEŇ: 1 435 mm (LEVÝ VÝTAH + PRAVÝ VÝTAH).

HORNÍ PŘEJEZD: 3 800 mm pod nově instalované montážní háky (LEVÝ VÝTAH + PRAVÝ VÝTAH) do původního železobetonového stropu šachty.

PROVEDENÍ ŠACHTY: stávající samostatné zděné šachty s plných cihel s betonovými věnci v úrovni podlaží.

PROSTŘEDÍ: v šachtě normální dle ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51 A, dle ČSN EN 81-20 (teplota +5°C až +40°C) se zachováním stávajícího odvětráním samostatných výtahů do prostoru povodní společné strojovny výtahů.

STROJOVNA: stávající společná strojovna bude zrušena (nové rozvaděče budou umístěné vedle původních hlavních vypínačů v místech původních rozvaděčů.

KABINY VÝTAHŮ

PROVEDENÍ: NEPRŮCHOZÍ.

ROZMĚRY KABIN: minimální rozměry- šíře 1 630 mm x hloubka 2 400 mm x výška 2 150 mm (LEVÝ VÝTAH + PRAVÝ VÝTAH).

ZADNÍ STĚNA (strana C): odolné vertikálně dělené lamely v provedení broušeného nerezového plechu odolného vůči otiskům prstů.

BOČNÍ STĚNY (strana B a D): odolné vertikálně dělené lamely v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele).

ČELNÍ STĚNA (strana A): odolné vertikálně dělené lamely v provedení broušeného nerezového plechu odolného vůči otiskům prstů.

OSVĚTLENÍ KABINY: odolný podhledový strop zajištěný proti krádeži z kabiny s úsporným zapuštěným LED páskem v odolném nerezovém provedení dle ČSN EN 81-71 Cat. I.,

PODLAHA: odolná protiskluzová podlahová krytina ALTRO FIGURA (dle výběru ze vzorníku dodavatele) ohraničená nerezovými okopovými lištami v provedení černého broušeného nerezového plechu odolného proti otlakům.

ZRCADLO: na zadní stěně kabiny v částečné šířce a střední výšce dle EN 81-70.

MADLO: nerezové se zahnutými konci umístěné na zadní a boční stěně po celé délce v provedení broušeného nerezového plechu dle EN 81-70.

DOPLŇKY: nárazové lišty ve třech řadách umístěných na zadní a bočních stěnách kabiny v nerezovém provedení.

INVALIDNÍ SEDAČKA: NENÍ POŽADOVÁNA.

KAMEROVÝ SYSTÉM, MIKROČIPOVÉ KARTY: kabelová příprava pro instalaci kamerového systému (lan, optika ve vlečném kabelu).

KABINOVÁ OVLÁDACÍ KOMBINACE: zapuštěná ve stěně v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu dle ČSN EN 81-71 Cat. I., s indikací záznamu, reliéfní a Braillovo písmo, signalizace přetížení s extra tlačítky pro prodlouženou volbu otvírání a zavírání dveří, s klíčovými přepínači pro prioritní volbu ovládání kabiny výtahu a uvedení výtahu mimo provoz v kabině, otevřené dveře, světla zapnuty, indikace; odolná kovová tlačítka s reliéfním a BRAILLE  značením,  INTERCOM  mezi  kabinou  a  ovládacím  panelem,  ostrahou a dispečinkem dodavatele dle servisní smlouvy s možností připojení výtahu na nepřetržitý monitoring výtahu 24/7 s predikcí poruch; tlačítko ALARM pro spojení se stálou vyprošťovací službou.

DOPLŇKY PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP: Hlášení pater, indukční smyčka.

DALŠÍ FUNKCE: vážící zařízení proti přetížení kabiny, funkce před otevírání dveří při dojíždění do stanice, prodleva zapnutí po výpadku elektrické energie při skupině výtahů:

ROZVADĚČE VÝTAHU: instalované v prostoru zrušené strojovny v místech původních rozvaděčů.

## KABINOVÉ DVEŘE

TYP DVEŘÍ: maximálně zvětšené automatické dvoukřídlé dveře určené pro náročný provoz; kategorie vytížení 1 000 000 cyklů za rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s; komfort jízdy AAA; pohon dveří s frekvenčním měničem; akustické parametry = max. 55 dBA; s odolnými prahy a celoplošnou bezpečnostní světelnou lištou v odolném nerezovém provedení dle ČSN EN 81-71 Cat.

ROZMĚR DVEŘÍ: minimálně šíře 1 300 mm x výška 2 000 mm.

PROVEDENÍ DVEŘÍ: odolné vertikálně dělené lamely v provedení broušeného nerezového plechu odolného vůči otiskům prstů.

(dle výběru ze vzorníku dodavatele).

PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 800 kg.

## ŠACHETNÍ DVEŘE

TYP DVEŘÍ: automatické teleskopické dvoukřídlé dveře určené pro náročný provoz; kategorie vytížení nad 400 000 cyklů za rok; životnost při běžném servisu nad 10 mil. cyklů, rychlost otevírání 900 mm/s); komfort jízdy AAA; akustické parametry = max. 55 dBA s odolnými prahy instalované do stávajících dveřních otvorů jednotlivých nástupišť.

ROZMĚR: šíře 1 300 mm x výška 2 100 mm.

PROVEDENÍ DVEŘÍ: odolná křídla dveří v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu (dle výběru ze vzorníku dodavatele).

PRÁH: plný profil s bodovou nosností prahu 800 kg.

POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ: s požární odolností EW 60.

## NÁSTUPIŠTĚ

VENKOVNÍ OVLADAČOVÉ PRVKY: kovová tlačítka s indikací potvrzení volby v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu dle ČSN EN 81-71 Cat. I. Každý výtah bude mít své venkovní ovladačové prvky.

UKAZATELE POLOHY A SMĚRU JÍZDY: digitální ukazatel polohy a směru jízdy výtahu ve všech stanicích v provedení odolného strukturovaného nerezového plechu dle ČSN EN 81-71 Cat. I.,

## POMOCNÉ A STAVEBNÍ PRÁCE

- Součástí celkové ceny je kompletní demontáž a ekologická likvidace celých původních výtahů, dodávka a montáž nových výtahů, odvoz a likvidace suti a demontovaného zařízení, pomocných prací, pravidelný úklid, zařízení staveniště, provedení všech potřebných zkoušek, revizí včetně závěrečného úklidu. Bude kompletně demontována stávající technologie výtahů rozvaděčů, pohonných jednotek, olejových náplní včetně kompletního vyčištění a začištění dotčených míst. Bude provedena demontáž původních stávajících šachetních dveří ve všech podlažích včetně zárubní – nové dveře budou instalovány do upravených stávajících dveřních otvorů. Detail stavebních úprav bude zpracován v projektové dokumentaci skutečného provedení.

- Demontáž kovových nosných rámů pod výtahovými stroji v prostoru původní strojovny výtahu.

- Instalace nových překladů do zdiva nenosné pro osazení konzolí dveří – zakapsování otvorů pro překlady do zdiva, bednění a betonáž ložných betonových prahů a dodávka s montáží L 80x80x4 mm včetně základního nátěru.

- Vyřezání niky pro zapuštění prahu dveří.

- Bude provedeno celoplošné zabezpečení otvorů z interiérové strany, aby převážná část realizace výměny výtahů šla provést ze šachty.

- Nové obezdění dveří a oprava omítek (zvenku a zevnitř šachty).

- Zabetonování prahů šachetních dveří včetně provedení opravy podlah a soklů dotčených demontáží stávajících a montáží nových šachetních dveří, zárubní a prahů v jednotlivých nástupištích a uvedení do původního stavu.

- Finální oprava povrchů v nástupištích u dveří – finálním bílým nátěrem (PRIMALEX) - výmalba špalet, nadpraží šachetních dveří, kompletní výmalba stěny, ve které jsou provedeny šachetní dveře po celé její ploše (penetrační nátěr a dva nátěry bílé barvy).

- Vyčištění stávající šachty včetně prohlubně a následné provedení bezprašného nátěru podlahy prohlubně.

- Veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty;

- Odvoz stavební suti, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.

- Veškeré realizační práce budou prováděny v pracovních dnech v době od 08–19 hodin a v době pracovního volna od 09-17 hodin – přesné rozpracování bude uvedeno v nabídce včetně zajištění možnosti zkrácené odstávky jednotlivých výtahů.

- Zajištění provádění velkého úklidu po demontáži a předání výtahu včetně provádění denního úklidu pracoviště.

- Zajištění asistenční služby po svařování;

- Zhotovení zástěn u ubouraných šachetních dveří ve všech patrech.

OSTATNÍ:

- Veškeré podklady projednání celého záměru na stavebním úřadě včetně případného zajištění vyřízení dotčených orgánů a stavebního povolení a konečné kolaudace.

- Kompletní doprava výtahu na místo montáže.

- Provedení předepsaných zkoušek a revizí.

- Součástí dodávky „na klíč“ bude i dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaného výtahového systému včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě na výtahy jako celek.

- Dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu.

## SHRNUTÍ:

Původní výtahy budou kompletně demontovány a vyměněné za nové splňující veškeré požadavky platných zákonů, vyhlášek a norem. Konstrukce, výroba a montáž výtahu bude provedena dle výrobní dokumentace, technické zprávy a výkresu dispozičního uspořádání výtahu od vybraného dodavatele výtahu, který v dokumentaci výtahu doloží všechny nutné doklady.Objednatel požaduje provést realizaci s minimální možnou dobou odstávky výtahového zařízení. Dodávané výtahy budou splňovat veškeré požadavky dané příslušnými zákony, vyhláškami a normami. Výtahy budou označeny značkou CE s uvedením příslušné autorizované osoby. Zhotovitel před zahájením výroby technologického zařízení si ověří na stavbě veškeré rozměry a vypracuje dílenskou dokumentaci pro výrobu a montáž zařízení a ta bude Objednatelem odsouhlasena. Součástí dodávky bude kompletní dokumentace požadovaná příslušnými předpisy. Součástí dodávky technologie výtahů je rovněž doprava a montáž zařízení, stavební úpravy nutné k montáži zařízení, montážní lešení, pokud bude nutné a uložení odpadu na skládku, nebo preferované třídění dle zákonu o odpadech.

Velký důraz je kladen na nízkou hlučnost při provozu výtahu s ohledem na umístění v objektu. Provádění stavby se bude důsledně řídit platným stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpis a nařízení.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET KOMPLETNÍ VÝMĚNY EVAKUAČNÍCH LŮŽKOVÝCH VÝTAHŮ

| POLOŽKA | SLUŽBY | DODÁVKY |  |  | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. EVAKUAČNÍ LŮŽKOVÝ LEVÝ VÝTAH |  |  |  |  |  |
| Demontáž výtahového zařízení | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Stavební práce | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Dodávka a montáž nového evakuačního lůžkového výtahu | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Likvidace odpadů | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Zkoušky, revize uvedení do provozu | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Zpracování projektové dokumentace (realizační i skutečného provedení) | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| CENA za 1ks výtahu CELKEM bez DPH | 0,00Kč |  | 0,00Kč |  | 0,00Kč |
| 2. EVAKUAČNÍ LŮŽKOVÝ PRAVÝ VÝTAH |  |  |  |  |  |
| Demontáž výtahového zařízení | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Stavební práce | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Dodávka a montáž nového evakuačního lůžkového výtahu | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Likvidace odpadů | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Zkoušky, revize uvedení do provozu | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Zpracování projektové dokumentace (realizační i skutečného provedení) | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| CENA za 1ks výtahu CELKEM bez DPH | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |  | 0,00 Kč |
| Cena celkem za oba evakuační lůžkové výtahy č. 1 a 2 (bez DPH) HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM |  |  |  |  |  |
| DPH celkem |  |  |  |  |  |
| Cena celkem za oba evakuační lůžkové výtahy č. 1 a 2 (včetně DPH) |  |  |  |  |  |

V _____________ dne __. __. ____

Jméno a příjmení oprávněné osoby: ____