## Soupis prací-F1
Soupis prací | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 1 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - příprava, 4.NP strojovna) | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Písek | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 80111 | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4004 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721 00-9300VD | Ověření polohy, dimenzí a tras stávajících instalací | hod | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Ověření polohy, dimenzí a tras stávajících instalací
napojení na stávající instalace, instalace do 3.np
|  |  | 1*32 |  | 32
|  |  | Součet |  | 32
2 |  | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu včetně poplatků a odvozu | hod | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu včetně poplatků a odvozu
VIZ. 001, 101-106, stavební část bourací práce
|  |  | 1*100 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
3 |  | 721 00-0015VD | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž
viz v.č. 001,popis potrubí
|  |  | 1*100 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
4 |  | 721 00-0010VD | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů
Úkapy od pojistných ventilů, dopojení kondenzátů a pod.
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
5 |  | 721140915VD | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové/plastové/nerezové, propojení dosavadního potrubí, DN 70-DN160 mm | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové/plastové/nerezové, propojení dosavadního potrubí, DN 70-DN160 mm
provizorní propojení stávajících instalací, napojení na stávající instalace, přepojení stávajících instalací na nové
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
6 |  | 721 01-0010VD | Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž | soub | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž
dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150
P.U.,viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*50 |  | 50
|  |  | Součet |  | 50
7 |  | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž | kus | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.525 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž
dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150
P.U.,viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*35 |  | 35
|  |  | Součet |  | 35
8 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0038 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
9 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00235 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
10 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.0076 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
11 |  | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé/zavěšené, D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.0234 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT odpadní svislé/zavěšené, D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*30 |  | 30
|  |  | Součet |  | 30
12 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé/zyvěšené, D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.1048 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT odpadní svislé/zyvěšené, D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*80 |  | 80
|  |  | Součet |  | 80
13 |  | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.0805 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0805 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*50 |  | 50
|  |  | Součet |  | 50
14 |  | 721176117R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.0248 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0248 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
15 |  | 721170957R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 160 mm, včetně dodávky materiálu a propojení potrubí | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01408 | 0.02816 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02816 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 160 mm, včetně dodávky materiálu a propojení potrubí
viz v.č. 001, 102-106, 301, odb. 160/125, 160/110
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
16 |  | 721176214R00 | Potrubí KG odpadní svislé/zavěšené, D 160 x 4,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů | m | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.01425 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01425 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí KG odpadní svislé/zavěšené, D 160 x 4,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
17 |  | 721 06-0100VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.085 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*85 |  | 85
|  |  | Součet |  | 85
18 |  | 721 06-0200VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.03 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*25 |  | 25
|  |  | Součet |  | 25
19 |  | 721 06-0300VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.049 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*35 |  | 35
|  |  | Součet |  | 35
20 |  | 721 06-0400VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*100 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
21 |  | 721 00-9149VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN40-50, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN40-50, tl.25mm, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0 - izolace odvodů kondenzátů
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*85 |  | 85
|  |  | Součet |  | 85
22 |  | 721 00-9153VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN75-125, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 200 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN75-125, tl.25mm, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0, splašková zavěšená, prostupy přes konstrukce, potruví v CHÚC
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*200 |  | 200
|  |  | Součet |  | 200
23 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
UV - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 3 |  | 3
U - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 8 |  | 8
Ui - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
Um - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
Us - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
FCU - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 10 |  | 10
KLM - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 25
24 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
D - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 3 |  | 3
BA - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 3 |  | 3
44VDNR - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
M - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 2 |  | 2
VYV+VZT- viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 11
25 |  | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm
HYG - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
26 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
WC- viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 9 |  | 9
WCi- viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
376130 - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 11
27 |  | 721 00-2902VD | Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, snadné otevření (tlačný uzávěr) - dodávka a montáž | kus | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, snadné otevření (tlačný uzávěr) - dodávka a montáž
SDK do vlhkých prostor, povrchová úprava v barvě stěny zahrnuta v ceně, jednotný vzhled, označení dle pokynů provozu
DV20/20cm - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*25 |  | 25
|  |  | Součet |  | 25
28 |  | 721 21-0013VD | Podlahová vpust celonerezová nevysychavá, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0009 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Podlahová vpust celonerezová nevysychavá, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž
průtok 1,2 l/s, provedení pro PVC podlahové krytiny, materiál 1.4301
VP100 - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
29 |  | 721 21-0014VD | Podlahová vpust celonerezová, DN75, svislý odtok, izol.souprava,sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž | kus | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00315 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Podlahová vpust celonerezová, DN75, svislý odtok, izol.souprava,sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž
průtok 1,2 l/s, provedení pro PVC podlahové krytiny, materiál 1.4301
S-VP75- viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 7 |  | 7
|  |  | Součet |  | 7
30 |  | 721 22-9566VD | Sprchový žlab š.84mm dl.1000mm 1x vert. odtok D75mm, vinyl clamp, rošt Wave 1.4301, sifon do odtoku - montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Sprchový žlab š.84mm dl.1000mm 1x vert. odtok D75mm, vinyl clamp, rošt Wave 1.4301, sifon do odtoku - montáž+dodávka
Sprchový žlab – okraj pro vinyl Celonerezový žlab (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu. Stavební výška žlábku je 25mm, v místěodtoku je nerezový plně rozebíratelný a čistitelný sifon. Odtok je svislý, DN75 Okraj žlabu obsahuje systémový prvek pro „sevření“ vinylové podlahoviny, jde o nerezový přítlačný rám a nerez šrouby.
SŽ - m.č. G-2.06
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
31 |  | 721 00-0009VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, redukce/těsnění pro napojení zařízení - dodávka a montáž | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, redukce/těsnění pro napojení zařízení - dodávka a montáž
FCU - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
32 |  | 721 00-0003VD | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka v barvě stěny, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka v barvě stěny, dodávka a montáž
propoj mezi zařízení a sifonem včetně těsnění
KLM - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
33 |  | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00049 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž
P.V. - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
34 |  | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm | m | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 mm
viz v.č. viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*30 |  | 30
|  |  | Součet |  | 30
35 |  | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm | m | 450 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm
viz. montáž potrubí do DN125
|  |  | 10+5+5+30+80+50+85+25+35+100 |  | 425
viz. potrubí do DN160
|  |  | 10+15 |  | 25
|  |  | Součet |  | 450
36 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 450 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm
viz. zkouška vodou
|  |  | 450 |  | 450
|  |  | Součet |  | 450
37 |  | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
|  |  | 1,40 |  | 1.4
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7897 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
38 |  | 722 00-0011VD | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 300 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž
popis armatur, potrubí, terčíky revizních dvířek
viz v.č. 001
|  |  | 1*300 |  | 300
|  |  | Součet |  | 300
39 |  | 722 00-5900VD | Ověření tras a dimenzí v místech napojení na stávající instalace a v místech propojení stáv. rozvodů | hod | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Ověření tras a dimenzí v místech napojení na stávající instalace a v místech propojení stáv. rozvodů
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303, bourací práce stavební část
|  |  | 1*16 |  | 16
|  |  | Součet |  | 16
40 |  | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu, včetně odvozu a polatků | hod | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu, včetně odvozu a polatků
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303, bourací práce stavební část
|  |  | 1*100 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
41 |  | 722131938VD | Oprava a propojení dosavadního vodovodního potrubí do DN 80/d90 mm | kus | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00641 | 0.641 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Oprava a propojení dosavadního vodovodního potrubí do DN 80/d90 mm
odřezání potrubí, úprava potrubí, naspojkování, instalační a pomocný materiál
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*100 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
42 |  | 722190901VD | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, vypuštění, napuštění, kontrola těsnosti | kus | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, vypuštění, napuštění, kontrola těsnosti
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*80 |  | 80
|  |  | Součet |  | 80
43 |  | 722 00-3066VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž | kus | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž
plastové potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka platí pro sestavu potrubí studené, teplé vody s cirkulací
P.U., viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*9 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
44 |  | 722 00-3065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž | kus | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž
kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka platí pro sestavu potrubí studené, teplé vody s cirkulací, popřípadě pořární vody
P.U., viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*17 |  | 17
|  |  | Součet |  | 17
45 |  | 722254231VD | Hydrantový systém, box nerez, zapuštění do niky, průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | RTS I/2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Hydrantový systém, box nerez, zapuštění do niky, průměr 19/30, stálotvará hadice
H19/30, viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
46 |  | 722132115R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 28 x 1,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.0266 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 28 x 1,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
47 |  | 722132116R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 35x1,5- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00162 | 0.081 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 35x1,5- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*50 |  | 50
|  |  | Součet |  | 50
48 |  | 722151113R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 570 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.4161 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*570 |  | 570
|  |  | Součet |  | 570
49 |  | 722151114R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 140 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.133 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*140 |  | 140
|  |  | Součet |  | 140
50 |  | 722151115R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 28 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 105 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.1218 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 28 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*105 |  | 105
|  |  | Součet |  | 105
51 |  | 722151116R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 35 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00166 | 0.0415 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0415 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 35 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*25 |  | 25
|  |  | Součet |  | 25
52 |  | 722151117R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 42 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 110 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.2178 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 42 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*110 |  | 110
|  |  | Součet |  | 110
53 |  | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů | m | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.0129 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0129 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů
rezerva na propoje v 1.PP
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*30 |  | 30
|  |  | Součet |  | 30
54 |  | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF-PP-RCT, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů | m | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.0159 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF-PP-RCT, polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů
rezerva na propoje v 1.PP
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*30 |  | 30
|  |  | Součet |  | 30
55 |  | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů | m | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.0146 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0146 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 32 x 4,4 mm- montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů
rezerva na propoje v 1.PP
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
56 |  | 722178714R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů | m | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.0969 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů
výměna přívodního potrubí 1.PP/1.NP
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*95 |  | 95
|  |  | Součet |  | 95
57 |  | 722178716R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů | m | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.1995 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů
výměna přívodního potrubí 1pp/1.NP
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*95 |  | 95
|  |  | Součet |  | 95
58 |  | 722178718R00 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 90 x 10,1 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů | m | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.3325 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí vícevrstvé vodovodní,PP-RCT/BF/PP-RCT, polyfuzně svařené, D 90 x 10,1 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů
výměna přívodního potrubí 1.PP/1.NP
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*95 |  | 95
|  |  | Součet |  | 95
59 |  | 722 18-9001VD | Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.112 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0, pro potrubí DN15-150
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 20+50 |  | 70
|  |  | Součet |  | 70
60 |  | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 570 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0627 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 570 |  | 570
|  |  | Součet |  | 570
61 |  | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20-22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 170 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0221 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20-22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 140+30 |  | 170
|  |  | Součet |  | 170
62 |  | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25-28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 135 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.01755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01755 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25-28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 105+30 |  | 135
|  |  | Součet |  | 135
63 |  | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32-35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0063 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32-35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 25+20 |  | 45
|  |  | Součet |  | 45
64 |  | 722 18-0053VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40-42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 205 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.03075 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03075 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40-42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 110+95 |  | 205
|  |  | Součet |  | 205
65 |  | 722 18-0055VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63-76/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.01425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01425 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63-76/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 95 |  | 95
|  |  | Součet |  | 95
66 |  | 722 18-0056VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d84-90/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0152 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d84-90/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 95 |  | 95
|  |  | Součet |  | 95
67 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 70 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
U - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*8 |  | 16
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*3 |  | 6
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
Us - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*2 |  | 4
D - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*3 |  | 6
M - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
42VDNR - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
Ui - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
WC - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*9 |  | 9
WCi - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
S - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*8 |  | 16
HYG - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
376130 - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
|  |  | Součet |  | 70
68 |  | 722 00-9023VD | Oddělovač potrubních systémů typ BA DN20 (3/4"), dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50 | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.075 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Oddělovač potrubních systémů typ BA DN20 (3/4"), dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50
BA, viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
|  |  | Součet |  | 3
69 |  | 722 00-9027VD | Kontrolovatelná zpětná armatura typ EA G 5/4"- montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Kontrolovatelná zpětná armatura typ EA G 5/4"- montáž+dodávka
ZK EA -viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
70 |  | 722236514R00 | Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN3/4", dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00108 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN3/4", dodávka a montáž
F-viz. v.č. 001, 201,202,303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
71 |  | 722236514R00 | Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN25, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN25, dodávka a montáž
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
72 |  | 72252361218VD | Filtr do potrubí G3/4" závit, transpatentní, filtrační vložka 5mikronů + náhradní vložka, klíč, úchyty na stěnu - mont.+dodávka | soub | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Filtr do potrubí G3/4" závit, transpatentní, filtrační vložka 5mikronů + náhradní vložka, klíč, úchyty na stěnu - mont.+dodávka
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
73 |  | 722 60-6001VD | Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, termická dez.,DN15, závitový, PN16 nebo PN20, červený bronz, měrné jímky, dodávka a montáž | kus | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, termická dez.,DN15, závitový, PN16 nebo PN20, červený bronz, měrné jímky, dodávka a montáž
cylindrický G-závit, bez mrtvého bodu, možnost připojení teplotního čidla, možnost uzavření beze změny nastavení, ukazatel polohy, vypouštěcí zátka
VyvV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*16 |  | 16
|  |  | Součet |  | 16
74 |  | 722 00-9015VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace | armat | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace
VyvV-viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*16 |  | 16
|  |  | Součet |  | 16
75 |  | 722 60-1001VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 65 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.065 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*30 |  | 30
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*35 |  | 35
|  |  | Součet |  | 65
76 |  | 722 60-1002VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*25 |  | 25
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*25 |  | 25
|  |  | Součet |  | 50
77 |  | 722 60-1003VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*5 |  | 5
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 10
78 |  | 722 60-1004VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*10 |  | 10
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 20
79 |  | 722 60-1005VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN40, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN40, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*5 |  | 5
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 10
80 |  | 722 60-1006VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN50, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.013 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN50, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 13
81 |  | 722 60-2004VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN80, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN80, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média,
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
|  |  | Součet |  | 6
82 |  | 722 59-0000VD | Vypouštěcí ventil, červený bronz, pro ventily se šikmým sedlem a regulační ventily dodávka a montáž | kus | 93 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Vypouštěcí ventil, červený bronz, pro ventily se šikmým sedlem a regulační ventily dodávka a montáž
ruční kolečko, postranní vývod, odvodňovací trubka, G-závit, pro odvzdušnění
UVV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*93 |  | 93
|  |  | Součet |  | 93
83 |  | 722 29-5082VD | Cirkulační čerpadlo -bronz/nerez, pro systémy cirkulace teplé vody-montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Cirkulační čerpadlo -bronz/nerez, pro systémy cirkulace teplé vody-montáž+dodávka
6,98m/1,73m3/h/230V (Grundfos UPS 25-80)
viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
84 |  | 722 00-2155VD | Drobné armatury |  | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Drobné armatury
zátky, návarky, jímky tlak, teplota, průtok, vzorkovací ventily, vypouštění ventiny a pod.
viz. v.č. 001, 201,202,303
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
85 |  | 722-4223921VD | Rohový ventil regulační pro zařízení technologie a vodovodní baterie , snadné otevření/zavření bez tlakového rázu - montáž+dodávka | soub | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.055 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Rohový ventil regulační pro zařízení technologie a vodovodní baterie , snadné otevření/zavření bez tlakového rázu - montáž+dodávka
Vyrobeno z hygienicky nezávadné certifikované mosazi, G1/2"x3/8", povrch chrom, plynulá regulace průtoku
d" - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
Ui - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 5
86 |  | 722 50-0003VD | Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž
OV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*4 |  | 4
|  |  | Součet |  | 4
87 |  | 722-4226100VD | Izolační pouzdra pro uzavírací armatury | kus | 190 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolační pouzdra pro uzavírací armatury
viz. armatury
|  |  | 1*190 |  | 190
|  |  | Součet |  | 190
88 |  | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1385 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80
viz. montáž potrubí, v.č.001
|  |  | 20+50+570+140+105+25+110+30+30+20+95+95+95 |  | 1385
|  |  | Součet |  | 1385
89 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 1385 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.01385 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01385 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
Položka zahrnuje i protokoly o výsledcích rozborů vody
viz. montáž potrubíviz v.č. 001
|  |  | 20+50+570+140+105+25+110+30+30+20+95+95+95 |  | 1385
|  |  | Součet |  | 1385
90 |  | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 3.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
|  |  | 3,8 |  | 3.8
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.94 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
91 |  | 725825114R00 | Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, ramínko otočné 210mm - dodávka a montáž | kus | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.02924 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02924 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, ramínko otočné 210mm - dodávka a montáž
např. Jika Talas Trendy/ rozteč 150mm
44VDNR - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
UV -- viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
D - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
U - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*8 |  | 8
Us - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 17
92 |  | 725860180RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž
volitelně Y-kus pro napojení dvou hadic
M-- viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
93 |  | 725814129RVP | Pračkový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž | kus | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00168 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00168 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Pračkový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž
M-- viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
PK - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
376130 - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
rezerva pro HYG
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 7
94 |  | 725860202R00 | Sifon dřezový plastový, DN50 mm, 6/4", dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00088 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon dřezový plastový, DN50 mm, 6/4", dodávka a montáž
D - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
44VDNR- viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 4
95 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm - dodávka a montáž | kus | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.001 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm - dodávka a montáž
UV - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
Us - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 5
96 |  | 725860212RT1 | Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, dodávka a montáž
Ui - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
97 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový chrom, mosaz nastavitelný, chromové krytky, D 32, 40 mm, příslušenství - dodávka a montáž | kus | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0018 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon umyvadlový chrom, mosaz nastavitelný, chromové krytky, D 32, 40 mm, příslušenství - dodávka a montáž
např.Jika MIO
U - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*8 |  | 8
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 9
98 |  | 725823111RT4 | Baterie umyvadlová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, pro Ui lékařská páka - dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0038 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Baterie umyvadlová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, pro Ui lékařská páka - dodávka a montáž
např. Jika Lyra Smart
Ui - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 2
99 |  | 725017120RV2 | Umyvadlo keramické bílé, bez otvoru pro baterii, bez přepadu š.550mm - dodávka a montáž | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01621 | 0.12968 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12968 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Umyvadlo keramické bílé, bez otvoru pro baterii, bez přepadu š.550mm - dodávka a montáž
např. Laufen PRO S
U - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 8
100 |  | 725017153R00 | Umyvadlo zdravotní keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.640mm, dodávka a montáž | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.01701 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Umyvadlo zdravotní keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.640mm, dodávka a montáž
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, podjezdné vozíkem, např. Jika MIO
Ui - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
101 |  | 725017156R00 | Umývátko keramické bílé, š. 450mm, otvor pro baterii, přepad - dodávka a montáž | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.01701 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Umývátko keramické bílé, š. 450mm, otvor pro baterii, přepad - dodávka a montáž
Např. Laufen Pro S
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
102 |  | 725 11-0200VD | Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný - dodávka a montáž | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný - dodávka a montáž
U - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*8 |  | 8
Ui - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 10
103 |  | 725014140RV1 | Klozet závěsný keramický bílý 700mm, sedátko duraplast bez poklopu, oddálené pneumatické splachování, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01887 | 0.01887 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01887 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Klozet závěsný keramický bílý 700mm, sedátko duraplast bez poklopu, oddálené pneumatické splachování, dodávka a montáž
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, madla v dodávce stavební části např. DEEP BY JIKA
WCi - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
104 |  | 725014131RT1 | Klozet závěsný keramický bílý, bez oplachového kruhu rimless, sedátko duraplast s poklopem, dodávka a montáž | soubor | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.1593 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Klozet závěsný keramický bílý, bez oplachového kruhu rimless, sedátko duraplast s poklopem, dodávka a montáž
plně kapotovaný, bez prolisů, umožňující snadnou údržbu, např. Jika MIO-N
WC - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*9 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
105 |  | 725 11-0300VD | Montážní prvek kovový pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka | kus | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.405 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Montážní prvek kovový pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka
ovládací deska pro 2 splachování bílá
WC - v. 112cm - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*7 |  | 7
WC (snížený prvek) - v. 82cm - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 9
106 |  | 725 11-0320VD | Montážní prvek kovový pro závěsné WC imobilní,samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Montážní prvek kovový pro závěsné WC imobilní,samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka
ovládací deska pro 1 splachování bílá, pro vyložení keramiky 70cm
WCi - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
107 |  | 725845810RTV | Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150mm, keramická kartuše, sprchový set s držákem sprchy - dodávka a montáž | soubor | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.00896 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00896 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150mm, keramická kartuše, sprchový set s držákem sprchy - dodávka a montáž
např. Jika Lyra PLUS + sprchová sada s tyčí Jika RIO
S - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 8
108 |  | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 1.94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m
|  |  | 1,94 |  | 1.94
109 |  | 725 00 | Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem části interiet | soubor | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem části interiet
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1371 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
110 |  | 767995101R00 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže | kg | 2285 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.1371 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 |  | 767 | 21 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže
nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství, pevné body, kluzné uložení, uložení zařízení a kotvení prvků do konstrukce, uložení potrubí v instal. kanálcích
kanalizace
|  |  | 2*450 |  | 900
vodovod
|  |  | 1*1385 |  | 1385
|  |  | Součet |  | 2285
111 |  | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.1371 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 767 | 21 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
112 |  | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m
1 sada na podlaží
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
113 |  | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 250 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m
50dní, 1 sada na podlaží, viz v.č. 001
|  |  | 50*5 |  | 250
|  |  | Součet |  | 250
114 |  | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m
1 sada na podlaží, viz v.č. 001
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.3366 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
115 |  | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm | m | 56 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 4.396 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 21 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm
včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm
kanalizace, viz. v. č. 101-106, 001
|  |  | 1*80*0,4 |  | 32
vodovod, viz v.č. 201-206, 001
|  |  | 1*60*0,4 |  | 24
|  |  | Součet |  | 56
116 |  | 974031154RV1 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení | m | 689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02749 | 18.9406 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 18.9406 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 21 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení
včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků, celková vzdálenost 20km
30% kanalizace - viz v.č. 001,101-106
|  |  | 0,3*450 |  | 135
40% vodovod - viz. v.č. 001,201-206
|  |  | 0,4*1385 |  | 554
|  |  | Součet |  |  |  |  | Celkem: |  | 0 | 0
Poznámka:

## Rekapitulace-F1
Rekapitulace
Název stavby: |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 1 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - příprava, 4.NP strojovna) | Začátek výstavby: |  | Projektant:
Lokalita: |  | Písek | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 3.7897 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 1.94 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.1371 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 23.3366 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list -F1
Krycí list
Název stavby: |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 1 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - příprava, 4.NP strojovna) |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Písek |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 0 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 116
JKSO: |  | 80111 |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 1 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP - příprava, 4.NP strojovna) | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | Písek | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 0 | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 116
JKSO: | 80111 | Zpracoval: |  |  | Datum:
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## Soupis prací-F2
Soupis prací | [30 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 2 ( 3.NP - dopracování) | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | Písek | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | 80111 | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Sazba DPH | Náklady (Kč) |  |  | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) |  | Dodávka | Montáž | Celkem | Celkem vč. DPH | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.57535 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu včetně poplatků a odvozu | hod | 50 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu včetně poplatků a odvozu
VIZ. 001, 104,106, stavební část bourací práce
|  |  | 1*50 |  | 50
|  |  | Součet |  | 50
2 |  | 721 00-0015VD | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž
viz v.č. 001,popis potrubí
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
3 |  | 721 00-0010VD | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů | m | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů
Úkapy od pojistných ventilů, dopojení kondenzátů a pod.
viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
4 |  | 721140916VD | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové/plastové/nerezové, propojení dosavadního potrubí, DN 70-DN160 mm | kus | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové/plastové/nerezové, propojení dosavadního potrubí, DN 70-DN160 mm
zrušení provizorního propojení stávajících instalací, napojení na stávající instalace ze 2.NP
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*40 |  | 40
|  |  | Součet |  | 40
5 |  | 721 01-0010VD | Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž | soub | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž
dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150
P.U.,viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 15
6 |  | 721 06-0100VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.085 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*85 |  | 85
|  |  | Součet |  | 85
7 |  | 721 06-0200VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
8 |  | 721 06-0300VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.049 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*35 |  | 35
|  |  | Součet |  | 35
9 |  | 721 06-0400VD | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301 | m | 150 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*150 |  | 150
|  |  | Součet |  | 150
10 |  | 721 00-9149VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN40-50, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0425 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN40-50, tl.25mm, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0 - izolace odvodů kondenzátů
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*85 |  | 85
|  |  | Součet |  | 85
11 |  | 721 00-9153VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN75-125, tl.25mm, dodávka a montáž | m | 105 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN75-125, tl.25mm, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0, splašková zavěšená, prostupy přes konstrukce, potruví v CHÚC
viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*105 |  | 105
|  |  | Součet |  | 105
12 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
UV - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 3 |  | 3
U - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 11 |  | 11
Ui - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
Um - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
FCU - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 11 |  | 11
KLM - viz v.č. 001, 102-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 28
13 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
D - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 3 |  | 3
BA - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 2 |  | 2
44VDNR - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
M - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 8
14 |  | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm
HYG - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
15 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
WC- viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 11 |  | 11
WCi- viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
376130 - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 13
16 |  | 721 00-2902VD | Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, snadné otevření (tlačný uzávěr) - dodávka a montáž | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, snadné otevření (tlačný uzávěr) - dodávka a montáž
SDK do vlhkých prostor, povrchová úprava v barvě stěny zahrnuta v ceně, jednotný vzhled, označení dle pokynů provozu
DV20/20cm - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
17 |  | 721 21-0014VD | Podlahová vpust celonerezová, DN75, svislý odtok, izol.souprava,sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž | kus | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.0045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Podlahová vpust celonerezová, DN75, svislý odtok, izol.souprava,sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž
průtok 1,2 l/s, provedení pro PVC podlahové krytiny, materiál 1.4301
S-VP75- viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
18 |  | 721 22-9566VD | Sprchový žlab š.84mm dl.1000mm 1x vert. odtok D75mm, vinyl clamp, rošt Wave 1.4301, sifon do odtoku - montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Sprchový žlab š.84mm dl.1000mm 1x vert. odtok D75mm, vinyl clamp, rošt Wave 1.4301, sifon do odtoku - montáž+dodávka
Sprchový žlab – okraj pro vinyl Celonerezový žlab (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu. Stavební výška žlábku je 25mm, v místěodtoku je nerezový plně rozebíratelný a čistitelný sifon. Odtok je svislý, DN75 Okraj žlabu obsahuje systémový prvek pro „sevření“ vinylové podlahoviny, jde o nerezový přítlačný rám a nerez šrouby.
SŽ - m.č. G-3.06
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
19 |  | 721 00-0009VD | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, redukce/těsnění pro napojení zařízení - dodávka a montáž | kus | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, redukce/těsnění pro napojení zařízení - dodávka a montáž
FCU - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 11
20 |  | 721 00-0003VD | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka v barvě stěny, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka v barvě stěny, dodávka a montáž
propoj mezi zařízení a sifonem včetně těsnění
KLM - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
21 |  | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž | kus | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00245 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž
P.V. - viz v.č. 001, 104-106, 301
|  |  | 1*5 |  | 5
|  |  | Součet |  | 5
22 |  | 721 05-0000VD | Souprava ventilační střešní pro šikmé střechy, souprava větrací hlavice plastové DN75-200 mm, dodávka a montáž | kus | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.014 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Souprava ventilační střešní pro šikmé střechy, souprava větrací hlavice plastové DN75-200 mm, dodávka a montáž
včetně dodávky průchodky střešní krytinou
VH - viz v.č. 104-106,301
|  |  | 1*14 |  | 14
|  |  | Součet |  | 14
23 |  | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm | m | 290 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm
viz. montáž potrubí do DN125
|  |  | 85+20+35+150 |  | 290
|  |  | Součet |  | 290
24 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm | m | 290 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm
viz. zkouška vodou
|  |  | 290 |  | 290
|  |  | Součet |  | 290
25 |  | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | t | 0.6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 721 | 21 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m
|  |  | 0,6 |  | 0.6
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0593 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
26 |  | 722 00-0011VD | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž | kus | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž
popis armatur, potrubí, terčíky revizních dvířek
viz v.č. 001
|  |  | 1*100 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
27 |  | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu, včetně odvozu a polatků | hod | 40 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu, včetně odvozu a polatků
viz. v.č. 001, 203,204, 303, bourací práce stavební část
|  |  | 1*40 |  | 40
|  |  | Součet |  | 40
28 |  | 722131939VD | Oprava a propojení dosavadního vodovodního potrubí do DN 80/d90 mm | kus | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00641 | 0.1282 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1282 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Oprava a propojení dosavadního vodovodního potrubí do DN 80/d90 mm
odřezání potrubí, úprava potrubí, naspojkování, instalační a pomocný materiál, zaslepení potrubí a zrušení provizorních propojů
viz. v.č. 001, 203,204, 302-303
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
29 |  | 722190901VD | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, vypuštění, napuštění, kontrola těsnosti | kus | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, vypuštění, napuštění, kontrola těsnosti
viz. v.č. 001, 203,204, 302-303
|  |  | 1*15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 15
30 |  | 722 00-3065VD | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž
kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka platí pro sestavu potrubí studené, teplé vody s cirkulací, popřípadě pořární vody
P.U., viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*6 |  | 6
|  |  | Součet |  | 6
31 |  | 722254231VD | Hydrantový systém, box nerez, zapuštění do niky, průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | RTS I/2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Hydrantový systém, box nerez, zapuštění do niky, průměr 19/30, stálotvará hadice
H19/30, viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
32 |  | 722132115R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 28 x 1,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00133 | 0.0133 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 28 x 1,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
33 |  | 722151113R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 295 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.21535 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21535 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 203,204, 302-303
|  |  | 1*295 |  | 295
|  |  | Součet |  | 295
34 |  | 722151114R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095 | 0.07125 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07125 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*75 |  | 75
|  |  | Součet |  | 75
35 |  | 722151115R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 28 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.0232 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 28 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
36 |  | 722151116R00 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 35 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění | m | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00166 | 0.0249 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0249 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 35 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 15
37 |  | 722 18-9001VD | Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.016 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0, pro potrubí DN15-150
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
38 |  | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 295 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.03245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03245 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 295 |  | 295
|  |  | Součet |  | 295
39 |  | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20-22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00975 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00975 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20-22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 75 |  | 75
|  |  | Součet |  | 75
40 |  | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25-28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.0026 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25-28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 20 |  | 20
|  |  | Součet |  | 20
41 |  | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32-35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž | m | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0021 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32-35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž
AS kvalita, třída reakce na oheň A2L-s1,d0
viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 15
42 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm | kus | 80 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
U - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*11 |  | 22
UV - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*3 |  | 6
Um -viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
D - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*3 |  | 6
M - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
42VDNR - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
Ui - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
WC - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*11 |  | 11
WCi -viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
S - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*11 |  | 22
HYG -viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
376130 - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 2*1 |  | 2
|  |  | Součet |  | 80
43 |  | 722 00-9023VD | Oddělovač potrubních systémů typ BA DN20 (3/4"), dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50 | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Oddělovač potrubních systémů typ BA DN20 (3/4"), dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50
BA,viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
44 |  | 722236514R00 | Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN3/4", dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00108 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN3/4", dodávka a montáž
F-viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
45 |  | 722 60-6001VD | Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, termická dez., DN15, závitový, PN16 nebo PN20, červený bronz, měrné jímky, dodávka a montáž | kus | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.009 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, termická dez., DN15, závitový, PN16 nebo PN20, červený bronz, měrné jímky, dodávka a montáž
cylindrický G-závit, bez mrtvého bodu, možnost připojení teplotního čidla, možnost uzavření beze změny nastavení, ukazatel polohy, vypouštěcí zátka
VyvV - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*9 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
46 |  | 722 00-9015VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace | armat | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.297 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace
VyvV-viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*9 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
47 |  | 722 60-1001VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.014 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*14 |  | 14
|  |  | Součet |  | 14
48 |  | 722 60-1002VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 15
49 |  | 722 60-1003VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UV - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
50 |  | 722 60-1004VD | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
UVviz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
51 |  | 722 00-2155VD | Drobné armatury |  | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Drobné armatury
zátky, návarky, jímky tlak, teplota, průtok, vzorkovací ventily, vypouštění ventiny a pod.
viz. v.č. 001, 201,202,303
|  |  | 1*10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
52 |  | 722-4223921VD | Rohový ventil regulační pro zařízení technologie a vodovodní baterie , snadné otevření/zavření bez tlakového rázu - montáž+dodávka | soub | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.055 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Rohový ventil regulační pro zařízení technologie a vodovodní baterie , snadné otevření/zavření bez tlakového rázu - montáž+dodávka
Vyrobeno z hygienicky nezávadné certifikované mosazi, G1/2"x3/8", povrch chrom, plynulá regulace průtoku
d" - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
Um - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
Ui - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 5
53 |  | 722-4226100VD | Izolační pouzdra pro uzavírací armatury | kus | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.041 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Izolační pouzdra pro uzavírací armatury
viz. armatury
|  |  | 1*41 |  | 41
|  |  | Součet |  | 41
54 |  | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 415 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80
viz. montáž potrubí, v.č.001
|  |  | 10+295+75+20+15 |  | 415
|  |  | Součet |  | 415
55 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 415 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00415 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00415 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
Položka zahrnuje i protokoly o výsledcích rozborů vody
viz. montáž potrubíviz v.č. 001
|  |  | 10+295+75+20+15 |  | 415
|  |  | Součet |  | 415
56 |  | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | t | 1.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 722 | 21 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
|  |  | 1,1 |  | 1.1
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4485 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 |  | 725825114R00 | Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, ramínko otočné 210mm - dodávka a montáž | kus | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00172 | 0.03096 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03096 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, ramínko otočné 210mm - dodávka a montáž
např. Jika Talas Trendy/ rozteč 150mm
44VDNR - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
UV -- viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
D - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
U - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 18
58 |  | 725860180RT1 | Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00056 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž
volitelně Y-kus pro napojení dvou hadic
M-- viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
59 |  | 725814129RVP | Pračkový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00144 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Pračkový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž
M--viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
376130 - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
rezerva pro HYG
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 6
60 |  | 725860202R00 | Sifon dřezový plastový, DN50 mm, 6/4", dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00088 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon dřezový plastový, DN50 mm, 6/4", dodávka a montáž
D - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
44VDNR- viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 4
61 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm - dodávka a montáž | kus | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm - dodávka a montáž
UV - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*3 |  | 3
|  |  | Součet |  | 3
62 |  | 725860212RT1 | Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, dodávka a montáž
Ui - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
63 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový chrom, mosaz nastavitelný, chromové krytky, D 32, 40 mm, příslušenství - dodávka a montáž | kus | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0018 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Sifon umyvadlový chrom, mosaz nastavitelný, chromové krytky, D 32, 40 mm, příslušenství - dodávka a montáž
např.Jika MIO
U - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*8 |  | 8
Um - viz. v.č. 001, 201-206, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 9
64 |  | 725823111RT4 | Baterie umyvadlová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, pro Ui lékařská páka - dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0038 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Baterie umyvadlová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, pro Ui lékařská páka - dodávka a montáž
např. Jika Lyra Smart
Ui - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
Um - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 2
65 |  | 725017120RV2 | Umyvadlo keramické bílé, bez otvoru pro baterii, bez přepadu š.550mm - dodávka a montáž | kus | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01621 | 0.17831 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.17831 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Umyvadlo keramické bílé, bez otvoru pro baterii, bez přepadu š.550mm - dodávka a montáž
např. Laufen PRO S
U - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 11
66 |  | 725017153R00 | Umyvadlo zdravotní keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.640mm, dodávka a montáž | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.01701 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Umyvadlo zdravotní keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.640mm, dodávka a montáž
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, podjezdné vozíkem, např. Jika MIO
Ui - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
67 |  | 725017156R00 | Umývátko keramické bílé, š. 450mm, otvor pro baterii, přepad - dodávka a montáž | soubor | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.01701 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Umývátko keramické bílé, š. 450mm, otvor pro baterii, přepad - dodávka a montáž
Např. Laufen Pro S
Um - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
68 |  | 725 11-0200VD | Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný - dodávka a montáž | kus | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný - dodávka a montáž
U - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*11 |  | 11
Ui - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
Um - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 13
69 |  | 725014140RV1 | Klozet závěsný keramický bílý 700mm, sedátko duraplast bez poklopu, oddálené pneumatické splachování, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01887 | 0.01887 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01887 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Klozet závěsný keramický bílý 700mm, sedátko duraplast bez poklopu, oddálené pneumatické splachování, dodávka a montáž
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, madla v dodávce stavební části např. DEEP BY JIKA
WCi - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
70 |  | 725014131RT1 | Klozet závěsný keramický bílý, bez oplachového kruhu rimless, sedátko duraplast s poklopem, dodávka a montáž | soubor | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.1947 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1947 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Klozet závěsný keramický bílý, bez oplachového kruhu rimless, sedátko duraplast s poklopem, dodávka a montáž
plně kapotovaný, bez prolisů, umožňující snadnou údržbu, např. Jika MIO-N
WC - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 11
71 |  | 725 11-0300VD | Montážní prvek kovový pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka | kus | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.495 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Montážní prvek kovový pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka
ovládací deska pro 2 splachování bílá
WC - v. 112cm - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*9 |  | 9
WC (snížený prvek) - v. 82cm - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 11
72 |  | 725 11-0320VD | Montážní prvek kovový pro závěsné WC imobilní,samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Montážní prvek kovový pro závěsné WC imobilní,samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství-montáž+dodávka
ovládací deska pro 1 splachování bílá, pro vyložení keramiky 70cm
WCi - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
73 |  | 725845810RTV | Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150mm, keramická kartuše, sprchový set s držákem sprchy - dodávka a montáž | soubor | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0.01232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150mm, keramická kartuše, sprchový set s držákem sprchy - dodávka a montáž
např. Jika Lyra PLUS + sprchová sada s tyčí Jika RIO
S - viz. v.č. 001, 204, 302-303
|  |  | 1*11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 11
74 |  | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | t | 2.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m
|  |  | 2,45 |  | 2.45
75 |  | 725 00 | Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem části interiet | soubor | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 725 | 21 | Veškeré pohledové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny s investorem a zpracovatelem části interiet
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0597 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
76 |  | 767995101R00 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže | kg | 995 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0597 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 |  | 767 | 21 | Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže
nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství, pevné body, kluzné uložení, uložení zařízení a kotvení prvků do konstrukce, uložení potrubí v instal. kanálcích
kanalizace
|  |  | 2*290 |  | 580
vodovod
|  |  | 1*415 |  | 415
|  |  | Součet |  | 995
77 |  | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.0597 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 767 | 21 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 |  | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m
1 sada na podlaží
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
79 |  | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | den | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m
50dní, 1 sada na podlaží, viz v.č. 001
|  |  | 50*2 |  | 100
|  |  | Součet |  | 100
80 |  | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m | sada | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94 | 21 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m
1 sada na podlaží, viz v.č. 001
|  |  | 1*2 |  | 2
|  |  | Součet |  | 2
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.839 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
81 |  | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm | m | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 1.884 | RTS I / 2024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 21 | Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm
včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm
kanalizace, viz. v. č. 104-106, 001
|  |  | 1*20*0,4 |  | 8
vodovod, viz v.č. 204, 001
|  |  | 1*40*0,4 |  | 16
|  |  | Součet |  | 24
82 |  | 974031154RV1 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení | m | 253 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02749 | 6.955 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 6.955 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 21 | Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení
včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti, vodorovné přemístění suti včetně příplatků, celková vzdálenost 20km
30% kanalizace - viz v.č. 001,101-106
|  |  | 0,3*290 |  | 87
40% vodovod - viz. v.č. 001,201-206
|  |  | 0,4*415 |  | 166
|  |  | Součet |  |  |  |  | Celkem: |  | 0 | 0
Poznámka:

## Rekapitulace-F2
Rekapitulace
Název stavby: |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 2 ( 3.NP - dopracování) | Začátek výstavby: |  | Projektant:
Lokalita: |  | Písek | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.57535 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 2.4485 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.0597 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 8.839 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list -F2
Krycí list
Název stavby: |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 2 ( 3.NP - dopracování) |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Písek |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 0 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 82
JKSO: |  | 80111 |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Krycí list F1+F2
Krycí list
Název stavby: |  | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 1 + fáze 2 |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | Písek |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 0 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
JKSO: |  | 80111 |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (2) (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Nemocnice Písek a.s., Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | D.1.01.4a Zdravotně technické instalace - fáze 2 ( 3.NP - dopracování) | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | Písek | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | 0 | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 82
JKSO: | 80111 | Zpracoval: |  |  | Datum:
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Kulturní památka |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0