## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.01.4f Vzduchotechnika a chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nem. Písek Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. |  | A-TOMIC |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nem. Písek Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G
Objekt : |  | D.1.01.4f Vzduchotechnika a chlazení
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. Fáze výstavby - 2.NP, strojovna VZT (s jednotkou pro 2 a 3.NP)
1 | Větrání 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a | Zdroj chladu zař. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1b | Vlhčení zař. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Větrání šaten - NEOBSAZENO |  | 0
3 | Chlazení VRV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem 1. fáze |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Fáze výstavby - 3.NP, větrání šaten
1 | Větrání 3.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a | Neobsazeno
1b | Neobsazeno
2 | Větrání šaten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chlazení VRV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem 2. fáze |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: Nem. Písek Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G
Objekt: D.1.01.4f Vzduchotechnika a chlazení
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
1. Fáze výstavby - 2.NP, strojovna VZT (s jednotkou pro 2 a 3.NP)
| 1. | Větrání 2.NP
| 1.01 | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 4300/4300m3/h, 400/400Pa, hygienické provedení, umístění nad sebou, na rámu a nožkách, vč. sifonů a pryžových podložek noh Technická data, které je nutno dodržet: Technická zpráva kapitola 10. | ks | 1 | 0 | 0
|  | 100% místní montáž jednotky přímo ve strojovně VZT Transport dílů po schodišti šířky 900mm |  |  | 0
|  | Ve standadu Bösch |  |  | 0
0
| 1.02 | Protidešťová žaluzie AL 1250 x 630 s rámem do zdiva a sítem | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.03 | Protidešťová žaluzie AL 560 x 1250 s rámem do zdiva a sítem | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000 náběh, výběh.3ks v potrubí 750x500-2000 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 11 18 28 42 47 43 36 27 |  |  | 0
0
| 1.05 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 1500 náběh, výběh 4x 4ks v potrubí 1000x500-1500 | ks | 16 | 0 | 0
|  | Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 8 15 23 41 43 37 31 23 |  |  | 0
0
| 1.06 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 1500 náběh, výběh 3ks v potrubí 750x500-1500 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 8 15 23 41 43 37 31 23 |  |  | 0
0
| 1.07 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 1000 náběh, výběh 3ks v potrubí 750x500-1000 | ks | 3 | 0 | 0
|  | Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 7 11 16 29 41 34 26 17 |  |  | 0
0
| 1.08 | Požární klapka 710x315, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.09 | Požární klapka 560x500, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.10 | Požární klapka 500x500, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.11 | Požární klapka 500x450, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.12 | Požární klapka 450x280, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.13 | Požární klapka 400x280, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.14 | Požární klapka 500x180, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.15 | Požární klapka 280x180, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 4 | 0 | 0
0
| 1.16 | - 1.17 Neobsazeno |  |  | 0
0
| 1.18 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel, 200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.19 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel, 100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.20 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 regulovatelných lamel, 100m3/h - 23dBA, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 10 | 0 | 0
0
| 1.21 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel, 100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.22 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 regulovatelných lamel, 100m3/h - 23dBA, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.23 | Talířový ventil kovový odvodní f 125, vč. mont. pouzdra | ks | 16 | 0 | 0
0
| 1.24 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. mont. pouzdra | bm | 2 | 0 | 0
0
| 1.25 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
| 1.26 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0
0
| 1.27 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 25 | 0 | 0
0
| 1.28 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
| 1.29 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
0
| 1.30 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 14 | 0 | 0
0
| 1.31 | SPIRO Přechod f 250/ 200 tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | ks | 4 | 0 | 0
0
| 1.32 | - 1.34 Neobsazeno |  |  | 0
0
| 1.35 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 16 | 0 | 0
0
| 1.36 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 35 | 0 | 0
0
| 1.37 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 28 | 0 | 0
0
| 1.38 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 | 0 | 0
0
| 1.39 | Vyústka přívodní dvouřadá 100x200 regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.40 | Vyústka odvodní jednořadá 100x200 regulace R1 | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.41 | - 1.45 Neobsazeno |  |  | 0
0
| 1.46 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 4000/ 90% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
|  | do obvodu 3500/ 70% tvarovek | bm | 11 | 0 | 0
|  | do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 54 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 33 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 68 | 0 | 0
0
| 1.47 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 4000/ 90% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
|  | do obvodu 3500/ 70% tvarovek | bm | 11 | 0 | 0
|  | do obvodu 2630/ 40% tvarovek | bm | 68 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 14 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 46 | 0 | 0
0
| 1.48 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 195 | 0 | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| 1.49 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně a přívodní potrubí mimo půdu a požární izolace | m2 | 195 | 0 | 0
| 1.50 | Izolace tepelná a protihluková 100mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí v půdním prostoru mimo strojovnu | m2 | 267 | 0 | 0
0
| 1.51 | Izolace protipožární požární odolnost E30 DP1 povrchová úprava Označené potrubí | m2 | 45 | 0 | 0
0
| Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
| Místní montáž jednotky techniky výrobce ve strojovně VZT |  | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1a. | Zdroj chladu zař. 1 |  |  | 0
0
| 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, nom Qch=5.4 - 15,7kW, nom příkon 3,83kW, 400V, max. doporučené jištění 20A, rozměry: 950x330, výška1380, 87,5kg, 54dBA max. déka potrubí 85m, převýšení 30m | ks | 2 | 0 | 0
|  | řízení výkonu 30 - 105%, pracovní rozsah: chlazení od --15 do +43 °C hl. akust tlaku 52 dBA |  |  | 0
|  | sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu | kpl | 2 | 0 | 0
|  | komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
|  | Kabelový ovladač | ks | 2 | 0 | 0
|  | Doplnění chladiva | kpl | 2 | 0 | 0
|  | konstrukce pro osazení na střešní plášť pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace. Nosnost 150 kg, | kpl | 2 | 0 | 0
0
| 1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
|  | f 15,9 | bm | 56 | 0 | 0
|  | f 9,5 | bm | 56 | 0 | 0
0
| 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 80 | 0 | 0
0
| 1a.04 | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 65 | 0 | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1a |  | ks | 1 | 0 | 0
| 1b. | Vlhčení zař. 1
| 1b.01 | Odporový parní vyvíječ k vlhčení vzduchu do potrubí, v korozi odolné skříni pro zavěšení, množství páry: 30kg/h; 400V; příkon 22,3kW; proud 32,3A, jištění 40A, regulace 4-100% signálem 0-10V Dochlazování vypouštěné vody | ks | 1 | 0 | 0
automatické odlučování minerálních solí do vyjímatelného kontejneru
| 1b.02 | - kondenzační hadice D 12/8mm; délka 5m - parní hadice D 53/42; délka 5m - distribuční trubice, do potrubí, profil 710x315 | kpl | 1 | 0 | 0
| 1b.04 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 20 | 0 | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| Montáž vč. zprovoznění zař. 1b |  | ks | 1 | 0 | 0
| 2. | Větrání šaten - NEOBSAZENO |  |  | 0
0
| 3. | Chlazení VRV |  |  | 0
0
| 3a. | VRV 2, 2.NP Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 11 ks vnitřních výparníkových jednotek.
| 3a.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=22,4 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 31kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 6,3kW, max. doporučené jištění 25A, | ks | 1 | 0 | 0
|  | pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 940x460, výška 1615, hmotnost: 180kg, hluk: 57dBA |  |  | 0
|  | konstrukce pro osazení na střešní pláště pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace. Nosnost 200 kg, | kpl | 1 | 0 | 0
| 3a.02 |  |  |  | 0
|  | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch max=2,8kW, rozměry: 575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 8 | 0 | 0
|  | Infra ovladač | ks | 8 | 0 | 0
0
| 3a.03 | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch max=2,2kW, rozměry: 575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 2 | 0 | 0
|  | Infra ovladač | ks | 2 | 0 | 0
0
| 3a.04 | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch max=1,7kW, rozměry: 575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
0
| 3.05 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň Bs1 |  |  | 0
|  | f 19,1 | bm | 37 | 0 | 0
|  | f 15,9 | bm | 33 | 0 | 0
|  | f 12,7 | bm | 45 | 0 | 0
|  | f 9,5 | bm | 64 | 0 | 0
|  | f 6,4 | bm | 45 | 0 | 0
0
| 3a.06 | Doplnění hladiva R 410A | kg | 4,4 | 0 | 0
0
| 3a.07 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 20kW | ks | 1 | 0 | 0
0
| 3a.08 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 20kW | ks | 9 | 0 | 0
0
| 3a.09 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky a s rozhraním Modbus, komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 160 | 0 | 0
0
| 3a.10 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 3a | kg | 95 | 0 | 0
| 3.01 | Modbus rozhraní pro až 10 venkovních a 64 vnitřních jednotek + software pro řízení venkovních a vnitřních jednotek | ks | 1 | 0 | 0
0
| 3b. | VRV 1, 3.NP - NEOBSAZENO |  |  | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č.3a |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4. | Protipožární ucpávky |  |  | 0
0
|  | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  | 0
|  | - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející konstrukcí |  |  | 0
|  | Do obvodu 2630 | ks | 6 | 0 | 0
|  | Do obvodu 1890 | ks | 4 | 0 | 0
|  | Do obvodu 1500 | ks | 6 | 0 | 0
|  | Do obvodu 1050 | ks | 4 | 0 | 0
|  | Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 7 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
| 5. | Zkoušky a zaregulování
| 9.01 | Základní zkoušky
|  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 18hod | hod | 36 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 5.02 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 | 0 | 0
| 5.03 | Zaregulování
|  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 18hod | hod | 36 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 5.04 | Zaškolení obsluhy
|  | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 16 hod | hod | 16 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
1. Fáze - Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže: |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
|  | 1. Fáze Celkem |  |  |  | 0
2. Fáze výstavby - 3.NP, větrání šaten
| 1. | Větrání 3.NP
| 1.01 | - 1.17 Neobsazeno
| 1.18 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel, 200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 3 | 0 | 0
0
| 1.19 | Neobsazeno |  |  | 0
0
| 1.20 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300, 8 regulovatelných lamel, 100m3/h - 23dBA, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 10 | 0 | 0
0
| 1.21 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel, 100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.22 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300, 8 regulovatelných lamel, 100m3/h - 23dBA, s horizontálním vstupem; f 160 s regulační klapkou, výška 255mm | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.23 | Talířový ventil kovový odvodní f 125, vč. mont. pouzdra | ks | 16 | 0 | 0
0
| 1.24 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. mont. pouzdra | bm | 2 | 0 | 0
0
| 1.25 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
| 1.26 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0
0
| 1.27 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 25 | 0 | 0
0
| 1.28 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
| 1.29 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80 | ks | 8 | 0 | 0
0
| 1.30 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 14 | 0 | 0
0
| 1.31 | SPIRO Přechod f 250/ 200 tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.32 | SPIRO Přechod f 250/ 160 tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | ks | 2 | 0 | 0
0
| 1.33 | - 1.34 Neobsazeno |  |  | 0
0
| 1.35 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 11 | 0 | 0
0
| 1.36 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 37 | 0 | 0
0
| 1.37 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 30 | 0 | 0
0
| 1.38 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 | 0 | 0
0
| 1.39 | - 1.45 Neobsazeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1.46 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 68 | 0 | 0
0
| 1.47 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 46 | 0 | 0
0
| 1.48 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 95 | 0 | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| 1.49 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré přívodní potrubí mimo půdu a požární izolace | m2 | 70 | 0 | 0
| Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
0
| 1a. | Zdroj chladu zař. 1 - NEOBSAZENO |  |  | 0
0
| 1b. | Vlhčení zař. 1 - NEOBSAZENO
| 2. | Větrání šaten |  |  | 0
0
| 2.01 | Kompaktní vzt. jednotka přívod/odvod 900/900m3/hod, p ext. 4000/400Pa (filtrace, rekuperace, vodní ohřev, přímé chlazení), provedení na nožkách vč. pružných spojek, rozměry: 2300x455, výška 1800, váha: 309kg | ks | 1 | 0 | 0
|  | Regulační topenářský uzel s 4-cestným elektroventilem |  |  | 0
|  | Rozvaděč na jednotce Nástěnný digitální ovladač s displejem Jednotka splňuje nařízení EU 12532/2014 pro rok 2018 Technická data, které je nutno dodržet: Technická zpráva kapitola 10. |  |  | 0
|  | Vč. kompletní MaR, čidel a regulačních prvků pro regulaci ventilátorů na nastavený průtok. Ovladač s barevným dotykovým displejem Časový program Modbus TCP pro komunikaci s centrální MaR |  |  | 0
0
|  | Ve standardu Atrea Duplex 1500 Multi Eco |  |  | 0
|  | PUR elastomer - míchaný buňkový polyuretan 20 mm pro podložení nožek (typ a tloušťka bude osouhlasena v závislosti na hmotnosti a hodnotě dynamické zátěže skutečně dodaného stroje) | m2 | 0.5 | 0 | 0
0
| 2.01a | Elektrický předehřívač vzduchu f 250, 3 kW- včetně vestavěných spínacích prvků | ks | 1 | 0 | 0
0
| 2.02 | Kabely pro propojení rozvaděče s jednotlivými ovládanými prvky - dle schematu výrobce vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým prvkům max 15m | kpl | 1 | 0 | 0
0
| 2.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000 náběh, výběh. 1ks v potrubí 250x500-2000 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 11 18 28 42 47 43 36 27 |  |  | 0
0
| 2.04 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 1500 náběh, výběh 2x 1ks v potrubí 250x500-1500 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Útlum tlumiče: Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB 8 15 23 41 43 37 31 23 |  |  | 0
0
| 2.05 | Požární klapka 250x250, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a kontaktem pro hlášení stavu - pod napětím otevřeno | ks | 4 | 0 | 0
0
| 2.06 | Požární klapka f 315, minimální odolnost 30min se servopohonem 230V a hlášením stavu - pod napětím otevřeno | ks | 3 | 0 | 0
0
| 2.07 | Požární klapka f 125, minimální odolnost 45min se servopohonem 230V a hlášením stavu - pod napětím otevřeno | ks | 1 | 0 | 0
0
| 2.08 | Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel, 100 - 320m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 3 | 0 | 0
0
| 2.09 | Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel, 200 - 660m3/h, (max 40dBA), s horizontálním vstupem; f 250 s regulační klapkou, výška 350mm | ks | 1 | 0 | 0
0
| 2.10 | Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře | ks | 1 | 0 | 0
0
| 2.11 | Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře | ks | 2 | 0 | 0
0
| 2.12 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 250, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
0
| 2.13 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 0 | 0
0
| 2.14 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
0
| 2.15 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80 | ks | 3 | 0 | 0
0
| 2.16 | Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 80 | ks | 2 | 0 | 0
0
| 2.17 | SPIRO Potrubí f 315/ 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 15 | 0 | 0
0
| 2.18 | SPIRO Potrubí f 250/ 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 12 | 0 | 0
0
| 2.19 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 5 | 0 | 0
0
| 2.20 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 28 | 0 | 0
0
| 2.21 | - 2.25 Neobsazeno |  |  | 0
0
| 2.26 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 43 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 47 | 0 | 0
0
| 2.27 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
|  | do obvodu 1500/ 40% tvarovek | bm | 44 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050/ 40% tvarovek | bm | 45 | 0 | 0
0
| 2.28 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 2 | kg | 185 | 0 | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| 2.29 | Izolace tepelná a protihluková 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí ve strojovně | m2 | 24 | 0 | 0
| 2.30 | Izolace tepelná a protihluková 100mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí v půdním prostoru mimo strojovnu | m2 | 65 | 0 | 0
0
| 2.31 | Izolace protipožární požární odolnost E30 DP1 povrchová úprava Označené potrubí | m2 | 5 | 0 | 0
| Montáž a zprovoznění zař. č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
| Místní montáž jednotky techniky výrobce ve strojovně VZT |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3. | Chlazení VRV |  |  | 0
0
| 3a. | VRV 2, 2.NP - Neobsazeno
| 3b. | VRV 1, 3.NP Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 12 ks vnitřních výparníkových jednotek.
| 3b.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=28 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 31kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 8,3kW, max. doporučené jištění 25A, | ks | 1 | 0 | 0
|  | pracovní rozsah: chlazení -5 až +43°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 940x460, výška 1615, hmotnost: 180kg, hluk: 57dBA |  |  | 0
|  | konstrukce pro osazení na střešní pláště pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace. Nosnost 200 kg, | kpl | 1 | 0 | 0
0
| 3b.02 | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch max=2,8kW, rozměry: 575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 7 | 0 | 0
|  | Infra ovladač | ks | 7 | 0 | 0
0
| 3b.03 | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch max=2,2kW, rozměry :575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 4 | 0 | 0
|  | Infra ovladač | ks | 4 | 0 | 0
0
| 3b.04 | Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch max=1,7kW, rozměry: 575x575 výška 260,16,5kg, 26/30/33,5dBA, vč. dekoračního panelu a čerpadla kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Infra ovladač | ks | 1 | 0 | 0
0
| 3b.05 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň Bs1 |  |  | 0
|  | f 22,2 | bm | 29 | 0 | 0
|  | f 19,1 | bm | 5 | 0 | 0
|  | f 15,9 | bm | 37 | 0 | 0
|  | f 12,7 | bm | 48 | 0 | 0
|  | f 9,5 | bm | 65 | 0 | 0
|  | f 6,4 | bm | 78 | 0 | 0
0
| 3b.06 | Doplnění hladiva R 410A | kg | 4,5 | 0 | 0
0
| 3b.07 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon nad 20kW | ks | 1 | 0 | 0
0
| 3b.08 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 20kW | ks | 10 | 0 | 0
0
| 3b.09 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami a venkovní jednotky a s rozhraním Modbus, komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 190 | 0 | 0
0
| 3b.10 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 3a | kg | 80 | 0 | 0
0
| Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
| Montáž vč. kabeláže a zprovoznění zař. č.3 |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4. | Protipožární ucpávky |  |  | 0
0
|  | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  | 0
|  | - Požární klapky, vzt. potrubí, vzt potrubí s požární izolací - udán obvod potrubí procházející konstrukcí |  |  | 0
|  | Do obvodu 1500 | ks | 5 | 0 | 0
|  | Do obvodu 1050 | ks | 6 | 0 | 0
|  | Chladivové potrubí zařízení Split a VRV | ks | 4 | 0 | 0
| Protipožární ucpávky |  |  |  |  | 0
| 5. | Zkoušky a zaregulování
| 9.01 | Základní zkoušky
|  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 18hod | hod | 36 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 5.02 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 | 0 | 0
| 5.03 | Zaregulování
|  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 24hod | hod | 48 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
| 5.04 | Zaškolení obsluhy
|  | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 16 hod | hod | 16 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
2. Fáze - Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže: |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
|  | 2. Fáze Celkem |  |  |  | 0
Kontrolní součet - Celkem objekt
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže: |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
|  | CELÝ OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
V Brně, duben 2024