Nemocnice Tábor a.s. - magnetická rezonance

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Konstrukční část

Seznam norem:

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení. ČNI, 2004

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: ČNI, 2006

ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: ČNI, 2007

Zatížení užitné:

zatížení užitné  kategorie A ordinace                                                           qk = 3,00 kN/m2

Popis nosné konstrukce budovy:

Nová  magnetická rezonance je umístěna v pětipodlažní části budovy B nemocnice. Nové zařízení je umístěno v 1 NP objektu.

K nosné konstrukci nebyla zajištěna  projektová dokumentace.

Svislé nosné  konstrukce v této části jsou provedeny zděné v kombinaci s železobetonovými sloupy. Předpokládá se že zdivo je provedeno z plných cihel na běžnou maltu.

Horizontální nosné konstrukce jsou v této části tvořeny železobetonovými trámovými stropy a průvlaky, jejich únosnost se nepodařilo zjistit.

Nosná konstrukce nevykazuje při současném nemocničním  provozu žádné statické závady.

Stavební úpravy:

Pod konstrukcí magnetické rezonance je navrženo zesílení stávajícího železobetonového trámového stropu podepřením dvěma ocelovými nosníky I z oceli S235. Tyto nosníky zmenší rozpětí  stávajících stropních trámů a tím se zvýší i jejich únosnost. Nosníky jsou navrženy tak, aby přenesly veškeré zatížení od přístroje MR. Do stávajících věnců nosných zdí je navrženo kotvení nosníků chemickými kotvami, uprostřed jsou ocelové nosníky podepřeny ocelovými  sloupky uloženými na základové patky. Patku jsou navrženy z prostého betonu tř. C 20/25. Stejně je podepřen pomocí sloupku i příčný železobetonový průvlak.

Současně je navrženo i zesílení stávající stropní desky trámového stropu železobetonovou deskou z betonu tř. C 20/25 vyztuženou sítěmi Kari. Tato zesilující stropní deska bude provedena místo stávající podlahy nad stávající stropní deskou.

Nové otvory navržené v nosné  střední zdi budou podchyceny ocelovými nosníky I z oceli S 235. Při bourání nových otvorů je nutno postupovat opatrně a dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro bourací práce tj. vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně souvisejících technických  norem. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni. Při bourání otvorů je navržené nosníky nutno osadit z nejprve z jedné strany zdi do předem vysekané drážky a potom z druhé strany zdi za současného podepření otvoru.

Před provedením otvorů budou vyzděny nové navržené pilíře a to z plných cihel pevnosti P 20  na maltu MC 15.

U stávajícího betonového pilíře kde není možno ocelové nosníky uložit na zdivo budou tyto podepřeny ocelovými sloupky z nosníků U z oceli S 235 svařených do uzavřeného profilu. Nosníky je nutno navzájem svařit. Dole budou navařeny k podkladovému plechu osazenému do podlahy, nahoře na probíhající ocelové nosníky.

Podchycování zdí a bourání nových otvorů je nutno provádět postupně po jednotlivých pilířích a otvorech.

Mechanická odolnost a stabilita:

Pro uvedené stavební úpravy  byl vypracován statický výpočet, podle kterého je stavba navržena tak, aby zatížení na stavbu působící během výstavby a užívání nemělo za následek:

zřícení stavby nebo její části,

větší stupeň nepřípustného přetvoření,

poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

V případě statických poruch je nutno na stavbu přizvat statika.

Navržené stavební úpravy nesnižují statickou únosnost nosné konstrukce objektu.

V Brně duben 2013

vypracoval: ing. František Pešl