TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Úvod

Předložený projekt zdravotní techniky řeší úpravy rozvodů vnitřní vody a kanalizace v 1. PP a 1.NP, stávajícího východního křídla budovy B v areálu Nemocnice Tábor a.s.

Projektová dokumentace byla vypracována podle zákonů, vyhlášek, EN ČSN a ČSN platných v době zpracování projektové dokumentace. Konkrétní technická specifikace výrobků a materiálů obsažená v projektové dokumentaci udává technický standart stavby, jednotlivých výrobků a materiálu a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit.

Kanalizace

Kanalizace v řešené části areálu nemocnice, u stávajícího objektu B, je stávající, dle předpokladu projektanta ZTI jednotného systému. V době zpracování předložené projektové dokumentace nebyla projektantu ZTI poskytnuta žádná projektová dokumentace objektu z předešlých let. Projekt byl vypracován na základě fotodokumentace místního šetření hlavního projektanta stavby.

Odvedení odpadních vod do kanalizace je v řešené části projektu gravitační.

##### Splašková kanalizace

Dle ČSN 75 6406 z roku 1996, je provoz Magnetické rezonance, z hlediska předpokládaného výskytu choroboplodných zárodků v odpadních vodách, zařazen do II. kategorie. To znamená, že objekt není určen k izolaci a léčbě přenosných onemocnění a k manipulaci nebo zpracování infekčního materiálu, který obsahuje vodou přenosné původce chorob a kde se nepředpokládá významný výskyt těchto zárodků. Tyto odpadní vody mohou být vypouštěny přímo do veřejné stokové sítě, pokud je tato stoková síť napojena na čistírnu městských odpadních vod. Odpadní vody odtékající z objektu mají pak charakter běžných komunálních odpadních vod.

Odpadní potrubí - stoupačky splaškové kanalizace odvádějí odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů.

Nová kanalizační potrubí budou odvádět odpadní vody od jednotlivých nově navržených zařizovacích předmětů a zařízení VZT.

Stávající odpadní potrubí kanalizace v prostoru 1. PP je většinou z PP, systém HT, napojeno na patě místnosti na stávající, pravděpodobně původní, potrubí litinové.

V rámci rekonstrukce části 1. NP východního křídla budovy B bude provedena výměna stávajících funkčních odpadních potrubí v prostoru  1. NP, v rozsahu řešené části podlaží, následně případně vytvořeny nové „nízké“ odpady z řešeného podlaží. Nové „nízké“ odpady budou v prostoru 1. PP napojeny na stávající kanalizaci, v prostoru 1. NP budou ukončeny zátkou.

Připojovací potrubí i nízké nové odpady budou upraveny dle potřeb nových dispozic a v návaznosti na nově navržené zařizovací předměty i prvky zdravotnické technologie.

Množství splaškových vod

Množství splaškových vod je dáno potřebou vody. Nárůst potřeby vody v objektu, ani v areálu nemocnice se neuvažuje. U části rekonstruovaného podlaží bude navýšen standard provozu, nárůst v počtu zaměstnanců se neuvažuje.

##### Dešťová kanalizace

Předložený projekt ZTI do stávající dešťové kanalizace pravděpodobně nezasahuje. Pokud ano, bude pouze přeloženo odpadní potrubí mimo vestavbou magnetické rezonance dotčený objem. Přeložené potrubí kanalizace musí být přeloženo, mimo dosah skutečně instalované magnetické rezonance, tak, aby případný tok vody v potrubí nemohl ovlivnit výsledky vyšetření magnetické rezonance.

  - Množství dešťových vod

    - Nárůst množství odpadních vod dešťových z objektu „B“ se neuvažuje. Velikost odvodňované plochy se nemění.

##### Materiál, uložení potrubí

Navržená kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době zpracování návrhu. Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Kanalizace musí plnit řádně svoji funkci, musí být dále vodotěsná, plynotěsná a větraná.

Připojovací potrubí se provede z plastových trub - systém HT. Kanalizace vedená ve svodech v prostoru 1. PP budou rekonstruována a provedena z trub PVC - systém KG, SN4.

Odskoky na odpadním potrubí vedené pod stropem podlaží budou provedeny ze dvou kolen o max. úhlu 67° (optimální 45º nebo 30°). V případě většího úhlu zalomení bude zvětšena dimenze potrubí, tak jak předepisuje ČSN. Přechod z odpadního na svodné potrubí, u PP potrubí systému HT, bude provedeno dvěma koleny 45º, tam kde to bude výškově možné, se zklidňujícím mezi-kusem. Případná navržená redukce na tomto potrubí bude provedena nad tímto přechodovým útvarem. Potrubí kanalizace vedené v 1. PP bude po celé délce podepřeno nosnou konstrukcí v požadovaném min. spádu, popř. uloženo ve spádu na závěsech potrubí.

Stoupačky v příčkách, popř. v drážkách zdiva se provedou volně včetně tvarovek, při obetonování přes stropy se ochrání izolační hadicí a na hranici požárního úseku protipožární úpravou – požární ochranné manžety typu A. Požárně odolnou manžetou budou opatřeny odpadní potrubí o profilu DN100 a větším – a budou instalovány těsně pod stopem jednotlivých podlaží, na hranici požárního úseku.

Čistění kanalizace bude umožněno čistícími kusy umístěnými případně v 1. PP.

Montáž a upevnění potrubí musí být podle montážních pokynů výrobce potrubí ( i montáž všech tvarovek, pevných bodů, kluzných objímek apod.).  V případě většího úhlu zalomení bude zvětšena dimenze potrubí, tak jak předepisuje ČSN.

Po realizaci všech přeložek a napojení nových připojovacích potrubí je nutno provést zkoušku těsnosti i dotčených stávajících stoupacích vedení a provést pročištění svodů.

Stávající kanalizační stoupačky jsou odvětrány nad střechu objektu větracími hlavicemi. Pro zajištění čištění kanalizačního potrubí se na nové kanalizaci osadí čistící kusy dle ČSN EN a to v blízkosti změny směru odpadního potrubí a dle potřeby u předpokládaných kolizních bodů.

Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu a správným propojením svislého potrubí na ležaté se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů. V místech se zvýšeným nárokem na utlumení hluku z proudění vody v potrubí bude potrubí opatřeno zvukovou izolací.

Před uvedením kanalizace do provozu se provede řádná technická prohlídka.

Před zaomítáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora provést zkoušku těsnosti a plynotěsnosti kanalizace dle ČSN 73 6760 "Vnitřní kanalizace". Odpadní a připojovací potrubí se zkouší zkušebním plynem. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci.

# Vodovod

Zařizovací předměty v řešené části dispozice 1.NP objektu B jsou na vnitřní vodovod napojeny připojovacím potrubím z prostoru 1. PP. V rámci úprav pro vestavbu magnetické rezonance budou připojovací potrubí vodovodu, po demontáži nevyužitých zařizovacích předmětů, rovněž demontovány a to v maximálním možném rozsahu.

Bilance potřeby vody:

V objektu bude navýšen standard provozu, nárůst v počtu zaměstnanců nebo úkonů se v rámci nemocnice neuvažuje.

##### Materiál, uložení potrubí

V budově jsou na stávajícím horizontálním rozvodu vody, pod stropem 1. PP, odbočky pro jednotlivá stoupací a připojovací potrubí 1.NP, popř. i do vyšších podlaží.

Na stávajícím vodovodu, vedeném v chodbě 1. PP bude vloženo připojovací potrubí vody studené a teplé pro oddělení magnetické rezonance. V prostoru chodby jsou navrženy také uzavírací ventily magnetické rezonance s odvodněním. Vodovod bude v rámci projektu magnetické rezonance proti znečištění vody zpětným průtokem armaturou EA ZV a to před zařízením s připojením na hadici – požadavek technologie „d“, a před parním zvlhčovačem v 1. NP m.č.108. Na přívodu studené vody pro magnetickou rezonanci je navržen filtr s automatickým zpětným proplachem, s filtrační vložkou 100µm. Tímto je splněn požadavek instalace před parní zvlhčovač a současně jsou chráněny nově instalované baterie, před nečistotou stávajících rozvodů budovy B.

Projektant ZTI nebyl informován o žádné stávající chemické úpravě vody v objektu B Nemocnice Tábor a.s.. Plastové potrubí PPR nesmí být, dle podkladu výrobce, napojeno na vodovodu s úpravou vody pomocí chlordioxidů. Pokud by byla taková úprava dodatečně uvažována, je snížena životnost potrubí PPR na 5let. V případě i jen uvažované instalaci úpravny vody s chlordioxidy, projektant ZTI doporučuje záměnu materiálu potrubí vnitřního vodovodu, popř. jinou alternativu chemické úpravy vody.

Před skupinami zařizovacích předmětů jsou navrženy uzávěry přístupné v nice za dvířky, popř. v 1. PP. Připojovací potrubí v 1. PP budou spádované k jednotlivým odběrným místům.

Potrubí pitné vody je navrženo v návaznosti na stávající rozvody z trub v polypropylénu PPR (PP typ 3, PN 20). Potrubí vodovodu bude ve všech svých částech izolováno izolací dle platné vyhlášky č. 193/2007 Sb. s přihlédnutím k optimalizačnímu výpočtu. S ohledem na požadavek projektanta PO jsou veškeré izolace v objetu navrženy se stupněm požární ochrany min. B-s1.

Rozvod vody se bude v celém rozsahu tepelně izolovat izolačními hadicemi. Upřesněná tloušťka izolace bude navržena dle platné vyhlášky č.193/2007 Sb.. Navržena izolace proti orosování + izolace s již zmíněnou požární odolností.

      - Požární vodovod

V řešeném prostoru rekonstrukce bude zabezpečena požární bezpečnost stávajícími hydranty s platnou revizí.

Rozvod vody bude navržen tak, aby odpovídal potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době zpracování návrhu. Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN EN 806-4.

Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně náležících protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle platných norem. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

Zařizovací předměty

V prostoru rekonstrukce budou zařizovací předměty nové s uspořádáním a dle požadavku projektu stavební části.

Umyvadlo a dřez jsou součástí dodávky kuchyňské linky. Baterie jednopákové, nástěnné s keramickou kartuší, pro dřez s prodlouženým výtokem a zárukou na životnost baterie min. 5let. ZU DN50 jsou navrženy plastové, dodávkou rovněž ZTI.

Použité normy/právní předpisy:

- ČSN EN 1717 [75 5462]	Ochrana proti znečištění pitné vody ve veřejných vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem (04/2002)

- ČSN EN 806-1 [73 6660]	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 1 – Všeobecně 	(07/2002)

- ČSN EN 806-2 [75 5410]	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 2 – Navrhování 	(10/2005)

- ČSN EN 806-3 [75 5410]	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 3 – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda ( 10/2006) + oprava 1	(06/2009)

- ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí 	(06/2007)

- ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů	(06/2007)

- ČSN EN 806-4 [75 5410]	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 4 – Montáž 	(09/2010)

- ČSN EN 806-5 [75 5410]	Vnitřní vodovod pro rozvody vody určené k lidské spotřebě část 5 – Provoz a údržba	(07/2012)

- ČSN 75 5409 	Vnitřní vodovod	(2/2013)

- TNI CEN/TR 16355 [75 5407] 	Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě (04/2013)

- ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení (04-1996)

- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - Část 1 - Všeobecné a funkční požadavky 	(06/2001)

- ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - Část 2 - Odvádění splaškových odpadních vod - navrhování a výpočet (06/2001)

- ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - Část 3 - Odvádění dešťových odpadních vod ze střech - navrhování a výpočet (06/2001)

- ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - Část 5 - Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání (06/2001)

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (05-2003)

- ČSN 73 0835 	Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 	(04/2006)

- ČSN 73 0810 	Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení	(04/2009)

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č.193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, ve znění pozdějších předpisů.

______________________________________________________________________________________________________________

Projektant části ZTI předpokládá úplné dodržení všech skutečností v projektu navržených.

V případě jakýchkoli nejasností, popř. kolize při realizaci, prosím informujte projektanta (Ing. S. Aberlová – tel.: 608 958 321).

V Brně 30. 4. 2013					Ing. Simona Aberlová