### Technická zpráva

Projekt řeší umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody pro nově budované pracoviště magnetické rezonance (dále MR)  v nemocnici  Tábor .  Nové pracoviště  bude  vybudováno  v prostoru  budovy „B“  v 1NP. Součástí projektu jsou veškeré silnoproudé instalace pro pracoviště MR s výjimkou instalací dodávaných dodavatelem technologie MR a technologických rozvodů.

# 1  Projektové podklady

- Požadavky dodavatele technologie MR – Předané fy PUROKILMA

- Stavební  výkresy – LT Projekt  a.s.

- Světelně technický návrh

- Původní dokumentace  elektroinstalace  budovy „B“

- Požadavky  navazujících profesí  VZT , MaR , slaboproud.

- Platné předpisy a normy ČSN

# 2.  Základní technické údaje

Rozvodná soustava :

3/PEN, AC 50Hz, 400V/230V, TN-C (hl  rozvodny – suterén  RH )

3/N/PE, AC 50Hz, 400V/400V, TN-S (ostatní  rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411 :

Automatickým odpojením od zdroje

proudovými chrániči, ochranným pospojováním

pro napájení specializovaných zdravotnických zařízení: použitím  soustavy  IT-

zdravotnické   izolované soustavy (ochrana el.oddělením) dle ČSN 33 2140

Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 :1,  pro vybraná zařízení stupeň:1

- GE – 1  stupeň – rozvody  DO , zálohované z DA

Výkonová bilance pro nové instalace :

Zařízení   MR       Pi = 125W, Pp = 70 kW

Zařízení  ostatní části pracoviště / R-RTG2/

Pi – 36  kW     Pp= 22 kW

Důležité obvody  (DA)           Pi = 5 kW,     Pp =  3 kW

Napájení   MR:

A/ - Napájení     mag rezonance  (přívod ukončen v rozvaděči  RMR) -

- Napájecí  napětí  -  400V /3 / +/-10%  ,  výkyv  ve  fázi   max  2%  ,  50Hz  +/-  1Hz

Připojovací příkon  - 110 kVA   krátkodobě  125kVA

Požadované  jištění  In  -  200 A

Impedance  smyčky  přívodního  vedení  - menší  než  95 mOhm.

Normální  síť  TN-S

B/  - Napájení    venkovní chladicí  jednotky

-  400V /3/ 50 Hz  ,  jmen. Proud  32,5 A  , záběrový proud 117A   , jištění In – 50A

3.  Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V

Základní ochrana je navržená automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2. a  dle ČSN  33 2140  - El rozvody v místnostech pro lékařské účely.

Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem bude připraveno ochranné pospojování. ( vyšetřovny , venkovní prostory)

Ochrana oddělením obvodů bude použita pro specielní zdravotnická zařízení-zdravotnickou izolovanou soustavu. Oddělovací transformátor má mít stínění mezi primárním a sekundárním vinutím. ZIS musí mít trvale připojen hlídač izolačního stavu jehož poruchový stav se zobrazí na signalizačním panelu umístěném v každé místnosti pro lékařské účely.

Pro ZIS  bude  použito  ochranných  oddělovacích  transformátoru pro zdravotnictví  výrobce BENDER . tyto  transformátory  musí  splňovat  požadavků  ČSN EN 61558-2.15,  a ČSN 332140.  transformátory  budou vybaveny teplotním  čidlem pro signalizaci přetížení  budou  odstíněny dle ČSN  a  splňovat  ochr třídu II  ,  hlučnost  max  do 35 bB

Pro monitorováni izolačního  stavu bude osazen monitorovací systém isoMED427 - BENDER  Monitorování  na  zdravotnických  pracovištích bude provedeno pomocí signalizačního a testovacího panelu   MK2430.

4.  Ochrana před přepětím :

V objektech jsou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci izolace kategorie II až IV podle ČSN 33 0420.

Kategorie IV a III - hlavní NN-rozváděč objektu

5.  Určení kategorie  místností   dle ČSN 332140

- m.č. 104 – Příptavna   -         1     (  P1,P2.P4.P5  A, )

-m.č. 107 – vyšetřovna  MR  -  7     ( P1,P2,P4,P5, A)

6. Vnější vlivy

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51ed3 :

Vnitřní prostory :

- vnější vlivy : AB1, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1

- využití : BA1,BA4,  BC1, BD1, BE1

- konstrukce budovy : CA1, CB1

V zdravot  prostorech  dle ČSN 33 2140

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem jsou tyto vnitřní prostory považovány za prostory normální.

Hodnoty pro mag .  vlivy  AM ….  před  montáží upřesní dodavatel  vybrané technologie .

Prostředí venkovní : a) vnější vlivy : AA8, AB8, AD4, AE4, AN3, AQ2

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem jsou tyto vnitřní prostory považovány za prostory zvlášť nebezpečné.

7.  Legenda  a popis  místností  :

| m.č | Název | Prostředí | Osvětlení | Popis el rozvodů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | ##### Vyšetřovna MR | Normální | 500 lx | El. rozvody dodány s technologií Provedeno napojení světelného a zásuvkového okruhu a ochran pospojení tyto přívody ukončena v propojovacích krabicích Podlaha antistatická |
| 105 | ##### Ovladovna | Normální | 500 lx | Provedení dle platných ČSN Pod omítkou a v plastových kanálech Podlaha antistatická |
| 108 | Technická místnost | Normální | 300 lx | Rozvody provedeny v el žlabu a lištách plast. Přívody do rozvaděče MR spodem Podlaha antistatická |
| 106 | ##### Popisovna | Normální | 500 lx | Provedení dle platných ČSN Pod omítkou a v plastových kanálech Podlaha antistatická |
| 104 | ##### Přípravna | Normální | 500 lx | Provedení el instalace dle ČSN 332140- čl 1 El rozvody pod om , v SDH a nad podhledem . Podlaha antistatická |

8. Popis elktroinstalace  :

8.1   Napájení   MR:

A/ - Napájení  technik  rozvaděče mag rezonanace -

- Napájecí  napětí  -  400V /3 / +/-10%  ,  výkyv  ve  fázi   max  2%  ,  50Hz  +/-  1Hz

Připojovací příkon  - 110 kVA   krátkodobě  125kVA

Požadované  jištění  In  -  200 A

Impedance  smyčky  přívodního  vedení  - menší  než  95 mOhm.

Normální  síť  TN-S

B/  - Napájení    venkovní chladicí  jednotky

- 400V /3/ 5 Hz

# 8.2   Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1  Osvětlenosti v místě zrakového úkolu jsou uvedeny v legendě místností. Jednotlivé typy svítidel jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Svítidla pro umělé osvětlení vnitřního prostoru HF kabiny jsou  dodávkou  zdravotnické technologie  a  elektroinstalace  provede  pouze  napájení  z rozvaděče MR (  technologický  rozvaděč magnetické  rezonance.. Napojení bude  provedeno dvěma okruhy ozn SV1  a SV2.

V ostatních  pracovištích  pak  zářivkové osvětlení  do podhledu  s leštěnou optikou. A  elektronickým  předřadníkem. V technické místnosti pak svítidla přisazená.

Ve vybraných místnostech nového pracoviště je navrženo nouzové osvětlení pomocí samostatných svítidel s vestavěným bateriovým zdrojem, stejným způsobem je  řešeno i označení únikových cest.

Během provozu je třeba zajistit řádnou údržbu. Intervaly pro údržbu budou stanoveny investorem dle míry znečištění a dle náročnosti provozu. Je třeba předem počítat s omezenou životností světelných zdrojů u svítidel uvnitř HF kabiny.

# 8.3  Silnoproudé rozvody

Napojení  pracoviště  bude  v důvodů  požadovaných  el  příkonů :

A / pro napojení zařízení magnetické  rezonance  bude  provedeno  napojení z hlavní rozvody  budovy  z rozvaděče RH  (  rozvodna „ západ“). V rozvaděči  RGH  bude  stávající rezervní  vývod  upraven  a  osazen  požadovaným  jističem In – 200A.

Vývod  r z rozvaděče  horem  s uložením  kabelu  po stávajícím  el  roště  v chodbě  , v části  chodby  pak uložit  do kabelového žlabu 65  pod  stropem.

Požadovaná hodnota   max  impedance  smyčky  0,095 Ohm. Přívodní kabel  CXKH 5x 95mm2  -  Výpočtová hodnota  smyčky – 0,04Ohm  vedení + přechod  odpory 0,04  - 0,08 ohm)

Kabel bude ukončen  v technologickém  rozvaděči ozn RMR  v technické místnosti . Ukončení upřesní vybraný dodavatel zařízení MR.

Pro vedení kabelu bude proveden průraz  z 1PP  do 1NO  v podlaze v rohu  technické místnosti .

S přívodním  vedením  bude pro pospojení a uzemnění   instalován  ochranný  vodič CY50zž s ukončením v HOP . Z této  pak  bude provedeno pospojení  jednotlivých  částí  technologie  magnetické  rezonance.

B /  Pro napojení chladící jednotky magnetické rezonance  ,  která je  umístěna  venku za  zdí MR  na  betonovém  platě bude  nutné dle požadavků  podatele  provést :

Napojení  samostatným  přívodem s jištěním In – 50 A  , toto je  požadovaná hodnota  dodavatel , proudové hodnoty  odběru  In- 32,5 A  a  I-z- 117A .

Napojení  bude provedeni z rozvaděče RH1  z rozvodny „Východ“, zde bude z rezervního vývodu který bude  upraven  na  hodnotu jištění In-50A/3/C.

Přívodní kabel CXKH-R 5x25  bude  z rozvaděče RH1  veden  po stávajícím  el  roště  v rozvodně a  v chodbě a  veden  do 1NP do technické místnosti  a  zde průchodem  na  fasádu a  trubkou KOPO-100 do chladicí jednotky  ,  zde ponechat volná konec cca 5 m pro napojení.S  napájením  instalovat pospojení CY16zž.

C /  Pro napojení ostatních  zařízení bude  v místě  původního rozvaděče RTG2  instalován  nový rozvaděč  a  to skříňový zapuštěný do niky tzn.  jeho rozměr  je  nutné koordinovat s touto nikou. Rozvaděč  š – 800 mm ,  výšky 2000mm a  hloubka max 350 mm.

Napojení rozvaděče  bude  jednak  ze sítě MDO  a  jednak ze  zálohované  sítě DA.

Napojení bude  z rozvaděče RH1  ( rozvodna „východní“) – zde  rezervní vývod  upraven  na  hodnotu jističe In -63A/3/B  a  pro záložní přívod  v rozvaděči RDA  bude  rezervní vývod  upraven  na  hodnotu In- 32A/3/B.

Napájecí kabely  vedeny  z rozvaděče po el roště v rozvodně a  v chodbě ,  průrazem  pak  do rozvaděče R-RTG3  v 1NP. S přívodním  kabelem  bude uložen och pospojení CY16zž.

A co bude napojeno z rozvaděče R-RTG2 –

Zásuvkové okruhy  Z1 –Z7  v prostoru  nového pracoviště

Zásuvkové okruhy  důl  obvodů napojeno z zálohované části DO1-2.

Zásuvkové okruhy  doplněné o ochranu oddělením  dle  ČSN 332140 ZIS1 -2.

Světelné okruhy 1-4  v prostoru nového pracoviště

Napojení  rozvaděče měření a  regulace – 8 kW  /  20A/3

Napojení chladicích  kompresorů  CH2 – 400V / 3,5kW  , CH3 – 230V 1,66kW  , CH4-230V/0,77kW CH5-400V/3,09kW

Dále  bude provedeno napojení zvlhčovací jednotky ozn EZVL – 400V / 15,1 kW

Pro napojení slp rozvodů  bude- jeden  vývod  pro kartový systém ACS – 230/6A  jeden  vývod  pro kameru 230V/6A  a  napojení monitoru  je  uvažováno v ovladovně  tzn.  z zásuvkového okruhu č. Z2 aby  mám  monitor neblikal  je  nutné  provést  napojení kamery  a  zásuvky Z2 ze  shodné  fáze  např. L3.

Dále  bude provedeno napojení signalizační  skříně medic. plynů  ozn MZU   a  z této skříně  bude  do skříně ventilové medic. plynů  provedena instalace  propojovacího vedení a to 4x kabel JYstY 2x2x0,8.

V prostoru  technické místnosti bude  z světelného okruhu napojen ventilátor který bude  spínán  od  prostorového termostatu v technické  místnosti. /  t-28°C/

Dále provedeno napojení el  pohonu vstupních  dveří , přívod  ukončen v ovl dveří (  dveře vybaveny  záložní bateriovým  modulem  pro případ  výpadku napájení. (  ovladač  dveří dodávka  dodavatel  dveří)

V rozvaděči bude instalován  odděl  transformátor  ES710/3150- 230/230-  rozměr 240x230x325 váha 49  kg  ,  tep ztráta 120W.

Rozvaděč  pro odvod  tepla  bude  doplněn  ventilátorem  a  větrací mřížkou.

8.4   Napojení vyšetřovací komory mag  rezonance :

- z rozvaděče RMR   bude  proveden  k „průchodce“  přívod  do komory   pro osvětlení  2 okruhy  tzn.  provede  se kabel z prostoru plánovaného rozvaděče RMR  do kabiny  -  osvětlení a  propojení  v kabině  zajišťuje  dodavatel technologie

- z rozvaděče RMR  do kabiny  jeden  přívod  pro zásuvková ý okruh

- z hlavního uzem.  bodu HOP  do kabiny  přivedeno uzemnění CY35zž.

- dále  do kabiny  bude  provedeno napojení  zásuvkového okruhů ZIS2.

- Z ovladovny  , kde  instalovat  ovládací  skříni s  2 x tlačítkem   ( ZAP –VYP  a  signálkou)  do rozvaděče RMR  propoj  pro havarijní vypínání a  zapínání magnetické rezonance

8.5  Provedení  kabeláže

Pro pracoviště MR napájené  z rozvaděč R-RTG2  budou  přívodní kabely z rozváděčů RH  RDA  a elektroinstalace v prostorech MR  provedena  bezhalogenovými kabely splňující podmínku B2CAs1d0 dle vyhlášky č.23/2008 sb.Kabely budou vedeny nad podhledy na příchytkách OBO GRIP, pod omítkou, v SDK příčkách , popřípadě v instalačních lištách.

Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52.

# 9.  Uzemnění, pospojování a ochrana proti přepětí

V jednotlivých místnostech pro lékařské účely bude provedeno pospojování dle ČSN 332140 vodičem CY(6). Místní ochranná přípojnice (PA) oddělení bude součástí rozváděče RMG a R-RTG2 a bude připojena samostatným vedením z hlavní ochranné přípojnice objektu (HOP)  hlavní rozvodny v . Technologie MR bude připojena jako celek samostatným PP

Připojení svodové sítě podlahy uvnitř HF kabiny bude vyvedeno k "průchodce".Vývody pro připojené okolní vodivé části budou soustředěny do krabic U1 s místní přípojnicí PA, krabice budou paprsky CY16(25) připojeny na přípojnici PA u rozvaděč R-RTG2.

Veškeré spoje soustavy pospojování budou dodatečně kontrolovatelné. Připojení vodovodních baterií bude provedeno pom/Cocí speciálních podložek (ZS4a). Pro připojení zárubní v instalačních krabicích bude při výrobě dveří předem připraven vhodný detail, rovněž pro případné napojení kovových rámů oken.

Svodová síť antistatické podlahové krytiny bude napojena v instalačních krabicích, síť je součástí dodávky podlahové krytiny.

10 . Revize elektrického zařízení :

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500, včetně  zajištění  autorského dozoru  a  protokolu  o  bezpečnosti  uvedeného elektrického  zařízení do provozu  technickou inspekcí  ČR.  Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení. V případě zařízení hromosvodu po každém zjištěném zásahu bleskem.

11.  Požadavky  na  ostatní  dodavatel :

- Investor – zajistí  neznal  stav  rekonstruovaných  prostor

- Umožní přístup  do rozvoden  a  zajistí  při úpravách  rozvaděčů  vypnutí

- Stavba – zajistí niku pro rozvaděč , demontáž podhledů  v chodbě  a jejich opětnou montáž po ukončení kabelového  vedení

- Provedena  koordinace  s pokládkou elektrostatické  podlahy s napojením  na  pospojení – umístění vývodů

- Upřesnění umístění parapet  žlabu v ovladovně výška parapetu přívody  technologické kabeláže

- Upřesní umístění napájení  dveří

- Prostup  z 1PP  do 1NP – v technické místnosti 10x10

- TECHNOLOGIE – upřesní ukončení   kabelů pro technologii MR  a před  montáží  bude  upřesněno  včetně  upřesnění el příkonů  dodané technologie

- VZT  upřesní  tech  parametry  dodaných  zařízení  a  požadavky  na umístění  vývodů  a  ukončení napájecích  kabelů  (  chladicích kompresorů  vlhčení , vzt.

- MaR – upřesnění napojení rozvaděče MaR

- SLP – upřesní umístění vývodů pro zařízení

12.  Závěr :

Realizační firmy jsou povinny během montáže koordinovat postup prací se stavbou a ostatními profesemi, seznámení se s projektovou dokumentací  a PBŘ.

13. Předpisy a normy :

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0125 Jmenovité proudy

- ČSN 33 0165 IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 0330 EN 60529 Stupně ochrany krytí (krytí IP kód)

- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600 Revize a kontroly ručního nářadí

- ČSN 33 2000-4-41 ed  2 Ochrana před elektrickým úrazem

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 471: Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-523 Výběr soustav a stavba vedení. oddíl 523: Dovolené proudy

- ČSN 33 2000-5-51  ed 3 Výběr a stavba elektrických zařízení. Všeobecná ustanovení

- ČSN 33 2000-6-61 Revize. oddíl 61: Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- ČSN 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

- ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- ČSN 33 2200 Elektrická zařízení pracovních strojů