Technická zpráva

# Nemocnice Tábor a. s. – magnetická rezonance

- D1.08 – Rozvody medicinálních plynů

- 1. Úvod

- Projektová dokumentace řeší rozvody medicinálních plynů na pracovišti magnetické rezonance v 1. NP budovy B nemocnice. Na pracovišti magnetické rezonance budou realizovány centrální rozvody kyslíku, stlačeného vzduchu pro dýchání, oxidu dusného a podtlaku.

Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s  ČSN EN 7396-1  Potrubní rozvody  pro  stlačené   medicinální  plyny   a  podtlak a  normami  souvisejícími.    Při montáži je nutno dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce.

Trasa a koncepce rozvodů byla projednána se zástupci uživatele, s hlavním projektantem stavby a koordinována s ostatními profesemi.

- Potrubní rozvody medicinálních  plynů  uvedené  v  tomto  projektu jsou podle  vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb. vyhrazeným plynovým zařízením.

- 2. Zdroje

- Zdroje medicinálních plynů (kyslík, N2O, stlačený vzduch, podtlak,) jsou stávající. Potrubní rozvody kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku pro pracoviště MR jsou napojeny na stávající potrubí v prostoru stoupací šachty v 1. PP. Potrubí N2O je napojeno na stávající rozvod v prostoru chodby 1. PP. Místa napojení jsou patrná z výkresové dokumentace.

- 3. Odběrová místa /terminální jednotky/

Lékařské panely jsou umístěny na zdech v místnostech ve výšce 1200 mm nad podlahou (přípravna, vyšetřovna MR). Lékařské panely jsou označeny dle druhu plynu              a připojení na ně musí být vzájemně nezaměnitelné. Lékařské panely s vývody kyslíku musí být umístěny min. 200 mm od vývodů el. proudu.

Lékařské panely v běžném provedení jsou umístěny v místnosti přípravny.

Lékařské panely v antimagnetické úpravě jsou umístěny v místnosti magnetické rezonance. Lékařské panely jsou připojeny pomocí tlakových hadic PVC DN6.

V místnosti vyšetřovny MR je společně s lékařskými panely instalován panel odtahu vydechovaných směsí pacienta. Odtah je vyveden potrubím na fasádu objektu do volného prostoru. K panelu odtahu je přiveden ovládací vzduch – viz. výkresová dokumentace.

4. Kontrola pracovního přetlaku

Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodech  jsou instalovány kontrolní manometry. Jsou označeny dle druhu plynu. Jsou součástí ventilové krabice.

5. Uzavírací ventily

Obslužné uzavírací ventily:

Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily rozvodů, úsekové uzavírací ventily, uzavírací ventily jednotlivých odboček.

- Hlavní uzavírací ventily

Hlavní uzavírací ventily kyslíku, stlačeného vzduchu, N2O a podtlaku jsou součástí stávajících potrubních rozvodů.

Uzavírací ventily odboček

Uzavírací ventily odboček kyslíku, stlačeného vzduchu a podtlaku pro magnetickou rezonanci jsou instalovány v prostoru stoupací šachty v 1. PP, uzavírací ventil odbočky N2O je instalován v prostoru chodby 1. PP za místem napojení na stávající rozvod – viz. výkresová dokumentace.

Výstupní uzavírací ventily:

Jsou umístěny na zdi v krabici a uzavírají pracoviště MR. Ventilová krabice je instalována v normální úchopové výšce. Ventilová krabice je navíc opatřena vstupním místem pro účely nouze a pro údržbu, které je specifické pro určitý plyn (těleso spoje NIST), čidly klinického alarmu a kontrolními manometry.

---------------------------------

Umístění všech uzavíracích ventilů je patrné z výkresové dokumentace. Uzavírací ventily jsou umístěny v normální úchopové výšce. Ventily musí být zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Přístup k ventilům  je zajištěn pomocí dvířek.

6. Rozvodné potrubí

Trasa rozvodného potrubí, jeho dimenze a způsob vedení jsou patrné z výkresové dokumentace. Rovněž tak umístění armatur.

Od uzavíracích ventilů odboček jsou rozvody přivedeny prostorem 1. PP k výstupním uzavíracím ventilům (k ventilové krabici) v 1. NP. Od výstupních uzavíracích ventilů jsou jednotlivá média přivedena k ukončovacím prvkům (lékařským panelům) do prostoru přípravny a vyšetřovny MR.

Odbočky na chodbách jsou vedeny v trubkových objímkách  nebo na konzolách volně nebo v podhledech, vodorovné potrubí v místnostech je vedeno v podhledech, svody k lékařským panelům jsou vedeny pod omítkou (v příčce). Svody k ventilové krabici jsou vedeny pod omítkou.

Tam, kde je potrubí medicinálních plynů vedeno v podhledech musí  být zajištěno jejich odvětrání (přirozená cirkulace vzduchu). Potrubí kyslíku, stlačeného vzduchu a N2O nesmí být vedeno volně chráněnými  únikovými cestami.

Vzdálenost rozvodů med. plynů od ostatních rozvodů je nutno dodržet min. 100 mm. Vzdálenost od rozvodů elektro musí být větší než 50 mm.

Trasu potrubních rozvodů je nutno koordinovat s rozvody VZT a elektro.

Potrubí, které prochází podlahou, stropem nebo zděnou příčkou musí být uloženo v ocelové chráničce. Mezera mezi chráničkou a potrubím se utěsní ucpávkou tak, aby nebyla omezena dilatační schopnost potrubí. Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny certifikovanými protipožárními ucpávkami. Podpěry potrubí musí svým provedením /materiál, vzdálenosti, umístění/ odpovídat podmínkám ČSN EN 7396-1.

Potrubní   rozvody   med.  plynů   jsou  provedeny  z   měděného  atestovaného   potrubí ČSN EN 13348.  Na  všechny   armatury  musí   být  vystaveno  osvědčení  o jakosti                a kompletnosti výrobku.

Spojování potrubí:

Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během tvrdého pájení potrubních spojů musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným plynem.

7. Alarmový systém

Monitorovací a alarmové systémy v návaznosti na ČSN EN 7396-1:

Rozvody medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny alarmovým systémem. Monitorovací a alarmové systémy musí být napojeny na normální a zálohované nouzové elektrické zdroje.

Klinický nouzový alarm monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním uzavíracím ventilem (ventilovou krabicí), který se odchyluje více než o 20% od jmenovitého distribučního tlaku (400 kPa) a absolutní tlak v potrubí pro podtlak před každým výstupním uzavíracím ventilem, který vzrostl nad 60 kPa.

Čidla snímání tlaku jsou umístěna na výstupním potrubí ventilové krabice uvnitř ventilové krabice před vstupem do sledovaného pracoviště. Před čidly jsou osazeny uzavírací ventily.

Čidla snímání tlaku jsou propojena pomocí el. kabelů (JYSTY 2x2x0,8) se signalizačním hlásičem. Zdroj napájení pro signalizační hlásič bude přiveden od elektrického zdroje (ze zálohovaného zdroje) do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem (CYKY 3x1,5C). Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnosti číslo 105 ovladovna, umístění – viz. výkresová dokumentace.

Upozornění:

Propojení signalizačního hlásiče se zdrojem napájení a propojení čidel snímání tlaku se signalizačním hlásičem není předmětem dodávky (řeší silnoproud a slaboproud).

Čidlo klinického alarmu pro stlačené plyny: bezpotenciálový kontakt 4 – 20 mA dolní mez 320kPa, horní mez 480kPa, čidlo alarmu pro podtlak:   tlakový spínač   dolní mez             –40kPa.

8. Požadavky na ostatní profese

## Stavba zajistí

Odvětrání podhledů, kterými jsou vedeny medicinální plyny  (přirozená cirkulace vzduchu).

Demontáž a montáž stávajících podhledů v trase rozvodů medicinálních plynů.

Otvory ve zdech pro umístění ventilové krabice a lékařských panelů.

Drážky pro potrubí uložené pod omítkou a začištění po montáži.

Průrazy pro potrubí med. plynů a začištění po instalaci chrániček jako přípomocné stavební práce.

Mřížku na fasádě pro vyústění potrubí vydechovaných směsí.

## Silnoproud zajistí

Napájení 230V přes samostatný jistič 10A ze zálohovaného zdroje pro signalizační  hlásič klinického  nouzového alarmu. Zdroj napájení pro signalizační hlásič bude přiveden od elektrického zdroje  do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem s přesahem 1000 mm. Typ kabelu CYKY 3x1,5C. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnosti číslo 105 ovladovna – viz. výkresová dokumentace.

Potrubní  rozvody  a zařízení je nutno uzemnit  dle ČSN EN 62 305 ed.2, část 1-4,              ČSN 33-2000-4-41, ČSN 33-2000-5-54.

## Slaboproud zajistí

Propojení čidel snímání tlaku se signalizačním hlásičem klinického nouzového alarmu pomocí el. kabelů. Typ kabelu JYSTY 2x2x0,8. Čidla snímání tlaku jsou umístěna ve ventilové krabici před sledovaným pracovištěm. Signalizační hlásič pro klinický nouzový alarm je umístěn ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnosti číslo 105 ovladovna – viz. výkresová dokumentace.

9. Technická data

kyslík	  N2O      	  SV		  Vak

jm. distribuční tlak    		  400kPa   	  400kPa 	  400kPa	  -40 až -80kPa

zk. mech. pevnosti 		1000kPa    	1000kPa  	1000kPa 	1000kPa

zk. na těsnost       		  600kPa     	  600kPa	  600kPa    	  500kPa

Potrubní rozvod kyslíku musí být dokonale odmaštěn, tuku prostý, musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1.

10. Značení a barevné označení

Barevné označení potrubí:

kyslík                                   barva: 	bílá                             číslo odstínu:	RAL9010                  N2O                                         	modrá                                		RAL5010

stl. vzduch                                   	bílá+černá                                       	RAL9010+9005

podtlak                                        	žluť chrom.stř.+černá                     	RAL6200+9005

Značení potrubí  musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1, musí být trvanlivé. Potrubí musí být označeno   názvem   plynu   /nebo značkou/  v  blízkosti   uzavíracích   ventilů  a  dále   před  stěnami  a  překážkami a za nimi  atd., ve vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti terminálních jednotek.

Značení uzavíracích ventilů - musí být trvanlivě vyznačen způsob manipulace, značení musí zahrnovat šipky ukazující směr průtoku, název nebo značku plynu a úsek obsluhovaného potrubí. Značení musí vyhovovat podmínkám ČSN EN 7396-1.

11. Zkoušení, převzetí do užívání

Na závěr stavby musí být provedeny předepsané zkoušky dle ČSN EN 7396-1.

Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1

C.2	kontrola před zakrytováním

C.2.1	kontrola značení podpěr potrubí

C.2.2.	kontrola shody s navrženými specifikacemi

C.3	zkoušky a postupy před použitím systému

C.3.1	zkouška těsnosti a mechanické celistvosti

C.3.2	zkouška uzavíracích  ventilů úseků na těsnost a uzavření a kontroly správného zónování (rozdělení na úseky) a správné identifikace

C.3.3	zkouška propojení

C.3.4	zkouška ucpání a průtoku

C.3.5	kontrola mechanické funkce,specifičnosti pro určitý plyn a identifikace 	terminálních jednotek a spojů NIST a DISS

C.3.6	zkoušky výkonnosti systému

C.3.7	kontroly výkonnosti systému verifikací výpočtu

C.3.8	zkouška pojistných ventilů

C.3.9	zkouška zdrojů napájení

C.3.10	zkoušky monitorovacích a alarmových systémů

C.3.11	zkouška znečištění částicemi

C.3.12	zkoušky kvality medicinálního vzduchu a vzduchu pro pohon chirurgických nástrojů,vyráběných systémy se vzduchovými kompresory

C.3.13	zkouška kvality medicinálního vzduchu vyráběného napájecími systémy se směšovacími jednotkami

C.3.14	zkouška kvality vzduchu obohaceného kyslíkem,vyráběného napájecími systémy s koncentrátory kyslíku

C.3.15	plnění příslušným plynem

C.3.16	zkoušky totožnosti plynu

Zkoušky mechanické pevnosti provádět minimálně 1,2 násobkem maximálního tlaku po dobu 15ti minut.

Zkoušky těsnosti provádět maximálně 1,5 násobkem jmenovitého distribučního tlaku po dobu od 2 hod. do 24 hod, 500 kPa u podtlakového potrubí po dobu od 2 hod. do 24 hod.

Zkoušky provádět pneumaticky čistým suchým vzduchem bez příměsí oleje nebo dusíkem.

Těsnost potrubních rozvodů pro stlačené plyny:

Těsnost kompletních potrubních rozvodů medicinálních plynů se musí měřit s odpojeným napájecím systémem.

Těsnost podtlakových systémů:

Zvýšení tlaku v potrubí nesmí překročit 20 kPa po 1 hodině, když je v rozvodu jmenovitý distribuční tlak a zdroj napájení je oddělen.

12. Postup prací

Práce na centrálních rozvodech medicinálních plynů (kyslík, stlačený vzduch, N2O, podtlak) musí být prováděny tak, aby dodávka plynů do jednotlivých oddělení nemocnice byla přerušena jen krátkodobě na dobu nezbytně nutnou. Postupovat dle požadavku uživatele.

13. Závěr

Potrubní rozvody uvedené v tomto projektu,  jsou podle vyhlášky ČÚBP č. 21/79 Sb., vyhrazeným plynovým zařízením. Předání rozvodů musí být montážní organizací provedeno protokolárně revizním technikem. Zařízení se uvede do provozu po provedení všech zkoušek dle ČSN EN 7396-1  a provedení výchozí revize.

Před uvedením vyhrazeného plynového zařízení do provozu, musí provozovatel zajistit odbornou způsobilost  obsluhy  pro  toto  zařízení.  Provozovatel  vypracuje v návaznosti  na  vyhlášku  č. 21/79 Sb. a ČSN 38 6405 Místní provozní řád. Rozvody může obsluhovat pouze osoba starší 18-ti let, řádně poučená a zaškolená. Zdravotní personál  a pracovníci údržby musí být dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. ve znění platných předpisů prokazatelně proškoleni.

Montážní práce a úpravy rozvodů medicinálních plynů mohou provádět pouze organizace s oprávněním ITI vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných  vyhlášek  a to k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení,  plyny pro zdravotnické účely.

Důkaz poskytuje vybraný dodavatel.

Dodavatel rozvodů zajistí označení potrubních rozvodů a uzavíracích ventilů umístěných na rozvodech dle ČSN EN 7396-1 včetně označení dvířek zajišťujících přístup         k ventilům. Před uvedením rozvodů do provozu zajistí dodavatel jejich čistotu a doloží příslušnými protokoly.

Při montáži je nutno dbát bezpečnostních předpisů platných na stavbě, se kterými je investor povinen  seznámit  montéry  před  zahájením  montáže.

O  všech  bezpečnostních  předpisech, údržbě a manipulaci s rozvody bude obsluhující personál seznámen a řádně poučen odpovědným pracovníkem při předávání rozvodů do provozu.

Při vytyčování trasy rozvodů musí být přítomen bezpečnostní technik, který upozorní na případnou možnost úrazu el. proudem.

Liberec, 04/2013                           		           		Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk

TK PROJEKT Liberec