Název projektu : LDN Český Krumlov

Číslo řízení :

Stavební :

Vytvořeno :

Firma :

Adresa :

1.Seznam materiálu

1.1.Seznam materiálu

Série:VRF Systém

| Model | Množství | Typ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | V-III |
|  | 1 | V-III |
|  | 37 | Nástěnná |
|  | 33 | Nástěnná |
|  | 5 | Nástěnná |
|  | 75 | Bezdrátový RC |
|  | 20 | Rozdělovací potrubí |
|  | 17 | Rozdělovací potrubí |
|  | 34 | Rozdělovací potrubí |
|  | 2 | Rozdělovací potrubí |
|  | 2 | Rozdělovač venkovní jednotky |

1.2.Seznam materiálu 2 (potrubí)

Série:VRF Systém

| Délka potrubí(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 28,58 | 34,92 |
| Celkem | 293,0 | 44,0 | 424,0 | 88,0 | 48,0 | 30,0 | 124,0 | 15,0 |

1.3.Seznam materiálu 3 (propočet přidaného chladiva)

Série:VRF Systém

| Chladivo | kg |
| --- | --- |
|  | 46,01 |

2.Detail vnitřní jednotky

2.1.Tabulka zkratek

| Jméno | Lokální název zařízení | HC | Dosažitelná topící kapacita (s kompenzací odtávání) |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Název modelu zařízení | Vzduchová výměna | Dodávaný proud vzduchu při nízké a vysoké rychlosti ventilátoru |
| RC C | Jmenovitý chladicí výkon | ESP | Externí statický tlak |
| RC H | Jmenovitý topicí výkon | Zvuk | Nízký a vysoký akustický tlak |
| Tmp C | Vnitřní podmínky při chlazení | MCA | Maximální proud |
| Rq TC | Požadovaná kapacita chlazení | V x Š x H | Výška x Šířka x Hloubka |
| TC | Dosažitelná celková kapacita chlazení | Váha | Váha zařízení |
| Rq SC | Požadovaná vnímaná chladácí kapacita | Výst Tmp C | Výstupní teplota při chlazení |
| SC | Dosažitelná vnímaná chladící kapacita | Výst Tmp H | Výstupní teplota při vytápění |
| Tmp H | Vnitřní teplota při topení | HE | Objem tepelného výměníku |
| Rq HC | Požadovaná topící kapacita (s kompenzací odtávání) | Rated | Rated current |

2.2.Otdr1 (VRF Systém)

| Místnost | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Tmp C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Tmp H (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-52 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-4 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-8 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-12 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-16 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-20 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-25 |  | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 2,2 | 20,0 | 0,5 | 3,6 |
| I-41 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-26 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-37 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-34 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| I-30 |  | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 2,2 | 20,0 | 0,5 | 3,6 |
| II-10 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-18 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-14 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-22 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-26 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-30 |  | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 2,2 | 20,0 | 0,5 | 3,6 |
| II-39 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-1-8 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-40 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-1-9 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-41 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-1-10 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-42 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-1-11 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-1-12 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-44 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-1-13 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-1-14 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-48 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 20,0 | 0,5 | 2,4 |
| II-1-15 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |
| II-1-16 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 20,0 | 0,5 | 2,8 |

| Jméno | Model | Vzduchová výměna (m3/h) | ESP (Pa) | Zvuk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | V x Š x H (mm) | Váha (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-52 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-4 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-8 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-12 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-16 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-20 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-25 |  | Vysoký 560 |  | 39 | 0.20 | 0,24 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-41 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-26 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-37 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-34 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| I-30 |  | Vysoký 560 |  | 39 | 0.20 | 0,24 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-10 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-18 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-14 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-22 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-26 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-30 |  | Vysoký 560 |  | 39 | 0.20 | 0,24 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-39 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-8 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-40 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-9 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-41 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-10 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-42 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-11 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-12 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-44 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-13 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-14 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-48 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-15 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| II-1-16 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |

2.3.Otdr2 (VRF Systém) -

| Jméno | Model | RC C (kW) | RC H (kW) | Tmp C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Tmp H (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-10 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-18 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-14 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-22 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-26 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-30 |  | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | 2,1 | 20,0 | 0,5 | 3,3 |
| III-39 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-1-8 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-40 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-1-9 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-41 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-1-10 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-42 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-1-11 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-1-12 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-44 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-1-13 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-1-14 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-48 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| III-1-15 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| III-1-16 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-10 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-18 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-14 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-22 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-26 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-30 |  | 3,6 | 4,1 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | 2,1 | 20,0 | 0,5 | 3,3 |
| IV-39 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-1-8 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-40 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-1-9 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-41 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-1-10 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-42 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-1-11 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-1-12 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-44 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-1-13 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-1-14 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-48 |  | 2,2 | 2,8 | 27,0/43,4 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 | 20,0 | 0,5 | 2,2 |
| IV-1-15 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |
| IV-1-16 |  | 2,8 | 3,2 | 27,0/43,4 | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 20,0 | 0,5 | 2,6 |

| Jméno | Model | Vzduchová výměna (m3/h) | ESP (Pa) | Zvuk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | V x Š x H (mm) | Váha (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-10 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-18 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-14 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-22 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-26 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-30 |  | Vysoký 560 |  | 39 | 0.20 | 0,24 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-39 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-8 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-40 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-9 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-41 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-10 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-42 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-11 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-12 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-44 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-13 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-14 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-48 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-15 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| III-1-16 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-10 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-18 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-14 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-22 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-26 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-30 |  | Vysoký 560 |  | 39 | 0.20 | 0,24 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-39 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-8 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-40 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-9 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-41 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-10 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-42 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-11 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-12 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-44 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-13 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-14 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-48 |  | Vysoký 490 |  | 35 | 0.17 | 0,21 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-15 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |
| IV-1-16 |  | Vysoký 500 |  | 36 | 0.18 | 0,22 | 275x790x215 | 9,00 |  |

3.Detail venkovní jednotky

3.1.Tabulka zkratek

| Jméno | Lokální název zařízení | Tmp H | Venkovní teplota při topení (suchý teploměr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | Název modelu zařízení | HC | Topící výkon |
| EER | EER | MCA | Maximální proud |
| COP | COP | MFA | Hodnota hlavního jističe |
| RC C | Jmenovitý chladicí výkon | V x Š x H | Výška x Šířka x Hloubka |
| RC H | Jmenovitý topicí výkon | Váha | Váha zařízení |
| Comb | Součastnost | Chladivo | Základní náplň chladiva |
| Tmp C | Venkovní teplota při chlazení (suchý teploměr) | Rated C | Rated current Cooling |
| TC | Dosažitelná celková kapacita chlazení | Rated H | Rated current Heating |

3.2.Detail venkovní jednotky

Série:VRF Systém

| Jméno | Model | EER | COP | Comb (%) | RC C (kW) | RC H (kW) | Tmp C (C) | TC (kW) | Tmp H (C) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 |  | 3,73 | 4,15 | 122,6 | 68,0 | 76,5 | 35,0 | 68,9 | 7,0 | 87,2 |
| Otdr2 |  | 3,55 | 3,83 | 127,5 | 85,0 | 95,0 | 35,0 | 86,0 | 7,0 | 102,9 |

| Jméno | Model | Napájení | Rated C (A) | Rated H (A) | MCA (A) | MFA (A) | V x Š x H (mm) | Váha (kg) | Chladivo (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 |  | 3N, 400V, 50Hz |  |  | 60,7 |  |  | 527,00 | 23,50 |  |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 17.7 | 18.2 |  | 40 | 1 690x1 240x765 | 275,00 | 11,80 |  |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 12.0 | 12.2 |  | 25 | 1 690x930x765 | 252,00 | 11,70 |  |
| Otdr2 |  | 3N, 400V, 50Hz |  |  | 74,8 |  |  | 550,00 | 23,60 |  |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 20.7 | 21.5 |  | 40 | 1 690x1 240x765 | 275,00 | 11,80 |  |
|  |  | 3N, 400V, 50Hz | 17.7 | 18.2 |  | 40 | 1 690x1 240x765 | 275,00 | 11,80 |  |

4.Schéma potrubí

4.1.Chlad.zapojení Otdr1 (VRF Systém)

| Refrig R410A(kg) | 23,50 | Add Refrig R410A(kg) | 19,59 | Total Refrig R410A(kg) | 43,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.Chlad.zapojení Otdr2 (VRF Systém)

| ) | 23,60 | (kg) | 26,42 | (kg) | 50,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Schémata zapojení

5.1.Elektrické vedení Otdr1 (VRF Systém)

5.2.Elektrické vedení Otdr1 (VRF Systém)

5.3.Elektrické vedení Otdr2 (VRF Systém)

5.4.Elektrické vedení Otdr2 (VRF Systém)

6.Příslušenství

Otdr1 (VRF Systém) -

| Jméno | Model | Typ | Množství | Model | Typ | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-52 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-4 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-8 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-12 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-16 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-20 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-25 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-41 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-26 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-37 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-34 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| I-30 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-10 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-18 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-14 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-22 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-26 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-30 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-39 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-8 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-40 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-9 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-41 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-10 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-42 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-11 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-12 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-44 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-13 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-14 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-48 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-15 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| II-1-16 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |

Otdr2 (VRF Systém) -

| Jméno | Model | Typ | Množství | Model | Typ | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III-10 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-18 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-14 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-22 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-26 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-30 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-39 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-8 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-40 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-9 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-41 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-10 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-42 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-11 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-12 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-44 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-13 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-14 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-48 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-15 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| III-1-16 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-10 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-18 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-14 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-22 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-26 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-30 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-39 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-8 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-40 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-9 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-41 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-10 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-42 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-11 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-12 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-44 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-13 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-14 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-48 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-15 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |
| IV-1-16 |  | Bezdrátový RC | 1 |  |  |  |

7.Detail Potrubí / Rozdělovačů / Hřebene

7.1.Detail rozdělovače

Série:VRF Systém

| Jméno | Model | UTP-AX054A | UTP-AX090A | UTP-AX180A | UTP-AX567A | UTP-CX567A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 |  | 10 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| Otdr2 |  | 10 | 8 | 22 | 1 | 1 |

7.2.Detail hřebenového rozdělovače

7.3.Detail potrubí

Série:VRF Systém

| Jméno | Model | 6,35 | 9,52 | 12,70 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 28,58 | 34,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 |  | 127,0 | 20,0 | 202,0 | 37,0 | 22,0 | 20,0 | 55,0 | 5,0 |
| Otdr2 |  | 166,0 | 24,0 | 222,0 | 51,0 | 26,0 | 10,0 | 69,0 | 10,0 |

| Jméno | Refrig R410A(kg) | Add Refrig R410A(kg) | Total Refrig R410A(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Otdr1 | 23,50 | 19,59 | 43,09 |
| Otdr2 | 23,60 | 26,42 | 50,02 |

7.4.Detail distr.chladiva

7.5.RB detaily

7.6.DX Kit podrobnosti