## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {199ea8c2-5803-401d-bad6-f57984c82a27}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19-0413 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 11 16 | [6 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | České Budějovice | [6 empty] | Datum: |  | 12. 4. 2019 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19-0413
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
| Místo: | [6 empty] | České Budějovice |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 4. 2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {199ea8c2-5803-401d-bad6-f57984c82a27} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11 16
|  | SO 01 |  |  |  | úpravy pavilonu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8} | {199ea8c2-5803-401d-bad6-f57984c82a27} | 801 11 16 | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {948a0cf9-148a-4590-8d10-3aa29f5444c3} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8} | 801 11 16
/ |  |  | 02 |  |  |  | elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7a2daf3b-850b-46e9-b857-2d9f714bd6f5} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 03 |  |  |  | elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5246e284-3dc8-4b33-ad92-fe5609864ce1} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 04 |  |  |  | elektroinstalace - komunikační systém sestra/pacient |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c7bd05d8-8827-47af-b681-8ef9f44d4693} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 05 |  |  |  | elektroinstalace - EPS a ERO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6197a1a1-37c9-44ec-bc27-8ee80155fc47} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 06 |  |  |  | elektroinstalace - MaR |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8917bdc5-2889-4bd2-8445-8be3e3f9aa5e} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 07 |  |  |  | vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68f585f2-19d8-4ad2-9463-254899366341} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 08 |  |  |  | vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d3a67d03-342c-4c63-9820-ba54db3e8b63} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 09 |  |  |  | mediciální plyny |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {800487e2-e9bf-4bec-a4b5-26940f3b5c15} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
/ |  |  | 10 |  |  |  | zdravotechnické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {baa4acb6-6018-477c-a335-1dfa38f16d8a} | {484c95af-4fb3-4a72-921d-0267d7a079e8}
|  | SO 02 |  |  |  | venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7e45a515-4e45-4ed3-9aa7-a313defe6955} | {199ea8c2-5803-401d-bad6-f57984c82a27} | 801 11 16 | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | oplocení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cd3f20c9-dc6d-4914-94f7-1eb71218df08} | {7e45a515-4e45-4ed3-9aa7-a313defe6955} | 801 11 16
/ |  |  | 02 |  |  |  | zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {97f324eb-de52-4a93-989b-53b3a315edf6} | {7e45a515-4e45-4ed3-9aa7-a313defe6955} | 801 11 16
/ |  | VON |  |  |  | vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {96de4291-472e-435b-bdd5-4913263b7a51} | {199ea8c2-5803-401d-bad6-f57984c82a27} | 801 11 16 | 2

## 01 - stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {948a0cf9-148a-4590-8d10-3aa29f5444c3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
01 - stavební část
| KSO: |  | 801 11 16 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
01 - stavební část
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VYB - Vybavení objektu | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
01 - stavební část
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1180.2245 |  | 1991.5998 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1033.4416 |  | 1444.6847 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.96 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321597722
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6*0,5"pro ZTI |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846241386
| VV |  | 15,6-3,12"položky dílu 1 |  | 12.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 49.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689444161
| VV |  | 12,48*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113889054
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
5 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965660388
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,48*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971290266
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15,6-3,12"položky dílu 1 |  | 12.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885043653
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910754533
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,48*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3.12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558558200
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6*0,1"pro ZTI |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 12.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1294812024
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6*0,4 |  | 12.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 24.96 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198207825
| VV |  | 12,48*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 220101501 | Podchycení stávajících základů mikropilotami TR 89/10 - 6.0 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040651760
| VV |  | 8"výkres číslo statika |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 220101502 | Podchycení stávající základové šachty mikropilotami TR 89/10 - 6.0 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1767394517
| VV |  | 10"výkres číslo statika |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 323.0562 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0.224 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.42056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505809676
| VV |  | 1,6*0,2*0,7"výkres číslo D.1.1.16 |  | 0.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 311235141 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22158 | 4.8748 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214516953
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*4*2,75*0,5"výkres číslo D.1.1.21 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 23.11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.25933 | 5.9931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258841643
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,94+14,4)*2 |  | 36.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,36*1,15*5 |  | -13.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 23.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 311272111 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | 10.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.17764 | 1.9505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787042877
| VV |  | 3,82*3-0,6*0,8"výkres číslo D.1.1.21 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 311321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 15.939 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 39.103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025031585
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,4*3+0,2*3+1,35+1,45)*(3,635-0,475)*0,2-1*2*0,2 |  | 4.403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1*2+1,4+3*3)*0,475*0,2 |  | 1.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,25+0,22)*3,475*0,33 |  | 3.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,25+0,22)*3,475*0,26 |  | 2.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,475*0,22 |  | 1.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,475*0,25-1,3*2*0,25 |  | 1.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 15.939 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 148.234 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.40764 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -617657763
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,4*6+0,2*2+0,2*3+1,35*2+1,45*2)*(3,635-0,475)+(1+2)*2*0,2 |  | 48.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,6+1,4*2+1,35+1,45+2,1+3)*2*0,475+(4,1+3,6)*2*0,2 |  | 20.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,25+0,22)*3,475*2 |  | 22.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,25+0,22)*3,475*2 |  | 22.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,475*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,475*2+(1,3+2)*2*0,25 |  | 18.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 148.234 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 148.234 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818667835
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,4*6+0,2*2+0,2*3+1,35*2+1,45*2)*(3,635-0,475)+(1+2)*2*0,2 |  | 48.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,6+1,4*2+1,35+1,45+2,1+3)*2*0,475+(4,1+3,6)*2*0,2 |  | 20.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,25+0,22)*3,475*2 |  | 22.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,25+0,22)*3,475*2 |  | 22.032 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,475*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3,475*2+(1,3+2)*2*0,25 |  | 18.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 148.234 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2.391 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 2.5077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34886437
| VV |  | 15,939*0,15"výkres číslo D.1.1.21 |  | 2.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 317142410 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu do 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01551 | 0.03102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212890128
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 317142422 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02628 | 0.42048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366779873
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 16"výkres číslo D.1.1.38 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 317142424 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03328 | 0.09984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012952812
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 317142442 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03963 | 0.71334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923807247
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18"výkres číslo D.1.1.38 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 317142444 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05263 | 3.5788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714196537
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 68"výkres číslo D.1.1.38 |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 317142446 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03863 | 1.0044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466528916
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 26"výkres číslo D.1.1.38 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 3.156 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 3.44 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373409328
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,6*2*9+1,7*2*35+2,95*2*21,5*2+1,2*2+1,7*2)*7,09*0,001 |  | 2.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*2*12+1,5*2*1+1,4*2*2+1,2*2*2+1,1*2)*4,5*0,001 |  | 0.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2*10,89*0,001 |  | 0.057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.38 |  | 3.156 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 331238323 | Pilíře volně stojící z cihel děrovaných čtyřhranné pravoúhlé pod omítku z cihel klasických na maltu cementovou M10, průřezu 300x250 mm, pevnost přes P10 do P15 | m3 | 0.545 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.89552 | 0.48806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -396573333
| VV |  | 0,6*0,55*1,65"výkres číslo D.1.1.20 |  | 0.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07297 | 0.22986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741596508
| VV |  | 0,6*2,1 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 1.575 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.11085 | 0.17459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902237884
| VV |  | 0,25*2,1 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,1 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2,1 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 0.525 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 116.551 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10891 | 12.6936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294610849
| VV |  | 1*2,1*6 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*2 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*7 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*2,1 |  | 1.995 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*2,1 |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 24.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*7 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,725*2,1 |  | 1.523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*2,1 |  | 2.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*2,1 |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 26.933 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*7 |  | 17.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,725*2,1 |  | 1.523 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*2,1 |  | 2.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*2,1 |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 26.933 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,1*4 |  | 7.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,1*4 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*2,1 |  | 2.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 20.055 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.551 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 80.718 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03979 | 3.2118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 741223207
| VV |  | (1,25+0,15+0,2*2+0,15+0,25+0,16*2+0,45)*3,4 |  | 10.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 10.098 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,15+1,7+0,15+0,2+0,25*3+0,15*3+(0,15+0,25)*2)*3,3 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,15+1,7+0,2+0,25*4+0,15*3+0,2*4+0,25+0,15)*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,15+1,7+0,2+0,25*4+0,15*3+0,2*4+0,25+0,15)*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+0,9+0,15+0,25+0,2+0,25+0,15+0,3+0,25*3+0,15*3)*3,3 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.718 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 342272215 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm | m2 | 6.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05168 | 0.31396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088141655
| VV |  | (1,725+1,825)*2,5 |  | 8.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 6.075 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 382.953 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06917 | 26.4889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724817687
| VV |  | (1+0,35+0,45+0,3+2,35+1,6+2,125+(0,3+0,2)*3+1+0,5+0,225+0,9+0,25*2+0,125*2+1,05+0,25*2+0,35+0,62+0,15+1,875)*3,4 |  | 59.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,25+0,35)*2+0,94+1+0,55+1,5)*3,4 |  | 17.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*3 |  | -4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 71.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,2+(0,375+1,005)*3+0,25*7+0,6+5,25+0,3*11+0,3*2+0,1+0,15+0,45+0,2+1,25+0,59+0,55+0,4+0,2*2)*3,3 |  | 66.759 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 65.359 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,3*2+(1,19+0,2)*3+0,25*6+0,2*3+0,6+0,15+4,5+0,3+0,3*10+0,4*2+0,45+0,15+0,2+0,55+0,59+1,25)*3,3 |  | 64.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 63.313 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,3*2+(1,19+0,2)*3+0,25*6+0,2*3+0,6+0,15+4,5+0,3+0,3*10+0,4*2+0,45+0,15+0,2+0,55+0,59+1,25)*3,3 |  | 64.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 63.313 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,2+0,3*2+0,2+(1,19+0,2)*3+0,25*6+0,15+0,645+4,5+6,3+0,2*2+3,59+1,375+1,1+1,15+3,05*2)*3,3 |  | 106.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*4 |  | -5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 95.324 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,245+0,9*5+0,35+1+0,895+0,3+1,6+0,2+0,45+0,45+0,2*2)*2,5 |  | 25.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 24.575 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.953 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 2069.969 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10325 | 213.7243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174258807
| VV |  | (3,5+3,2+7,6+3,5*3+2,4*2+5,4+3+2,4+3,45+1,8+0,15+1,975+3+5,4+1,18+0,3+1,3+3,5*2+1,9+0,3+1,65+3,5+1,55)*3,4 |  | 254.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*6 |  | -10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2*4 |  | -8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*3 |  | -4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 227.307 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19+2,56+3,5*4+4,15+1,79+(3+1,42+0,965+2+3+1,59+2)*3+2,55+5,55+0,1+0,75+0,15*9+3,42+2,73+3,55+3,6*3+2,7*2+3,42+5,25*6+2,55+2,73+2,7*2+3*2)*3,3 |  | 565.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*13 |  | -23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2*2 |  | -4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2*7 |  | -16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 519.043 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,85+2,6+3,5*4+4,15+1,8+(3,15+1,2+1,275+2,795+1,45+1,905+2)*3+5,55+0,1+0,15*9+3,42*2+2,73+3,55+3,6*3+2,7*2+5,25*7+2,73+2,7*2+3*2)*3,3 |  | 560.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*18 |  | -32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2*8 |  | -19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 505.553 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,85+2,6+3,5*4+4,15+1,8+(3,15+1,2+1,275+2,795+1,45+1,905+2)*3+5,55+0,1+0,15*9+3,42*2+2,73+3,55+3,6*3+2,7*2+5,25*7+2,73+2,7*2+3*2)*3,3 |  | 560.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*18 |  | -32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2*8 |  | -19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 505.553 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,85+2,6+3,5*4+1,8+4,15+(3,15+1,125+1,275+6,2+2)*3+2,5+5,1)*3,3 |  | 297.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2 |  | -2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2*2 |  | -4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2*12 |  | -21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 269.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,905+0,7+0,8+0,5*5+1,25+1,35*4)*2,5 |  | 33.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*5 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 43.288 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2069.969 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 346244342 | Obezdívka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm včetně izolace tl. 40 mm | m2 | 11.08 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10704 | 1.186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330686893
| VV |  | (3,94+14,4+3,82)*2*0,25"výkres číslo D.1.1.21 |  | 11.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 350501501 | Osazení a obezdívka modulu závěsného WC | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633136197
| VV |  | 14+20+21+21+13+11"výkres číslo D.1.1.16-21 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 65.8543 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 411321616 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | m3 | 4.848 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 11.8942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574623354
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,6*4,1*0,2+(2,4+0,33+0,26)*(2,7+0,25+0,22)*0,2"výkres číslo D.1.1.21 |  | 4.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.089011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779726726
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,4*1,35+1,4*1,45+2,1*3+2,4*2,7"výkres číslo D.1.1.21 |  | 16.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -410060234
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
42 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.014696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1991638082
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
43 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 16.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74079913
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
44 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 0.7671 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11807708
| VV |  | 4,848*0,15 |  | 0.727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 44.147 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.75447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 55165166
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,7*174*29,4*0,001 |  | 29.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,7*100*22,37*0,001 |  | 14.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.147 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 13010824 | ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 | t | 16.187 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 16.187 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687897227
| VV |  | 6,7*100*22,37*0,001*1,08 |  | 16.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 13010828 | ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 | t | 31.492 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 31.492 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1935456112
| VV |  | 29,159*1,08 |  | 31.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 417238222 | Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 150 do 210 mm | m | 18.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02998 | 0.54983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1832977413
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,94+14,4"výkres číslo D.1.1. |  | 18.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 417352311 | Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, objemová hmotnost do 500 kg/m3 výšky věnce do 250 mm tloušťka zdiva 300 mm | m | 3.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0277 | 0.10581 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -209089072
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen 417 32-1 . Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže), b) dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 417 36- . . Výztuž ztužujících pásů a věnců. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,82"výkres číslo D.1.1.21 |  | 3.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 417388174 | Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm | m | 22.16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.18051 | 4.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887112097
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na : a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na : - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,94+14,4+3,82"výkres číslo D.1.1.21 |  | 22.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 3.12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1070948186
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6*0,1"pro ZTI |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 616.3321 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 611131305 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně schodišťových konstrukcí | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821616379
| VV |  | 4*1,5*4*5"výkres číslo D.1.1.20 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 611321345 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 1.9536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147500352
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*1,5*4*5"výkres číslo D.1.1.20 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 611321395 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637860734
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*1,5*4*5"výkres číslo D.1.1.20 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 612131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn | m2 | 14976.451 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 110.0769 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489966188
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+1,55)*2*3,3-0,8*2 |  | 41.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,85)*2*3,3-1,6*2,1-0,8*2-2,2*2,1 |  | 77.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,425+1,75+0,3)*2*3,3-0,8*2*7-1,1*2,1-1,6*2,1 |  | 91.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,7+2,25)*2*3,3-1,1*2,1*2-0,8*2*5-0,9*2 |  | 57.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,9)*2*3,3-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2 |  | 19.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4+0,16+0,05)*2*3,3-0,8*2 |  | 38.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,75)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 44.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*3,3-0,8*2-0,7*2-0,6*2 |  | 24.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,3)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,8)*2*3,3-0,8*2 |  | 33.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*3,3-0,7*2 |  | 14.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,5+0,55)*2*3,3-0,7*2-0,8*2 |  | 27.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,3+0,25)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 21.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2*3,3-0,7*2-0,9*2 |  | 27.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,345)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,85)*2*3,3-0,8*2+0,9*2 |  | 56.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 59.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 59.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 15.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 14.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,5)*2*3,3-1,2*2,5-0,8*2*3 |  | 42.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5+9,9+6,5)*2*3,3-1,1*2,1*2-1,1*2*2-0,9*2*2-2*2-1,6*2,1-1*2,1 |  | 254.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2,295)*2*3,3-0,8*2 |  | 34.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+2,295)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,51+2,9)*2*3,3-2,51*2 |  | 30.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,72)*2*3,3-1,1*2 |  | 62.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,675)*2*3,3-1,1*2*2-2*2 |  | 56.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-1,1*2 |  | 61.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 60.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 22.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+3,45)*2*3,3-0,9*2 |  | 44.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 59.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 59.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+3,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 41.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,675+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 60.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+3,7)*2*3,3-1,1*2 |  | 36.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,25+1,6)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 33.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,54+1,75)*2*3,3-1*2 |  | 26.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,6)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 26.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+6)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 51.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,32)*2*3,3-1,1*2*2-0,9*2*2 |  | 46.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,35+2,4)*2*3,3-1,1*2,1*2-1,1*2*4-0,9*2*4 |  | 103.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,35+3,75)*2*3,3-1,1*2,1-1,1*2*0,9*2*2 |  | 56.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,5)*2*3,3-1,1*2 |  | 47.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,825)*2*3,3-0,8*2-0,9*2 |  | 31.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+3,5)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 25.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,5)*2*3,3-0,9*2-0,8*2-0,7*2-1,22*2,26 |  | 29.403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*3,3-0,9*2 |  | 25.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 16.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,875)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 51.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 52.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 3127.849 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+48+0,7+5,85)*3,3-2,2*2,1-1,2*2*17-0,9*2*8-1,1*2*3-0,7*2*2 |  | 223.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,025)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,7*2-0,9*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,45)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+2,73+0,15+3,42)*2*3,3-1,1*2 |  | 74.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+2,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 35.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+4,095)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+6,15)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+2,7)*2*3,3-0,8*2 |  | 36.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,7*2 |  | 50.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,79)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,79)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,05)*2*3,3-1,2*2 |  | 47.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 2374.008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 51.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*3,3-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 578.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*3,3-0,9*2 |  | 55.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2+0,7*2 |  | 53.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 2835.258 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*3,3-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 578.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*3,3-0,9*2 |  | 55.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2+0,7*2 |  | 53.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 2861.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,3+11,3)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2,1*2-1,1*2,1 |  | 185.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,35+2,95)*2*3,3-1,1*2,1-0,8*2*2-0,7*2*2-1,1*2 |  | 44.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,25)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 16.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 29.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,125+1,45)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+4,7+3,7)*3,3-1,1*2,1-0,9*2-1,1*2 |  | 46.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,54+3)*2*3,3-0,8*2 |  | 28.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,56+3,4)*2*3,3-0,8*2,1 |  | 31.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,4)*2*3,3-0,8*2,1 |  | 34.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,9)*2*3,3-0,9*2 |  | 57.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,65)*2*3,3-1,1*2 |  | 48.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,5+3,5+5,9)*2*3,3-4,4*2,6-0,9*2*5-1,6*2-1,1*2*2-1,2*2*8 |  | 341.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,15+2,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 32.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,945+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 61.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 59.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 56.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,2)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 49.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2*3,3-0,9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 2264.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9+7,9)*2*2,5-1,1*2*2-0,7*2 |  | 98.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6*2,5-1,1*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*2,5-0,9*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+0,8+13,3+4,3+6)*2*2,5-1,1*2*6-0,7*2 |  | 138.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,475+3,2)*2*2,5 |  | 23.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,025+1,3)*2*2,5-1,14*2*2-0,8*2*4 |  | 30.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,6+2,25+0,95*2)*2*2,5-1,14*2-1,1*2*6-0,8*2-0,9*2*3-0,7*2 |  | 84.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+6,7)*2*2,5-0,7*2 |  | 60.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+6,7)*2*2,5-1,1*2 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+6,7)*2*2,5-1,1*2 |  | 48.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2,5-1,1*2 |  | 43.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2,5-1,1*2 |  | 44.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2*2,5-0,7*2 |  | 11.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,9)*2*2,5-0,7*2 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,875)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2,5-0,8*2 |  | 44.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2,5-0,8*2 |  | 44.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2,5-0,7*2 |  | 15.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2,5-0,7*2 |  | 15.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 16.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 16.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 17.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 17.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,905+5,84)*2*2,5-0,8*2 |  | 42.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,79+2,94)*2*2,5-2,36*1,15-0,8*2-1,1*2 |  | 27.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 37.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 37.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,4)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 38.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+6,97)*2*2,5-2,36*1,15-0,8*2 |  | 56.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2,5-0,8*2 |  | 11.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,5-0,7*2 |  | 11.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,37)*2*2,5-0,8*2*2 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,8)*2*2,5-0,8*2 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+5,15)*2*2,5-0,8*2*2 |  | 41.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,21)*2*2,5-0,8*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1495.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,36+1,15*2)*0,25*5 |  | 5.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,65*2)*0,45*5 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,22+2,26*2)*0,45 |  | 2.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16-21 |  | 17.858 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14976.451 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 612321321 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 2437.709 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 33.1528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870555134
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,95+1,9)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*2,1 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,5)*1,5 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*2,1 |  | 18.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*2,1 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2*2,1 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2*2,1 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,55)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,57+0,13)*2*2,1 |  | 19.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1)*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,75+2,295)*2*2,1 |  | 23.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*2,1 |  | 14.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,95+0,6+0,5*2)*0,9 |  | 4.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2*2,1 |  | 24.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65*2)*2*2,1 |  | 27.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+0,9)*2,1 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*2,1 |  | 17.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*2,1 |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+3,2)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 488.719 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+2,7)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,8+0,3+0,6)*0,6 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,5+(1,6+0,6)*0,6 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,675+0,3)*2*2,1-0,7*2 |  | 34.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+1,2)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 452.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*2,1-0,9*2-0,7*2 |  | 16.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+1,54*2+3+1,56+0,6+2,25+1,8+0,6*2)*0,9 |  | 13.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2*2,1-1,1*2 |  | 33.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,6+(1+0,6)*1,5 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,33)*1,5 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,66+0,6)*0,6 |  | 1.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,15+1+0,6)*2,1 |  | 5.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 347.931 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,925+0,6)*0,6 |  | 1.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+0,6)*0,6+1*1,5 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,025)*0,6 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,21+1,79)*2*2,1-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,19+0,6)*0,6 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,13+0,6)*0,6 |  | 1.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2*2,1-0,8*2 |  | 13.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+4,45)*2*2,1-0,8*2 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 199.896 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 612321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 12520.884 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 203.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120905084
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+1,55)*2*3,3-0,8*2 |  | 41.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,85)*2*3,3-1,6*2,1-0,8*2-2,2*2,1 |  | 77.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,425+1,75+0,3)*2*3,3-0,8*2*7-1,1*2,1-1,6*2,1 |  | 91.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,7+2,25)*2*3,3-1,1*2,1*2-0,8*2*5-0,9*2 |  | 57.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,9)*2*3,3-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2 |  | 19.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4+0,16+0,05)*2*3,3-0,8*2 |  | 38.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,75)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 44.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*3,3-0,8*2-0,7*2-0,6*2 |  | 24.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,3)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,8)*2*3,3-0,8*2 |  | 33.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*3,3-0,7*2 |  | 14.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,5+0,55)*2*3,3-0,7*2-0,8*2 |  | 27.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,3+0,25)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 21.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2*3,3-0,7*2-0,9*2 |  | 27.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,345)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,85)*2*3,3-0,8*2+0,9*2 |  | 56.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 59.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 59.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 15.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 14.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,5)*2*3,3-1,2*2,5-0,8*2*3 |  | 42.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5+9,9+6,5)*2*3,3-1,1*2,1*2-1,1*2*2-0,9*2*2-2*2-1,6*2,1-1*2,1 |  | 254.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2,295)*2*3,3-0,8*2 |  | 34.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+2,295)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,51+2,9)*2*3,3-2,51*2 |  | 30.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,72)*2*3,3-1,1*2 |  | 62.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,675)*2*3,3-1,1*2*2-2*2 |  | 56.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-1,1*2 |  | 61.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 60.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 22.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+3,45)*2*3,3-0,9*2 |  | 44.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 59.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 59.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+3,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 41.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,675+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 60.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+3,7)*2*3,3-1,1*2 |  | 36.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,25+1,6)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 33.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,54+1,75)*2*3,3-1*2 |  | 26.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,6)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 26.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+6)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 51.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,32)*2*3,3-1,1*2*2-0,9*2*2 |  | 46.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,35+2,4)*2*3,3-1,1*2,1*2-1,1*2*4-0,9*2*4 |  | 103.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,35+3,75)*2*3,3-1,1*2,1-1,1*2*0,9*2*2 |  | 56.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,5)*2*3,3-1,1*2 |  | 47.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,825)*2*3,3-0,8*2-0,9*2 |  | 31.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+3,5)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 25.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,5)*2*3,3-0,9*2-0,8*2-0,7*2-1,22*2,26 |  | 29.403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*3,3-0,9*2 |  | 25.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 16.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,875)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 51.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 52.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 3127.849 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+48+0,7+5,85)*3,3-2,2*2,1-1,2*2*17-0,9*2*8-1,1*2*3-0,7*2*2 |  | 223.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,025)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,7*2-0,9*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,45)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+2,73+0,15+3,42)*2*3,3-1,1*2 |  | 74.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+2,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 35.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+4,095)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+6,15)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+2,7)*2*3,3-0,8*2 |  | 36.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,7*2 |  | 50.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,79)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,79)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,05)*2*3,3-1,2*2 |  | 47.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 2374.008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 51.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*3,3-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 578.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*3,3-0,9*2 |  | 55.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2+0,7*2 |  | 53.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 2835.258 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*3,3-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 578.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*3,3-0,9*2 |  | 55.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2+0,7*2 |  | 53.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 2861.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,3+11,3)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2,1*2-1,1*2,1 |  | 185.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,35+2,95)*2*3,3-1,1*2,1-0,8*2*2-0,7*2*2-1,1*2 |  | 44.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,25)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 16.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 29.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,125+1,45)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+4,7+3,7)*3,3-1,1*2,1-0,9*2-1,1*2 |  | 46.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,54+3)*2*3,3-0,8*2 |  | 28.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,56+3,4)*2*3,3-0,8*2,1 |  | 31.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,4)*2*3,3-0,8*2,1 |  | 34.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,9)*2*3,3-0,9*2 |  | 57.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,65)*2*3,3-1,1*2 |  | 48.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,5+3,5+5,9)*2*3,3-4,4*2,6-0,9*2*5-1,6*2-1,1*2*2-1,2*2*8 |  | 341.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,15+2,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 32.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,945+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 61.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 59.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 56.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,2)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 49.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2*3,3-0,9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 2264.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9+7,9)*2*2,5-1,1*2*2-0,7*2 |  | 98.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6*2,5-1,1*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*2,5-0,9*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+0,8+13,3+4,3+6)*2*2,5-1,1*2*6-0,7*2 |  | 138.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,475+3,2)*2*2,5 |  | 23.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,025+1,3)*2*2,5-1,14*2*2-0,8*2*4 |  | 30.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,6+2,25+0,95*2)*2*2,5-1,14*2-1,1*2*6-0,8*2-0,9*2*3-0,7*2 |  | 84.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+6,7)*2*2,5-0,7*2 |  | 60.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+6,7)*2*2,5-1,1*2 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+6,7)*2*2,5-1,1*2 |  | 48.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2,5-1,1*2 |  | 43.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2,5-1,1*2 |  | 44.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2*2,5-0,7*2 |  | 11.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,9)*2*2,5-0,7*2 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,875)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2,5-0,8*2 |  | 44.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2,5-0,8*2 |  | 44.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2,5-0,7*2 |  | 15.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2,5-0,7*2 |  | 15.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 16.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 16.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 17.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 17.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,905+5,84)*2*2,5-0,8*2 |  | 42.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,79+2,94)*2*2,5-2,36*1,15-0,8*2-1,1*2 |  | 27.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 37.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 37.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,4)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 38.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+6,97)*2*2,5-2,36*1,15-0,8*2 |  | 56.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2,5-0,8*2 |  | 11.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,5-0,7*2 |  | 11.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,37)*2*2,5-0,8*2*2 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,8)*2*2,5-0,8*2 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+5,15)*2*2,5-0,8*2*2 |  | 41.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,21)*2*2,5-0,8*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1495.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2437,709"odpočet hladkých |  | -2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12520.884 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 612321391 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 14976.451 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 101.8399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1028664565
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+1,55)*2*3,3-0,8*2 |  | 41.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,85)*2*3,3-1,6*2,1-0,8*2-2,2*2,1 |  | 77.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,425+1,75+0,3)*2*3,3-0,8*2*7-1,1*2,1-1,6*2,1 |  | 91.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,7+2,25)*2*3,3-1,1*2,1*2-0,8*2*5-0,9*2 |  | 57.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,9)*2*3,3-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2 |  | 19.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 36.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4+0,16+0,05)*2*3,3-0,8*2 |  | 38.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,75)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 44.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*3,3-0,8*2-0,7*2-0,6*2 |  | 24.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,3)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,8)*2*3,3-0,8*2 |  | 33.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*3,3-0,7*2 |  | 14.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,5+0,55)*2*3,3-0,7*2-0,8*2 |  | 27.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,3+0,25)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 21.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2*3,3-0,7*2-0,9*2 |  | 27.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,345)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 56.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,85)*2*3,3-0,8*2+0,9*2 |  | 56.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*3,3-0,7*2 |  | 13.615 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 59.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*3,3-0,7*2*2-0,8*2 |  | 59.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3-0,6*2 |  | 13.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 15.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 14.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,5)*2*3,3-1,2*2,5-0,8*2*3 |  | 42.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5+9,9+6,5)*2*3,3-1,1*2,1*2-1,1*2*2-0,9*2*2-2*2-1,6*2,1-1*2,1 |  | 254.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2,295)*2*3,3-0,8*2 |  | 34.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+2,295)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.497 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,51+2,9)*2*3,3-2,51*2 |  | 30.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,72)*2*3,3-1,1*2 |  | 62.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,675)*2*3,3-1,1*2*2-2*2 |  | 56.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-1,1*2 |  | 61.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 60.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 22.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+3,45)*2*3,3-0,9*2 |  | 44.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 59.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 59.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+3,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 41.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,675+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 60.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+3,7)*2*3,3-1,1*2 |  | 36.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,25+1,6)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 33.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,54+1,75)*2*3,3-1*2 |  | 26.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,6)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 26.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+6)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 51.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,32)*2*3,3-1,1*2*2-0,9*2*2 |  | 46.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,35+2,4)*2*3,3-1,1*2,1*2-1,1*2*4-0,9*2*4 |  | 103.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,35+3,75)*2*3,3-1,1*2,1-1,1*2*0,9*2*2 |  | 56.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,5)*2*3,3-1,1*2 |  | 47.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,825)*2*3,3-0,8*2-0,9*2 |  | 31.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+3,5)*2*3,3-0,8*2*2 |  | 25.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,5)*2*3,3-0,9*2-0,8*2-0,7*2-1,22*2,26 |  | 29.403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*3,3-0,9*2 |  | 25.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 16.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,875)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 51.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 52.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 3127.849 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+48+0,7+5,85)*3,3-2,2*2,1-1,2*2*17-0,9*2*8-1,1*2*3-0,7*2*2 |  | 223.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,025)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,7*2-0,9*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,45)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+5,25)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+2,73+0,15+3,42)*2*3,3-1,1*2 |  | 74.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+2,3)*2*3,3-0,9*2 |  | 35.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+4,095)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+6,15)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+2,7)*2*3,3-0,8*2 |  | 36.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+2,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,7*2 |  | 50.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,79)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,79)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,05)*2*3,3-1,2*2 |  | 47.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 2374.008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 51.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*3,3-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 578.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*3,3-0,9*2 |  | 55.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2+0,7*2 |  | 53.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 2835.258 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*3,3-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 578.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 37.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3-0,9*2 |  | 27.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 38.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 39.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 30.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 14.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3-0,9*2-0,7*2 |  | 31.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 54.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 53.022 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 32.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*3,3-0,9*2 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 33.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 62.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 58.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,2*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*3,3-0,9*2 |  | 55.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2+0,7*2 |  | 53.155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*3,3-0,7*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 2861.658 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2 |  | 78.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,3+11,3)*2*3,3-2,2*2,1-0,8*2,1*2-1,1*2,1 |  | 185.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,35+2,95)*2*3,3-1,1*2,1-0,8*2*2-0,7*2*2-1,1*2 |  | 44.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,25)*2*3,3-0,8*2 |  | 26.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*3,3-0,7*2 |  | 17.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*3,3-0,7*2 |  | 16.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 13.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*3,3-0,7*2*2 |  | 12.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 29.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,125+1,45)*2*3,3-0,7*2 |  | 15.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+4,7+3,7)*3,3-1,1*2,1-0,9*2-1,1*2 |  | 46.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,54+3)*2*3,3-0,8*2 |  | 28.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,56+3,4)*2*3,3-0,8*2,1 |  | 31.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,4)*2*3,3-0,8*2,1 |  | 34.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,9)*2*3,3-0,9*2 |  | 57.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,65)*2*3,3-1,1*2 |  | 48.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,5+3,5+5,9)*2*3,3-4,4*2,6-0,9*2*5-1,6*2-1,1*2*2-1,2*2*8 |  | 341.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,15+2,3)*2*3,3-0,9*2*2 |  | 32.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*3,3-0,9*2 |  | 49.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,945+6,15)*2*3,3-0,9*2*3 |  | 61.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2*3,3-0,9*2-1,1*2 |  | 59.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 67.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 61.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 34.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3,3-0,9*2 |  | 31.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,15)*2*3,3-0,9*2 |  | 56.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,2)*2*3,3-1,6*2-0,9*2 |  | 39.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*3,3-0,9*2 |  | 61.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*3,3-1,1*2-0,9*2 |  | 49.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2*3,3-0,9*2 |  | 24.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2*3,3-0,9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*3,3-0,9*2 |  | 36.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*3,3-0,9*2 |  | 22.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*3,3-1,2*2-0,9*2 |  | 45.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 2264.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9+7,9)*2*2,5-1,1*2*2-0,7*2 |  | 98.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6*2,5-1,1*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*2,5-0,9*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+0,8+13,3+4,3+6)*2*2,5-1,1*2*6-0,7*2 |  | 138.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,475+3,2)*2*2,5 |  | 23.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,025+1,3)*2*2,5-1,14*2*2-0,8*2*4 |  | 30.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,6+2,25+0,95*2)*2*2,5-1,14*2-1,1*2*6-0,8*2-0,9*2*3-0,7*2 |  | 84.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+6,7)*2*2,5-0,7*2 |  | 60.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+6,7)*2*2,5-1,1*2 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+6,7)*2*2,5-1,1*2 |  | 48.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2,5-1,1*2 |  | 43.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2,5-1,1*2 |  | 44.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2*2,5-0,7*2 |  | 11.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,9)*2*2,5-0,7*2 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,875)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2,5-0,8*2 |  | 44.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2,5-0,8*2 |  | 44.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+4,9)*2*2,5-1,1*2-0,7*2 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2,5-0,7*2 |  | 15.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2,5-0,7*2 |  | 15.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 16.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 16.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 17.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,5-0,7*2 |  | 17.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,905+5,84)*2*2,5-0,8*2 |  | 42.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,79+2,94)*2*2,5-2,36*1,15-0,8*2-1,1*2 |  | 27.136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 37.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 37.936 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,4)*2*2,5-2,36*1,15-0,9*2 |  | 38.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+6,97)*2*2,5-2,36*1,15-0,8*2 |  | 56.286 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2,5-0,8*2 |  | 11.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,5-0,7*2 |  | 11.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,5-0,7*2*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,37)*2*2,5-0,8*2*2 |  | 39.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,8)*2*2,5-0,8*2 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+5,15)*2*2,5-0,8*2*2 |  | 41.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,21)*2*2,5-0,8*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1495.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,36+1,15*2)*0,25*5 |  | 5.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,65*2)*0,45*5 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,22+2,26*2)*0,45 |  | 2.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16-21 |  | 17.858 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14976.451 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 17.858 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 0.59967 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776871550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,36+1,15*2)*0,25*5 |  | 5.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,65*2)*0,45*5 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,22+2,26*2)*0,45 |  | 2.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16-21 |  | 17.858 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.858 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 613131301 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně pilířů nebo sloupů | m2 | 83.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.61608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -832481545
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,6)*2*3,3*4 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 54.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 613321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů | m2 | 83.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 1.3646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134074565
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,6)*2*3,3*4 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 54.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 613321391 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm pilířů nebo sloupů | m2 | 83.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.56998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517593251
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,5)*2*3,3 |  | 7.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,6)*2*3,3*4 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 54.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 615142012 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků | m2 | 110.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.09367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473300436
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 9*1,6+12*1,3+1,5+35*1,7+2*1,4+2*1,2+1,1+2*2,95+1,5+1,2+1,7+2,6"výkres číslo D.1.1.38 |  | 110.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 617131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 806.378 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 5.9269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188887503
| VV |  | (2,1+3)*2*19,5 |  | 198.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*(21,775+1,5) |  | 237.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,45)*2*(21,775+1,5) |  | 132.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*(21,775+1,5) |  | 237.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet2"výkres číslo D.1.1.20 |  | 806.378 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 617331121 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 806.378 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 16.9339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21007063
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,1+3)*2*19,5 |  | 198.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*(21,775+1,5) |  | 237.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,45)*2*(21,775+1,5) |  | 132.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*(21,775+1,5) |  | 237.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet2"výkres číslo D.1.1.20 |  | 806.378 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 617331191 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 806.378 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 8.467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843903008
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,1+3)*2*19,5 |  | 198.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*(21,775+1,5) |  | 237.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,45)*2*(21,775+1,5) |  | 132.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*(21,775+1,5) |  | 237.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet2"výkres číslo D.1.1.20 |  | 806.378 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 2040.71 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770955251
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,2*2*(16+4+8+50+20+10+10+10+10+8) |  | 642.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*(16+4+2+2+2+2+1) |  | 63.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,6*(23+24) |  | 52.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,2*(3+9) |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,9*3 |  | 5.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,9*9 |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,8*3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,8*3 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,1*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200*6 |  | 1200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16-21 |  | 2040.71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 3011.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 4.5168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705961033
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,2+2)*2*(16+4+8+50+20+10+10+10+10+8) |  | 1226.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2)*2*(16+4+2+2+2+2+1) |  | 179.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+1,6)*2*(23+24) |  | 216.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+1,2)*2*(3+9) |  | 81.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+0,9)*2*3 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*4*9 |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,8*2)*3 |  | 23.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+2,8*2)*3 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+2,1*2)*2 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200*6 |  | 1200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16-21 |  | 3011.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 621142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů | m2 | 37.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.16626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503832306
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4,1*1+4,15*0,8+5,2*0,6+13,5*1+13,5*0,8+0,8*0,5+3,4*0,8"výkres číslo D.1.1.22 |  | 37.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 621531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů | m2 | 37.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.1321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141153219
| VV |  | 4,1*1+4,15*0,8+5,2*0,6+13,5*1+13,5*0,8+0,8*0,5+3,4*0,8"výkres číslo D.1.1.22 |  | 37.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 622221131 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 138.094 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 1.5881 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1639749489
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 14,4*2,5-2,36*1,15*5 |  | 22.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,94*2,5 |  | 9.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,32+3,14)*3,9 |  | 25.194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,32+3,14)*2 |  | 12.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*4 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*1,5 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+1,5)*0,5*4,4*2 |  | 24.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*2 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 138.094 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 63151533 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 160mm | m2 | 143.673 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 2.2988 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1622852567
| VV |  | 138,094*1,02 |  | 140.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 140,856*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 35.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.061776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134809122
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,36+1,15)*2*5"výkres číslo D.1.1.21 |  | 35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 63151505 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 20mm | m2 | 7.722 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.015444 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452369621
| VV |  | 35,100*0,2 |  | 7.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622252002 | Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 160.95 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.040238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199960419
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,36*5"parapetní |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*5"nadpraží |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,36+1,15*2)*5"APU |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2+1,5*2+1,5+4*2+1,5*2+(2,36+1,15*2)*5+20+4,1+4,15+5,2+13,5*2+3,4*2"rohové |  | 114.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 160.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 24.465 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0009786 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768569161
| VV |  | 23,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | M | 59051510 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m | m | 12.39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.003717 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823491126
| VV |  | 11,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | M | 59051512 | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | m | 12.39 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.002478 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670142637
| VV |  | 11,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | M | 59051486 | lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou | m | 119.753 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0035926 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550498505
| VV |  | 114,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 119.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 142.754 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.49678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300881064
| VV |  | 138,094+(2,36+1,15*2)*0,2*5"výkres číslo D.1.1.21 |  | 142.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 13.57 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1398556785
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,36*1,15*5"výkres číslo D.1.1.21 |  | 13.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 1.386 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 3.4003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487708875
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,6*4,4+3,6*3,3)*0,05"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1.386 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 38.345 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 94.0714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045339842
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,9*1,4+8,7+10,27)*0,1 |  | 2.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 2.023 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96+16,36+7,35*3+6,2*3)*0,1 |  | 9.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 9.149 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,65+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 7.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 7.405 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 9.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 21.1193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1009786507
| VV |  | 52*2*0,6*0,15"v podkladní i vrchní mazanině |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 38.345 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663573794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,9*1,4+8,7+10,27)*0,1 |  | 2.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 2.023 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96+16,36+7,35*3+6,2*3)*0,1 |  | 9.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 9.149 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,65+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 7.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 7.405 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 631319195 | Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 1.386 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776225759
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [15 empty] | PSC | 2
87 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.346 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.36772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 565037502
| VV |  | 52*0,6*4,44*1,25*2*0,001"výkres číslo |  | 0.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 632451024 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 7.42 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1231 | 0.9134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926185081
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,9*0,6*5+2,36*0,4*5"výkres číslo D.1.1.38 parapety |  | 7.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 650501501 | Začištění fasády po zřízení nových otvorů, úprava ostění | m | 31.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174594430
| VV |  | (0,9+1,65)*2*5"výkres číslo D.1.1.2-6 |  | 25.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,22+2,26*2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2391 |  | 1444.6847 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 908 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071912718
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (10+18+2)*21,7+5*4+(4+6)*21,7+5*4"výkres číslo D.1.1.21 |  | 908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 941221211 | Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | m2 | 81720 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739587501
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 908,000*90"výkres číslo D.1.1.21 |  | 81720 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m | m2 | 908 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373104871
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (10+18+2)*21,7+5*4+(4+6)*21,7+5*4"výkres číslo D.1.1.21 |  | 908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 908 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826817963
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (10+18+2)*21,7+5*4+(4+6)*21,7+5*4"výkres číslo D.1.1.21 |  | 908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 81720 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 875517831
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 908,000*90"výkres číslo D.1.1.21 |  | 81720 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 908 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317823291
| VV |  | (10+18+2)*21,7+5*4+(4+6)*21,7+5*4"výkres číslo D.1.1.21 |  | 908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 4931.81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.64114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145486598
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+6,3+28,3+8,9+4,95+3,2+8,4+8,24+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55*4+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+5,8+1,89+6,75+6,31 |  | 347.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,76+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+4,23+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 392.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+5,4+7,27+6,13+4,47+4,42+6,48+7,82+17,28+13,87 |  | 145.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 886.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+28,3+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+5,32*2+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 368.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+29,74+7,14+9,26 |  | 468.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 836.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+28,3+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 403.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+29,74+15,82 |  | 437.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 850.03 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+28,3+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 403.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+29,74+15,82 |  | 437.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 850.03 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+17,16+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+3,5+3,36+4,93+5,32+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 555.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+11,92+17,28+9,26+15,82 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 855.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,3+34,68+55,58+4,65+21,75+22,78+21,31+15,1+15,58+19,52+15,1+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+3,04+1,52+15,07+17,2 |  | 487.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98+12,24 |  | 165.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 653.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4931.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 949211131 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky | m2 | 233.46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629782978
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,55*10+6,3*12+6,5*12+2,03*12"výkres číslo D.1.1.20 |  | 233.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 949211231 | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 nebo -1132 | m2 | 21011.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830287210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 233,460*90 |  | 21011.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 949211831 | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky | m2 | 233.46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160625764
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,55*10+6,3*12+6,5*12+2,03*12"výkres číslo D.1.1.20 |  | 233.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 949311113 | Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | m | 89.325 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5618939
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18+1,5"výkres číslo D.1.1.20 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,775+1,5)*3"výkres číslo D.1.1.20 |  | 69.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.325 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 949311211 | Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113 | m | 8039.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533958988
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 89,325*90 |  | 8039.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 949311813 | Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 m | m | 89.325 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078691498
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18+1,5"výkres číslo D.1.1.20 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,775+1,5)*3"výkres číslo D.1.1.20 |  | 69.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.325 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 5218.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.20874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067477698
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+6,3+28,3+8,9+4,95+3,2+8,4+8,24+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55*4+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+5,8+1,89+6,75+6,31 |  | 347.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,76+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+4,23+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 392.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+5,4+7,27+6,13+4,47+4,42+6,48+7,82+17,28+13,87 |  | 145.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 886.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+28,3+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+5,32*2+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 368.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+29,74+7,14+9,26 |  | 468.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 836.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+28,3+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 403.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+29,74+15,82 |  | 437.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 850.03 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+28,3+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 403.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+29,74+15,82 |  | 437.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 850.03 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+17,16+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+3,5+3,36+4,93+5,32+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 555.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+11,92+17,28+9,26+15,82 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 855.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 286,6+107,3+34,68+55,58+4,65+21,75+22,78+21,31+15,1+15,58+19,52+15,1+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+3,04+1,52+15,07+17,2 |  | 774.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98+12,24 |  | 165.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 939.83 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5218.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 953942225 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů Osazování ručních hasících přístrojů bez jejich dodání | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01872 | 0.48672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654802223
105 | M | 44932113 | přístroj hasicí ruční vodní W10-Hi | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556404009
106 | M | 44932114 | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504121002
107 | K | 953942226 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů Osazování bezpečnostních tabulek a tabulek PBŘ bez jejich dodání | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01872 | 1.6848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1358312902
| VV |  | 15*6"výkres číslo D.1.1. |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 73534511 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8535359
109 | K | 953961114 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978355838
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 11+6+5"výkres číslo D.1.1.22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 953965133 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390665476
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 22"výkres číslo D.1.1.22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 31111008 | matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16 | 100 kus | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00333 | 0.0007326 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -595127744
| VV |  | 22*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | M | 31121005 | podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm | 100 kus | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00872 | 0.0019184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309968492
| VV |  | 22*0,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
113 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 1418.071 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 185.7673 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558302632
| VV |  | (2,125+1,495+1,95*2+1,9+1,75+1,3+3,5+0,8+1,1*2)*3,4 |  | 64.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 64.498 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*2+1*2+2,338+0,1+1,7+2,6+1*2+3,5+0,9*2+3,5*2+3+0,6+0,8*2+0,9+0,85+4,12+0,8+1,15*2+1,25*2+1,25*3+1,25+3,3+1,65*2+3,6+1,25*2+1*2+0,7*2)*3,3 |  | 223.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25*4+1,15*2+3*3)*3,3 |  | 53.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 277.556 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*7+1,3*8+1,8*7+2,4+3+3,5*2+1,8+0,9*2+3,5*3+1,35*4+1,2*2+1,35+1,15+0,65*2+3,3+1,65*2+3,6+1,7*4+1,35*4+0,65*4+3*3)*3,3 |  | 355.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 355.41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*7+1,3*8+1,8*7+2,4+3+3,5*2+1,8+0,9*2+3,5*3+1,35*4+1,2*2+1,35+1,15+0,65*2+3,3+1,65*2+3,6+1,7*4+1,35*4+0,65*4+3*3)*3,3 |  | 355.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 355.41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8*2+0,25+1,8*7+1,9*7+1,2*8+3,5+1,8*2+3,5*4+0,9*2+1,4+3+4,4+3,84+0,9*2+0,85*2+0,6+3,9+1,8+1,83+0,725*2+0,5+3+1,54+1,9+1,28+1,2+3,05+1)*3,3 |  | 328.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 328.152 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*6+1,95+1,498)*2,6 |  | 37.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 37.045 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1418.071 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 1500.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 391.5796 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128777738
| VV |  | (1+5,4+3,5+2+4,15+3,65*2+0,65+2,755)*3,4 |  | 90.967 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 90.967 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,85+2,56+3,5+3,5*2+5,4+0,6*2+5,4*2+2,7+0,6*2+5,4+0,6*2+1,189+5,4+0,6*2+5,4+1+21,17+4,25+1,3+4,25+5,6*2+4,5)*3,3 |  | 398.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 398.208 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+4,25*3+5,55*3+18,85+2,605+3,5*2+2+0,7+0,5+0,4+0,7+0,85+5,6+4,2+1,35+5,*3+4,2+27)*3,3 |  | 397.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 397.667 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,15+4,25*3+5,55*3+18,85+2,605+3,5*2+2+0,7+0,5+0,4+0,7+0,85+5,6+4,2+1,35+5,*3+4,2+27)*3,3 |  | 397.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 397.667 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,55*3+4,25*2+1,5+0,75+18,85+2,605+3,5*2+1,32)*3,3 |  | 188.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 188.678 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,165+0,4+3,585+3,38+1,9)*2,6 |  | 27.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 27.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1500.305 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 43.014 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 77.4252 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163959912
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (2,82+3,72)*3,4*0,19 |  | 4.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 4.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*3,3*0,17 |  | 2.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*3,3*0,3 |  | 5.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 8.065 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*3,3*0,3 |  | 5.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 5.148 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*3,3*0,3 |  | 5.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 5.148 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*3,3*0,3 |  | 3.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 3.366 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,6*0,36 |  | 1.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,6*0,19 |  | 0.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+4,34+1,95)*2,6*0,3 |  | 6.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,37*2,6*0,2 |  | 1.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,125*1*0,5 |  | 7.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 17.062 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 965043331 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.772 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909706886
| VV |  | 0,9*1,4"výkres číslo D.1.1.16 |  | 1.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 38.219 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 84.0818 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400539376
| VV |  | (8,7+10,27)*0,1 |  | 1.897 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 1.897 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96+16,36+7,35*3+6,2*3)*0,1 |  | 9.149 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 9.149 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 9.884 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,65+16,36+7,35*3+6,33*3)*0,1 |  | 7.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 7.405 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.219 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 967031132 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m2 | 43.972 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 2.4185 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -733555845
| VV |  | 0,15*2,04*2*6 |  | 3.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*2 |  | 1.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,97*2 |  | 0.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2,17*2 |  | 2.604 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 9.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*2 |  | 1.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*4 |  | 2.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*3,4*2 |  | 1.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,97*2 |  | 0.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 7.534 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*5 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,97*2 |  | 0.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,65*2 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*5 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1,97*2 |  | 0.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,65*2 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*6 |  | 3.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2,1*2 |  | 2.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 8.448 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*2 |  | 1.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2*3 |  | 1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,04*2 |  | 0.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 3.672 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.972 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 379 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 28.804 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701973166
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,7*2*12 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*28 |  | 44.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*16 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 90.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*19 |  | 34.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*5 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2*9 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 54.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*22 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*11 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2*7 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*22 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*11 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2*7 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*10 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*17 |  | 27.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2*5 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 52.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*6 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*23 |  | 36.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 47.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 379 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 276.06 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 17.3918 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763254866
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,1*2*9 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,1 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2,1*2 |  | 6.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 31.14 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*25 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,1 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 62.98 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*23 |  | 50.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,1 |  | 4.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 55.22 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*23 |  | 50.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,4 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 59.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*24 |  | 52.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,1*2 |  | 5.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 58.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2*4 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 968072641 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | m2 | 109.736 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 2.7434 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 989649232
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3*2,75*2 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,75*2 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3+0,925*2+1,618+0,868*2+3,1+2,6+2,2+4,5+3,4)*2,75 |  | 76.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 93.236 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.736 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2 | m2 | 5.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.21672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478888753
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,4*2,1"výkres číslo D.1.1.14 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm | m2 | 0.51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.1377 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542979482
| VV |  | 0,15*3,4 |  | 0.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 0.51 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.51 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 971033621 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm | m2 | 10.638 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.9148 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464283312
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97*2 |  | 3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.638 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | m2 | 138.944 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 37.5149 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807642150
| VV |  | 1,2*2,04*6 |  | 14.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,04*2 |  | 4.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2,04 |  | 4.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,04 |  | 1.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 24.888 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,04*2 |  | 5.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,04*4 |  | 10.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,25*2,04 |  | 4.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2,04 |  | 3.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,04 |  | 2.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2,04 |  | 2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 30.09 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,04*5 |  | 13.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,025*2,04 |  | 4.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,04 |  | 2.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,04 |  | 2.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 22.695 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,04*5 |  | 13.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,025*2,04 |  | 4.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,04 |  | 2.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*2,04 |  | 2.856 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 22.695 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,04*6 |  | 15.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,04 |  | 2.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*2,04 |  | 4.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,04 |  | 3.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 25.908 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2,04*2 |  | 3.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,04*3 |  | 7.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01*2,04 |  | 2.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 12.668 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.944 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 1.367 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4606 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134418090
| VV |  | 1,05*2,17*0,6 |  | 1.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 1.367 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.367 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm | m3 | 5.608 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.0944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055896270
| VV |  | 0,9*1,65*0,7 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,65*0,7 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 1.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,1*0,7 |  | 3.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 3.528 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.608 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 973031842 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm | m | 677.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 5.42 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809914100
| VV |  | 38*3,4 |  | 129.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 129.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*40 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*40 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*40 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*31 |  | 102.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 102.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*20 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 677.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 973031843 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm | m | 994.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 11.9304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519068858
| VV |  | 54*3,4 |  | 183.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 183.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63*3,3 |  | 207.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 207.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64*3,3 |  | 211.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 211.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64*3,3 |  | 211.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 211.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41*3,3 |  | 135.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 135.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*2,5 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 994.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | m | 106.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 4.4646 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180808771
| VV |  | 1,6*13+1,3*12+1,5+1,7*35+1,4*2+1,2*2+1,1+2,6"výkres číslo D.1.1.38 |  | 106.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 974042567 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm | m | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 10.296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598190340
| VV |  | 52*2"v podkladní i vrchní mazanině |  | 104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 974042569 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -2567 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 150 mm | m | 312 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 10.296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642577143
| VV |  | 104,000*3 |  | 312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 12107.718 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 556.955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907459655
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,5)*2*19,5 |  | 214.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+3,4)*2*3,3 |  | 77.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,5)*2*3,3 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+1,9)*2*3,3 |  | 25.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1)*2*3,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*3,3 |  | 15.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,5)*2*3,3 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4)*2*3,3 |  | 38.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,7)*2*3,3 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+3,5)*2*3,3 |  | 78.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,3)*2*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*3,3 |  | 15.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2*3,3 |  | 31.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,45)*2*3,3 |  | 16.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*19,5 |  | 198.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,45)*2*19,5 |  | 111.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,1+2,2)*2*3,3 |  | 193.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,2)*2*3,3 |  | 58.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*3,3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*3,3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*3,3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+2,8)*2*3,3 |  | 56.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,3)*2*3,3*4 |  | 58.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7+3,3)*2*3,3*2 |  | 105.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*3,3*8 |  | 121.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,6)*2*3,3 |  | 61.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*2*3,3 |  | 17.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+3,3)*2*3,3 |  | 54.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,5+3,6+3,6+6,3+3,65+6,3+6,3)*2*3,3 |  | 509.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,5)*2*3,3 |  | 50.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+3,5)*2*3,3 |  | 54.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+3,5)*2*3,3 |  | 78.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2,3)*2*3,3 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,3)*2*3,3 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,4)*2*3,3 |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+2,1)*2*19,5 |  | 183.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+6,1)*2*3,3 |  | 89.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,1)*2*3,3 |  | 63.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,4)*2*3,3 |  | 62.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,4)*2*3,3 |  | 62.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,4)*2*3,3 |  | 62.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,4)*2*3,3 |  | 62.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,4)*2*3,3 |  | 62.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+6,1)*2*3,3 |  | 62.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+1,2)*2*3,3 |  | 35.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,75)*2*3,3 |  | 28.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+1,55)*2*3,3 |  | 27.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+2,3)*2*3,3 |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+2,45)*2*3,3 |  | 55.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*19,5 |  | 198.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 3839.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+8,25)*2*3,3 |  | 76.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,5+0,8+34,2+5,8+4,2*2+3,5*2+2,3)*2*3,3 |  | 699.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,2)*2*3,3 |  | 40.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,7)*2*3,3 |  | 50.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,55)*2*3,3 |  | 43.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+6)*2*3,3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,2)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3 |  | 34.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*2*3,3 |  | 17.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,1)*2*3,3 |  | 35.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+2,7)*2*3,3 |  | 50.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+6,1)*2*3,3 |  | 89.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,6+6,1)*2*3,3 |  | 110.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,3+6,1+0,75*2)*2*3,3 |  | 190.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+2,65)*2*3,3 |  | 36.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,65)*2*3,3 |  | 37.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 1692.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+8,25)*2*3,3 |  | 76.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,5+0,8+34,2+5,8+4,2*2+3,5*2+2,3)*2*3,3 |  | 699.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,2)*2*3,3 |  | 40.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,7)*2*3,3 |  | 50.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,55)*2*3,3 |  | 43.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+6)*2*3,3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,2)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3 |  | 34.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*2*3,3 |  | 17.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,1)*2*3,3 |  | 35.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+2,7)*2*3,3 |  | 50.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+6,1)*2*3,3 |  | 89.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,6+6,1)*2*3,3 |  | 110.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,3+6,1+0,75*2)*2*3,3 |  | 190.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,65)*2*3,3 |  | 57.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 1675.41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+8,25)*2*3,3 |  | 76.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (47,5+0,8+34,2+5,8+4,2*2+3,5*2+2,3)*2*3,3 |  | 699.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,2)*2*3,3 |  | 40.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*3,3 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,7)*2*3,3 |  | 50.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,55)*2*3,3 |  | 43.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+6)*2*3,3 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,2)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*3,3 |  | 18.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*3,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*3,3 |  | 34.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*2*3,3 |  | 17.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,1)*2*3,3 |  | 35.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+2,7)*2*3,3 |  | 50.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+6,1)*2*3,3 |  | 89.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,6+6,1)*2*3,3 |  | 110.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,3+6,1+0,75*2)*2*3,3 |  | 190.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,65)*2*3,3 |  | 57.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 1675.41 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*3,3 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+8,25)*2*3,3 |  | 76.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,15+11,2+1,2*4+0,6*4)*2*3,3 |  | 241.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+3,3)*2*3,3 |  | 33.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,6)*2*3,3 |  | 32.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,9)*2*3,3 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+5,4+1,65)*2*3,3 |  | 66.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,1)*2*3,3 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16+47,5+0,9+3,6+2,3+3,6*2+5,8+5,6+5,9+5,2+1,3+1,7+0,6)*2*3,3 |  | 683.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3,1)*2*3,3 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+2,7)*2*3,3 |  | 50.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,9)*2*3,3 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+3,45)*2*3,3 |  | 63.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+10,55)*2*3,3 |  | 109.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+10,55)*2*3,3 |  | 109.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+10,6)*2*3,3 |  | 110.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,6)*2*3,3 |  | 56.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 1809.72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,3+10,8+1,+0,6)*2*2,4 |  | 128.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6+5,7)*2*2,4 |  | 59.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38,4+6,7+0,7)*2*2,4 |  | 219.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,26+6,3)*2*2,4 |  | 50.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,51+6,3)*2*2,4 |  | 47.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,26+5,6)*2*2,4 |  | 42.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2,4 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,38)*2*2,4 |  | 43.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,38)*2*2,4 |  | 43.104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,37)*2*2,4 |  | 43.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,82)*2*2,4 |  | 17.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4*2,4 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,4)*2*2,4 |  | 43.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,4)*2*2,4 |  | 43.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2,4 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,39)*2*2,4 |  | 43.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2,4 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,35)*2*2,4 |  | 42.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2,4 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2,4 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+3,24)*2*2,4 |  | 42.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,8*2,4 |  | 30.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+1,5)*2*2,4 |  | 35.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,8+3,5+4,5+2,2)*2,4 |  | 38.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+3,8)*2*2,4 |  | 42.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,2)*2*2,4 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+3,4)*2*2,4 |  | 40.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2,4 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+7+1,4+0,5)*2*2,4 |  | 66.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7*6+14,125+1,4*2+1*2)*2,4 |  | 113.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 1415.148 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12107.718 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 985501501 | Vybourání otvoru ve stropní konstrukci včetně začištění, odvozu a likvidaci suti | m2 | 15.04 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1684806744
| VV |  | 1,6*3,4+3,2*3"výkres číslo D.1.1.21 |  | 15.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 1991.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1456092697
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
136 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 31865.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -895737585
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1991,6*16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31865.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1991.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000570914
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. | [15 empty] | PSC | 2
138 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 593.464 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794943709
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,772+84,082+232,458+274,152 |  | 593.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 20.592 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 526229459
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,296*2 |  | 20.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102 | t | 1299.512 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -758179213
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 185,787+391,58+77,425+2,418+0,138+1,915+37,515+2,461+10,094+5,42+11,93+4,465+556,9355+11,428 |  | 1299.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | t | 5.08 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583005991
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
142 | K | 997013812 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 802 | t | 14.648 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676607784
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
143 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 | t | 6.859 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115517786
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
144 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 0.193 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642497697
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,14+0,053 |  | 0.193 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 51.252 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617453883
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1991,6-1940,348 |  | 51.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1033.442 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141544984
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 146.7829 |  | 546.9151 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.9167 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1282964508
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6"oprava podlahy - rýhy pro instalace |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187179830
| VV |  | 31,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
149 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1590104971
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6"oprava podlahy - rýhy pro instalace |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 35.88 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03588 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -367613661
| VV |  | 31,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V | m2 | 764.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 2.6771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895239714
| VV |  | 8,9+4,95+3,2+8,4+13,1+7,72+5,25+7,12+4,86+18,55+18,55+18,55+6,75+3,15+3,76+3,15+4,23+5,36+5,36+8,7+10,27 |  | 169.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 169.88 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,32+5,32+5,32+5,63+6,88+6,88+6,88+6,88+6,96+7,35+6,2+6,2+7,35+7,35+6,2+3,4+6,85+3,4+16,36+2,16 |  | 137.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 137.29 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,32*3+5,63+6,88*4+6,96+6,96+7,35+6,33+6,33+7,35+7,35+6,33+3,4+6,85+3,4+3,87+16,36+2,16 |  | 148.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 148.51 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,32*3+5,63+6,88*4+6,96+6,96+7,35+6,33+6,33+7,35+7,35+6,33+3,4+6,85+3,4+3,87+16,36+2,16 |  | 148.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 148.51 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65+3,5+3,36+4,93+7,35+6,33+6,33+7,35+7,35+3,4+6,85+3,4+3,87+16,36+2,16 |  | 99.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 99.19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,1+15,1+3,38+3,38+3,29+3,36+3,36+3,36+3,04+1,52+3,36+3,26 |  | 61.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 61.51 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 764.89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S | m2 | 2337.775 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 8.1822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610690023
| VV |  | (3,5+2,55)*2*0,5 |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,9)*2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*0,5 |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,75+3,5)*2*0,5 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*2 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2*2 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1+0,1+1,2)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2*2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*0,5 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*0,5 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,3)*2*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2*2 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2*3 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2,295)*2*0,5 |  | 5.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*2 |  | 14.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*2 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+0,9)*2*0,5 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+0,9)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*2 |  | 16.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2*2 |  | 23.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65+1,65)*2*2 |  | 26.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 435.595 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,025)*2*2 |  | 20.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,025)*2*2 |  | 20.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,025)*2*2 |  | 20.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,79)*2*2 |  | 11.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2*2 |  | 15.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*0,5 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 444.64 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,4)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,4)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,95)*2*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,3)*2*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,85)*2*0,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 477.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,4)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,4)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,95)*2*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,3)*2*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,85)*2*0,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 477.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*2 |  | 11.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*2 |  | 11.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*2 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*2 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,15)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5+0,3)*2*2 |  | 33.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*0,5 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 320.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2*2 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2*2 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2 |  | 13.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,21)*2*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2*2 |  | 14.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,1)*2*1 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 180.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2337.775 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 711199095 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75946819
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6"oprava podlahy - rýhy pro instalace |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 711199097 | Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261667020
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 52*0,6"oprava podlahy - rýhy pro instalace |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t | 10.917 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322143895
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21004 |  | 0.13964 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 712300833 | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé | m2 | 9.974 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.13964 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -223458828
| VV |  | 2,74*3,64"výkres číslo D.1.1.9 |  | 9.974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449960835
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,6*4,4+3,6*3,3"výkres číslo D.1.1.21 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232767597
| VV |  | 27,72*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.024394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52941139
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,6*4,4+3,6*3,3"výkres číslo D.1.1.21 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 31.878 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.031878 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115695483
| VV |  | 27,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 29.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303155368
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,6+4,4+3,6+3,3)*2"výkres číslo D.1.1.21 |  | 29.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 712363622 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.010534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248111706
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,6*4,4+3,6*3,3"výkres číslo D.1.1.21 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28322000 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá | m2 | 31.878 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.08097 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -701468548
| VV |  | 27,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038850263
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,6*4,4+3,6*3,3"výkres číslo D.1.1.21 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 31.878 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0095634 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501424290
| VV |  | 27,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 712399095 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -901262827
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. | [15 empty] | PSC | 2
167 | K | 712399097 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty | m2 | 83.16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275739323
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 27,720*3 |  | 83.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 712501501 | Oprava úprava spádového klínu krytiny za výtahovou šachtou V2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029206463
| VV |  | 1,000"výkres číslo D.1.1.23 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 998712103 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232587414
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.5187 |  | 0.052862 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 383.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021197480
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,9*1,4+8,7+10,27 |  | 20.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 20.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88*4+6,96+16,36+7,35*3+6,2*3 |  | 91.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 91.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3 |  | 98.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 98.84 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,88*4+6,96*2+16,36+7,35*3+6,33*3 |  | 98.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 98.84 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65+16,36+7,35*3+6,33*3 |  | 74.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 74.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 63141430 | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm | m2 | 391.119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.78224 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478261584
| VV |  | 383,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 391.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
172 | K | 713140863 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu, tloušťky izolace přes 100 mm | m2 | 9.974 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.052862 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154851726
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,74*3,64"výkres číslo D.1.1.9 |  | 9.974 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170921248
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,6*4,4+3,6*3,3"výkres číslo D.1.1.21 |  | 27.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 28372309 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 28.274 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.070685 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310440535
| VV |  | 27,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -347316949
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
176 | M | 28372319 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm | m2 | 28.274 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.1131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702369734
| VV |  | 27,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | K | 713141261 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu nebo pórobetonu | m2 | 27.72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0024948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720926276
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
178 | K | 713151111 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve | m2 | 133.622 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560151808
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*4,4 |  | 17.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*6,4 |  | 94.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,3 |  | 21.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 133.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 63152192 | pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 180mm | m2 | 136.294 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.49066 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800042045
| VV |  | 133,622*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 136.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
180 | K | 713151121 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve | m2 | 267.244 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892211518
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*4,4 |  | 17.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*6,4 |  | 94.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,3 |  | 21.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 133.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,622*2"dvě vrstvy nad krokve + pod krokve do roštů |  | 267.244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 63152180 | pás tepelně izolační suchá výstavba λ=0,042 tl 60mm | m2 | 272.589 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.32711 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863264558
| VV |  | 267,244*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 272.589 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
182 | K | 713191411 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve | m | 534.488 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.026724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 139406568
| VV |  | 133,622/0,5*2"dva rošty pod krokve a nad krokve |  | 534.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 1.283 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.70565 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23207513
| VV |  | 534,488*0,06*0,04 |  | 1.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 2.519 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983695040
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 714201501 | Dodávka a montáž antivibrační izolace na střeše - pružné čtverce na bázi PUR tl.1,2cm | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167757865
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | 727121139 | Protipožární manžeta dělící konstrukce požární odolnost EI 120 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1061282963
187 | K | 727501501 | Požární ucpávky VZT | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361975975
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.8996 |  | 5.08 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 762331921 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | m | 21.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | 0.26118 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151425663
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,6*2+3*2+3+3*3"krokve |  | 21.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.8 |  | 21.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 762331922 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | 33.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | 0.40902 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613352685
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4+4+4,6+4+5"krokve |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9*2"kleštiny |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8"pozednice |  | 3.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.8 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 762331923 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m | m | 131.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01232 | 1.6188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -952274225
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5,5*16+7"krokve |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*2"kleštiny |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+17"pozednice |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.8 |  | 131.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 762331932 | Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0.25344 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673406707
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4*4"vzpěra |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 762332921 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2 | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00732 | 0.13542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1931870783
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 14+4,5"vaznice 10/10 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 762332922 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 195.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01363 | 2.6701 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1802437483
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5*6+6,5*16+4,5*5"krokve 10/18 |  | 156.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+0,9*16+0,9*5"krokve 10/16 |  | 20.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14+4,5"pozednice 16/12 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.22 |  | 195.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 762332923 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 6.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01752 | 0.10687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326717660
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2"sloupek 15/15 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1"pozednice 16/18 |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.22 |  | 6.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 762341026 | Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm | m2 | 133.622 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01423 | 1.9014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060627105
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*4,4 |  | 17.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*6,4 |  | 94.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,3 |  | 21.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 133.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 762341680 | Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek cementotřískových nebo cementových na sraz | m2 | 37.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259578433
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4,1*1+4,15*0,8+5,2*0,6+13,5*1+13,5*0,8+0,8*0,5+3,4*0,8"výkres číslo D.1.1.22 |  | 37.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 59590739 | deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 16mm | m2 | 41.756 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 0.94786 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003400566
| VV |  | 37,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 41.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
198 | K | 762341914 | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2 | m2 | 253.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 1.7763 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -925578711
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.9 |  | 253.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 762342441 | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | m2 | 189.301 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109828323
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,405+14,721+12,5)*0,5*8,2 |  | -125.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,14+3,67+1,785)*0,5*6,4 |  | -30.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,6*5,5 |  | -41.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.679 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*4,4 |  | 17.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*6,4 |  | 94.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,3 |  | 21.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 133.622 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 189.301 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.568 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.3124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326984714
| VV |  | 189,301*0,06*0,04*1,25 |  | 0.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 762342813 | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m | m2 | 253.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.76125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953332422
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.9 |  | 253.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 762342914 | Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 4 do 8 m2 | m2 | 55.679 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00055679 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454984060
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,405+14,721+12,5)*0,5*8,2 |  | -125.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,14+3,67+1,785)*0,5*6,4 |  | -30.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,6*5,5 |  | -41.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 55.679 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 1.114 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.6127 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1931290282
| VV |  | 55,679/0,15*0,06*0,04*1,25"výkres číslo D.1.1.23 |  | 1.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 9.083 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.21227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481638660
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (14+4,5)*0,1*0,1"vaznice 10/10 |  | 0.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,15*0,15"sloupek 15/15 |  | 0.045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*0,16*0,18"pozednice 16/18 |  | 0.118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5*6+6,5*16+4,5*5)*0,1*0,18"krokve 10/18 |  | 2.817 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,9*16+0,9*5)*0,1*0,16"krokve 10/16 |  | 0.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14+4,5)*0,16*0,12"pozednice 16/12 |  | 0.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 133,622*0,022+37,96*0,016+0,568+1,114"položky dílu 762 |  | 5.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.083 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 762805050 | Boční sendvičová stěna vikýře - oplechování, konstrukce, OSB, minerální vata, parozábrana, SDK | m2 | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1645109403
| VV |  | 3,3*2 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 998762103 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 6.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883363208
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.0715 |  | 14.6478 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | 763111417 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB | m2 | 10.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0462 | 0.46847 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086032229
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,826*0,8*3 |  | 1.982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 1.982 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,8*3 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,8*3 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3*0,8+(2,05+1)*(3,3-2,75) |  | 3.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 3.838 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 763111427 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB | m2 | 15.184 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0525 | 0.79716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749668062
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2,4*(3,4-2,1) |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 3.12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,975+1)*(3,3-2,75) |  | 1.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 1.636 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+1,1)*(3,3-2,75) |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+1,1)*(3,3-2,75) |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 1.733 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*(3,3-2,6) |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*(3,3-2,6) |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,345*(3,3-2,6) |  | 1.642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 6.962 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.184 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 59.648 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73000127
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 25,324*2+3+3+3"položky dílu 763 |  | 59.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 25.324 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110377704
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 10,14+15,184"položky dílu 763 |  | 25.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 763131432 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI | m2 | 358.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01694 | 6.0749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289090463
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 107,3+34,68+55,58+15,1+15,1+35,25+13,91+3,04+1,52+15,07+17,2+29,89+9,52+16,99+10,98+12,24-34,76"výkres číslo D.1.1.21 |  | 358.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 763131471 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI | m2 | 34.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01379 | 0.47934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -907984984
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15,1+15,1+3,04+1,52"výkres číslo D.1.1.21 |  | 34.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 399.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.039997 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -510343720
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 107,3+34,68+55,58+15,1+15,1+35,25+13,91+3,04+1,52+15,07+17,2+29,89+9,52+16,99+10,98+12,24"výkres číslo D.1.1.21 |  | 393.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6"položka dílu 762 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 399.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 393.37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382228415
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 107,3+34,68+55,58+15,1+15,1+35,25+13,91+3,04+1,52+15,07+17,2+29,89+9,52+16,99+10,98+12,24"výkres číslo D.1.1.21 |  | 393.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 28329282 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | m2 | 432.707 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.07356 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088257875
| VV |  | 393,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 432.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
216 | M | 28329297 | páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií | m | 432.707 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0086541 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 465106111
| VV |  | 393,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 432.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
217 | M | 28329304 | páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm | m | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728882908
| VV |  | 400*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
218 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 1.52 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922283928
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,52"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 393.37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 6.7699 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060640361
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 107,3+34,68+55,58+15,1+15,1+35,25+13,91+3,04+1,52+15,07+17,2+29,89+9,52+16,99+10,98+12,24"výkres číslo D.1.1.21 |  | 393.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 763164561 | Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01257 | 0.11313 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746216503
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.17 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.18 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.19 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 763431802 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 3751.37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 7.8779 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1362228715
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+8,9+4,95+3,2+8,4+8,24+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55*4+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,75+6,31 |  | 305.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,76+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+4,23+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 392.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,27 |  | 79.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 777.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+5,32*2+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 438.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 778.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 374.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+15,82 |  | 407.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 791.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 374.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+15,82 |  | 407.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 791.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+15,69+16,65+3,75+3,5+3,36+4,93+5,32+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 327.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 282.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 610.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3751.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 763501501 | Dodávka a montáž kazetového podhledu do vlhka | m2 | 648.81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678092698
| VV |  | 4,95+3,2+7,72+5,25+7,12+4,86+18,63+18,55+6,75+3,15+3,76+3,15+5,36+5,36+8,7+10,27 |  | 116.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 116.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,32*4+6,88*4+6,96+7,35+6,2*2+7,35*2+3,2+3,4+6,85+3,4+16,36+2,16 |  | 133.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 133.98 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,32*4+6,88*4+6,96*2+7,35+6,33*2+7,35*2+6,33+3,4+6,85+3,4+3,87+16,36+2,16 |  | 148.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 148.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,32*4+6,88*4+6,96*2+7,35+6,33*2+7,35*2+6,33+3,4+6,85+3,4+3,87+16,36+2,16 |  | 148.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 148.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65+3,5+3,36+4,93+7,35*3+6,33*3+3,4+6,85+3,4+16,36+2,16 |  | 101.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 101.65 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 648.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 763501502 | Dodávka a montáž kazetového podhledu ozn.2 | m2 | 30.18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586050841
| VV |  | 1,63+7,27 |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,32 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,32 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,32 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,32 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 763501503 | Dodávka a montáž kazetového podhledu | m2 | 3072.38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1451285363
| VV |  | 3,2+8,9+4,95+3,2+8,4+8,24+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55*4+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,75+6,31 |  | 305.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,76+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+4,23+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 392.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,27 |  | 79.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 777.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+5,32*2+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 438.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 778.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 374.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+15,82 |  | 407.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 791.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32*3+5,63+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 374.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+15,82 |  | 407.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,26 |  | 9.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 791.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+15,69+16,65+3,75+3,5+3,36+4,93+5,32+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 327.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+3,87+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 282.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 610.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -648,81"odpočet podhledu do vlhka |  | -648.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -30,18"odpočet podhledu 2 |  | -30.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -678.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3072.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 763501504 | Dodávka a montáž větracích mřížek 100x100mm kazetového podhledu | m2 | 155 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671561026
| VV |  | 155 |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16-20 |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 763501505 | Dodávka a montáž protipožárního obkladu vedení medic.plynů v podhledech | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306067543
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16-20 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 8.071 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1909421444
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6938 |  | 0.17788 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 764001001 | K2 - krycí plech žaluzie barvený pozink plech rš 510mm, délka 740mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283292737
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 764001002 | K6 - zábrana přelití žlabu barvený pozink plech rš 510mm, délka 740mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420325654
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 764001003 | K7 - okapnice poplastovaný plech rš 250mm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539067990
| VV |  | 30"výkres číslo D.1.1.38 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 764001004 | K8 - boční lemování poplastovaný plech rš 330mm | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411787821
| VV |  | 18"výkres číslo D.1.1.38 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 764001005 | K9 - přední lemování poplastovaný plech rš 330mm | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459494507
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
233 | K | 764001891 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00348 | 0.03132 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654148812
| VV |  | 9"výkres číslo D.1.1.9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 764001911 | Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m | m | 6.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871359181
| VV |  | 6,6"výkres číslo D.1.1.23 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 764002801 | Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.01615 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006903115
| VV |  | 6,5+3"výkres číslo D.1.1.9 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 764002811 | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové | m | 9.12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.016142 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616372182
| VV |  | 2,74*2+3,64"výkres číslo D.1.1.9 |  | 9.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.004175 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1758258463
| VV |  | 2,5"výkres číslo D.1.1.14 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 764002871 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | m | 18.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.03157 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464918938
| VV |  | 3,7*2+3,64+7"výkres číslo D.1.1.9 |  | 18.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 30.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.07852 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779234791
| VV |  | 2,7+19+8,5"výkres číslo D.1.1.9 |  | 30.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
240 | K | 764011621 | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | m | 49.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.04464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1137800099
| VV |  | 6+5,8+4,5+4*2+6,8+14+4,5"výkres číslo D.1.1.23 |  | 49.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 764111641 | Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 146.079 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00724 | 1.0576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917908061
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*5 |  | 19.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*7 |  | 103.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,6 |  | 23.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 146.079 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | K | 764111691 | Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10° | m2 | 146.079 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.051128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683841140
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*5 |  | 19.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*7 |  | 103.047 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,6 |  | 23.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 146.079 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | K | 764211674 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 330 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 0.009975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317584130
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,5"výkres číslo D.1.1.23 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 764212607 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00586 | 0.0293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944722305
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 764212633 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00218 | 0.00436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449018464
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.23 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 764212635 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.00347 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606680407
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.23 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 764212662 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm | m | 40.826 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.07512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355795079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,465+14,721+4,14+14+4,5"výkres číslo D.1.1.23 |  | 40.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 764212664 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | m | 22.326 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.066085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606987514
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,465+14,721+4,14"výkres číslo D.1.1.23 |  | 22.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 15.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.040888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530917704
| VV |  | 0,84*5+2,2*5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 764216665 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027356167
| VV |  | 2*5+2*5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 764311605 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm | m | 31.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.10885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254333084
| VV |  | 6+5,8+4,5+4*2+6,8"výkres číslo D.1.1.23 |  | 31.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 764312616 | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00436 | 0.08066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207477116
| VV |  | 14+4,5"výkres číslo D.1.1.22 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 764316623 | Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.02724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172815088
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.23 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 43.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.075168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910572708
| VV |  | 43,2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 43.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 764511622 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571115865
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626997764
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.01802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318536686
| VV |  | 8,5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 998764103 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.694 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -370411024
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20563 |  | 11.4281 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
259 | K | 765111102 | Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho šupinové krytí | m2 | 55.679 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918107882
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,405+14,721+12,5)*0,5*8,2 |  | -125.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,14+3,67+1,785)*0,5*6,4 |  | -30.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,6*5,5 |  | -41.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 55.679 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 765111201 | Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem | m | 65.529 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00065529 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118082130
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5+4,474+13,444+1,785+14+4,5"výkres číslo D.1.1.23 |  | 43.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14+14,721+3,465"výkres číslo D.1.1.23 |  | 22.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.529 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 59660022 | pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641940984
262 | K | 765111305 | Montáž krytiny keramické úžlabí průběžného plechového na sucho – s těsnícími pásy | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154388
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6"výkres číslo D.1.1.23 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | M | 59660012 | pás těsnící úžlabí klínový-samolepící v barvě 1000x50mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065367012
264 | K | 765111803 | Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití | m2 | 253.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0445 | 11.2919 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254213978
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.9 |  | 253.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 765111863 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho k dalšímu použití | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01147 | 0.10323 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427259511
| VV |  | 9"výkres číslo D.1.1.9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 765115012 | Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho maloformátových | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87709917
| VV |  | 11"výkres číslo D.1.1.23 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 765115202 | Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953283029
| VV |  | 11"výkres číslo D.1.1.23 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
268 | M | 59660255 | nástavec odvětrání kovový D 125mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.02442 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364732485
| VV |  | 11"výkres číslo D.1.1.23 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
269 | M | 59660252 | taška prostupová bobrovka-kovová | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00858 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -172708415
| VV |  | 11"výkres číslo D.1.1.23 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 59660256 | flexi hadice D 125mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102480496
| VV |  | 11"výkres číslo D.1.1.23 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 133.622 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0013362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291850183
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*4,4 |  | 17.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*6,4 |  | 94.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,3 |  | 21.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 133.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | M | 28329036 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | m2 | 160.346 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.022448 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387422514
| VV |  | 133,622*1,2 |  | 160.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 133.622 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0013362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276059925
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (3,465+4,474)*0,5*4,4 |  | 17.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,721*6,4 |  | 94.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,14*5,3 |  | 21.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 133.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 28329044 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 | m2 | 160.346 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.022448 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 777799945
| VV |  | 133,622*1,2 |  | 160.346 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 765191011 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve | m2 | 55.679 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285600197
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,405+14,721+12,5)*0,5*8,2 |  | -125.567 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,14+3,67+1,785)*0,5*6,4 |  | -30.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,6*5,5 |  | -41.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.23 |  | 55.679 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | M | 28329044 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 | m2 | 66.815 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0093541 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543818565
| VV |  | 55,679*1,2 |  | 66.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 253.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.032988 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830916073
| VV |  | (18,5+13)*0,5*8,2 |  | 129.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*8,2*0,5 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*7,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.9 |  | 253.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 765192001 | Nouzové zakrytí střechy plachtou | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910425261
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 300"výkres číslo D.1.1.9 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 998765103 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.206 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302212742
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.65598 |  | 1.92 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 766001001 | D1 - dodávka a montáž vnějších plastových dveří 90 x 210cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889257019
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 766001002 | D2 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463596098
| VV |  | 3+1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 766001003 | D3 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771436093
| VV |  | 15+28"výkres číslo D.1.1.38 |  | 43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 766001004 | D4 - dodávka a montáž vnítřních dveří posuvných 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347708022
| VV |  | 9+10"výkres číslo D.1.1.38 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 766001005 | D5 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666394270
| VV |  | 1+10"výkres číslo D.1.1.38 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 766001006 | D6 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485696497
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 766001007 | D7 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739467003
| VV |  | 10+9"výkres číslo D.1.1.38 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
287 | K | 766001008 | D8 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302230336
| VV |  | 4+4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 766001009 | D9 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -699912304
| VV |  | 1+1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 766001010 | D10 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127276658
| VV |  | 2+1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 766001011 | D11 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777662568
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 766001012 | D12 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1781930415
| VV |  | 8+4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 766001013 | D13 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662182865
| VV |  | 5+8"výkres číslo D.1.1.38 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
293 | K | 766001014 | D14 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -806676987
| VV |  | 6+3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 766001015 | D15 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586530408
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 766001016 | D16 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1527707392
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 766001017 | D17 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1925284294
| VV |  | 1+1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
297 | K | 766001018 | D18 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626352813
| VV |  | 1+1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 766001019 | D19 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704329019
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
299 | K | 766001020 | D20 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120130453
| VV |  | 5+2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
300 | K | 766001021 | D21 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660303996
| VV |  | 3+5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 766001022 | D22 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757410188
| VV |  | 2+4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
302 | K | 766001023 | D23 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718558548
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 766001024 | D24 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936065363
| VV |  | 2+2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
304 | K | 766001025 | D25 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52992536
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 766001026 | D26 - dodávka a montáž vnítřních dveří 120 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1601664629
| VV |  | 29+29"výkres číslo D.1.1.38 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
306 | K | 766001027 | D27 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534612963
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 766001028 | D28 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2132798542
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 766001029 | D29 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1786954425
| VV |  | 7+3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 766001030 | D30 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EW-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411668924
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 766001031 | D31 - dodávka a montáž vnítřních dveří posuvných 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826316482
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 766001032 | D32 - dodávka a montáž vnítřních dveří posuvných 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2117129451
| VV |  | 3+2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 766001033 | D33 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629876481
| VV |  | 1+1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 766001034 | D34 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 114 x 200cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886815578
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 766001035 | D35 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 114 x 210cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478037269
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 766001036 | D36 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 114 x 210cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4973247
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 766001037 | D37 - dodávka a montáž vnítřních dvoukřídlých dveří 200 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131633173
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
317 | K | 766001038 | D38 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1020625141
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 766001039 | D39 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152145430
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 766001040 | D40 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185722936
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 766001041 | D41 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137826906
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
321 | K | 766001042 | D42 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EW-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478792060
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
322 | K | 766001043 | D43 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519176526
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
323 | K | 766001044 | D44 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dvoukřídlých dveří 160 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -684485167
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 766001045 | D45 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-C-30 DP3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238111375
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 766001046 | D46 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dvoukřídlých dveří 220 x 210cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530629423
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 766001047 | D47 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -962161853
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 766001048 | D48 - dodávka a montáž vnítřních dveří 70 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756745926
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 766001049 | D49 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dvoukřídlých dveří 220 x 210cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428329151
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 766001050 | D50 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927029935
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 766001051 | D51 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dvoukřídlých dveří 160 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-C-30 DP3 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984036549
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 766001052 | D52 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631289345
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 766001053 | D53 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003315580
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 766001054 | D54 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EW-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305468380
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 766001055 | D55 - dodávka a montáž vnítřních dveří 90 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EW-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678587847
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | K | 766001056 | D56 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221869675
| VV |  | 3+2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
336 | K | 766001057 | D57 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 114 x 210cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308718966
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 766001058 | D58 - dodávka a montáž vnítřních dveří 80 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944084294
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | K | 766001059 | D59 - dodávka a montáž vnítřních hliníkových dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249854259
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 766001060 | D60 - dodávka a montáž vnítřních dveří 110 x 197cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142246626
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 766001061 | D61 - dodávka a montáž vnítřních revizních dvířek 60 x 80cm včetně kování, zárubně atd. /dle tab.dveří/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077241217
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 766002001 | O1 - dodávka a montáž plastového okna 90 x 165cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1457714259
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 766002002 | O2 - dodávka a montáž plastového okna 236 x 115cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683412753
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 766002003 | O3 - dodávka a montáž střešního výlezu 66 x 118cm včetně kování, lemování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592765738
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
344 | K | 766002004 | O4 - dodávka a montáž hlníkové prosklené stěny s dveřmi 110 x 275+197,5x185cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728212203
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 766002005 | O5 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi 110 x 275+197,5x185cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591355441
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 766002006 | O6 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi 300 x 290cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419902232
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 766002007 | O7 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi 320 x 260cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883518609
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 766002008 | O8 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi 440 x 260cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356171770
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 766002009 | O9 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi 234,5 x 260cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534086431
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 766002010 | O10 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny fix 300 x 275cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45141264
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 766002011 | O11 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny fix 85,5 x 275cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078387047
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 766002012 | O12 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny fix 390 x 300cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618783860
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 766002013 | O13 - dodávka a montáž hliníkové prosklené stěny s dveřmi 240 x 260cm včetně kování, rámu, žaluzie atd. /dle tab.oken/ - EI-Sm-C-30 DP3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1974749886
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
354 | K | 766003001 | T1 - dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu 49 x 90cm včetně koncovek | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298691020
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
355 | K | 766003002 | T2 - dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu 27 x 236cm včetně koncovek | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799154351
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 766003003 | T3 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.160cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949533227
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.38 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 766003004 | T4 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.180cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811310551
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.38 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 766003005 | T5 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.180cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1424638185
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 766003006 | T6 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.165cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000742212
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 766003007 | T7 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.195cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -801280659
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 766003008 | T8 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.180cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 649505589
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 766003009 | T9 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.270cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200992041
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 766003010 | T10 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.266cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1277465848
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 766003011 | T11 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.200cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788607480
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 766003012 | T12 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.210cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1417806770
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 766003013 | T13 - dodávka a montáž kuchyňské linky rohové dl.210+96cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309517251
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 766003014 | T14 - dodávka a montáž kuchyňské linky tvar U dl.300+2x94cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951569652
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 766003015 | T15 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.192,5cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398913392
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 766003016 | T16 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.215cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159112473
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 766003017 | T17 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.202,5cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637584444
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 766003018 | T18 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.200cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368887405
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 766003019 | T19 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.200cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -380193294
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 766003020 | T20 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.213cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 257590702
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 766003021 | T21 - dodávka a montáž kuchyňské linky dl.219cm včetně vestavěných spotřebičů /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772273236
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 766003022 | T22 - dodávka a montáž vestavěné skříně dvoudílné 82,5 x 75 x 210cm /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1980563030
| VV |  | 3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 766003023 | T23 - dodávka a montáž vestavěné skříně dvoudílné 90 x 60 x 210cm /dle tabulky truhlářských prvků/ | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208716105
| VV |  | 9"výkres číslo D.1.1.38 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 766003050 | Příplatek za dveře do místnosti RTG /olovo, zesílené závěsy zárubně apod./ | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1982194620
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.16 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1493618603
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.14 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
379 | K | 766629213 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie | m | 270.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.040598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918413777
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,9+1,65)*25 |  | 63.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,36+1,15)*2*5 |  | 35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,975+2,75)*2*4 |  | 46.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,9)*2*4 |  | 47.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2,6)*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,6)*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,345+2,6)*2 |  | 9.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,75)*2 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,855+2,75)*2 |  | 7.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3)*2 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.38 |  | 270.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 766629214 | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | m | 270.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.075782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1973747834
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,9+1,65)*25 |  | 63.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,36+1,15)*2*5 |  | 35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,975+2,75)*2*4 |  | 46.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,9)*2*4 |  | 47.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2,6)*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,6)*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,345+2,6)*2 |  | 9.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,75)*2 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,855+2,75)*2 |  | 7.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3)*2 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,6)*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.38 |  | 270.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou | kus | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 103931236
| VV |  | 43+19+8+13+2+5+1+2+5+2+8+2+1+4*4+3+4+5+3"výkres číslo D.1.1.38 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
382 | M | 54917260 | samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz | kus | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0038 | 0.5396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50285793
| VV |  | 142,000"výkres číslo D.1.1.38 |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 1.914 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387358081
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.3 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.4 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.5 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5"výkres číslo D.1.1.6 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.656 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1854889880
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.37107 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
385 | K | 767531111 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | m2 | 18.313 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782399120
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,5*1,2+0,9*2,1+1*1,4+1*2,4+2,5*2,4+1,9*3,17"výkres číslo D.1.1.16 |  | 18.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
386 | M | 69752003 | rohož vstupní provedení hliník super 27 mm | m2 | 20.144 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.36259 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1883322660
| VV |  | 18,313*1,1 |  | 20.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 767531121 | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | m | 38.54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306288146
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (0,5+0,9+2,1)*2 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,4)*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+2,4)*2 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,4)*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+3,17)*2 |  | 10.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 38.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
388 | M | 69752160 | rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al | m | 42.394 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0084788 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602631763
| VV |  | 38,540*1,1 |  | 42.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 767601501 | Dodávka a montáž vynášecí ocelová pozinkovaná konstrukce pro vduchotechniku - nadstřešní konstrukce | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62709355
390 | K | 767601502 | Dodávka a montáž vynášecí ocelová pozinkovaná konstrukce pro vduchotechniku - podkrovní konstrukce | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1689243594
391 | K | 767608810 | Demontáž a likvidace stávajícího výtahu V2 a V4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399752207
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 37.7967 |  | 232.4577 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
392 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 791.62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161322874
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 28,3+8,9+4,95+3,2+8,4+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55+18,55+18,55+6,75+3,76+4,23+7,27+17,28 |  | 232.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 232.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,16+3,5+3,36+4,93+5,32+3,87+17,28 |  | 55.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 55.42 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,3+34,68+21,75+22,78+21,31+15,1+15,1+3,04+12,24 |  | 253.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 253.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 791.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 1053.077 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.31592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054781545
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 28,3+8,9+4,95+3,2+8,4+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55+18,55+18,55+6,75+3,76+4,23+7,27+17,28 |  | 232.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 232.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,16+3,5+3,36+4,93+5,32+3,87+17,28 |  | 55.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 55.42 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,3+34,68+21,75+22,78+21,31+15,1+15,1+3,04+12,24 |  | 253.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 253.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 330*0,5+664,57*0,1+300*0,1 |  | 261.457 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet soklíky |  | 261.457 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1053.077 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1583.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 7.2037 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1271050695
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 791,62*2 |  | 1583.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 771271812 | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02911 | 9.6063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699386180
| VV |  | 22*1,5*2*5 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 771271832 | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 6.93 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702172940
| VV |  | 22*1,5*2*5 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 771274124 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.5841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026082070
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 22*1,5*2*5 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
398 | M | 59761330 | schodovka protiskluzná šířky 330mm | kus | 1150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 4.6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125054926
| VV |  | 1150 |  | 1150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 1150 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 771274242 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.3366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804176963
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 22*1,5*2*5 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 330 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
400 | M | 59761432 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 72.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 1.3939 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948738057
| VV |  | 330,000*0,2*1,1 |  | 72.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 2800 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 32.872 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734534479
| VV |  | 2800"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 2800 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 771471830 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 3.522 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848476612
| VV |  | (3,5*4*2+4*4*2)*5"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 771474142 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky přes 90 do 120 mm | m | 664.57 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.38545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55169513
| VV |  | (3,5+2,55)*2 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,95)*2 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3,5)*2 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,75)*2 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+3,5)*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,5+0,55)*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,3+0,25)*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,15)*2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,345)*2 |  | 18.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*4 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*6 |  | 27.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,7+3,35)*2*2 |  | 32.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*2*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*2 |  | 36.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,75+2,5+2,295)*2 |  | 11.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,3)*2 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 300.18 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,5)*2 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2 |  | 7.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,5)*2 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2 |  | 7.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,5)*2 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2 |  | 7.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 45.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+1,75*2)*5 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2,1*2)*5 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,875+1,15)*2 |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2 |  | 4.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,875+1,1)*2 |  | 5.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,125+1,45)*2 |  | 5.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2 |  | 7.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 115.65 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9+8)*2 |  | 41.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+6,7)*2 |  | 24.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,875)*2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,9)*2 |  | 5.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 111.94 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 664.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | M | 59761417 | sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm | kus | 3655.135 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.95034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1692111057
| VV |  | 664,570/0,2*1,1 |  | 3655.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546752468
| VV |  | (3,5*4*2+4*4*2)*5"výkres číslo D.1.1.2-7 |  | 300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | M | 59761416 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm | kus | 1100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1432496803
| VV |  | 300,000/0,3 |  | 1000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1000*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
407 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 2158.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 179.5274 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120155412
| VV |  | 8,9+4,95+1,55+8,9+8,4+13,1+1,95+8,4+13,95+1,9+1,55+2,55+2,1+13,4+36,7+18,65+1,2+1,2+15,2+18,6+18,6+1,2+1,2+15,2+18,6+2,4+1,85+1,85+8,5+32,8 |  | 285.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,7+14,35+12,7+1,75+2,45+2,25+1,55+1,55+3,15+11,2+74,75+20,5+13,4+3,95+3+6,5+7,25+42,15+21,1+21,1+8,7+5,4+4,47+6,13+13,87 |  | 321.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 607.27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,85+3,75+1,9+1,55+2,55+2,1+64,3+1,15+1,25+1,25+1,25+5,5+6,3+2+3,55+1,25+1,25+1,25+19,85+29,2+4,35+7,4+1,55+1,55+1,95+1,2+1,2+5,9+4,15 |  | 194.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15+6,35+1,2+1,2+11,2+67,4+41,1+7,15+3*8+14,1+1,8 |  | 179.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 374.35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,85+3,75+1,9+1,55+2,55+2,1+64,3+1,15+1,25+2+2+5,5+6,3+2+3,55+1,25+1,25+1,25+18,7+19,85+29,2+4,35+7,35+1,55+1,55+1,95+3,05+3,05+11,2 |  | 219.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,6+40,9+7,3+3,05+3,05+3,05+3,05+3,05+3,05+3,05+14,1+1,95 |  | 153.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 372.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+4,2+5,85+3,75+1,9+1,55+2,55+2,1+64,3+1,15+1,25+2+2+5,5+6,3+2+3,55+1,25+1,25+1,25+18,7+19,85+29,2+4,35+7,35+1,55+1,55+1,95+3,05+3,05+11,2 |  | 219.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,6+40,9+7,3+3,05+3,05+3,05+3,05+3,05+3,05+3,05+14,1+1,95 |  | 153.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 372.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2+3,65+1,65+5,9+15,5+4,65+5,3+2,25+3,8+16,8+39,6+2,45+6,9+1,55*2+1,95*2+4,5+3,15+9,05+30,65+65,35+12,5+7,25+3,05*7+16,15+2,3 |  | 291.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 291.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52+3,24+3,29+3,64+3,26+3,33+3,33+3,33+3,33+3,33+3,33+32,46+3,33+3,33+65,19 |  | 139.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 139.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2158.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 771574266 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 791.62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00588 | 4.6547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239399685
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 28,3+8,9+4,95+3,2+8,4+13,1+7,72+6,73+5,25+7,12+4,86+1,63+18,67+18,63+18,55+18,55+18,55+6,75+3,76+4,23+7,27+17,28 |  | 232.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 232.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3+5,32*3+5,63+3,87+29,74 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 83.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,16+3,5+3,36+4,93+5,32+3,87+17,28 |  | 55.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 55.42 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,3+34,68+21,75+22,78+21,31+15,1+15,1+3,04+12,24 |  | 253.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 253.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 791.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | M | 59761406 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 870.782 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 16.719 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260103590
| VV |  | 791,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 870.782 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
410 | K | 771577111 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 52.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -471350024
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 4,95+3,2+4,86+1,63+3,76+4,23 |  | 22.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 22.63 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+3,36+4,93+3,87 |  | 15.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 15.66 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,04 |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 964.57 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.028937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012963444
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 664,57+300 |  | 964.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 771605010 | Dodávka a montáž lišty soklíku | m | 964.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505419440
413 | K | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 37.797 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212313228
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.3837 |  | 6.8588 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
414 | K | 776101500 | Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC lepené, protiskluz R9, zátěž 34 | m2 | 3141.22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407208208
| VV |  | 3,2+8,24+18,55+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,31 |  | 133.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 384.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,82 |  | 80.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 598.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 318.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 435.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 753.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 521.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 278.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 800.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,58+15,58+19,52+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+1,52+15,07+17,2 |  | 242.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98 |  | 153.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 395.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -939,56 |  | -939.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet odpočet anistatické |  | -939.56 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3141.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 776101501 | Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC antistatické a elektrovodivé, lepené, vodivá síť ze systémových samolepících CU pásek | m2 | 939.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 383173353
| VV |  | 3,2+8,24+18,55+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,31 |  | 133.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 384.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,55+16,38+20,97+22,15+20,67+13,97 |  | 112.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 631.22 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,07 |  | 20.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 20.07 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,07 |  | 20.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 20.07 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,07 |  | 20.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 20.07 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+13,2+20,96 |  | 228.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 228.61 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,52 |  | 19.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 19.52 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 939.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | 776101502 | Dodávka a montáž podlahoviny homogenní PVC - soklík výšky 100mm | m | 4250.62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448078637
| VV |  | (3,2+1)*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4+0,16+0,05)*2 |  | 12.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,425+1,75)*2 |  | 32.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,7+2,25)*2 |  | 21.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,85)*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,975+5,75)*2 |  | 19.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,5)*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,295+2,75)*2 |  | 10.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5+1,9*2 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*2+2,4 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+10)*2 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,72+6,15)*2 |  | 19.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,675)*2 |  | 19.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,25+2,4)*2 |  | 27.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,5)*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+2,1)*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+0,9)*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+3,5)*2 |  | 10.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+3,45)*2 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3,45)*2 |  | 11.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,875+3,5)*2 |  | 16.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,5)*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2 |  | 11.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+3,3)*2 |  | 13.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,675)*2 |  | 19.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,35+2,4)*2 |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,35+3,8)*2 |  | 20.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+3,75)*2 |  | 11.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+1,55)*2 |  | 13.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 641.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+3)*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3)*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,4)*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,225)*2 |  | 12.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,025)*2 |  | 14.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+44,5)*2 |  | 157.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2 |  | 17.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*4 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*3 |  | 26.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2 |  | 10.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+0,15+3,42+5,25)*2 |  | 23.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2 |  | 15.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+4,095)*2 |  | 20.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+6,15)*2 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,825)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,825)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,825)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,025)*2 |  | 10.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,025)*2 |  | 10.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,025)*2 |  | 10.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,05)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,05)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2 |  | 16.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,79)*2 |  | 5.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2 |  | 19.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,8)*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,7+3,75)*2 |  | 14.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 760.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+3,2)*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3)*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+44,5)*2 |  | 157.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2 |  | 17.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*4 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3 |  | 53.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,2+3,42)*2 |  | 17.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2 |  | 15.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2 |  | 20.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,08+2,7)*2 |  | 17.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+4,15)*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2 |  | 16.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2 |  | 19.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 798.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+3,2)*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3)*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+44,5)*2 |  | 157.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2 |  | 17.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*4 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*3 |  | 53.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,2+3,42)*2 |  | 17.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2 |  | 15.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2 |  | 20.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2 |  | 19.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,08+2,7)*2 |  | 17.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+4,15)*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2 |  | 16.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2 |  | 19.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 798.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5+3,3)*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,1+11,3+3,9+0,925+1,175+1,2+0,65)*2 |  | 74.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+3,35)*2 |  | 12.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+3,35)*2 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,85+3,35)*2 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+0,925+1,175)*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,4)*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+1,56)*2 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,54+3)*2 |  | 9.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95+5,35)*2 |  | 16.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,25)*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+5,1)*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+4,7)*2 |  | 24.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,65)*2 |  | 15.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,6+3,3)*2 |  | 75.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2 |  | 15.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,945)*2 |  | 20.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*3 |  | 64.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*3 |  | 59.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,55)*2*3 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*3 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+2,7)*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2 |  | 15.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2 |  | 16.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2 |  | 19.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 737.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14+6,2+0,8)*2 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+3,37)*2 |  | 18.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+3,4)*2 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+3,4)*2 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85+3,37)*2 |  | 18.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,8)*2 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+5,15)*2 |  | 17.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,21)*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,15)*2 |  | 17.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+1,8)*2 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,97+5,15)*2 |  | 24.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,15)*2 |  | 17.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,45)*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+5,15)*2 |  | 16.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2 |  | 16.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+3,34)*2 |  | 16.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+3,34)*2 |  | 16.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+3,34)*2 |  | 16.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+3,34)*2 |  | 16.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,8)*2 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,8)*2 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,8)*2 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,8)*2 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,8)*2 |  | 7.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9+3,22)*2 |  | 16.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,6+2,25+0,95*2)*2 |  | 43.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,025+1,3)*2 |  | 16.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,84+2,905)*2 |  | 17.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,79+2,905)*2 |  | 13.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2 |  | 16.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2 |  | 16.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,4)*2 |  | 17.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 514.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4250.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 4080.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909080110
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+8,24+18,55+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,31 |  | 133.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 384.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,82 |  | 80.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 598.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 318.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 435.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 753.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 521.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 278.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 800.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,58+15,58+19,52+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+1,52+15,07+17,2 |  | 242.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98 |  | 153.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 395.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4080.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 4080.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919357263
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+8,24+18,55+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,31 |  | 133.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 384.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,82 |  | 80.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 598.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 318.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 435.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 753.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 521.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 278.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 800.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,58+15,58+19,52+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+1,52+15,07+17,2 |  | 242.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98 |  | 153.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 395.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4080.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 4080.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.81616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170670627
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+8,24+18,55+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,31 |  | 133.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 384.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,82 |  | 80.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 598.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 318.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 435.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 753.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 521.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 278.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 800.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,58+15,58+19,52+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+1,52+15,07+17,2 |  | 242.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98 |  | 153.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 395.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4080.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 4080.78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 18.5675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870146424
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,2+8,24+18,55+25,24+23+16,38+20,97+1,8+1,82+8,46+6,31 |  | 133.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,2+14,58+52,17+22,15+21,78+20,67*2+27+3,15+16,84+13,97+7,7+3,15+6,39+11,88+20,68+8,28+16,67+5,36+5,36+17,85+20,67+8,7+10,27+21,42 |  | 384.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,24+25,7+7,6+7,82 |  | 80.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 598.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+24,65+18,08+6,78+12,75 |  | 318.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+107,72+26,15+7,35+21,88+6,2+21,88+6,2+26,15+7,35+26,15+7,35+21,94+6,2+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+7,14+9,26 |  | 435.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 753.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+9,75+4,2+10,5+4,2+9,75+12,08+5,32+71,76+17,5+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,41+6,88+18,18+6,96+17,37+6,96+53,18+6,78+12,75 |  | 353.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,44+20,07+75,48+26,42+7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+15,82+9,26 |  | 413.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 766.53 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2+13,72+158,84+10,38+9,01+9,52+6,7+6,12+5,3+4,62+15,69+16,65+3,75+18,94+26,21+13,2+108,72+6,78+12,75+23,78+20,96+26,42 |  | 521.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,35+22,11+6,33+22,11+6,33+26,42+7,35+26,42+7,35+22,15+6,33+14,17+3,4+6,85+14,17+3,4+16,36+2,16+21,09+11,92+9,26+15,82 |  | 278.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 800.11 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,58+15,58+19,52+15,54+15,54+3,38+14,41+3,38+13,09+3,29+35,25+13,91+1,52+15,07+17,2 |  | 242.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75+3,36+14,02+3,36+14,04+3,36+13,75+3,36+13,38+3,26+29,89+9,52+16,99+10,98 |  | 153.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 395.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4080.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 2286.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 6.8588 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -170791133
| VV |  | 14,65+20,5+17,05+14,5+14,5+20,7*6 |  | 205.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 205.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75+10,65+9,85+8,2+3,6+15,9+16,7+16,7+16,7+16,7*2+16,55+18,35+14,7+6,35+19,4+13,55+42,15+20,7+21,35*8 |  | 464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 464 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75+9,85+8,2+3,6+15,9+16,7+15,9+15,9+16,7*2+16,55+14,7+6,35+19,25+20,4+13,55+42,15+20,7+20,85+17,4*7 |  | 425.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 425.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,75+9,85+8,2+3,6+15,9+16,7+15,9+15,9+16,7*2+16,55+14,7+6,35+19,25+20,4+13,55+42,15+20,7+20,85+17,4*7 |  | 425.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 425.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,4+9,6+9,1+9,55+6,7+152,2+6,15+2,6+13,7+12,5+17,3+14,7+6,05+17,5+20,4+13,55+22,05+17,4+17,4*6+20,85+42,55 |  | 529.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 529.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,5+13,94+16,03+15,67+13,85+13,29+14,45+14,9+14,93+15,31+14,77+15,14+14,67+14,93+14,91+14,32 |  | 236.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 236.61 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2286.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 19.384 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294684444
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 48.7813 |  | 274.1523 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
423 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 2437.709 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.73131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308842930
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,95+1,9)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*2,1 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,5)*1,5 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*2,1 |  | 18.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*2,1 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2*2,1 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2*2,1 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,55)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,57+0,13)*2*2,1 |  | 19.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1)*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,75+2,295)*2*2,1 |  | 23.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*2,1 |  | 14.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,95+0,6+0,5*2)*0,9 |  | 4.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2*2,1 |  | 24.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65*2)*2*2,1 |  | 27.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+0,9)*2,1 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*2,1 |  | 17.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*2,1 |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+3,2)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 488.719 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+2,7)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,8+0,3+0,6)*0,6 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,5+(1,6+0,6)*0,6 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,675+0,3)*2*2,1-0,7*2 |  | 34.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+1,2)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 452.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*2,1-0,9*2-0,7*2 |  | 16.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+1,54*2+3+1,56+0,6+2,25+1,8+0,6*2)*0,9 |  | 13.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2*2,1-1,1*2 |  | 33.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,6+(1+0,6)*1,5 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,33)*1,5 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,66+0,6)*0,6 |  | 1.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,15+1+0,6)*2,1 |  | 5.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 347.931 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,925+0,6)*0,6 |  | 1.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+0,6)*0,6+1*1,5 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,025)*0,6 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,21+1,79)*2*2,1-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,19+0,6)*0,6 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,13+0,6)*0,6 |  | 1.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2*2,1-0,8*2 |  | 13.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+4,45)*2*2,1-0,8*2 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 199.896 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 3363.832 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 274.1523 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154956364
| VV |  | (3,5+2,5)*2*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,9)*2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,5)*2*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4)*2*2 |  | 23.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,7)*2*2 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+1,9)*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,3)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4)*2*2 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,6)*2*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+4,7)*2*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,4)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,4)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+4,7)*2*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,4)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,4)*2*2 |  | 9.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,9)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+3,3)*2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,2)*2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,1)*2*2 |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,95)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,95)*2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,95)*2*2 |  | 12.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,75)*2*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,75)*2*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+1,65)*2*2 |  | 14.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2,3+1,495)*2*2 |  | 27.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,7)*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+4,2)*2*2 |  | 25.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+1,2)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,6)*2*2 |  | 18.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,8)*2*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+5,9)*2*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.2 |  | 858.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,9)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,3)*2*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,15)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,15)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,15)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,15)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,55)*2*2 |  | 20.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,9)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,65)*2*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,15)*2*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,15)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,15)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,2)*2*2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,5)*2*2 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,7)*2*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,7)*2*2 |  | 11.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,7)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,7)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,2)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,2)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+3,5)*2*2 |  | 32.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,338+1,7)*2*2 |  | 16.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4)*2*2 |  | 23.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,2)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,2)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,1)*2*2 |  | 21.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+0,4+0,15+6,1)*2*2*8 |  | 323.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+2,9)*2*2 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+3)*2*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.3 |  | 842.152 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,9)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,3)*2*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,55)*2*2 |  | 20.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,9)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,25)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,2)*2*2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,3)*2*2 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,7)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,7)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,1)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+6)*2*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+3,3)*2*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.4 |  | 549.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,9)*2*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,3)*2*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+1,55)*2*2 |  | 20.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,9)*2*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1)*2*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,25)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1)*2*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,2)*2*2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,3)*2*2 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,7)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,7)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,65)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,1)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+6)*2*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+3,3)*2*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.5 |  | 549.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,32+1,28+3,05)*2*2 |  | 22.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+2,85)*2*2 |  | 23.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,65)*2*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,9)*2*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,6)*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,5)*2*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,4)*2*2 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,1)*2*2 |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+0,9)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+0,9)*2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+1,2)*2*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,45)*2*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,8)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,1)*2*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,7)*2*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,6)*2*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+1,65)*2*2 |  | 12.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.6 |  | 380 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,4)*2*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*4*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+1,8)*2*2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8)*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.7 |  | 184 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3363.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 2437.709 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 12.6761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130772683
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,95+1,9)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*2,1 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,5)*1,5 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*2,1 |  | 18.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*2,1 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2*2,1 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2*2,1 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,55)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,57+0,13)*2*2,1 |  | 19.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1)*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,75+2,295)*2*2,1 |  | 23.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*2,1 |  | 14.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,95+0,6+0,5*2)*0,9 |  | 4.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2*2,1 |  | 24.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65*2)*2*2,1 |  | 27.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+0,9)*2,1 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*2,1 |  | 17.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*2,1 |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+3,2)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 488.719 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+2,7)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,8+0,3+0,6)*0,6 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,5+(1,6+0,6)*0,6 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,675+0,3)*2*2,1-0,7*2 |  | 34.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+1,2)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 452.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*2,1-0,9*2-0,7*2 |  | 16.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+1,54*2+3+1,56+0,6+2,25+1,8+0,6*2)*0,9 |  | 13.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2*2,1-1,1*2 |  | 33.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,6+(1+0,6)*1,5 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,33)*1,5 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,66+0,6)*0,6 |  | 1.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,15+1+0,6)*2,1 |  | 5.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 347.931 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,925+0,6)*0,6 |  | 1.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+0,6)*0,6+1*1,5 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,025)*0,6 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,21+1,79)*2*2,1-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,19+0,6)*0,6 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,13+0,6)*0,6 |  | 1.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2*2,1-0,8*2 |  | 13.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+4,45)*2*2,1-0,8*2 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 199.896 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | M | 59761039 | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 2681.48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 33.7866 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 903563447
| VV |  | 2437,709*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2681.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
427 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 2437.709 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1908620349
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,95+1,9)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*2,1 |  | 10.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,5)*1,5 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*2,1 |  | 18.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1 |  | 9.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2 |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*2,1 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2*2,1 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2*2,1 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1 |  | 11.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,55)*2*2,1 |  | 16.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,57+0,13)*2*2,1 |  | 19.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2*2,1 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2*2 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2,1*2 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2*2 |  | -2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*2,1*3 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,6*2*3 |  | -3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1)*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,75+2,295)*2*2,1 |  | 23.289 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2 |  | -1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)*1,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+0,6)*1,5 |  | 3.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*2,1 |  | 14.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,95+0,6+0,5*2)*0,9 |  | 4.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2*2,1 |  | 24.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65*2)*2*2,1 |  | 27.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+0,9)*2,1 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*2,1 |  | 17.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*2,1 |  | 12.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2 |  | -1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+3,2)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2,1 |  | 20.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2 |  | -1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 488.719 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+2,7)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,8+0,3+0,6)*0,6 |  | 1.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)*2,1-0,9*2 |  | 20.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,5+(1,6+0,6)*0,6 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,675+0,3)*2*2,1-0,7*2 |  | 34.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+1,2)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 452.069 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2,1-0,9*2 |  | 18.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2*2,1-0,7*2-0,9*2 |  | 18.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2,1-0,9*2 |  | 20.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33)*0,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)*2,1 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 474.547 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*2,1-0,7*2 |  | 10.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.385 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*2,1-0,9*2-0,7*2 |  | 16.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+1,54*2+3+1,56+0,6+2,25+1,8+0,6*2)*0,9 |  | 13.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2*2,1-1,1*2 |  | 33.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*0,6+(1+0,6)*1,5 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2)*0,6 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,33)*1,5 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,66+0,6)*0,6 |  | 1.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,15+1+0,6)*2,1 |  | 5.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)*2,1-0,9*2 |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)*2,1-0,9*2 |  | 19.988 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6)*0,6+1*1,5 |  | 2.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2,1-1,1*2 |  | 32.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2,1-0,9*2 |  | 14.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2,1-0,7*2 |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2,1-0,9*2 |  | 22.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2,1-0,9*2 |  | 13.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 347.931 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,925+0,6)*0,6 |  | 1.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 8.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+0,6)*0,6+1*1,5 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,025)*0,6 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2,1-0,7*2 |  | 14.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,21+1,79)*2*2,1-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,19+0,6)*0,6 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,13+0,6)*0,6 |  | 1.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6)*0,6 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2*2,1-0,8*2 |  | 13.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2,1-0,7*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+4,45)*2*2,1-0,8*2 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 199.896 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 781494111 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové | m | 2893.97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.89713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539554364
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,95+1,9)*2+4*2,1 |  | 16.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2+4*2,1 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2+4*2,1 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,5)+1,5 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2+4*2,1 |  | 17.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2+4*2,1 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2+4*2,1 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2+4*2,1 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2+4*2,1 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2+4*2,1 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2+4*2,1 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,55)*2+4*2,1 |  | 16.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,57+0,13)*2+4*2,1 |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2+4*2,1 |  | 28.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2+8*2,1 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*3+4*2,1*3 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2+4*2,1 |  | 28.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2+4*2,1*2 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*3+4*2,1*3 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1)+2,1 |  | 3.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,75+2,295)*2+4*2,1 |  | 19.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)+1,5 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)+1,5 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+0,6)+1,5 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2+4*2,1 |  | 15.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,6)+1,5 |  | 3.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2+4*2,1 |  | 20.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65*2)*2+4*2,1 |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+0,9)+3*2,1 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2+4*2,1 |  | 16.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2+4*2,1 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2+4*2,1 |  | 14.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+3,2)*2+4*2,1 |  | 18.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2+4*2,1 |  | 18.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 610.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+4*2,1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+4*2,1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2+4*2,1 |  | 18.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+4*2,1 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+4*2,1 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2+4*2,1 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2+4*2,1 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2+4*2,1 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)+6*2,1 |  | 23.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)+6*2,1 |  | 23.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)+6*2,1 |  | 23.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+0,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,675+0,3)*2+4*2,1 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2+4*2,1 |  | 16.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+1,2)*2+4*2,1 |  | 14.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+4*2,1 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 474.415 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+4*2,1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2+4*2,1 |  | 18.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+4*2,1 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2+4*2,1 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2+4*2,1 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2+4*2,1 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2+4*2,1 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,6 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)+4*2,1 |  | 11.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2+4*2,1 |  | 24.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2+4*2,1 |  | 16.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2+4*2,1 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+4*2,1 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 552.875 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2,1-0,9*2 |  | 16.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+4*2,1 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2+4*2,1 |  | 18.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+4*2,1 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2+4*2,1 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2+4*2,1 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2+4*2,1 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2+4*2,1 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+4*2,1 |  | 18.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*0,6 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)+4*2,1 |  | 11.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2+4*2,1 |  | 24.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2+4*2,1 |  | 16.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2+4*2,1 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+4*2,1 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 552.875 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2+4*2,1 |  | 14.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2+4*2,1 |  | 13.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2+4*2,1 |  | 13.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2+4*2,1 |  | 13.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2+4*2,1 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2+4*2,1 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,15+1+0,6)+4*2,1 |  | 10.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+6*2,1 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+6*2,1 |  | 22.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2+4*2,1 |  | 24.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2+4*2,1 |  | 16.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2+4*2,1 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+4*2,1 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+4*2,1 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 420.325 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2+4*2,1 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2+4*2,1 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2+4*2,1 |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2+4*2,1 |  | 13.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+1 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,21+1,79)*2+4*2,1 |  | 16.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*5 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2+4*2,1 |  | 15.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2+4*2,1 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2+4*2,1 |  | 13.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+4,45)*2+4*2,1 |  | 19.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 283.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2893.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 781494511 | Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací | m | 2654.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.69009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569097047
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,95+1,9)*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+2*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+2*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,5)+2*1,5 |  | 6.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8+2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+2*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,5)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6+2*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,55+1,5)*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8+2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+1,6)*2 |  | 5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,55)*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2*2)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,57+0,13)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2*2)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2*2)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*3 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2*2)*3 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,1+1,75+0,3+4,75+1,5+0,1)*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2)*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2*2)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,375)*2*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2*2)*2 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,5)*2*3 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2*2)*3 |  | 13.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1)+2*2,1 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+0,75+2,295)*2 |  | 11.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8+2*2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)+2*1,5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+0,6*2)+2*1,5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,65+0,6)+2*1,5 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,6)+2*1,5 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,95+0,6+0,5*2)+2*0,9 |  | 7.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8+2*2,1 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+2,7)*2 |  | 11.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+2*2 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+1,65*2)*2 |  | 13.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+2*2 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+0,9)+2*2,1 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2 |  | 8.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+2*2 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2 |  | 5.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+2*2 |  | 4.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+3,2)*2 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+2*2 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2 |  | 9.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9+2*2 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 569.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+0,9+2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+0,9+2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2+0,9+2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+2,7+0,6)*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33+0,6)*2 |  | 10.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2+0,6)*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,8+0,3+0,6+0,6)*2 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)+0,9+2*2 |  | 15.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)+0,9+2*2 |  | 15.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3+1,915+2+1,25)+0,9+2*2 |  | 15.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3+1,85+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2*1,5+(1,6+0,6+0,6)*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,675+0,3)*2+0,7+2*2 |  | 21.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,15)*2+0,9+2*2 |  | 12.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+1,2)*2+0,7+2*2 |  | 10.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+0,9+2*2 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 454.235 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+0,9+2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+0,9+2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2+0,9+2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 10.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2+0,7+2*2+0,9+2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2*0,6)*2 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33+0,6)*2 |  | 10.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6+0,6)*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)+2*2,1 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6*0,6)*2+1+2*1,5 |  | 7.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2+1,1+2*2 |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2+0,9+2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2+0,7+2*2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+0,9+2*2 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 470.575 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+0,9+2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2+0,9+2*2 |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2+0,9+2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 10.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+3,5)*2+0,7+2*2+0,9+2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2+0,9+2*2 |  | 15.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2*0,6)*2 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,66+0,97+0,33+0,6)*2 |  | 10.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6+0,6)*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,3+0,6+1)+2*2,1 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6*0,6)*2+1+2*1,5 |  | 7.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2+1,1+2*2 |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2+0,9+2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2+0,7+2*2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+0,9+2*2 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 470.575 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2+0,7+2*2 |  | 10.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2+0,7+2*2 |  | 10.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2+0,9+2*2+0,7+2*2 |  | 19.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6*2+1,54*2+3+1,56+0,6+2,25+1,8+0,6*2+0,9)*2 |  | 31.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,3)*2+1,1+2*2 |  | 21.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+0,6)*2+(1+0,6)+2*1,5 |  | 9.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+0,6*2+0,6)*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,33)+2*1,5 |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,66+0,6+0,6)*2 |  | 7.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6+0,6)*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+0,15+1+0,6)+2*2,1 |  | 6.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3+2+1,25+1,9)+0,9+2*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3+1,9+1,2+0,375+1,8)+0,9+2*2 |  | 15.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+1,6+0,6)*2+1+2*1,5 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2+1,1+2*2 |  | 21.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2+0,9+2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2+0,7+2*2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2+0,9+2*2 |  | 16.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2+0,9+2*2 |  | 12.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 403.025 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,925+0,6+0,6)*2 |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,875+1,725)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2+0,7+2*2 |  | 9.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,725)*2+0,7+2*2 |  | 9.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+0,6+0,6)*2+1+2*1,5 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+2,025+0,6)*2 |  | 6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+0,7+2*2 |  | 12.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+0,7+2*2 |  | 12.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+0,7+2*2 |  | 12.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+0,7+2*2 |  | 12.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2+0,7+2*2 |  | 12.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2+0,7+2*2 |  | 12.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,21+1,79)*2+0,8+2*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,19+0,6+0,6)*2 |  | 6.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,13+0,6+0,6)*2 |  | 6.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6+0,6)*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+0,6+0,6)*2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,85)*2+0,8+2*2 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2+(0,7+2*2)*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2+0,7+2*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+4,45)*2+0,8+2*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 285.98 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2654.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 48.781 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023171162
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.096768 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
431 | K | 783301401 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | 403.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076955326
| VV |  | (1,2+2)*2*0,25*58 |  | 92.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2)*2*0,25*31 |  | 48.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2)*2*0,25*43 |  | 60.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2)*2*0,25*98 |  | 142.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+2)*2*0,25*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2)*2*0,25*43 |  | 58.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.38 |  | 403.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 403.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.048384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401441829
| VV |  | (1,2+2)*2*0,25*58 |  | 92.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2)*2*0,25*31 |  | 48.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2)*2*0,25*43 |  | 60.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2)*2*0,25*98 |  | 142.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+2)*2*0,25*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2)*2*0,25*43 |  | 58.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.38 |  | 403.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 403.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.048384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040190390
| VV |  | (1,2+2)*2*0,25*58 |  | 92.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2)*2*0,25*31 |  | 48.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2)*2*0,25*43 |  | 60.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2)*2*0,25*98 |  | 142.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+2)*2*0,25*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+2)*2*0,25*43 |  | 58.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.38 |  | 403.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.1814 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
434 | K | 784181001 | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 13428.94 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 2.8201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027429469
| VV |  | 12520,884+17,858+83,82+806,378"položky dílu 6 |  | 13428.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 784181007 | Pačokování jednonásobné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1030763734
| VV |  | 120"položky dílu 6 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 16440.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 3.288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1840399543
| VV |  | 12520,884+17,858+83,82+806,378+3011,2"položky dílu 6 |  | 16440.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 784205050 | Omyvatelný otěruvzdorný nátěr do výšky 2m včetně přípravy podkladu tmelením apod. | m2 | 6500.454 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767348803
| VV |  | (3,2+1)*2*2 |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+1,55)*2*2-0,8*2 |  | 24.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,85)*2*2-1,6*2,1-0,8*2-2,2*2,1 |  | 43.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,425+1,75+0,3)*2*2-0,8*2*7-1,1*2,1-1,6*2,1 |  | 49.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,7+2,25)*2*2-1,1*2,1*2-0,8*2*5-0,9*2 |  | 29.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*2-0,8*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+1,9)*2*2-0,8*2*2-0,7*2-0,6*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,05+1,5)*2*2-0,7*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,55)*2*2-0,8*2*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,4+0,16+0,05)*2*2-0,8*2 |  | 22.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,75)*2*2-0,8*2*2 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,45+1,9)*2*2-0,8*2-0,7*2-0,6*2 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,3)*2*2-0,7*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,8)*2*2-0,8*2 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5)*2*2-0,7*2 |  | 8.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,5+0,55)*2*2-0,7*2-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1)*2*2-0,7*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1+0,1+1,2+1,3+0,25)*2*2-0,7*2*2-0,8*2 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,7)*2*2-0,7*2-0,9*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2-0,7*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,345)*2*2-0,8*2*2 |  | 33.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*2-0,8*2*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*2-0,8*2*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+3,35)*2*2-0,8*2*2 |  | 33.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,75+2,85)*2*2-0,8*2+0,9*2 |  | 34.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*2-0,7*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*2-0,7*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*2-0,7*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,375+0,9)*2*2-0,7*2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*2-0,7*2*2-0,8*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,75+3,35+0,1+1,5)*2*2-0,7*2*2-0,8*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+0,8)*2*2-0,6*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2-0,8*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,2)*2*2-0,8*2*2 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,5)*2*2-1,2*2,5-0,8*2*3 |  | 22.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5+9,9+6,5)*2*2-1,1*2,1*2-1,1*2*2-0,9*2*2-2*2-1,6*2,1-1*2,1 |  | 145.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+2,295)*2*2-0,8*2 |  | 20.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75+2,295)*2*2-0,9*2 |  | 18.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,51+2,9)*2*2-2,51*2 |  | 16.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,72)*2*2-1,1*2 |  | 37.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,675)*2*2-1,1*2*2-2*2 |  | 30.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*2-1,1*2 |  | 36.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*2-0,9*2 |  | 36.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*2-0,9*2-0,7*2 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,4)*2*2-0,9*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+3,45)*2*2-0,9*2 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*2-0,9*2*2 |  | 34.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,45)*2*2-0,9*2-1,1*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,7)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225+3,3)*2*2-0,9*2 |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,675+6,15)*2*2-0,9*2-1,1*2 |  | 35.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,125+3,7)*2*2-1,1*2 |  | 21.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+2,3)*2*2-0,9*2 |  | 21.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,25+1,6)*2*2-0,9*2*3 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,54+1,75)*2*2-1*2 |  | 15.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,6)*2*2-0,9*2*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+6)*2*2-0,9*2*2 |  | 29.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+2,32)*2*2-1,1*2*2-0,9*2*2 |  | 25.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,35+2,4)*2*2-1,1*2,1*2-1,1*2*4-0,9*2*4 |  | 54.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,35+3,75)*2*2-1,1*2,1-1,1*2*0,9*2*2 |  | 30.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+3,5)*2*2-1,1*2 |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,825)*2*2-0,8*2-0,9*2 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+3,5)*2*2-0,8*2*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,5)*2*2-0,9*2-0,8*2-0,7*2-1,22*2,26 |  | 14.843 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35+1,8)*2*2-0,9*2 |  | 14.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,875)*2*2-1,1*2-0,9*2 |  | 29.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2-0,9*2 |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1,675)*2*2-0,9*2 |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,5)*2*2-1,1*2-0,9*2 |  | 30.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 1779.463 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*2-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,35+4,5)*2*2-2,2*2,1-0,8*2 |  | 45.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,2+48+0,7+5,85)*2-2,2*2,1-1,2*2*17-0,9*2*8-1,1*2*3-0,7*2*2 |  | 108.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2-0,9*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2-0,9*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,25)*2*2-0,9*2 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4,025)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 23.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,95)*2*2-0,9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,3)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2-0,7*2-0,9*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,45)*2*2-0,7*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+5,25)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 30.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5,25)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,55+5,25)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,7)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+2,73)*2*2-0,9*2 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+2,73+0,15+3,42)*2*2-1,1*2 |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+2,3)*2*2-0,9*2 |  | 20.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*2-0,9*2 |  | 29.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+4,095)*2*2-0,9*2*3 |  | 35.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+6,15)*2*2-1,1*2-0,9*2 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*2-0,9*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*2-0,9*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*2-0,9*2 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*2-0,9*2 |  | 18.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*2-0,9*2 |  | 18.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,025+3)*2*2-0,9*2 |  | 18.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+2,7)*2*2-0,8*2 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+2,7)*2*2-0,9*2 |  | 20.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*2-0,9*2 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2-1,1*2-0,7*2 |  | 29.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,79)*2*2-0,9*2 |  | 13.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,79)*2*2-0,7*2 |  | 10.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2-0,9*2 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+4,05)*2*2-1,2*2 |  | 27.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.17 |  | 1354.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*2-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+4,5)*2*2-2,2*2,1-0,8*2 |  | 28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*2-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 356.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2-0,9*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2-0,9*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*2-0,9*2 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 23.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*2-0,9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*2-0,7*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2-0,7*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2-0,9*2-0,7*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2-0,7*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 30.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 30.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*2-0,9*2*2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*2-0,9*2 |  | 29.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*2-0,9*2*3 |  | 35.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*2-1,1*2-0,9*2 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*2-0,9*2 |  | 33.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*2-1,6*2-0,9*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*2-0,9*2 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2-1,1*2+0,7*2 |  | 31.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2-0,9*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2-0,9*2 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.18 |  | 1661.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*2-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*2-2,2*2,1-0,8*2 |  | 44.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+44,5+5,85+0,5)*2*2-2,2*2,1-1,6*2+1,2*2*17-0,7*2*2-0,9*2*6-1,1*2*2 |  | 356.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2-0,9*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+1,4)*2*2-0,9*2 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25+3)*2*2-0,9*2 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 23.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95+3)*2*2-0,9*2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*2-0,7*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,25)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,2)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,2)*2*2-0,7*2 |  | 9.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+1,7)*2*2-0,9*2-0,7*2 |  | 17.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2-0,7*2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 30.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,6)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,55)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,42)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 30.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,73+2,55)*2*2-0,9*2 |  | 19.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,3)*2*2-0,9*2*2 |  | 18.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*2-0,9*2 |  | 29.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,095+6,15)*2*2-0,9*2*3 |  | 35.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,15+3,3)*2*2-1,1*2-0,9*2 |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-0,9*2-1,2*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,1)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,08)*2*2-0,9*2 |  | 33.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+3,5)*2*2-1,6*2-0,9*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*2-0,9*2 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2-1,1*2+0,7*2 |  | 31.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,8)*2*2-0,7*2 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,15)*2*2-0,9*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2-0,9*2 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.19 |  | 1677.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*2*2-0,8*2 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,5)*2*2-2,2*2,1-0,8*2 |  | 44.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,3+11,3)*2*2-2,2*2,1-0,8*2,1*2-1,1*2,1 |  | 108.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,35+2,95)*2*2-1,1*2,1-0,8*2*2-0,7*2*2-1,1*2 |  | 22.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,25)*2*2-0,8*2 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,15)*2*2-0,7*2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,675+1,1)*2*2-0,7*2 |  | 9.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,15)*2*2-0,7*2*2 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,275+1,1)*2*2-0,7*2*2 |  | 6.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,125+1,45)*2*2-0,7*2 |  | 8.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,5+4,7+3,7)*2-1,1*2,1-0,9*2-1,1*2 |  | 25.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,54+3)*2*2-0,8*2 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,56+3,4)*2*2-0,8*2,1 |  | 18.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3,4)*2*2-0,8*2,1 |  | 20.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+3,9)*2*2-0,9*2 |  | 34.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,65)*2*2-1,1*2 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49,5+3,5+5,9)*2*2-4,4*2,6-0,9*2*5-1,6*2-1,1*2*2-1,2*2*8 |  | 188.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,15+2,3)*2*2-0,9*2*2 |  | 18.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,955+2,75)*2*2-0,9*2 |  | 29.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,945+6,15)*2*2-0,9*2*3 |  | 34.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,45+6,15)*2*2-0,9*2-1,1*2 |  | 34.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,65+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+6,15)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 35.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+3)*2*2-0,9*2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,1+3)*2*2-0,9*2 |  | 18.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,65+6,15)*2*2-0,9*2 |  | 33.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,2)*2*2-1,6*2-0,9*2 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,025+3,5)*2*2-0,9*2 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,675+3,5)*2*2-1,1*2-0,9*2 |  | 28.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,15+1,8)*2*2-0,9*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,2)*2*2-0,9*2 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,15+1,65)*2*2-0,9*2 |  | 21.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,7)*2*2-0,9*2 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,05+3,5)*2*2-1,2*2-0,9*2 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.20 |  | 1299.27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9+7,9)*2*2-1,1*2*2-0,7*2 |  | 77.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,6*2-1,1*2 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*2*2-0,9*2 |  | 26.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+0,8+13,3+4,3+6)*2*2-1,1*2*6-0,7*2 |  | 107.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,475+3,2)*2*2 |  | 18.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,025+1,3)*2*2-1,14*2*2-0,8*2*4 |  | 22.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17,6+2,25+0,95*2)*2*2-1,14*2-1,1*2*6-0,8*2-0,9*2*3-0,7*2 |  | 63.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,72+6,7)*2*2-0,7*2 |  | 48.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+6,7)*2*2-1,1*2 |  | 41.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+6,7)*2*2-1,1*2 |  | 38.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2-1,1*2 |  | 34.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2-1,1*2 |  | 34.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,9)*2*2-0,7*2 |  | 9.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,9)*2*2-0,7*2 |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,725+0,875)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+0,875)*2*2-0,7*2*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+5,85)*2*2-0,8*2 |  | 35.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,37+5,85)*2*2-0,8*2 |  | 35.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2-1,1*2-0,7*2 |  | 29.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2-1,1*2-0,7*2 |  | 29.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2-1,1*2-0,7*2 |  | 29.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,34+4,9)*2*2-1,1*2-0,7*2 |  | 29.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,22+4,9)*2*2-1,1*2-0,7*2 |  | 28.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2-0,7*2 |  | 12.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,64)*2*2-0,7*2 |  | 12.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2-0,7*2 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,825+1,85)*2*2-0,7*2 |  | 13.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2-0,7*2 |  | 13.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,895+1,85)*2*2-0,7*2 |  | 13.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,905+5,84)*2*2-0,8*2 |  | 33.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,79+2,94)*2*2-2,36*1,15-0,8*2-1,1*2 |  | 20.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2-2,36*1,15-0,9*2 |  | 29.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,34)*2*2-2,36*1,15-0,9*2 |  | 29.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,4)*2*2-2,36*1,15-0,9*2 |  | 29.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+6,97)*2*2-2,36*1,15-0,8*2 |  | 44.166 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+1,1)*2*2-0,8*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2 |  | 8.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,15+3,37)*2*2-0,8*2*2 |  | 30.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+1,8)*2*2-0,8*2 |  | 13.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,825+5,15)*2*2-0,8*2*2 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,79+2,21)*2*2-0,8*2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.21 |  | 1166.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2437,709"odpočet hladkých omítek |  | -2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -2437.709 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6500.454 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 9939.686 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 2.8825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784879637
| VV |  | 16440,14-6500,454"položky dílu 784 |  | 9939.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 784221151 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém | m2 | 16440.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.1644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888204110
| VV |  | 12520,884+17,858+83,82+806,378+3011,2"položky dílu 6 |  | 16440.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VYB | Vybavení objektu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
440 | K | V-01 | 1 - dodávka a montáž ochr. plát tl. 2mm výška 300 mm | m | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957217905
| VV |  | 450"výkres číslo D.1.1.38 |  | 450 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | V-02 | 2 - dodávka a montáž horní ochranné madlo vč. konzol a koncových prvkù | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659212073
| VV |  | 480"výkres číslo D.1.1.38 |  | 480 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
442 | K | V-03 | 3 - dodávka a montáž spodní ochranné madlo vč. konzol a koncových prvkù | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1893982759
| VV |  | 480"výkres číslo D.1.1.38 |  | 480 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | V-04 | 4 - dodávka a montáž ochr. roh 90st. plast + hliník výška 1500mm | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502789755
| VV |  | 47"výkres číslo D.1.1.38 |  | 47 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | V-05 | 5 - dodávka a montáž ochr. roh 90st. plast výška 1500mm | kus | 238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762998881
| VV |  | 238"výkres číslo D.1.1.38 |  | 238 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
445 | K | V-06 | 6 - dodávka a montáž ochr. roh variabilní, plast výška 1500mm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990925883
| VV |  | 35"výkres číslo D.1.1.38 |  | 35 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | V-07 | 7 - dodávka a montáž ochr. L profil tl. 2mm, 160x28mm; 90 st. (obložka zárubnì) v1300mm | kus | 134 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157385761
| VV |  | 134"výkres číslo D.1.1.38 |  | 134 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | V-08 | 8 - dodávka a montáž ochr. U profil tl. 2mm, 118x44x28mm; (obložka zárubnì) v1300mm | kus | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1203613227
| VV |  | 126"výkres číslo D.1.1.38 |  | 126 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | V-09 | 9 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm obdélník; 900x710mm | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150116204
| VV |  | 90"výkres číslo D.1.1.38 |  | 90 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | V-10 | 10 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 1150x1300mm | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674529393
| VV |  | 25"výkres číslo D.1.1.38 |  | 25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | V-11 | 11 - dodávka a montáž ochr. panel tl. 2mm s vlnou; 1250x1300mm | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1839309780
| VV |  | 132"výkres číslo D.1.1.38 |  | 132 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
451 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -231791459
| VV |  | 160*3"ostatní drobné bourací práce jinde neuvedené, demontáže instalací apod. |  | 480 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160*2*3"stavební přípomoce pro řemesla |  | 960 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1440 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 1440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1826370939
| VV |  | 160*3"ostatní drobné práce jinde neuvedené, demontáže instalací apod. |  | 480 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160*2*3"stavební přípomoce pro řemesla |  | 960 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1440 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | HZS2111 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2036506143
| VV |  | 8*2"ostatní drobné práce související s dokrytím krytiny k novým konstrukcí, napojovaní nových a starých konstrukcí, podchycování apod. jinde neuvedené |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | HZS2141 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 504213933
| VV |  | 8*3"ostatní drobné práce související s dokrytím krytiny k novým konstrukcí jinde neuvedené |  | 24 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | HZS2151 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -582636573
| VV |  | 8*2"ostatní drobné práce související s dokrytím krytiny k novým konstrukcí, napojovaní nových a starých konstrukcí apod. jinde neuvedené |  | 16 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
456 | K | O-01 | V01 - výtah evakuační V3 - prodloužení stávajícího výtahu do 6.NP včetně stavebních přípomocí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 901266705
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení : 76000346829 Nemocnice České Budějovice HA - I - 203 Hlavní technická data Nosnost: 1600 kg Počet osob: 21 Rychlost: 1,00 m/s Počet stanic nově: 6 Počet nástupišť nově: 7 Rozsah opravy: Nastavení výtahu o 1 stanici, regenerace pohonu a ostatních částí výtahu V dodávce zahrnuto: - Částečná demontáž stávajícího výtahu - Nové elektrické rozvody výtahu včetně kabeláže - Nové vlečné kabely potřebné délky a počtu - Nové šachetní informace včetně potřebných komponent - Nutný interface k pohonu výtahu a pohonu dveří - Nastavení vodítek kabiny a protiváhy - Úprava rozvaděče výtahu včetně výměny mikroprocesorových desek - Úprava výtahu na evakuační - Nové nosné prostředky - Dodání 1 ks šachetních dveří - Dodání tlačítkového přivolávače - Nový pohon kabinových dveří - Nové LED osvětlení kabiny - Nová brzda pohonu - Nový frekvenční měnič - Nové baterie - Nová lanovnice pohonu výtahu - Nová revizní jízda - Výměna podlahoviny v kabině - Doplnění osvětlení šachty | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | O-02 | V02 - výtah V4 - výměna výtahu + prodloužení do 6.NP včetně stavebních přípomocí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1017342327
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní parametry Zařízení 00100 Označení neevakuační Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50 Nosnost 400 kg Počet osob 5 Rychlost 1.0 m/s Typ pohonu Bezpřevodový Jmenovitý výkon motoru PMN 3.6 kW Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA Umístění rozvaděče Označení stanice 6.1 Počet jízd za hodinu 120 Počet stanic 6 Počet vstupů do kabiny 1 Počet nástupišť 6 Strojovna Bez strojovny pod stropem Hlavní přívod 400 V, 50 Hz Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz Zdvih 18.0 m Prohlubeň 1150 mm Hlava šachty 3740 mm (pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku) Šachta: šířka x hloubka 1400 x 1450 mm Kabina: šířka x hloubka x výška 1000 x 1150 x 2100 mm Dveře: šířka x výška 750 x 2000 mm Typ dveří 2-panelové s otevíráním doleva Typ motoru S frekvenčním měničem Šachta Zděná s betonovými podestami Konfigurace Interiér kabiny Esplanade Styl Square - hranatý Stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" Nerez Boční stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" Levá - nerezová ocel broušená "Lucerne" Pravá - nerezová ocel broušená "Lucerne" Zadní stěna kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" Kabinové dveře Nerez brus Typ rámu Stonehendge Světelná clona Ano, v souladu s vyhláškou Podlaha kabiny Černá strukturovaná guma Výška podlahy 12 mm (v případě lokální podlahy se jedná o maximální rozměr snížení podlahy) Okopy v kabině Rovné Nerez brus Strop kabiny Nerez Osvětlení kabiny LED bodové - Spot Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické) Mechanická tlačítka Ovládací panel na poloviční výšku kabiny Zrcadlo Umístěno na zadní stěně Na celou výšku,600mm šířka Madlo Umístěno na zadní stěně Rovné Materiál - nerez Broušená povrchová úprava Šachetní dveře Základní Povrchová úprava šachetních dveří Vypalovaná barva RAL 7032-ostatní odstíny řešeny lokálně (nátěr/nástřik) RAL 7032 Požární odolnost šachetních dveří Bez požární odolnosti Ovládací panel na nástupištích Povrchová montáž na rámu dveří Ovládací prvky Štítek pro servitel v kleci Indikátor pozice klece ve všech stanicích LIP (ukazatele polohy) Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem Braillovo písmo Interface ext.čtečky kl.ZBC2 Ukazatel polohy Povrchová montáž na rámu dveří Příslušenství Možnosti ovládání Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el.proudu Automatický návrat do hlavní stanice Požární řízení BR1 - umožňuje sjezd výtahu do požární stanice na náhradní zdroj energie, který není součástí nabídky Alarmy a komunikační vlastnosti Telealarm Standard Hlasový modul v kleci Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele) Osvětlení šachty Zajistí Schindler Frekvenční měnič Standardní frekvenční měnič BR1 (bez možnosti rekuperace) Dodatečná výbava Ostatní informace k výtahové technologii Tento typ výtahu je certifikován dle ES typové zkoušky. Bezpečnost dle směrnice č. 2014/33/EU o výtazích s dialogovou komunikací mezi kabinou a tele-sledovací centrálou. Nabídka obsahuje vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. platné rozměry klece a šíře dveří, sedátko, Brailovo a reliefní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém table, světelná clona klec. dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace na nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčka, madlo, zrcadlo a protiskluzová podlaha. Průběžná inovace produktu může mít dopad na konečné technické provedení a vzhled výtahu. Cena obsahuje - dodávku a montáž zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace - zhotovení technické a projektové dokumentace (1 paré) - dopravu na stavbu - ekologickou likvidaci nevratných obalů - vykonání předepsaných zkoušek - zaškolení obsluhy - uvedení do provozu - vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | O-03 | V03 - dodávka a montáž nerezové tyče se závěsem do sprchy, délka tyče 650mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466374329
| VV |  | 8"výkres číslo D.1.1.38 |  | 8 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | O-04 | V04 - dodávka a montáž nerezové tyče se závěsem do sprchy, délka tyče 900mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543980835
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | O-05 | V05 - dodávka a montáž rohového bezrámového sprchového koutu 90 x 90cm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533959816
| VV |  | 43"výkres číslo D.1.1.38 |  | 43 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | O-06 | V06 - dodávka a montáž sklopného sedátka do sprchy 35 x 41cm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967546342
| VV |  | 43"výkres číslo D.1.1.38 |  | 43 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | O-07 | V07 - dodávka a montáž nerezového madla do sprchy svislé délka 50cm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938075241
| VV |  | 43"výkres číslo D.1.1.38 |  | 43 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | O-08 | V08 - dodávka a montáž sklopného záchodového madla nerez | kus | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307248157
| VV |  | 83"výkres číslo D.1.1.38 |  | 83 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | O-09 | V09 - dodávka a montáž pevného nástěnného záchodového madla nerez | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1250987382
| VV |  | 13"výkres číslo D.1.1.38 |  | 13 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | O-010 | V010 - dodávka a montáž nerezového pevného madla svislé délka 50cm | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693629069
| VV |  | 48"výkres číslo D.1.1.38 |  | 48 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | O-011 | V011 - dodávka a montáž nerez macerátoru | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153978420
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | O-012 | V012 - dodávka a montáž myčky mís | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 913211936
| VV |  | 4"výkres číslo D.1.1.38 |  | 4 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | O-014 | V014 - výtah V2 - výměna výtahu včetně stavebních přípomocí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804377442
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní parametry Zařízení 00200 Označení evakuační Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50 Nosnost 1600 kg Počet osob 21 Rychlost 1.0 m/s Jmenovitý výkon motoru PMN 13.6 kW Řízení KA jednosměrné sběrné řízení dolů Výtah zaznamenává všechny zadané kabinové a venkovní volby. Při jízdě směrem k hlavní stanici jsou obslouženy jak kabinové tak i venkovní volby. Při jízdě od hlavní stanice jsou obslouženy pouze kabinové volby. Počet jízd za hodinu 180 Počet stanic 6 Počet vstupů do kabiny 1 Počet nástupišť 6 Strojovna Bez strojovny pod stropem Hlavní přívod 400 V, 50 Hz Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz Zdvih 18.0 m Prohlubeň 1400 mm Hlava šachty 3775 mm (pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku) Šachta: šířka x hloubka 2100 x 3000 mm Kabina: šířka x hloubka x výška 1400 x 2400 x 2200 mm Dveře: šířka x výška 1100 x 2200 mm Typ dveří Levé otevírání teleskopických dveří Šachta Betonová Kotvení-hmoždinky Konfigurace Interiér kabiny Time Square Stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" Nerez Boční stěny kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" Zadní stěna kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" Kabinové dveře Typ rámu Katedrála Plné panely Nerezová ocel broušená Světelná clona Světelná clona Podlaha kabiny Protiskluzová guma Černá strukturovaná guma Výška podlahy 3 mm (v případě lokální podlahy se jedná o maximální rozměr snížení podlahy) Max. dodatečná váha pro další zařízení 0 kg Umístění rozvaděče V nejvyšší stanici vedle dveří Okopy v kabině Vystupující Černá barva RAL9005 Strop kabiny Nerez Nerezová ocel broušená "Lucerne" Osvětlení kabiny LED bodové - Square spots Ovládací panel v kabině FI GS 300 (mechanické) Bílý Symboly Horizontální ovládací panel v kabině Neobjednáno Zrcadlo Čiré Zadní stěna, poloviční výška Na zadní stěně / poloviční výška Madlo Umístěno na pravé stěně Rovné, ø 35 mm Materiál - nerez brus Práh kabinových dveří Nerezový práh (zesílený) Šachetní dveře Levé otevírání teleskopických dveří 1. typ šachetních dveří Základní rám dveří Vypalovaná barva RAL 7032-ostatní odstíny řešeny lokálně (nátěr/nástřik) Platné pro 6 vstupy 1. požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30 DP1-C Platné pro 6 vstupy Ovládací panel na nástupištích LOP s indikátorem Povrchová montáž na rámu dveří Ukazatel polohy Bez ukazatelů na nástupištích Příslušenství Možnosti ovládání Požární řízení BR3 - umožňuje sjezd výtahu do požární stanice na náhradní zdroj energie, který není součástí nabídky Hlásič pater v kabině Aut.sjezd do nejbl.stanice Bezhalogenové kabely Druhé STOP tlač. v hl.stanici Alarmy a komunikační vlastnosti ALARM na kabině (houkačka) Dálkový ALARM Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele) Osvětlení šachty Zajistí Schindler Frekvenční měnič Standardní frekvenční měnič BR1 (bez možnosti rekuperace) Dodatečná výbava Ostatní informace k výtahové technologii Tento typ výtahu je certifikován dle ES typové zkoušky. Bezpečnost dle směrnice č. 2014/33/EU o výtazích s dialogovou komunikací mezi kabinou a tele-sledovací centrálou. Nabídka obsahuje vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. platné rozměry klece a šíře dveří, sedátko, Brailovo a reliefní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém table, světelná clona klec. dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace na nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčka, madlo, zrcadlo a protiskluzová podlaha. Průběžná inovace produktu může mít dopad na konečné technické provedení a vzhled výtahu. Cena obsahuje - dodávku a montáž zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace - zhotovení technické a projektové dokumentace (1 paré) - dopravu na stavbu - ekologickou likvidaci nevratných obalů - vykonání předepsaných zkoušek - zaškolení obsluhy - uvedení do provozu - vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb. | [15 empty] | P | 1
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | O-015 | V015 - dodávka a montáž žebříku - výlez na střechu pozink | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2036221277
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | O-016 | V016 - dodávka a montáž ocelové nosné konstrukce pro VZT umístěné na střeše včetně opracování prostupů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1069511456
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | O-017 | V017 - dodávka a montáž ocelové střešní lávky pozink délka 240cm, zábradlí výšky 1,12m, včetně opracování prostupů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797941451
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.38 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - elektroinstalace - s...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {7a2daf3b-850b-46e9-b857-2d9f714bd6f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
02 - elektroinstalace - silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
02 - elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávka a montáž – kabely | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávka a montáž – svítidla | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka a montáž – žlaby, trubky, lišty | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávka a montáž – krabice, nosné konstrukce, závěsy | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka a montáž – spínače, ovladače | [5 empty] | 0
| D6 - Dodávka a montáž – zásuvky | [5 empty] | 0
| D7 - Dodávka a montáž – ukončení kabelů | [5 empty] | 0
| D8 - Dodávka a montáž – rozvaděče | [5 empty] | 0
| D9 - Dodávka a montáž – ostatní | [5 empty] | 0
| D10 - Dodávka a montáž - hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
| D11 - Práce HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
02 - elektroinstalace - silnoproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka a montáž – kabely |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2 | m | 3000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2 | m | 18000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2 | m | 19500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Kabel CXKE-R 4Jx1,5 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2 | m | 1890 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol6 | Kabel CXKE-R 5Jx2,5 mm2 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Kabel CXKE-R 5Jx4 mm2 | m | 330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Kabel CXKE-R 5Jx6 mm2 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | Kabel CXKE-R 5Jx10 mm2 | m | 330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Kabel CXKE-R 5Jx16 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | Kabel CXKE-R 5Jx25 mm2 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Kabel CXKE-R 5Jx35 mm2 | m | 780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | Kabel CXKE-R 5Jx240 mm2 | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | Kabel CYKY 3x1,5 mm2 | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | Kabel AYKY 3x240+120 (prodloužení stáv.kabelu pokud bude potřeba) | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | Kabel AYKY 3x120+95 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 960 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 1320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 3x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 24x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x1,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 2640 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 7x2,5 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x6 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x10 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x16 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol28 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 640 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | Kabel s funkční schopností při požáru FE180/E180min-NHXH-J 5x25 mm2 (CXKH-V B2ca,s1,DO | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | Kabel UTP cat 5e ohen retardující | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol31 | Kabel SHKFH-R 2x2x0,8 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | Kabel SHKFH-R 1x2x0,8 | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol33 | Kabel 4x1 oheň retardující | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol34 | Vodič 1CH-R 4 mm2 žlzel | m | 2600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol35 | Vodič 1CH-R 6 mm2 žlzel | m | 900 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol36 | Vodič 1CH-R 10 mm2 žlzel | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol37 | Vodič 1CH-R 35 mm2 žlzel | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol38 | Vodič 1CH-R 95 mm2 žlzel | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol39 | Vodič 1CH-R 120 mm2 žlzel | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol40 | Vodič CY 6 mm2 žlzel | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol41 | Vodič CY 4 mm2 žlzel | m | 670 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | D2 | Dodávka a montáž – svítidla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol42 | 1- nouzové svítidlo protipanického osvětlení 3W, zapuštěné/přisazené, IP20 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol43 | 2 – nouzové svítidlo protipanického osvětlení 3W, zapuštěné/přisazené, IP20 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol44 | 3 – Vestavné interiérové svítidlo LED downlight, kryt sklo, IP65, 2000lm, 19W, průměr 228 mm, AC servisovatelný světelný zdroj | ks | 168 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol45 | 4 – Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 156 lm/W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj (podpora DALI) | ks | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol46 | 5 – Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 152 lm/W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj (podpora DALI) | ks | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol47 | 6 – Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 140 lm/W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90 (podpora DALI) | ks | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol48 | 7 – Přisazené interiérové LED svítidlo, těleso lakovaný ocelový plech, opálový difuzor, 30W, 3700lm | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol49 | 8 – Vestavné interiérové svítidlo LED downlight, širokozářič, 2200lm, 20W, průměr 170 mm, AC servisovatelný světelný zdroj | ks | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol50 | 9 – LED panel do kazety M600, prismatický difuzor, 4000lm, 40W | ks | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol51 | 10 - nouzové svítidlo protipanického osvětlení 3W, přisazené, IP20 |  | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol52 | 11 – Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 152 lm/W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, DALI, RA>90 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol53 | 12 – Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 152 lm/W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj, RA>90 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol54 | 13 – Kazetové LED svítidlo s měrným výkonem 140 lm/W, do stropních podhledů M600, opálový difuzor, těleso bíle lakovaný plech, servisovatelný napajecí i světelný zdroj | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol55 | 14 – Prachotěsné LED svítidlo, těleso se skelným vláknem, opálový difuzor, servisovatelný napájecí i světelný zdroj, 45W, 6000lm | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol56 | 15 – svítidlo Led do 50W, IP20, včetně příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol57 | Ekopoplatek | ks | 1282 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol58 | NO - nástěnné/přisazené NO LED svítidlo 6W, SA/SE, 1h, autotest, IP65, piktogram | ks | 286 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol59 | Řídící hlavní jednotka stmívání do rozvaděče včetně příslušenství, DALI router 64 adres | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol60 | DALI předřadník k vybraným svítidlům dle PD (pro typ sv. 4,5,6) | ks | 82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D3 | Dodávka a montáž – žlaby, trubky, lišty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol61 | Kabelový žlab 500/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol62 | Kabelový žlab 250/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol63 | Kabelový žlab 125/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol64 | Kabelový žlab 65/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol65 | Kabelový rošt SONAP š=500mm vč. úchytného materiálu a příslušenství | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol66 | Kabelový žlab 100/100 – vč. víka příslušenství nosných prvků a tvarovek (komplet) s požární odolností E180 | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol67 | Trubka ohebná o16 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol68 | Trubka ohebná o20 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol69 | Trubka ohebná o25 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol70 | Trubka ohebná o32 bezhalogenové samozhášivé 750N | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol71 | Trubka ohebná PVC o20 bezhalogenové | m | 1890 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol72 | Trubka ohebná PVC o25 bezhalogenové | m | 2240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol73 | Trubka ohebná PVC o32 bezhalogenové | m | 1240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol74 | Trubka tuhá panceřová PVC o16 bezhalogenové | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol75 | Trubka tuhá panceřová PVC o25 bezhalogenové | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol76 | Trubka tuhá panceřová PVC o32 bezhalogenové | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol77 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P16 | ks | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol78 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P21 | ks | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol79 | Prostupy z kabelových žlabů - vývodka P29 | ks | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol80 | Příchytky pro 8 kabelů do podhledu | ks | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol81 | Příchytky pro 15 kabelů do podhledu | ks | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol82 | Příchytky pro 1 kabel do podhledu | ks | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D4 | Dodávka a montáž – krabice, nosné konstrukce, závěsy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | Pol83 | Krabice povrchová rozvodná IP65 bezhalogenové | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol84 | Krabice rozvodná pod omítku d=97 s víčkem bezhalogenové | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol85 | Krabice přístrojová pod omítku bezhalogenové | ks | 2027 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol86 | Krabice rozvodná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku bezhalogenové | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol87 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku bezhalogenové | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol88 | Krabice odbočná do zdiva d=97mm s víčkem pod omítku bezhalogenové | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol89 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šrouby+třem bezhalogenové | ks | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol90 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí | ks | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol91 | Ekvipotenciální přípojnice k rozvaděčům | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol92 | Podružná ekvipotenciální přípojnice kr. 200x150 p.om. včetně přípojnnice PE a PA | ks | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol93 | Antistatická podlaha | ks | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol94 | Svorka el.montážní do 2,5mm2 | ks | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol95 | Ocelová nosná konstrukce pro osazení oddělovacích TRS (JOCKL) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol96 | Ocelová nosná konstrukce do 20 kg | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol97 | Ocelová nosná konstrukce do 50 kg | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol98 | Ocelová nosná konstrukce do 100 kg | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| D | D5 | Dodávka a montáž – spínače, ovladače |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Pol99 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP20 | ks | 229 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol100 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, p. om., bílý, komplet, IP44 | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol101 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | ks | 214 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol102 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol103 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol104 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol105 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol106 | Tlačítko pod sklem (centrál, total stop) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol107 | Ovládácí skříňka osvětlení – chodba, 4x TL se signálkou | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol108 | Žaluziový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol109 | Tlačítko S - jednotka DALI pod tlačítka IP20 | ks | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol110 | Tlačítkový ovladač s doutnavkou -230V/10A, pod omítku, IP20 | ks | 76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | D6 | Dodávka a montáž – zásuvky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol111 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.bakter.provedení (MDO,DO) | ks | 1380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol112 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, p.om., IP20 komplet vč.přepěťové ochrany III° (MDO,DO,vč.sign.stavu) | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol113 | Podlahová krabice 18 modulů 3x230V + 1x230V s 3 stup.přep ochrany + rezerva SLP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol114 | Zásuvka pro RTG 20A/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol115 | Zásuvka průmyslová – 400V/32A nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| D | D7 | Dodávka a montáž – ukončení kabelů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | Pol116 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | ks | 850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol117 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6 | ks | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol118 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | ks | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol119 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol120 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol121 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x120 | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol122 | Naspojkování stáv.kabelu – kabelová spojka AYKY 3x240+120 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol123 | Naspojkování stáv.kabelu – kabelová spojka AYKY 3x120+95 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol124 | Ukončení kabelu – kabelová oka na kabelu 4x240 | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | D8 | Dodávka a montáž – rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | Pol125 | Rozvaděč RH dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol126 | Rozvaděč RH1.1 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol127 | Rozvaděč RH1.2 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol128 | Rozvaděč kompenzační RC 100kVAr, chráněná kompenzace, 12 stupňů, dekompenzační člen, 30% prostorový rezerva | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol129 | Rozvaděč RCH-I dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol130 | Rozvaděč R1 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol131 | Rozvaděč R2 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol132 | Rozvaděč R3 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol133 | Rozvaděč R4 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol134 | Rozvaděč R5 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol135 | Rozvaděč R6 dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol136 | Rozaděč R-ZIS dle schéma (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol137 | Rozvaděč RPO, EI60DP1 Sm, 1 pole (přístroje typ „A“) | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol138 | Kabelová skříň např.SR502 včetně pilíře, zemních prací, základu, uzemnení a dočasného přepojení stáv.kabelu síť | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol139 | Kabelová skříň např.SR402 včetně pilíře, zemních prací, základu, uzemnení a dočasného přepojení stáv.kabelu DA | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol140 | Kabelová skříň např.SR302 včetně pilíře, zemních prací, základu, uzemnení a dočasného přepojení stáv.kabelu DA | celek | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | D9 | Dodávka a montáž – ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol141 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou , vč.montážní lišty DIN a svorek 150x200 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol142 | Plast.rozv.krabice IP65 s průchodkou, vč.montážní lišty DIN a propoj.vodičů 450x300 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol143 | Protipožární ucpávky kabelových tras v místech přechodu do jiného PÚ | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol144 | Výstražné štítky | ks | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol145 | Signalizační svítidlo LED 230V (signalizace provozu DA u každého okruhového rozvaděče DO) v AL skřínce pod omítkou | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol146 | Náhradní zdroj UPS pro zdravotnictví jako zdroj E1,10kVA, účinnost 93%, vstup 3f, výstup 3f,vč.bypasu, doba zálohování 180 min., dálková sign, SW | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol147 | Izolační transformátor 400/230V 3-4kVA pro ZIS v zdravotnictví, vč.teplotního čidla, svorkovnice s atestem pro zdravotnictví (ZIS) dle ČSN | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol148 | Signální testovací panel ZIS kompatibilní s hlídačem izol.stavu vč.datového propojení a příslušenství | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol149 | Hlídač izolačního stavu do rozv.vč.napájecího panelu a propojení k transformátoru a signalizace test.panelu v hlídané místnosti s osazením ZIS vč.příslušenství | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol150 | Skříňový rozvaděč vč.ventilátoru s izol.TR pro R6 (3(rezerva)ks izol.TR 4kVA umístění upřesní stavební část) IP 40/20 + zámek s požární odolnosti dle PBŘ EI60 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol151 | Svodič přepětí B+C včetně krabice pod strop/do podhledu (pro VZT jednotky) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol152 | Hlavní ekvipotenciální přípojnice HOP-(přípojnicový systém) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| D | D10 | Dodávka a montáž - hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | Pol153 | Vodič FeZn d=8mm (vč. podpěr a příslušenství) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol154 | Svorka spojovací SS | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol155 | Jímací tyč do 3m včetně podstavce a svorek | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol156 | Izolovaný jímač včetně držáků, kotvení a příslušenství | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| D | D11 | Práce HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | Pol157 | Demontáže | hod | 1200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol158 | Úprava rozvodů JIP | hod | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol159 | Úprava hromosvodu | hod | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol160 | Úprava a měření zemní soustavy | hod | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol161 | Koordinace kabelových tras se zachováním stáv.rozvodů pro VZT, CHLAZENÍ, ZVLHČOVAČE, DVEŘNÍ CLONA včetně identifikace kabelů v trasách | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol162 | Popis nouzových svítidel včetně zakreslení skutečného provedení a tabulky svítidel pro revize | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol163 | Koordinace napojení záskokového automatu s řizením centrálního stavu DA, zapojení, oživení, revize ovládacího kabelu od centrálního nouzového zdroje včetně ovládání skupin napájených z DA podle důležitost (I, II, III) | hod | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol164 | Demontáž a opětovná montáž stávajícího podlehdu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol165 | Propojení centrál stop a total stop do náhradního zdroje E1 dle dodaného typu včetně vazby na vypnutí sítě a DA | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol166 | Přepojení zařízení VZT, MR a požární větrání, které zůstává původní | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol167 | Identifikace ventilátorů a zařízení které zůstává zachováno | hod | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol168 | Úprava projektové dokumentace dle zaměření stavu | hod | 95 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol169 | Přepojení stávajících kabelů sít, DA do RH | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol170 | Koordinace napojení ovládání centrál a total stop vč.umístění s pož.specialistou | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol171 | Doplnění ochrany před bleskem dle ČSN 62305 – výustky VZT, izol.jímačen, napojení stávající jímacího vedení dle místních podmínek | hod | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol172 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání) | hod | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | Pol173 | Ochrana kabelových tras protipožárně (stáv.kabel.rozvody v CHÚC) | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol174 | Utěsnění požárních prostupů | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
175 | K | Pol175 | Koordinace se zdravotní technologií | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
176 | K | Pol176 | Koordinace s profesí VZT | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
177 | K | Pol177 | Koordinace s profesí MR - napájení rozvaděčů | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
178 | K | Pol178 | Koordinace s profesí ÚT | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
179 | K | Pol179 | Koordinace s chlazením a napoj,chlad.jednotek | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | Pol180 | Koordinace silnoproud, slaboproud | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol181 | Projednání el.instalace dle vyhlášky 73/2010 s orgány státní zprávy | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol182 | Doplňující pospojování (PA-PE) dle skutečně intalovaných zařízení zdravotní technologie, zařizovacích předmětů a zařízení TZB | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol183 | Koordinace umístění prvků silnoproud-slaboproud (trasy, napájení, propojení atd) | hod | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol184 | Popis napájecích okruhů na instalační prvky (zásuvky, krabice…) | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol185 | Autorizované měření světelně-technických parametrů osvětlení včetně protokolu | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol186 | Měření sítě NN(RH) včetně protokolů, včetně návrhu kompenzace a dekompenzace (úprava kompenzačních rozvaděčů dle skutečného stavu sítě) po dobu jednoho týdne zkušební provoz | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol187 | Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod. | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol188 | Zaškolení obsluhy zařízení | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
189 | K | Pol189 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol191 | Značení systémů – štítky, popisky | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
191 | K | Pol192 | Výrobní dokumentace rozvaděčů (do rozvaděčů) | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
192 | K | Pol193 | Výchozí revize elektorinstalace | hod | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
193 | K | Pol194 | Podružný materiál, PPV | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628964498

## 03 - elektroinstalace - s...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5246e284-3dc8-4b33-ad92-fe5609864ce1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
03 - elektroinstalace - slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
03 - elektroinstalace - slaboproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| SK - Strukturovaná - SK - Strukturovaná kabeláž a domácí telefon | [5 empty] | 0
| D1 - Dodávka elektronického systému | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž elektronického systému | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka kabelových rozvodů | [5 empty] | 0
| D4 - Montáž kabelových rozvodů T21MK | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D6 - Montáž instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| EKV - Elektrická kon - EKV - Elektrická kontrola vstupu | [5 empty] | 0
| D1 - Dodávka elektronického systému | [5 empty] | 0
| D8 - Montáž elektronického systému T21MS | [5 empty] | 0
| D9 - Dodávka instalačního materiálu T21DI | [5 empty] | 0
| D10 - Montáž instalačního materiálu T21MI | [5 empty] | 0
| D11 - Dodávka kabelových rozvodů T21DK | [5 empty] | 0
| D4 - Montáž kabelových rozvodů T21MK | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| STA - Společná telev - STA - Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| D1 - Dodávka elektronického systému | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž elektronického systému | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D6 - Montáž instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka kabelových rozvodů | [5 empty] | 0
| D12 - Montáž kabelových rozvodů | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
03 - elektroinstalace - slaboproud
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | SK - Strukturovaná | SK - Strukturovaná kabeláž a domácí telefon |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 101 | Datový rozvaděč stojanový 19", 42U,800x1000 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 102 | Ventilační jednotka 4x ventilátor, termostat | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 103a | Panel napájecí Axon 8x230V | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 103b | Police 650mm nosnost 100kg | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 103c | Vyvazovací panel 2U plastová lišta | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 104 | Patch panel UTP, 24 port, cat.6 s vyvaz.lištou | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 104a | Patch panel 24 port,neosazený pro kat. 6A | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 104b | Keystone kat. 6A | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 105 | Patch panel UTP, 25 pozic cat.3 pro telefony s lištou | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 106 | Zásuvka dvojitá cat.6 s rámečkem, stejné jako EI, hygien. prostory | ks | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 107 | Zásuvka osazená cat 6 1xRJ45, (WIFI) | ks | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 107.1 | Přípoj pro DT cat 6 1xRJ45, (WIFI) | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 108 | Patch cord cat.6 UTP 1m | ks | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 109 | Patch cord cat.6 UTP 3m | ks | 206 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 114 | Popisné štítky | ks | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 115 | Montážní sada komplet | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 116 | Uzemění rozvaděče | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 117 | Spojovací materiál | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 120 | Optická vana 4 LS konektory | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 121 | Záslepka optické vany LC | bal | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol195 | Kazeta ochrany sváru | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 123 | LC spojky SM | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 124 | Ochrana svaru | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 125 | Pigtail LC 50/125 1m | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 127 | Optický patch cord | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 130 | 1 x SWITCH 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+, | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 132 | Záložní zdroj UPS (1000W) | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: !Domácí telefon | [15 empty] | P | 2
28 | K | 201 | Analogový komunikátor - 3 tlačítka | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol196 | Analogový komunikátor - 6 tlačítka | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol197 | Domácí telefon | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 202 | Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 203 | Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| D | D2 | Montáž elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 203.1 | Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením | pj | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 204 | Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 205 | Montáž path panelu kat 6, UTP | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 206 | Ukončení kabelů na patch panelu kat.6, UTP | ks | 206 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 210 | Montáž zásuvek kat.6 FTP | ks | 206 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 211 | Ukončení kabelů na zásuvkách | ks | 412 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 212 | Montáž patch kabelů | ks | 412 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 212.1 | Propojení telefonních linek | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 213 | Montáž odkládací poličky do rozvaděče | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 214 | Měření SK vč. tisku protokolu | ks | 412 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 221 | Svar optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 222 | Montáž optického vlákna | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 223 | Montáž kazety sváru | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 224 | Měření OK vč. tisku protokolu | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 225 | Instalace aktivních prvků | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 227 | Instalace UPS | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol198 | Domácí telefon | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol199 | Montáž komunikátorů | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol200 | Napojení na stávající přívodní kabely optiky | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 240 | Připojení komunikátoru koordinace s ovládáním dveří | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| D | D3 | Dodávka kabelových rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 301 | Kabel cat.6 UTP LSOH | m | 32370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 302 | Kabel 6A | m | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 302.1 | Optický kabel univerz.,50/125,4vláken,SM (-30až+70) venkovní | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 303 | Uzemňovací kabel Cu25mm2 zž | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 304 | Kabel napájení komunikátoru Cu 2x1 např. JYTY | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D4 | Montáž kabelových rozvodů T21MK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 401 | Instalace kabelu cat.6 | m | 32370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 402 | Instalace optického kabelu | m | 370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 402.1 | Instalace kabelu Cu | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 403 | Instalace uzemnění | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 404 | Instalace kabelu napájecího ke komunikátoru | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | D5 | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 501 | Úložný systém do podhledu(např.žlaby kompet s víkem nebo uchycení.v držácícch..) | m | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 502 | Úložný systém do stěn - trubky 36mm | m | 4550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 503 | Úložný systém do stěn -trubky 16mm | m | 3800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 504 | Vodič černý protahovací CY 1 | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 505 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm | ks | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | 506 | Krabice univerzální protahovací 125mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 507 | Protipožární tmel typ dle prostupu | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 508 | Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D6 | Montáž instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 601 | Značení trasy vedení | m | 955 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | 602 | Montáž úložného systému | m | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 603 | Uložení trubek rozvodů (řezání,sádrování, ..) | m | 8370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 604 | Zatažení vodiče CY do trubek | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 605 | Krabice univerzální pod zásuvku 68mm | ks | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 606 | Montáž krabice 125mm | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | 607 | Průchod zdivem do 30cm | ks | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 609 | Protipožární utěsnění prostupů | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | D7 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 701 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 702 | Koordinace činností při realizaci | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol201 | Napojení na stávající přívodní kabely, přepojení stávajícího kabelu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol202 | Koordinace s investorem – úprava PD | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol203 | Demontáže | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol204 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | 703 | Likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | 705 | Dopravné | sad | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
87 | K | 705-9 | Podružný materiál, PPV | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131086447
| D | EKV - Elektrická kon | EKV - Elektrická kontrola vstupu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 101.1 | Řídící jednotka | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 102.1 | Snimač karet vnitřní | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 103 | Svorkovnice rozhraní malá | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 105.1 | Elektromechanický zámek ABLOY úzký, samozamykací, rozteč 92mm (součást dodávky dveří) KOORDINOVAT | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
92 | K | 106.1 | Zdroj 12V/15W0A v plech. krytu | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
93 | K | 107.2 | Podružný pomocný materiál (konektory, svorkovnice...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | D8 | Montáž elektronického systému T21MS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 201.1 | Montáž řídícího modulu se zapojením | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
95 | K | 202.1 | Montáž svorkovnice rozhraní | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | 203.2 | Montáž čtečky se zapojením | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
97 | K | 204.1 | Montáž a zapojení zdroje napájení | ks | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | 205.1 | Elektrické připojení zámku nebo pohonu dveří | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
99 | K | 206.1 | Programové nastavení | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D9 | Dodávka instalačního materiálu T21DI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 301.1 | Trubka ohebná | m | 1480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
101 | K | 302.2 | Krabice pod čtečku 100x100x 18 | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
102 | K | 303.1 | Krabice pro řídící jednotku 220x170x80 | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
103 | K | 304.1 | Krabice pro AX (100x100mm) | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
104 | K | 305 | Krabice průchozí 68mm, | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
105 | K | 306 | Krabice s funkčností při požáru k ovládání dveří | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
106 | K | 307 | Vodič černý protahovací | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
107 | K | 507 | Protipožární tmel typ dle prostupu | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
108 | K | 308 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D10 | Montáž instalačního materiálu T21MI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 401.1 | Značení trasy vedení | m | 1480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
110 | K | 402.2 | Montáž trubky ohebné do 20mm pod omítku včetně drážky | m | 1480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
111 | K | 403.1 | Průchod zdivem do 30cm | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
112 | K | 404.1 | Zatažení vodiče CY do trubek | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
113 | K | 405 | Instalace krabice pod čtečku | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
114 | K | 406 | Instalace krabice pod AX | ks | 108 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
115 | K | 407 | Instalace krabice průchozí | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
116 | K | 408 | Protipožární tmel typ dle prostupu | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| D | D11 | Dodávka kabelových rozvodů T21DK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 501.1 | Kabel pro sběrnici | m | 2400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
118 | K | 502.1 | Stíněný kabel 2x2x0,5 | m | 1460 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
119 | K | 503.1 | Silový kabel 3Cx1,5 | m | 970 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| D | D4 | Montáž kabelových rozvodů T21MK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 601.1 | Montáž kabelu pro napájení | m | 2400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
121 | K | 602.1 | Instalace sběrnicového kabelu | m | 1460 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
122 | K | 603.1 | Instalace stíněného kabelu | m | 970 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| D | D7 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 701.1 | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
124 | K | 702.1 | Zaškolení obsluhy a správce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
125 | K | 703.1 | Zkušební provoz | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
126 | K | 704 | Stavební práce | sad | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
127 | K | Pol201 | Napojení na stávající přívodní kabely, přepojení stávajícího kabelu | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
128 | K | Pol202 | Koordinace s investorem – úprava PD | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
129 | K | Pol203 | Demontáže | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
130 | K | Pol204 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
131 | K | 705.1 | Koordinace činností při realizaci | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
132 | K | 706 | Doprava | sad | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
133 | K | 706-9 | Podružný materiál, PPV | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402506294
| D | STA - Společná telev | STA - Společná televizní anténa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 106.2 | Box zesilovače | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
135 | K | 107.3 | Zesilovač- slučovač pro 25 zásuvek vč. zdroje | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
136 | K | 108.1 | Zásuvka TV-R s krytem | ks | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
137 | K | 109.1 | Pomocný materiál | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| D | D2 | Montáž elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 202.2 | Instalace zesilovacích prvků, měření signálů | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
139 | K | 203.3 | Instalace zásuvky účastnické | ks | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
140 | K | 204.2 | Zakončení a měření signálu všech stanic v zásuvkách | ks | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
141 | K | 205.2 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | D5 | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 301.2 | Elektroinstalační trubka ohebná průměr 20mm | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
143 | K | 302.3 | Odbočná krabice pod zázuvku prům 68mmm | ks | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
144 | K | 408 | Protipožární tmel typ dle prostupu | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
145 | K | 303.2 | Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| D | D6 | Montáž instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 401.1 | Značení trasy vedení | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
147 | K | 402.3 | Montáž trubky ohebné pod omítku | m | 1800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
148 | K | 403.2 | Instalace odbočná krabice | ks | 67 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
149 | K | 404.2 | Průchod zdivem do 30mm | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
150 | K | 405.1 | Protipožární utěsnění prostupů | spr | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | D3 | Dodávka kabelových rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 501.2 | Kabel koaxiální vnitřní | m | 4000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| D | D12 | Montáž kabelových rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 601.2 | Instalace kabelu koaxiálního do žlabu či trubky | m | 4000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | D7 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 701.2 | Revize systému STA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
154 | K | Pol201 | Napojení na stávající přívodní kabely, přepojení stávajícího kabelu | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
155 | K | Pol202 | Koordinace s investorem – úprava PD | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
156 | K | Pol203 | Demontáže | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
157 | K | Pol204 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
158 | K | 703.2 | Dopravné | cel. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
159 | K | 806-9 | Podružný materiál, PPV | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926891126

## 04 - elektroinstalace - k...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c7bd05d8-8827-47af-b681-8ef9f44d4693}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
04 - elektroinstalace - komunikační systém sestra/pacient
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
04 - elektroinstalace - komunikační systém sestra/pacient
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP | [5 empty] | 0
| D2 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| D3 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů | [5 empty] | 0
| D4 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
04 - elektroinstalace - komunikační systém sestra/pacient
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol230 | Hlavní terminál MT - 07 IP | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol231 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U RA-07/12U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol232 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/15U RA-07/15U | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol233 | Napájecí zdroj + lokální server PS-07 IP | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol234 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U PDP 19"/1U | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol235 | SW - licence provozu účastníka SW - L1 | ks | 133 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol236 | SW - databáze historie volání SW - HC | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol237 | SW - aktivace sdruženého provozu SW - AW | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol238 | SW - prohlížeč historie SW - SQLHV | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol239 | Kabel k terminálu (2m) CT-07 IP | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol240 | Adaptér k terminálu AT-12V | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol241 | Univerzální police 19"/1U US 19"/1U | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol242 | Zásuvka terminálu CMT-07 IP | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol243 | Datový switch 24 portů/19" SWI-24 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol244 | Napájecí injektor 16 portů/19" POE - 16/19" | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol245 | Napájecí injektor 24 portů/19" POE - 24/24" | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol246 | Svítidlo signalizační LED CL | ks | 83 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol247 | Orientační směrové svítidlo LED IP DL IP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol248 | Pokojový terminál RT-07 IP | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol249 | Pokojový terminál hovorový RT-07V IP | ks | 79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol250 | Pokojový terminál hovorový s displejem RT-07DV IP | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol251 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem BC-07HS IP | ks | 133 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol252 | Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) BC-01H | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol253 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje, s vytrhávacím konektorem PT - 07S IP | ks | 133 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol254 | Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím konektorem PU - 01 IP | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol255 | Táhlo nouzového volání EC-07 IP | ks | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol256 | Táhlo a tlačítko nouzového volání EBC-07 IP | ks | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol257 | Služební terminál Vchod ST - 07V IP | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol258 | Elektromagnetický zámek (Dodává, montuje a zapojuje firma, která dodává dveře) ELM | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol259 | Router RB-07 IP | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol260 | SQL server velký (do 30-ti oddělení) SQLS/1U | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol261 | IP rádio server IPRS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol262 | Pager textový PGT | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol263 | Pagingový vysílač-5W (pagingový vysílač s veškerým příslušenstvím, vč. Instalační krabice) PGS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol264 | Patch kabel Patch 0,3m | ks | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol265 | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 CAT5E | ks | 520 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D2 | Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol266 | Kontrola vedení | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol267 | Instalace a konfigurace systému | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol268 | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol269 | Koordinace stavby | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol270 | Kontrolní dny | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol271 | Ekologická likvidace odpadu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol272 | Úklid staveniště | hod | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol273 | Doprava | km | 720 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | D3 | Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol274 | kabel do trubek, nebo do lišt LSOH UTP Cat 5e | m | 14350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol275 | vodič do trubek, nebo do lišt 2x2,5 | m | 175 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D4 | Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol276 | instalační krabice pod omítku KU 68/2 | ks | 296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol277 | instalační krabice pod omítku KP 64/2 | ks | 217 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol278 | instalační krabice pod omítku KP 64/3 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol279 | trubka pod omítku PVC 16 | m | 1900 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol280 | trubka pod omítku PVC 25 | m | 1910 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol281 | vodič protahovací AZ 2,5 | m | 3810 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol282 | stropní příchytka ocelová | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol283 | hmoždinka osazená do zdi o 8 | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol284 | vrut 3,5x40 | ks | 1150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol285 | sádra štukatérská | kg | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol286 | štukovací směs | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol287 | ostatní drobný instalační materiál (izolační pásky, stahovací plastové pásky, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky…) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol288 | rýhy do zdi | m | 1165 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol289 | prostupy zdivem | ks | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol290 | pomocné montážní a stavební práce | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol292 | demontáž a zpětná montáž podhledů | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126

## 05 - elektroinstalace - E...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {6197a1a1-37c9-44ec-bc27-8ee80155fc47}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
05 - elektroinstalace - EPS a ERO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
05 - elektroinstalace - EPS a ERO
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| EPS - Elektrická pož - EPS - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 0
| D1 - Dodávka elektronického systému | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž elektronického systému | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D4 - Montáž instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
| ER - Evakuační ro - ER - Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| D1 - Dodávka elektronického systému | [5 empty] | 0
| D2 - Montáž elektronického systému | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D4 - Montáž instalačního materiálu | [5 empty] | 0
| D6 - Dodávka kabelových rozvodů | [5 empty] | 0
| D7 - Montáž kabelových rozvodů | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
05 - elektroinstalace - EPS a ERO
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | EPS - Elektrická pož | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Ústředna | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 002 | Box ústředny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 003 | Rozšiřující deska pro 2 smyčky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 004 | Napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 005 | Záložní akumulátor 40 Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 006 | Připojení na PCO NEMCB ZDP NAM | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 101 | Optický kouřový hlásič | ks | 255 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 103 | Patice s X-PERT kartou | ks | 255 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 104 | Tlačítkového hlásiče v krytu | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 105 | Siréna dialogová na linku | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 106 | Přídržný magnet 85kg, s tláčítkem a kotvou na kloubu,reset tlačítko | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 107 | Vstupní/výstupní modul (3vstupy/3výstupy) v boxu | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 108 | Zálohovaný zdroj 24V 5A ve skříni s AKU pro MK | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 109 | Zálohovaný zdroj 12V 5A ve skříni s AKU | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 123 | Cylindrová vložka jednotné od HZS České Budějovice | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 124 | Podružné paralelní tablo | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 125 | Tablo na sesterně 2.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D2 | Montáž elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 21 | Montáž nové ústředny EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 22 | Montáž karty linky | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 23 | Připojená na stávající linku včetně přepojení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 201 | Programování a oživení systému | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 202 | Montáž OK hlásiče | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 203 | Montáž tlačítkového hlásiče | ks | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 204 | Měření izolačního odporu úseku smyčky | ks | 340 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 205 | Montáž přídržného magnetu | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 206 | Montáž sirény | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 207 | Montáž modulu V/V | ks | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 208 | Montáž zdroje | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 225 | Montáž zobrazovacího tabla | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D3 | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 301 | Elektroinstalační úložní materiál (trubka ve zdi) | m | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 302 | Elektroinstalační úložní materiál s funkčností při požáru (trubka, příchytka) | m | 3420 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 303 | Kabel smyčky EPS | m | 4100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 304 | Kabel s funkčností při požáru bezhalogenní | m | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 306 | Tmel pro utěsnění prostupů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 306.1 | Pomocný materiál (krabičky, svorky, příchytky, hmoždinky...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D4 | Montáž instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 401 | Značení trasy vedení | m | 4800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 402 | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu | m | 4000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 403 | Instalace kabelů | m | 4800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 404 | Průrazy, pomocné stavební práce | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 405 | Protipožární utěsnění prostupů | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| D | D5 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 701 | Revize systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 702 | Návody, tech. dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 703 | Zaškolení obsluhy a správce | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 704 | Zkušební provoz | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 705 | Koordinace s ostatními systémy | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol293 | Napojení na stávající přívodní kabely EPS, přepojení stávajícího kabelu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol202 | Koordinace s investorem – úprava PD | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol203 | Demontáže | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol204 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 707 | Dopravné | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
51 | K | 707-9 | Podružný materiál, PPV | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1541420478
| D | ER - Evakuační ro | ER - Evakuační rozhlas |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Dodávka elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 101.1 | Řídící jednotka ER | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 102 | Směrovač pro 6 zón | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 103.1 | Koncový zesilovač, 1000W, 100V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 104.1 | Záložní zesilovač1000W, 100V | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 105.1 | Akumulátok AKU 12V/40A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 106.1 | Napájecí, dobíjecí jednotka | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 107.1 | Stanice hlasatele 4 programovací tlačítka | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 108.1 | Skříňový reproduktor na stěnu | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 109.1 | Stropní reproduktor podhledový | ks | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 110 | Přehrávací zařízení,se zesilovačem a reproduktory | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D2 | Montáž elektronického systému |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 201.1 | Montáž ozvučovacího systému | ks | 186 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | 202.1 | Programové nastavení systému | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 203.1 | Montáž skříňového reproduktoru | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 204.1 | Montáž stropního reproduktoru včetně krytu | ks | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 205.1 | Montáž stanice hlasatele | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 206.1 | Pomocné práce, koordinace | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D3 | Dodávka instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 301.1 | Kabelová objímka ohnivzdorná vč.ohniodolné kotvy | m | 1700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 302.1 | Trubka pod omítku 23 | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | 303.1 | Vodič černý protahovací CY 1 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol295 | Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...) | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | D4 | Montáž instalačního materiálu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 401 | Značení trasy vedení | m | 1950 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 402 | Instalace elektroinstalačního úložného materiálu | m | 1950 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | 403.1 | Průchod zdivem do 30cm | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | 404.1 | Zatažení vodiče CY do trubek | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | 405 | Protipožární utěsnění prostupů | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D6 | Dodávka kabelových rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 501 | Kabel pro ER dle EN54 a vyhášky č23/2008 | m | 2780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | 502 | Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | D7 | Montáž kabelových rozvodů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 601 | Montáž kabelu pro reproduktory | m | 2780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | 602 | Montáž kabelu pro napájení | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | D5 | Ostatní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 701 | Revize systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | 702.1 | Návody, tech. dokumentace | spr | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | 703.1 | Zaškolení obsluhy a správce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | 704 | Zkušební provoz | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol293 | Napojení na stávající přívodní kabely EPS, přepojení stávajícího kabelu | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol202 | Koordinace s investorem – úprava PD | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol203 | Demontáže | hod | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol204 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | 705.1 | Dopravné | cel | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
90 | K | 708-9 | Podružný materiál, PPV | kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914046179

## 06 - elektroinstalace - MaR
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8917bdc5-2889-4bd2-8445-8be3e3f9aa5e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
06 - elektroinstalace - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
06 - elektroinstalace - MaR
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 2 - Havarijní zabezpečení | [5 empty] | 0
| 3 - Stávající topení | [5 empty] | 0
| 4 - VZT1 | [5 empty] | 0
| 5 - VZT5 (JIP) – veškeré MaR prvky se využijí ze stávající VZT | [5 empty] | 0
| 06.08.2019 - VZT 2-4 Atrea | [5 empty] | 0
| D1 - Chlazení | [5 empty] | 0
| 10 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
| 11 - Rozvaděče RA/DT | [5 empty] | 0
| 12 - Řídící systém | [5 empty] | 0
| 13 - Velín | [5 empty] | 0
| 14 Ostatní výkony - 14 Ostatní výkony a náklady na provedení díla | [5 empty] | 0
| 15 Demontáž stáva - 15 Demontáž stávající VZT3 | [5 empty] | 0
| 90 – Specifikace kab - 90 – Specifikace kabelů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
06 - elektroinstalace - MaR
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | 1.T1 | Snímač teploty stonkový, délka 120mm, Ni1000 EGT 346 F101 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol409 | 0364439120 Ochranná jímka mosazná | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
3 | K | 1.T2 | Snímač teploty stonkový, délka 450mm, Ni1000 EGT 348 F101 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | K | Pol410 | 0364439450 Ochranná jímka mosazná | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
5 | K | 1.Č | Připojení čerpadel | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 2 | Havarijní zabezpečení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 02.01.2019 | Universální termostat RAK 582.4/3728 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
7 | K | 2.P1 | DSB 140 F001 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor tlaku kontrolní s nastavitelnou spínací diferencí; Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
8 | K | 2.P2 | RAK 582.4/3728 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Universální termostat; Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
9 | K | 2.0 | Regulátor hladiny vody RHV 02 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
10 | K | Pol411 | SZ1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Podlahová elektroda; Využijí se stávající | [15 empty] | P | 1
11 | K | 2.2B | T6 ovladač v plastové skříni s hřibovým knoflíkem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
12 | K | 2.3B | Nástěnné svítidlo v krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
| D | 3 | Stávající topení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 3.T | Čidlo teploty příložné, Ni1000 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
14 | K | 3.Č | Připojení stávajících čerpadel | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
15 | K | RV3.1 | Připojení pohonu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
16 | K | RV3. | AVM 115S F132 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Pohon ventilu s elektronikou SUT Před objednáním zkontrolovat kompatibilitu se stávajícími ventily | [15 empty] | P | 1
17 | K | 3.T.1 | EGT 301 F101 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Snímač teploty venkovní Využije se stávající | [15 empty] | P | 1
| D | 4 | VZT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 4.T1 | Snímač teploty stonkový, délka 120mm, Ni1000 EGT 346 F101 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
19 | K | Pol412 | 0368839 000 Upevňovací příruba pro montáž do kanálu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
20 | K | 4.T2 | EGT 311 F101 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Čidlo teploty příložné, Ni1000 | [15 empty] | P | 1
21 | K | 4Y1 | Servopohon klapkový s vratnou pružinou 7Nm ASF 112 F122 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
22 | K | 4.Y3 | Servopohon AVM 115 F132 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Napájení 24V, ovládání SUT; BUN 025 F300; Regulační ventil trojcestný DN25, Kvs10 | [15 empty] | P | 1
23 | K | 4.Y4 | Servopohon AVM 115 F132 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Napájení 24V, ovládání SUT; BUN 040 F300; Regulační ventil trojcestný DN40, Kvs22 | [15 empty] | P | 1
24 | K | 4.TA1 | TFL201F601 Protimrazový termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: 6m kapilára | [15 empty] | P | 1
25 | K | 4.M | Připojení motorů/čerpadla | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
26 | K | 04.04.2019 | Připojení a montáž frekvenčních měničů | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
27 | K | 4.Y2 | ASM 115 F122 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Servopohon klapkový | [15 empty] | P | 1
28 | K | 04.03.2019 | Regulátor malého diferenčního tlaku DDL 103 F001 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
29 | K | PPK1. | Protipožární klapky - připojení | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | 5 | VZT5 (JIP) – veškeré MaR prvky se využijí ze stávající VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 5.T1 | Snímač teploty Ni 1000, kanálový včetně stonku EGT 347F101 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
31 | K | 5.TH1 | EGH 111F002 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Snímač vlhkosti a teploty kanálový | [15 empty] | P | 1
32 | K | 5.T2 | EGT 311F101 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Snímač teploty příložný | [15 empty] | P | 1
33 | K | 5.V1 | MH42R 20 F210 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
34 | K | 5.Y3 | Směšovací 4 cestný ventil s pohonem ASM | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
35 | K | 5.TA1 | TFC B12 F001 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Termostat mrazové ochrany kapilárou; | [15 empty] | P | 1
36 | K | 05.03.2019 | Regulátor tlakové diference pro VZT KS600 C2 DUNGS | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
37 | K | 5.Y1 | Servopohon klapkový s pružinou, dvojitý pomocný kontakt ASF122 F222 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
38 | K | 5.Y2 | ASM 113Sf122 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Servopohon klapkový 0-10V | [15 empty] | P | 1
39 | K | 5.M | Ventilátor radiální dvourychlostní, dělené vynutí | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
40 | K | 05.06.2019 | Regulátor vlhkosti kanálový | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
41 | K | 5.CH1 | RP125B7W1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Chladící jednotka Daikin Split 3x400V 15,9A | [15 empty] | P | 1
42 | K | 05.05.2019 | Hygromatik HY 3.23 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Parní zvlhčovač 3x230V/24,9A, 0-10V ovládání | [15 empty] | P | 1
43 | K | 5.M3 | Připojení čerpadla ohřívače | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
44 | K | 5.PK | PPK – pomocný kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
45 | K | 5.T3 | EGT 330F101 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Snímač teploty prostorový, Ni 1000 | [15 empty] | P | 1
| D | 06.08.2019 | VZT 2-4 Atrea |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol413 | Jednotky jsou dodané s vlastní regulací. MaR připojí komunikační kabel BacNet/IP | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D1 | Chlazení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 9.CHL | Jednotky fungují autonomně. MaR hlídá chod + poruchu | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | 10 | Medicinální plyny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 10.MP | Hlídání tlaku – připojení 2 snímačů tlaku | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | 11 | Rozvaděče RA/DT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | DT1 | Skříň. rozv. 2000x800x400mm,vč. podstavce, svorek, vývodek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: pro řídící systém, jištění, spínání, ochrany | [15 empty] | P | 1
50 | K | DT2 | Skříň. rozv. 2000x800x400mm,vč. podstavce, svorek, vývodek | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: pro řídící systém, jištění, spínání, ochrany | [15 empty] | P | 1
| D | 12 | Řídící systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | HW | EY-AS 525 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP | [15 empty] | P | 1
52 | K | HW.1 | EY-IO 571 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: I/O-modul, digitální vstupy / výstupy (otevřený kolektor) | [15 empty] | P | 1
53 | K | HW.2 | EY-IO 570 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: I/O-modul, analogové výstupy a univerzální vstupy | [15 empty] | P | 1
54 | K | HW.3 | EY-IO 531 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: I/O-modul, digitální vstupy; Switch 8x GLAN | [15 empty] | P | 1
55 | K | HW | EY-AS 525 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Modulární automatizační stanice s BACnet/IP | [15 empty] | P | 1
56 | K | HW.1 | EY-IO 571 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: I/O-modul, digitální vstupy / výstupy (otevřený kolektor) | [15 empty] | P | 1
57 | K | HW.2 | EY-IO 570 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: I/O-modul, analogové výstupy a univerzální vstupy | [15 empty] | P | 1
58 | K | HW.3 | EY-IO 531 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: I/O-modul, digitální vstupy | [15 empty] | P | 1
| D | 13 | Velín |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | SW | Dynamizace dispečerskéno pracoviště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
60 | K | SW.1 | Datové body pro vizualizaci 870 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Před objednáním zjistit aktuální počet DB | [15 empty] | P | 1
| D | 14 Ostatní výkony | 14 Ostatní výkony a náklady na provedení díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol414 | Kabelové žlaby, rošty, trubky, lišty, krabice, svorky, příchytky, hmoždinky, šrouby, závitové tyče, pomocné nosné konstrukce a ostatní pomocný a nosný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
62 | K | Pol415 | Montáže kabelových tras, kabelů, přístrojů a zařízení ve specifikaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
63 | K | Pol416 | SW všech AS, včetně uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
64 | K | Pol417 | Výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
65 | K | Pol418 | Dokumentace skutečného stavu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, doprava, ubytování, zařízení staveniště, režie | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | 15 Demontáž stáva | 15 Demontáž stávající VZT3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | VZT JIP | Přepojení teploměrů, tlakových diferencí, pohonů, atp. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
67 | K | DT1,2 | Odpojení komponent ze stávajících rozvaděčů DT | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
68 | K | UT | Přepojení stávajících prvků MaR do nového rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | 90 – Specifikace kab | 90 – Specifikace kabelů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol419 | JXFE-R 1x2x0,8 | m | 2180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
70 | K | Pol420 | JXFE-R 2x2x0,8 | m | 670 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
71 | K | Pol421 | JXFE-R 4x2x0,8 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
72 | K | Pol422 | CXKH-R 3x1,5 | m | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
73 | K | Pol423 | CXKH-R 5x2,5 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
74 | K | Pol424 | CXKH-R 5x4 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
75 | K | Pol425 | CXKH-R 5x6 | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
76 | K | Pol426 | Cat.5e LSOH bezhalogenní | m | 530 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176

## 07 - vzduchotechnika
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {68f585f2-19d8-4ad2-9463-254899366341}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
07 - vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
07 - vzduchotechnika
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - zařízení č. 1 | [5 empty] | 0
| D2 - - větrání místností ve 2.NP až 6.NP pomocí rekuperace | [5 empty] | 0
| D3 - zařízení č. 2 | [5 empty] | 0
| D4 - - větrání šaten a sociálních zařízení v 1.NP pomocí rekuperace | [5 empty] | 0
| D5 - zařízení č. 3 | [5 empty] | 0
| D6 - - větrání místností TBC v 1.NP pomocí rekuperace | [5 empty] | 0
| D7 - zařízení č. 4 | [5 empty] | 0
| D8 - zařízení č. 5 | [5 empty] | 0
| D9 - - chlazení místností v 1.NP až 6.NP pomocí VRF | [5 empty] | 0
| D10 - zařízení č. 6 | [5 empty] | 0
| D11 - - chlazení místností v 1.NP až 6.NP pomocí MULTISPLIT a SPLIT | [5 empty] | 0
| D12 - zařízení č. 7 | [5 empty] | 0
| D13 - - větrání technických místností v 1.NP až 6.NP | [5 empty] | 0
| D14 - zařízení č. 8 | [5 empty] | 0
| D15 - - větrání sociálních zařízení v JIP v 5.NP | [5 empty] | 0
| D16 - zařízení č. 9 | [5 empty] | 0
| D17 - - větrání výtahových šachet | [5 empty] | 0
| D18 - zařízení společné | [5 empty] | 0
| D19 - demontáž stávající VZT | [5 empty] | 0
| D20 - požární ucpávka | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
07 - vzduchotechnika
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | zařízení č. 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | - větrání místností ve 2.NP až 6.NP pomocí rekuperace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: ve složení: přívodní filtr F5 1 ks vodní ohřívač, 41,2 kW, 70/55°C 1 ks přímý chladič, 62,9 kW, R410A 1 ks deskový rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 75,2% 1 ks ventilátor, vč. FM 2 ks odsávací filtr F5 1 ks volná komora 2 ks tlumič hluku 0,5 m 4 ks uzavírací klapka 2 ks tlumící manžeta 4 ks rám + podstavné nohy servisní vypínače ventilátorů, manostaty pro měření tlakové diference na ventilátorech, kapilárový termostat protimrazové ochrany max. rozměry VZT jednotky 5700x1800x2202 mm, 2600 kg max. akustický výkon do okolí 57 dB(A) Vpř = 9 400 m3/h, Pext = 600 Pa 5,5 kW, 11,2 A, 400 V/50 Hz Vod = 9 400 m3/h, Pext = 600 Pa 4,0 kW, 8,3 A, 400 V/50 Hz provedení : vnitřní, na sobě s hrdly po stranách, levé, ECODESIGN 2018, EUROVENT | [15 empty] | P | 2
2 | K | 1.2 | venkovní kondenzační jednotka pro VZT | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, elektronika pro napojení na VZT jednotku, karta pro externí ovládání teploty signálem 0-10V, nástěnný ovladač; vč. konzol; max. rozměry 1505x970x370 mm, 143 kg; max. akustický výkon do okolí 73/75 dB(A); Qch = 28,0 kW, R 410A; 7,98 kW, 5,0/12,8 A, 400 V/50 Hz; provedení : venkovní | [15 empty] | P | 2
3 | K | 1.3 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 600x600 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
4 | K | 1.4 | odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm | ks | 86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
5 | K | 1.5 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | ks | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
6 | K | 1.6 | stěnová mřížka 500x100 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: hliníková krycí mřížka s horizontálními lamelami a roztečí 20 mm | [15 empty] | P | 2
7 | K | 1.7 | regulační klapka těsná pr. 280 mm | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: provedení ruční | [15 empty] | P | 2
8 | K | 1.8 | regulační klapka těsná pr. 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: provedení ruční | [15 empty] | P | 2
9 | K | 1.9 | požární klapka 1250x315 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS; 0,01 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
10 | K | 1.10 | požární klapka 560x200 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS; 0,01 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
11 | K | 1.11 | požární klapka 280x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS; 0,01 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
12 | K | 1.12 | požární klapka pr. 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS; 0,01 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
13 | K | 1.13 | protidešťová žaluzie 1900x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
14 | K | 1.14 | výfuková hlavice zaoblená 315x1250 mm, 135° | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: výfuková hlavice se sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
15 | K | 1.15 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol297 | pr. 250 mm (16 x 1,5m) | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol298 | pr. 125 mm (86 x 1,5m) | m | 129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol299 | pr. 100 mm (21 x 1,5m) | m | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.16 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol300 | do pr. 280 mm / 30% (25m + 40m + 34m + 7m + 13m + 24m + 32m + 15m + 24m + 32m + 15m + 24m + 32m + 13m + 15m + 15m) | m | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol301 | do pr. 125 mm / 30% (10m + 10m + 12m + 14m + 11m + 21m + 11m + 12m + 16m + 21m + 11m + 12m + 16m + 12m + 16m + 20m + 12m + 13m) | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.17 | potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol302 | do obvodu 3 200 mm / 40% (10m + 10m + 10m + 7m + 13m + 8m + 6m + 4m + 7m) | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol303 | do obvodu 2 100 mm / 40% (14m + 7m + 16m + 7m + 16m + 7m + 16m + 7m + 16m + 7m + 8m + 6m + 6m) | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.18 | chladovody 12/22 mm (7m + 8m + 7m + 8m) | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu | [15 empty] | P | 2
26 | K | Pol3041 | tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | m2 | 430 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol3051 | tepelná izolace tl. 40 mm do plechu | m2 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol3061 | požární izolace EI 30 | m2 | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol307 | šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař.č. 1.2 | hod | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D3 | zařízení č. 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | - větrání šaten a sociálních zařízení v 1.NP pomocí rekuperace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 2.1 | kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: ve složení: přívodní filtr F5 1 ks vodní ohřívač, 1,8 kW, 70/55°C 1 ks deskový rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 83% 1 ks ventilátor, vč. EC motorů 2 ks odsávací filtr M5 1 ks uzavírací klapka 2 ks tlumící manžeta 4 ks rám + vývod kondenzátu kompletní M+R, vč. ovladače max. rozměry VZT jednotky 2300x1600x775 mm, 401 kg max. akustický výkon do okolí 73 dB(A) Vpř = 2 650 m3/h, Pext = 350 Pa 2,5 kW, 3,8 A, 400 V/50 Hz Vod = 2 650 m3/h, Pext = 350 Pa 2,5 kW, 3,8 A, 400 V/50 Hz provedení : vnitřní, podstropní, ECODESIGN 2018, EUROVENT | [15 empty] | P | 2
31 | K | 2.2 | tlumič hluku 600x500 mm, dl. 1,2 m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: vč. tl. kulisa 100x490/1,0 m - 3 ks | [15 empty] | P | 2
32 | K | 2.3 | tlumič hluku 600x500 mm, dl. 0,7 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: vč. tl. kulisa 100x490/0,5 m - 3 ks | [15 empty] | P | 2
33 | K | 2.4 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 500x500 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
34 | K | 2.5 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 400x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
35 | K | 2.6 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 300x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
36 | K | 2.7 | odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
37 | K | 2.8 | odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
38 | K | 2.9 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
39 | K | 2.10 | stěnová mřížka 500x200 mm | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: hliníková krycí mřížka s horizontálními lamelami a roztečí 20 mm | [15 empty] | P | 2
40 | K | 2.11 | stěnová mřížka 500x100 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: hliníková krycí mřížka s horizontálními lamelami a roztečí 20 mm | [15 empty] | P | 2
41 | K | 2.12 | regulační klapka těsná 500x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: provedení ruční | [15 empty] | P | 2
42 | K | 2.13 | regulační klapka těsná 315x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: provedení ruční | [15 empty] | P | 2
43 | K | 2.14 | regulační klapka těsná 160x200 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: provedení ruční | [15 empty] | P | 2
44 | K | 2.15 | požární klapka 560x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: provedení s požární odolností EIS 90 a se servopohonem, napojení na EPS; 0,01 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
45 | K | 2.16 | protidešťová žaluzie 560x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
46 | K | 2.17 | protidešťová žaluzie 600x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: pozinkovaná protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
47 | K | 2.18 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol308 | pr. 200 mm (7 x 1,5m) | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol309 | pr. 160 mm (15 x 1,5m) | m | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol3102 | pr. 125 mm (2 x 1,5m) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol311 | pr. 100 mm (4 x 1,5m) | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 2.19 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol312 | do pr. 200 mm / 30% (10m + 14m + 6m + 4m + 4m + 7m) | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol313 | do pr. 125 mm / 30% (5m) | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 2.20 | potrubí čtyřhranné sk.I, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol314 | do obvodu 1 600 mm / 40% (13m + 12m + 4m + 9m + 12m + 5m) | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol315 | do obvodu 800 mm / 40% (6m + 5m + 6m + 4m + 8m + 6m) | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol3042 | tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | m2 | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol3062 | požární izolace EI 30 | m2 | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | D5 | zařízení č. 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D6 | - větrání místností TBC v 1.NP pomocí rekuperace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 3.1 | kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: ve složení: přívodní filtr M5 1 ks vodní ohřívač, 0,8 kW, 70/55°C 1 ks deskový rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 79% 1 ks ventilátor, vč. EC motorů 2 ks odsávací filtr M5 1 ks uzavírací klapka 2 ks tlumící manžeta 4 ks rám + vývod kondenzátu kompletní M+R, vč. ovladače max. rozměry VZT jednotky 1800x970x384 mm, 143 kg max. akustický výkon do okolí 54 dB(A) Vpř = 650 m3/h, Pext = 250 Pa 0,385 kW, 2,5 A, 230 V/50 Hz Vod = 650 m3/h, Pext = 250 Pa 0,385 kW, 2,5 A, 230 V/50 Hz provedení : vnitřní, podstropní, ECODESIGN 2018, EUROVENT | [15 empty] | P | 2
61 | K | 3.2 | tlumič hluku pr. 250 mm, dl. 0,9 m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 3.3 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 600x600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
63 | K | 3.4 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 300x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
64 | K | 3.5 | odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
65 | K | 3.6 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
66 | K | 3.7 | protidešťová žaluzie pr. 315 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: plastová protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
67 | K | 3.8 | výfuková hlavice pr. 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: výfuková hlavice se sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
68 | K | 3.9 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol316 | pr. 250 mm (1 x 1,5m) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol317 | pr. 160 mm (1 x 1,5m) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol318 | pr. 125 mm (6 x 1,5m) | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol319 | pr. 100 mm (2 x 1,5m) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | 3.10 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol320 | do pr. 250 mm / 30% (8m + 12m + 5m + 16m + 10 + 9m) | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol321 | do pr. 125 mm / 30% (11m + 8m + 4m) | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol3043 | tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | m2 | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol305 | tepelná izolace tl. 40 mm do plechu | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol3063 | požární izolace EI 30 | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | D7 | zařízení č. 4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 4.1 | kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: ve složení: přívodní filtr M5 1 ks vodní ohřívač, 0,9 kW, 70/55°C 1 ks deskový rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 78% 1 ks ventilátor, vč. EC motorů 2 ks odsávací filtr M5 1 ks uzavírací klapka 2 ks tlumící manžeta 4 ks rám + vývod kondenzátu kompletní M+R, vč. ovladače max. rozměry VZT jednotky 1800x970x384 mm, 143 kg max. akustický výkon do okolí 58 dB(A) Vpř = 750 m3/h, Pext = 300 Pa 0,385 kW, 2,5 A, 230 V/50 Hz Vod = 750 m3/h, Pext = 300 Pa 0,385 kW, 2,5 A, 230 V/50 Hz provedení : vnitřní, podstropní, ECODESIGN 2018, EUROVENT | [15 empty] | P | 1
80 | K | 4.2 | tlumič hluku pr. 250 mm, dl. 0,9 m | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | 4.3 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 300x300 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 1
82 | K | 4.4 | přívodní talířový ventil kovový pr. 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 1
83 | K | 4.5 | odsávací nastavitelný vířivý anemostat 300x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 1
84 | K | 4.6 | odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 1
85 | K | 4.7 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 1
86 | K | 4.8 | protidešťová žaluzie pr. 315 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: plastová protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 1
87 | K | 4.9 | venkovní samotížná žaluzie pr. 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: plastová protidešťová žaluzie s horizontálními lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 1
88 | K | 4.10 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol322 | pr. 160 mm (2 x 1,5m) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol323 | pr. 125 mm (4 x 1,5m) | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol324 | pr. 100 mm (6 x 1,5m) | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | 4.11 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol325 | do pr. 250 mm / 30% (17m + 18m + 4m + 6m + 24m + 16m) | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol326 | do pr. 125 mm / 30% (8m + 4m + 8m) | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol3044 | tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | m2 | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol3064 | požární izolace EI 30 | m2 | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| D | D8 | zařízení č. 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | - chlazení místností v 1.NP až 6.NP pomocí VRF |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 5.1 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 1.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, inteligentní centrální ovladač, R410A; vč. konzoly; centrální ovladač pro všechny VRF systémy; max. rozměry 2048x1350x720 mm, 317 kg; max. akustický výkon do okolí 60/62 dB(A); celkový chladicí výkon 40,0 kW, topný výkon 45,0 kW, R410A; příkon 10,96 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/17,5 A | [15 empty] | P | 2
98 | K | 5.2 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.49, 1.56, 1.59) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 5 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 1.49); čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
99 | K | 5.3 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 1.21, 1.24, 1.25, 1.42, 1.43, 1.52, 1.55) | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 5 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
100 | K | 5.4 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 5.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 2048x1350x720 mm, 317 kg; max. akustický výkon do okolí 60/62 dB(A); celkový chladicí výkon 40,0 kW, topný výkon 45,0 kW, R410A; příkon 10,96 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/17,5 A | [15 empty] | P | 2
101 | K | 5.5 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 5.27, 5.29, 5.35, 5.37) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 5.27); čelní panel 950x950 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, 3,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
102 | K | 5.6 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 5.28, 5.31, 5.33, 5.39) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
103 | K | 5.7 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 5.23, 5.49, 5.41, 5.44) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 2 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
104 | K | 5.8 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 6.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 2048x1350x720 mm, 317 kg; max. akustický výkon do okolí 60/62 dB(A); celkový chladicí výkon 40,0 kW, topný výkon 45,0 kW, R410A; příkon 10,96 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/17,5 A | [15 empty] | P | 2
105 | K | 5.9 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 6.13, 6.22) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 3 ks; čelní panel 950x950 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, 3,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
106 | K | 5.10 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 6.12, 6.15, 6.16) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 3 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
107 | K | 5.11 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 6.18, 6.20, 6.28, 6.23, 6.30, 6.32, 6.34, 6.36) | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 8 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
108 | K | 5.12 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 2.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 1675x1080x480 mm, 221 kg; max. akustický výkon do okolí 59/60 dB(A); celkový chladicí výkon 28,0 kW, topný výkon 31,5 kW, R410A; příkon 8,21 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/13,4 A | [15 empty] | P | 2
109 | K | 5.13 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 2.32, 2.36, 2.42, 2.44) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 2.32); čelní panel 950x950 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, 3,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
110 | K | 5.14 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 2.38, 2.40, 2.46) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: vč. čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
111 | K | 5.15 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 2.34, 2.56, 2.51, 2.48) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 2 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
112 | K | 5.16 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 2.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 1675x1080x480 mm, 221 kg; max. akustický výkon do okolí 58/58 dB(A); celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 25,0 kW, R410A; příkon 6,03 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/9,9 A | [15 empty] | P | 2
113 | K | 5.17 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 2.04, 2.06, 2.09, 2.16, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24, 2.26) | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 2.32); čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
114 | K | 5.18 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 3.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 1675x1080x480 mm, 221 kg; max. akustický výkon do okolí 59/60 dB(A); celkový chladicí výkon 28,0 kW, topný výkon 31,5 kW, R410A; příkon 8,21 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/13,4 A | [15 empty] | P | 2
115 | K | 5.19 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 3.31, 3.34, 3.40, 3.42) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 3.31); čelní panel 950x950 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, 3,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
116 | K | 5.20 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 3.36, 3.38, 3.44) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| P |  | Poznámka k položce: vč. čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
117 | K | 5.21 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 3.32, 3.46, 3.49, 3.54) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 2 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
118 | K | 5.22 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 3.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 1675x1080x480 mm, 221 kg; max. akustický výkon do okolí 58/58 dB(A); celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 25,0 kW, R410A; příkon 6,03 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/9,9 A | [15 empty] | P | 2
119 | K | 5.23 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 3.04, 3.06, 3.09, 3.16, 3.18, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26) | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 3.31); čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
120 | K | 5.24 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 4.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 1675x1080x480 mm, 221 kg; max. akustický výkon do okolí 59/60 dB(A); celkový chladicí výkon 28,0 kW, topný výkon 31,5 kW, R410A; příkon 8,21 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/13,4 A | [15 empty] | P | 2
121 | K | 5.25 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 4.31, 4.34, 4.40, 4.42) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 4.31); čelní panel 950x950 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 4,5 kW, Qtop = 5,0 kW, 3,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
122 | K | 5.26 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 4.36, 4.38, 4.44) | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| P |  | Poznámka k položce: vč. čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 3,6 kW, Qtop = 4,0 kW, 2,5 l/h; 0,040 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
123 | K | 5.27 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 4.32, 4.46, 4.49, 4.54) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 2 ks; čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
124 | K | 5.28 | venkovní kondenzační jednotka VRF systém pro 4.NP | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| P |  | Poznámka k položce: vzduchem chlazená kompresorová jednotka, inverterové provedení, ve složení: scroll kompresor, odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, teplotní a tlakové čidlo (vysoký a nízký tlak), dehydrátor, filtr, 4 cestný přepínací ventil, elektrické ventily a elektronické expanzní ventily, měkký start, R410A; vč. konzoly; max. rozměry 1675x1080x480 mm, 221 kg; max. akustický výkon do okolí 58/58 dB(A); celkový chladicí výkon 22,4 kW, topný výkon 25,0 kW, R410A; příkon 6,03 kW, napětí 400 V/50 Hz, 5,0/9,9 A | [15 empty] | P | 2
125 | K | 5.29 | vnitřní kazetová jednotka (m.č. 4.04, 4.06, 4.09, 4.16, 4.18, 4.20, 4.22, 4.24, 4.26) | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač samostatný - 1 ks; centrální ovladač ,vč. start/stop kontrolní panel - 1 ks (m.č. 4.31); čelní panel 620x620 mm; čerpadlo kondenzátu; Qch = 2,8 kW, Qtop = 3,2 kW, 2,0 l/h; 0,030 W, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
126 | K | 5.30 | chladovody do 28,58/12,7 mm |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol327 | 1.NP (53m + 31m + 19m + 21m + 18m + 13m + 30m) | m | 185 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol328 | 2.NP (44m + 20m + 20m + 17m + 19m + 48m + 18m + 20m + 20m + 17m + 17m) | m | 260 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol329 | 3.NP (34m + 20m + 20m + 17m + 19m + 48m + 18m + 20m + 10m + 17m + 17m) | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol330 | 4.NP (24m + 20m + 20m + 17m + 19m + 48m + 18m + 10m + 10m + 17m + 17m) | m | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol331 | 5.NP (22m + 20m + 20m + 20m + 18m + 18m + 12m) | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol332 | 6.NP (34m + 20m + 23m + 20m + 17m + 14m + 12m) | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| P |  | Poznámka k položce: vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu | [15 empty] | P | 2
133 | K | Pol333 | Cu rozbočka 371-1G | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol334 | Cu rozbočka 22-1G | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol335 | Cu rozbočka 180-1G | ks | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol336 | doplnění chladiva 1.NP | kg | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol337 | doplnění chladiva 2.NP | kg | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol338 | doplnění chladiva 3.NP | kg | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol339 | doplnění chladiva 4.NP | kg | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol340 | doplnění chladiva 5.NP | kg | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | Pol341 | doplnění chladiva 6.NP | kg | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol342 | šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař. č. 5.1, 5.4, 5.8, 5.12, 5.16, 5.18, 5.22, 5.24, 5.28 | hod | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | D10 | zařízení č. 6 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D11 | - chlazení místností v 1.NP až 6.NP pomocí MULTISPLIT a SPLIT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 6.1 | venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT systém | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| P |  | Poznámka k položce: vč. automatický restart, suchý kontakt; celoroční provoz; konzol - 2 ks; inverter; max. rozměry 870x655x320 mm, 45 kg; max. akustický výkon do okolí 64 dB(A); Qch = 1,1/6,2/7,3 kW, 2,4 kW, 11,0 A, 230 V/50 Hz; R410A | [15 empty] | P | 2
144 | K | 6.2 | vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 6.42) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač; Qch = 3,5 kW, 1,5 l/h; R32 | [15 empty] | P | 2
145 | K | 6.3 | vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 5.19) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač; Qch = 2,5 kW, 1,5 l/h; R32 | [15 empty] | P | 2
146 | K | 6.4 | venkovní kondenzační jednotka MULTISPLIT systém | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| P |  | Poznámka k položce: vč. automatický restart, suchý kontakt; celoroční provoz; konzol - 2 ks; inverter; max. rozměry 770x545x288 mm, 37 kg; max. akustický výkon do okolí 63 dB(A); Qch = 0,9/4,7/5,4 kW, 1,7 kW, 7,9 A, 230 V/50 Hz; R410A | [15 empty] | P | 2
147 | K | 6.5 | vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 1.15, 2.14, 3.14, 4.14) | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač; Qch = 2,5 kW, 1,5 l/h; R32 | [15 empty] | P | 2
148 | K | 6.6 | venkovní kondenzační jednotka SPLIT systém | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| P |  | Poznámka k položce: vč. automatický restart, suchý kontakt; celoroční provoz; konzol - 2 ks; inverter; max. rozměry 770x545x288 mm, 34 kg; max. akustický výkon do okolí 65 dB(A); Qch = 0,89/2,5/3,7 kW, 0,71 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz; R32 | [15 empty] | P | 2
149 | K | 6.7 | vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 1.62) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: vč. kabel. ovladač; Qch = 2,5 kW, 1,5 l/h; R32 | [15 empty] | P | 2
150 | K | 6.8 | chladovody 6,35/9,52 mm (8m + 13m + 10m + 10m +14m + 5m) | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: vč. lišt, izolace a montážního materiálu a kabelového žlabu | [15 empty] | P | 2
151 | K | Pol343 | šéfmontáž, zprovoznění a zaškolení obsluhy zař.č. 6.1, 6.4, 6.6 | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | D12 | zařízení č. 7 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | - větrání technických místností v 1.NP až 6.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 7.1 | stěnový radiální ventilátor | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| P |  | Poznámka k položce: pro montáž na stěnu z nárazuvzdorného plastu se zpětnou klapkou a časovým doběhem; vč. časový doběh; zpětná klapka; Vods = 140 m3/h, Pext = 70 Pa; 0,048 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
153 | K | 7.2 | stěnový radiální ventilátor | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| P |  | Poznámka k položce: pro montáž na stěnu z nárazuvzdorného plastu se zpětnou klapkou a časovým doběhem; vč. časový doběh; zpětná klapka; Vods = 50 m3/h, Pext = 70 Pa; 0,029 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
154 | K | 7.3 | stěnový axiální ventilátor | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: pro montáž na stěnu z nárazuvzdorného plastu se zpětnou klapkou a časovým doběhem; vč. časový doběh; zpětná klapka; Vods = 150 m3/h, Pext = 30 Pa; 0,029 kW, 230 V/50 Hz | [15 empty] | P | 2
155 | K | 7.4 | venkovní samotížná žaluzie pr. 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| P |  | Poznámka k položce: plastová žaluzie s lamelami a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
156 | K | 7.5 | venkovní krycí mřížka pr. 160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| P |  | Poznámka k položce: plastová mřížka a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
157 | K | 7.6 | venkovní krycí mřížka pr. 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| P |  | Poznámka k položce: plastová mřížka a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
158 | K | 7.7 | výfuková hlavice pr. 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | 7.8 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol344 | pr. 100 mm (10 x 1,5m) | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | 7.9 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol345 | do pr. 160 mm / 20% (10m + 4m + 2m + 19m) | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol346 | tepelná izolace tl. 40 mm do plechu | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol306 | požární izolace EI 30 | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| D | D14 | zařízení č. 8 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D15 | - větrání sociálních zařízení v JIP v 5.NP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 8.1 | přívodní nastavitelný vířivý anemostat 500x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| P |  | Poznámka k položce: vířivý anemostat se čtvercovou čelní deskou a připojovací komorou s horizontálním připojením a regulační klapkou | [15 empty] | P | 2
166 | K | 8.2 | odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
167 | K | 8.3 | odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| P |  | Poznámka k položce: vč. rámeček | [15 empty] | P | 2
168 | K | 8.4 | ohebná zvukově izolovaná hadice |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol347 | pr. 200 mm (1 x 1,5m) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol310 | pr. 125 mm (2 x 1,5m) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol348 | pr. 100 mm (5 x 1,5m) | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | 8.5 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
173 | K | Pol349 | do pr. 200 mm / 30% (3m + 16m + 6m + 5m) | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
174 | K | Pol304 | tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu | m2 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | D16 | zařízení č. 9 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D17 | - větrání výtahových šachet |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 9.1 | krycí mřížka pr. 315 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| P |  | Poznámka k položce: krycí mřížka z tahokovu | [15 empty] | P | 2
176 | K | 9.2 | krycí mřížka pr. 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| P |  | Poznámka k položce: krycí mřížka z tahokovu | [15 empty] | P | 2
177 | K | 9.3 | venkovní krycí mřížka pr. 315 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| P |  | Poznámka k položce: plastová mřížka a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
178 | K | 9.4 | venkovní krycí mřížka pr. 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| P |  | Poznámka k položce: plastová mřížka a sítem proti ptactvu | [15 empty] | P | 2
179 | K | 9.5 | výfuková hlavice pr. 315 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
180 | K | 9.6 | potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. |  | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
181 | K | Pol350 | do pr. 315 mm / 0% (1m + 1m + 1m) | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| D | D18 | zařízení společné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | Pol351 | montáž | hod | 2000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| D | D19 | demontáž stávající VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | Pol352 | 1.NP do obvodu 1 400 mm (25m + 30m +30m + 5m) | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol353 | 2.NP do obvodu 1 400 mm (10m + 15m) | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol354 | 3.NP do obvodu 1 400 mm (10m + 16m + 24m) | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol355 | 4.NP do obvodu 1 400 mm (10m + 24m + 24m + 7m) | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
187 | K | Pol356 | 5.NP do obvodu 1 400 mm (10m + 30m + 24m + 11m) | m | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol357 | 6.NP do obvodu 1 400 mm (15m + 15m + 20m + 16m + 9m) | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
| D | D20 | požární ucpávka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | Pol358 | 1250x315 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
190 | K | Pol359 | 1000x315 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
191 | K | Pol360 | 710x315 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
192 | K | Pol361 | 560x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
193 | K | Pol362 | 280x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
194 | K | Pol363 | 315x250 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
195 | K | Pol364 | pr. 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
196 | K | Pol3658 | pr. 125 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
197 | K | Pol3668 | pr. 100 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
198 | K | Pol367 | 600x200 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
199 | K | Pol368 | 560x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
200 | K | Pol369 | pr. 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol3708 | pr. 160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
202 | K | Pol365 | pr. 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
203 | K | Pol370 | pr. 160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
204 | K | Pol366 | pr. 100 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
205 | K | Pol371 | mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
206 | K | Pol372 | lešení | hod | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412
207 | K | Pol373 | mechanismy | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
208 | K | Pol374 | doprava | km | 5000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416

## 08 - vytápění
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d3a67d03-342c-4c63-9820-ba54db3e8b63}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
08 - vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
08 - vytápění
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
08 - vytápění
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.5035 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.5035 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00902 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731139620 | montáž předávací stanice - dodávka Teplárna ČB | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00902 | 0.00902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52236 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 732111135 | Rozdělovače a sběrače kombi modul 150 ,l=3050mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04091 | 0.04091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | 732211123.DZD | Ohřívač stacionární zásobníkový OKC 500 NTR/1 MPa s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 485 l v.pl. 1,90 m2 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.15279 | 0.30558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | 732331625.RFX | Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex NG závitové připojení PN 0,6 o objemu 400 l | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05267 | 0.05267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | 732422312.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Magna3 D32-60F DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h dvojdílné pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03874 | 0.07748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | 732422323.GRS | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové Magna3 D 32-40F DN 50 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h dvojdílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04572 | 0.04572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7353 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 733111102 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 10 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.0105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | K | 733111103 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15 | m | 255 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.3774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | 733111106 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 32 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.5505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 733111107 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.0428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 733111108 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 50 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.2376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 733121122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých O 76/3,2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.0575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 733121128 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých O 108/4,0 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00988 | 0.1482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 733121133 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých O 133/5,0 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01601 | 0.1601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením O 15/1 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 733811252 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 733811253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 733811254 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 733811256 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.01175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42392 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 734111418 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 100 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0496 | 0.0992 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 734111421 | Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 125 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06836 | 0.13672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 734163427 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 734192314 | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01258 | 0.01258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 734211112 | Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4 | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 734211119 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 734220103 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 734221532 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 734221544 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 734221545 | Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 734221686 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C voskové otopných těles VK | kus | 84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0301 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 734261716 | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 734291244 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 734291246 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 734291247 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.02768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00321 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.02184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 734295013 | Směšovací uzel -dodávka MaR-pouze mtž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.00113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 734295123 | reg. uzel -dodávka VZT Atrea- pouze mtž | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00303 | 0.00909 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 734411114 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 75 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.8129 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 735151173 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 362 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00964 | 0.01928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | 735151176 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 544 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01336 | 0.01336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 735151192 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 438 W | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01135 | 0.0681 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 735151273 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 735151274.KRD | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/700 mm výkon 701 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01655 | 0.04965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 735151277 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0227 | 0.0227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 735151292 | Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 697 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.03225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 735151373 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01708 | 0.05124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 735151381 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04188 | 0.08376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 735151475 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02516 | 0.07548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 735151477 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1288 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.0309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 735151480 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04238 | 0.12714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 735151482 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2318 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05496 | 0.05496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 735151577 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 735151582 | Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06198 | 0.06198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 735151673 | Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1444 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03568 | 0.07136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 735151674 | Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04126 | 0.04126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 735151693 | Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0499 | 0.0499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 735151811 | Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 735151831 | Demontáž otopných těles panelových třířadých stavební délky do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 735152181 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 966 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02204 | 0.02204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | 735152182 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1087 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02562 | 0.05124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | 735152272 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01245 | 0.1743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | 735152275 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0186 | 0.0372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | 735152280 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0309 | 0.0309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 735152281 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 735152293 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 836 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01246 | 0.01246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 735152473 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01942 | 0.05826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 735152573 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.28288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 735152575 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02828 | 0.02828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 735152576 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03154 | 0.03154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 735152693.KRD | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33 výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0499 | 0.0499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 735152695 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0658 | 0.0658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 735161812 | Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky přes 1500 do 2680 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164

## 09 - mediciální plyny
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {800487e2-e9bf-4bec-a4b5-26940f3b5c15}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
09 - mediciální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
09 - mediciální plyny
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
09 - mediciální plyny
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol375 | měděná trubka 8x1 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol376 | měděná trubka 12x1 | m | 395 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol377 | měděná trubka 18x1 | m | 160 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol378 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol379 | Ag pájka 45+pasta | g | 1300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol380 | chránička potrubí-oc.trubka 21.6x2.6 (0,5m) | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol381 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | kus | 61 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol382 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m) | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol383 | tvarovky Cu do pr.18 | kus | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol384 | konzole jednoduchá | kus | 267 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol385 | konzole středně složitá | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol386 | značení potrubí | kus | 675 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol387 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 675 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol388 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 675 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol389 | napojení na stávající rozvod | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol390 | odstavení části stávajícího rozvodu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol391 | úseková tlaková zkouška | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol392 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol393 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol394 | lahvový uzavírací ventil | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol395 | manometr pr.100 rozsah 0-1MPa | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol396 | čidlo signalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol397 | ventilová krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol398 | ventiová krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání tlaku) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol399 | monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů, s možností měření spotřeby | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol400 | kabel signalizace | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol401 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol402 | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 1x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy i ode dveří), 2x medilišta 400mm s nosností 20kg, | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol403 | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 1x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy i ode dveří), 2x medilišta 400mm s nosností 20kg, | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol404 | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 1x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava pro spojení sestra/pacient, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy i ode dveří), 2x medilišta 400mm s nosností 20kg, | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol405 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol406 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol407 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol408 | zkoušky a revize | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68

## 10 - zdravotechnické inst...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {baa4acb6-6018-477c-a335-1dfa38f16d8a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
10 - zdravotechnické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
10 - zdravotechnické instalace
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 01 - úpravy pavilonu
Soupis:
10 - zdravotechnické instalace
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 48.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 14.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 14.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | m3 | 14.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 11.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 175111109 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 11.1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 3.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721.000 | Práce neoceněné - nepředvídatelné - vzniklé posouzením stávajícího stavu na místě | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 713471211 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí | m | 2010 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | M | 63154004 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/20 mm | m | 544 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/20 mm | m | 602 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | M | 63154006 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/20 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | M | 63154007 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/20 mm | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | M | 63154015 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/30 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | M | 63154537 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | m | 232 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | m | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | M | 63154019 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/40 mm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | M | 63154023 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 64/50 mm | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | M | 63154607 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 721171.000 | Opravy odpadního potrubí plastového zazátkování hrdla | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 721NC | Demontáž vnitřní kanalizace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 721171906 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 721171907 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 160 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 721171908 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 721171914 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 721171914.00 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 - napojení na větrací hlavici | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 721171915.00 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 - napojení na větrací hlavici | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 721171916 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 721173401 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 721173402 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 721173403 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 721173404 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 721175201 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 32 | m | 326 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | 721175202 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 40 | m | 282 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 721175203 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 50 | m | 149 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 721175205 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé připojovací DN 110 | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | 721175210 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 50 | m | 46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 721175211 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | m | 343 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | 721175212 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | m | 601 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 721175213 | Potrubí z plastových trub polypropylenové tlumící zvuk třívrstvé odpadní (svislé) DN 125 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 40 | kus | 263 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
| VV |  | 110 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48+98+2+5 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 263 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
| VV |  | 43+33+19+18+8+4+6+3+5+6 |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| VV |  | 48+56+11+4+4 |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721211421.10 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50 mřížka nerez 115, včetně izolační soupravy, se svěrnou přírubou pro napojení povlakových krytin z PVC | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | 721226530.00 | Montáž zápachové uzávěrky | kus | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | M | 55161841 | vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | M | 551618410.20 | zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou ZU, transparentní | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | M | 551618420.00 | podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN32 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | M | 551618430.00 | sifon do svislého potrubí DN110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 721274125 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 1895 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 722131.000 | Opravy vodovodního potrubí napojení na stávající potrubí | soubor | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 722NC | Demontáž vodovodu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 722130233 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 722130239 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 100 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 2454 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
| VV |  | 887+1567 |  | 2454 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2454 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 1563 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
| VV |  | 642+921 |  | 1563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 359 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| VV |  | 127+232 |  | 359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 359 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 221 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
| VV |  | 104+117 |  | 221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4 | m | 238 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
| VV |  | 103+135 |  | 238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
| VV |  | 17+61 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 722174028 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 75x12,5 | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
| VV |  | 92+28 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 722174062 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | kus | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | 722174063 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | 722174064 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 796 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 548 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 1114 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 565 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 722181243 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 544 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 602 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 139 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
83 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | m | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 722182017 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 710 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | 722220112 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 | pár | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2 | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | 722220232 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4 | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | 722220233 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | 722220234 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | 722220235 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | 722220236 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | 722221135 | Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | 722224116 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
100 | K | 722231078 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | 722231143 | Ventil závitový pojistný rohový G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | 722231145 | Ventil závitový pojistný rohový G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | 722232046 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | 722232047 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 722232049 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 722234267 | Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 722250143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 4955 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 5091 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 725NC | Demontáž zařizovacích předmětů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | 725111132 | Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | M | 64236051 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | M | 64236052 | připojovací sada prodloužená podomítková pro závěsný klozet handicap | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 725119130 | Montáž klozetového sedátka | kus | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | M | 551673810 | sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé antibacterial | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | M | 551673811 | sedátko klozetové bez poklopu plast bílé antibacterial | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | 725121527 | Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm | soubor | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | K | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm | soubor | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 725211701 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 725214115.00 | Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatutury, rozměry umyvadla 500x495 mm, v.250 mm (výlevka) | soubor | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 725241142 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 900x900 mm | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | 725241215.00 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 900x800 mm | soubor | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 725241217 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x800 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | 725241218.50 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1300x900 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 725241218.80 | Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1400x900 mm | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 725244142 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | 725244155 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1200 mm | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | K | 725244156.00 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1300 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | 725244157.00 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 1400 mm | soubor | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | 725244813 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
140 | K | 725319111 | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů | soubor | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | K | 725813115.00 | Ventil s mezikusem za baterii - prodloužení | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | K | 725819200.00 | Montáž hadice ostatních typů 1/2 | soubor | 281 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | M | 55190003.00 | flexi hadice ohebná sanitární 1/2" 500mm | kus | 281 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 97 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | 725829121 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | M | 55145612.00 | baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem rozteč 150mm chrom pro umyvadla handicap | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | K | 725831315 | Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | 725849410.00 | Montáž sprchové soupravy | kus | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | M | 551928540 | růžice sprchová třípolohová D 85 mm L 240 mm | kus | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
155 | M | 551928560 | hadice sprchová kovová/metal 150 cm | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
156 | M | 551928570 | hadice sprchová plastová/kovová 200 cm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
157 | M | 551928575 | hadice sprchová plastová/kovová 250 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
158 | M | 551455315.00 | tyč nástěnná s držákem sprchy, 90 cm | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
159 | M | 551455316.00 | držák sprchy chrom | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
160 | K | 725859102 | Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50 | kus | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
161 | M | 55161007 | ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4" | kus | 151 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
162 | M | 55160245 | ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4" | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
163 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
164 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | 725865312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
166 | K | 725865411 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
167 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
168 | M | 64211024 | sifon pro zdravotní umyvadlo | kus | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
171 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
172 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
173 | K | 726191003 | Ostatní příslušenství instalačních systémů Tlačítko pro závěsný klozet | soubor | 102 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
174 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 727111300.00 | Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou požární odolnost EI 45 do D54 | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
176 | K | 727111300.10 | Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou požární odolnost EI 45 do D75 | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
177 | K | 727111300.20 | Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou požární odolnost EI 45 do D110 | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
178 | K | 727111400.00 | Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem požární odolnost EI 45 do D 54 | kus | 229 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
179 | K | 727111400.10 | Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem požární odolnost EI 45 do D 75 | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
180 | K | 727111400.20 | Protipožární trubní ucpávky plastové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem požární odolnost EI 45 do D 110 | kus | 153 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | 732219100 | Montáž tlakové expanzní nádoby pro pitnou vodu do 200 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
182 | M | 426901100 | nádoba tlaková vertikální s vakem, 10 barů, objem 60 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
183 | K | 732421224 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro TUV | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
184 | K | 998732202 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
186 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
187 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 376

## 01 - oplocení
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cd3f20c9-dc6d-4914-94f7-1eb71218df08}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 02 - venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu
Soupis:
01 - oplocení
| KSO: |  | 801 11 16 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 02 - venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu
Soupis:
01 - oplocení
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 02 - venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu
Soupis:
01 - oplocení
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 66.8799 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 66.8463 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 4.292 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852064657
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*0,5*0,15"výkres číslo D.1.1.16 |  | 4.292 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 26.327 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522495436
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*0,4*1,15"výkres číslo D.1.1.16 |  | 26.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 26.327 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544344908
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 26.327 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621870361
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*0,4*1,15"výkres číslo D.1.1.16 |  | 26.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 157.962 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747747214
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 26,327*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 157.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 26.327 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466304703
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*0,4*1,15"výkres číslo D.1.1.16 |  | 26.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 52.654 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776940133
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 26,327*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951101 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 114.466 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921499805
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*1*2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 114.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 53.9215 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 1.145 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 2.2671 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777385625
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*0,4*0,05"výkres číslo D.1.1.16 |  | 1.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 22.893 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 51.6544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1987376028
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6)*0,4*1"výkres číslo D.1.1.16 |  | 22.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.9248 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.438 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0488 | 0.45938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793108667
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6-1,2)/0,2*1*0,888*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.16 |  | 0.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6-1,2)*3*0,888*1,1*0,001"výkres číslo D.1.1.16 |  | 0.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.438 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 338171111 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.12168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039270455
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 5+6+4+1+8+2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 55342151 | plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 1,0-1,5m povrchová úprava Pz a komaxit | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0962 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1939587115
14 | M | 55342163 | nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836078369
15 | K | 348101220 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265629340
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.16 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 553423211 | branka vchodová kovová 1200x2000 mm včetně kování | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0985 | 0.0985 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673415182
| VV |  | 1"výkres číslo D.1.1.16 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 348171120 | Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m | m | 56.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079887519
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,09+13,79+8,655+20,098+2,6-1,2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 56.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 55342411 | plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0123 | 0.3075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -894515999
| VV |  | 25"výkres číslo D.1.1.16 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 348272213 | Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm | m2 | 33.62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.29104 | 9.7848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088170555
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6-1,2)*0,6"výkres číslo D.1.1.16 |  | 33.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 348272513 | Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 195 mm | m | 56.033 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0364 | 2.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1885816556
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,09+13,79+8,655+20,098+2,6-1,2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 56.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 348273912 | Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění ostatní pant na vrátka | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042381566
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m | t | 66.846 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397423540
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.033621 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.033621 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 711111052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou | m2 | 11.207 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410289488
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (12,09+13,79+8,655+20,098+2,6-1,2)*0,2"výkres číslo D.1.1.16 |  | 11.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 11163001 | stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby | kg | 33.621 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.033621 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415606241
| VV |  | 11,207*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.621 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.034 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540607291
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2

## 02 - zpevněné plochy, ter...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {97f324eb-de52-4a93-989b-53b3a315edf6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 02 - venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu
Soupis:
02 - zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy
| KSO: |  | 801 11 16 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 02 - venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu
Soupis:
02 - zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
SO 02 - venkovní úpravy spojené s úpravami pavilonu
Soupis:
02 - zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 57.0049 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 57.0049 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4026 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 19.888 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57644346
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pi*20,97*0,5*13,545*0,5 |  | 223.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -pi*(20,97-1,9*2)*0,5*(13,545-1,9*2)*0,5 |  | -131.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56+44+0,8*2*6+4+3)*0,2 |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 132.589 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 132,589*0,15 |  | 19.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 360.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984697307
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8,655*20+(20+2,6)*0,5*(13,545-3,6)+(20+12,09)*0,5*11,5 |  | 469.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -109,269 |  | -109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 360.727 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 181301101 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 360.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -692590905
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8,655*20+(20+2,6)*0,5*(13,545-3,6)+(20+12,09)*0,5*11,5 |  | 469.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -109,269 |  | -109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 360.727 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 360.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324005517
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8,655*20+(20+2,6)*0,5*(13,545-3,6)+(20+12,09)*0,5*11,5 |  | 469.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -109,269 |  | -109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 360.727 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 9.018 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.009018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764804156
| VV |  | 360,727*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 132.589 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 525985671
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pi*20,97*0,5*13,545*0,5 |  | 223.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -pi*(20,97-1,9*2)*0,5*(13,545-1,9*2)*0,5 |  | -131.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56+44+0,8*2*6+4+3)*0,2 |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 132.589 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 182303111 | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 360.727 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354795953
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 8,655*20+(20+2,6)*0,5*(13,545-3,6)+(20+12,09)*0,5*11,5 |  | 469.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -109,269 |  | -109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 360.727 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 20.922 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.21 | 4.3936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421203927
| VV |  | 360,727*0,058 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.6672 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 132.589 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796302928
| VV |  | pi*20,97*0,5*13,545*0,5 |  | 223.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -pi*(20,97-1,9*2)*0,5*(13,545-1,9*2)*0,5 |  | -131.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56+44+0,8*2*6+4+3)*0,2 |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 132.589 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 109.269 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 9.2059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095731038
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | pi*20,97*0,5*13,545*0,5 |  | 223.083 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -pi*(20,97-1,9*2)*0,5*(13,545-1,9*2)*0,5 |  | -131.414 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 109.269 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | 125.659 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.131 | 16.4613 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664850181
| VV |  | 109,269*1,15"výkres číslo D.1.1.16 |  | 125.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 26.935 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 116.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 15.0997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345092596
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 56+44+0,8*2*6+4+3 |  | 116.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 116.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 59217037 | obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm | m | 122.43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 2.6935 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889679211
| VV |  | 116,600*1,05 |  | 122.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2.915 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 6.5772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380519149
| VV |  | (56+44+0,8*2*6+4+3)*0,25*0,1 |  | 2.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet"výkres číslo D.1.1.16 |  | 2.915 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 936124112 | Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.35744 | 2.1446 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851203959
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6"výkres číslo D.1.1.16 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 74910106 | lavička s opěradlem kotvená 1800x625x755mm konstrukce-litina, sedák-dřevo | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -904701991
| VV |  | 6,000"výkres číslo D.1.1.16 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 57.005 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1966646565

## VON - vedlejší a ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {96de4291-472e-435b-bdd5-4913263b7a51}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 801 11 16 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pavilonu I Nemocnice České Budějovice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | České Budějovice |  |  | Datum: | 12. 4. 2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | ARKUS5, s.r.o., České Budějovice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 423251950
2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1988398851
3 | K | 013254001 | Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1795619919
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1845749070
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 090001003 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky Vytýčení stávajících sítí | Kč | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 534870489

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST