## DA
Nemocnice Tábor - úprava energocentra I - Výměna záložních zdrojů
CENOVÝ SOUHRN
P.č. | Název, technické hodnoty | Množství | Měrná jednotka | Jednotková cena | CENA CELKEM bez DPH
|  |  |  | Kč/MJ | Kč bez DPH
1 | Strojní část - Dieselagregát (též "DA")
1.1 | Dieselagregát - 900kVA, 720 kW standby v provedení na společném rámu propojeného přes protivibrační podpožky, s generátorem a příslušenstvím | 2 | ks |  | 0
1.2 | Mezirám s integrovanou dvouplášťvou palivovou nádrží o objemu max 1000 l vč. měření hladiny. | 2 | ks |  | 0
1.3 | Pružný mezikus výfukového potrubí | 2 | ks |  | 0
1.4. | Tlumiče hluku na výfukovém potrubí včetně izolace dle parametrů hlukové studie | 2 | kpt |  | 0
1.5. | Panel automatiky s řídícím systémem DA pro aut. provoz DA - umístění skříně automatiky na dieselagregátu | 2 | ks |  | 0
1.6. | Jistič generátoru - umístěný na dieselagregátu | 2 | ks |  | 0
1.7. | dvojité startovací baterie min 10Ah vč. nabíječky 230V AC/24V DC | 2 | ks |  | 0
1.8. | Rozvaděč automatického vzájemného záskoku záložních zdrojů s jištěním, blokováním | 2 | ks |  | 0
1.9. | kabelový soubor propojení DA a rozvaděče DA | 1 | kpt |  | 0
1.10. | montáže spojené s položkami 1.1 až 1.9. | 1 | kpt |  | 0
2 | VZDUCHOTECHNIKA DA
2.1 | Protidešťová žaluzie 1000 x 4000 | 1 | ks |  | 0
2.2 | Protidešťová žaluzie 1300 x 4000 | 1 | ks |  | 0
2.3 | VZT klapka s elektropohonem 1000x4000; 230V | 1 | ks |  | 0
2.4 | VZT klapka s elektropohonem 1300x4000; 230V | 1 | ks |  | 0
2.5 | Sada tlumících buněk osazená do stavby 1000x4000x3000 s parametry dle hlukové studie | 1 | ks |  | 0
2.6 | Sada tlumících buněk osazená do stavby 1250x4000x3000 s parametry dle hlukové studie | 1 | ks |  | 0
2.7 | Pružný mezikus, masky chladiče -VZT potrubí, 1417 x1575-50 | 2 | ks |  | 0
2.8 | VZT potrubí -přechod pružný mezikus-VZT potrubí 1423x1724/2500x1000-490 | 2 | ks |  | 0
2.9 | VZT koleno 2500x1000-90° | 2 | ks |  | 0
2.10 | VZT potrubí 2500x1000-750 | 2 | ks |  | 0
2.11 | VZT přechod 2500x1000-2500x1500-795 | 2 | ks |  | 0
2.12 | Sada tlumících buněk osazená do potrubí 2000x1500-3000 s parametry dle hlukové studie | 2 | ks |  | 0
2.13 | Samotížná klapka 2500x1500 | 2 | ks |  | 0
2.14 | Ventilátor strojovny, zajišťující 10ti násobnou výmněnu vzduchu ve strojovně | 2 | ks |  | 0
2.15 | Samotížná klapka ventilátoru | 2 | ks |  | 0
2.16 | Konstrukce pro sadu tlumících buněk osazená do potrubí 2000x2500-3500 | 2 | ks |  | 0
2.17 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, VZT. | 1 | soubor |  | 0
2.18. | montáže spojené s položkami 2.1 až 2.17. | 1 | kpt |  | 0
3 | Výfukové potrubí DA
3.1 | Rovné výfukové potrubí dle DA | 2 | m |  | 0
3.2 | Třívrsvé potrubí dle DA (složení - vnitřní potrubí, izolace opláštění nerez) | 6 | m |  | 0
3.3 | Třívrsvé potrubí - koleno dle DA (složení - vnitřní potrubí, izolace opláštění nerez) | 4 | ks |  | 0
3.4 | Odkalení tlumiče hluku | 2 | kpt |  | 0
3.5 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, Výfukového potrubí. | 1 | soubor |  | 0
3.6. | montáže spojené s položkami 3.1 až 3.5. | 1 | kpt |  | 0
4 | OSTATNÍ MATERIÁL
4.1 | Provizorní kabelové propojení CYA 300mm2 mezi RH1 a RH3 vč. ukončení | 30 | m |  | 0
4.2 | Pomocná konstrukce pro stěhování "původního" DA | 2 | kpt |  | 0
4.3 | První náplně nových DA a PHM na zkušební provoz | 2 | sada |  | 0
5 | Demnotáž stávajícího DA
2019-01-05 | Demontáž stávajícího DA ( 160 kW) | 2 | ks |  | 0
2019-02-05 | demontáž rozvaděče DA - 4 pole rozvaděče 800x 2000 , 150kg | 1 | kpt |  | 0
2019-03-05 | odpojení a demntáž kabelů AYKY 240 mezi RH1 a RDA | 100 | m |  | 0
2019-04-05 | odpojení a demotáž kabelů - propojení DA a rozv R DA | 1 | soubor |  | 0
2019-05-05 | demontáž výfukového potrubí | 1 | kpt |  | 0
2019-06-05 | likvidace původních DA | 2 | ks |  | 0
2019-07-05 | likvidace původních kabelů, potrubí a ostatního odpadu | 1 | kpt |  | 0
6 | stavební práce
2019-01-06 | vybourání otvoru ve stávající obvodově stěně tl. 450mm pro vzduchotechniku š 1000mm v 2000mm včetně začištění | 4 | ks |  | 0
2019-02-06 | vybourání otvoru ve stávající obvodově stěně tl. 450mm pro výfukové potrubí s tlumičem o rozměru dle konkrétního DA včetně začištění | 2 | ks |  | 0
2019-03-06 | vybourání kabelové rýhy v beton podlaze š 400xhl 600 vč. začištění | 6 | m |  | 0
2019-04-06 | instalace rámů z L profilu na kabelovou rýhu | 12 | m |  | 0
2019-05-06 | rýhovaný plech tl 5mm š-400 l= 5m | 2 | m2 |  | 0
2019-06-06 | oprava omítek a podlahy po původní technologii DA vč. materiálu a finální malby | 50 | m2 |  | 0
7 | ELEKTROINSTAL. MATRIÁL
2019-01-07 | kabel 1-CYA 300 mm2 černý | 200 | m |  | 0
2019-02-07 | kabel 1-CYA 150 mm2 zž | 80 | m |  | 0
2019-03-07 | kabel CYKY J5x4 mm | 25 | m |  | 0
2019-04-07 | zemnicí pásek FeZn 4x30 | 10 | m |  | 0
2019-05-07 | ukončení kabelu do 240 mm2 komplet | 10 | ks |  | 0
8 | Měření a regulace
2019-01-08 | programová úprava centrály Johnson Controls v PC velín včetně grafického zobrazení a aktualizace všech provozních stavů DA | 1 | ks |  | 0
2019-02-08 | napojení komunikačního vedení MODBUS DA a stávající jednotky řízení systému Johnsonn Controls v rozvodně NN | 2 | ks |  | 0
2019-03-08 | podružné el materilám / lišy , svorky nosným materiál | 1 | kpt |  | 0
2019-04-08 | kabel UTP 5e | 30 | m |  | 0
2019-05-08 | montážní práce k položkám 8.3 a 8.4 | 1 | kpt |  | 0
2019-06-08 | zprovoznění, revize | 1 | ks |  | 0
9 | HZS
2019-01-09 | Revize el zařízení | 50 | hod |  | 0
2019-02-09 | dílenská dokumentace | 1 | ks |  | 0
2019-03-09 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0