STATICKÝ VÝPOČET

Stavba:	Stavební úpravy a přístavba stávající výjezdové základny ZZS JčK

v areálu Nemocnice Český Krumlov a.s.

p.č. st.3503, 504/1 v k.ú. Český Krumlov

Investor:	Nemocnice Český Krumlov a.s.

Nemocniční 429, Horní Brána 381 01 Český Krumlov

Dílčí část:	Statický výpočet

Konstrukční část

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení

Zpracovatel:	Ing. Jiří Žďárek

České Budějovice   29.06.2019

# Obsah

Obsah	2

Literatura	4

Technická zpráva statika	5

Stručný popis konstrukcí	5

Předmět statického výpočtu	5

Požadavky statika na konstrukce, které zde nejsou posuzovány	6

Nahodila zatížení	6

Výpočet zatížení	7

Plošná zatížení	7

Krov v nižší části objektu	10

Posudek stávajícího krovu v nižší části objektu	10

Schéma původního krovu v nižší části	10

Materiál	11

Zatěžovací stavy	11

Skupiny zatížení	11

Kombinace	11

Zatížení stálé	12

Zatížení sněhem	13

Poměrné deformace vaznic	14

Relativní deformace vaznic	15

Krokve-poměrné deformace	16

Krokve-relativní deformace	17

Výsledek posudku	17

Návrh nového krovu v nižší části	18

Schéma nového krovu v nižší části	18

Materiál	19

Zatěžovací stavy	19

Skupiny zatížení	19

Kombinace	19

Zatížení stálé	20

Zatížení sněhem	21

Poměrné deformace vaznic	22

Relativní deformace vaznic	23

Jednotkový posudek vaznic	24

Posudek extrémní vaznice	25

Krokve-poměrné deformace	26

Krokve-relativní deformace	27

Jednotkový posudek krokví	28

Posudek extrémní krokve	29

Výsledek návrhu	29

Návrh krovu ve vyšší části objektu	30

Schéma nového krovu ve vyšší části objektu	30

Materiály	31

Zatěžovací stavy	31

Skupiny zatížení	31

Kombinace	31

Poměrné deformace dlouhých krokví	32

Relativní deformace dlouhých krokví	33

Jednotkový posudek dlouhých krokví	34

Posudek extrémní dlouhé krokve	35

Poměrné deformace krátkých krokví	36

Relativní deformace krátkých krokví	37

Jednotkový posudek krátkých krokví	38

Posudek extrémní krátké krokve	39

Poměrné deformace vaznic	40

Relativní deformace vaznic	41

Jednotkový posudek vaznic	42

Posudek extrémní vaznice	43

Výsledek návrhu	43

Návrh ocelových konstrukcí	44

Základní údaje	44

Materiál	44

Zatěžovací stavy	44

Skupiny zatížení	44

Kombinace	44

Překlad nad vjezdovými vraty	45

Prut - B1	45

Zatížení stálé	46

Zatížení užitné	46

Sníh	46

Průřez	47

Poměrná deformace prvku	48

Relativní deformace prvku	48

Jednotkový posudek prvku	49

Posudek prvku	49

Průvlak pod stropem	50

Zatížení stálé	51

Zatížení užitné	51

Průřez	52

Poměrná deformace prvku	53

Relativní deformace prvku	53

Jednotkový posudek prvku	54

Posudek prvku	54

Překlad nad vchodem	55

Prut - B151	55

Zatížení stálé	56

Zatížení užitné	56

Průřez	57

Poměrná deformace prvku	58

Relativní deformace prvku	58

Jednotkový posudek prvku	59

Posudek prvku	59

Rošt pro krátké schodiště	60

Stálé zatížení	60

Užitné zatížení	61

Prut - B152	61

Průřez	62

Poměrná deformace prvku	62

Relativní deformace prvku	63

Jednotkový posudek prvku	63

Posudek prvku	63

# Literatura

EUROKÓD 1990 Zásady navrhování konstrukcí

EUROKÓD 1991 Zatížení konstrukcí

EUROKÓD 1992 Navrhování betonových konstrukcí

EUROKÓD 1993 Navrhování ocelových konstrukcí

EUROKÓD 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí

EUROKÓD 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

# Technická zpráva statika

Na základě poptávky projektanta stavební části byl zpracován tento statický výpočet stavebních úprav a přístavby stávající výjezdové základny ZZS JčK  v areálu Nemocnice Český Krumlov a.s.

Jedná se o zděné přístavby stávajícího objektu a úpravy celého krovu nad přístavbami a stávajícím objektem.

## Stručný popis konstrukcí

Ke stávajícímu objektu výjezdové základny budou v její vyšší části po obou stranách připojené dvoupodlažní zděné přístavky. Stropy budou provedené jako trámečkové s keramickými vložkami – systém dle zvoleného dodavatele.

Na stávajícím objektu i s přístavbami bude proveden nový krov,  protože dimenze stávajícího krovu neodpovídají požadavkům na novou skladbu střešního pláště.

## Předmět statického výpočtu

Tento statický výpočet se zabývá pouze návrhem krovu, ocelovými překlady a průvlaky v přístavbách a ocelovými výměnami při nové schodiště mezi dvěma úrovněmi stropů ve stávající části objektu.

Ostatní konstrukce jsou standardní a není třeba je podrobovat statickému posudku.

Krov v nižší části stávajícího objektu, kromě pozednic, bude nutno vyměnit (viz posudek). Stávající vaznice uložené na botkách nad příčnými nosnými zdmi budou vyměněny za nové s dimenzemi 200/240 mm.  Na vaznice a stávající pozednice budou uloženy nové krokve s minimálními dimenzemi 100/140.

Krov nad vyšší části stávajícího objektu a přístavbami bude nutno kompletně vyměnit. Stávající střední vaznice uložená do obvodové a atiky na zděnou botku nad střední zdí bude vyměněna za novou s dimenzemi 200/240 mm. Při stávající zdi u levého přístavku bude v místě zbourané atiky zřízena nová vaznice o dimenzích 200/240 mm. Na krajích bude uložena do kapes ve stávajících atikách, uprostřed bude uložena na nově zřízené botce nad střední zdí. Botka o rozměrech 300x600 mm bude do patřičné výšky vyzděna z plných cihel.

Na vaznice a pozednice 140/140  budou uložené krokve 100/160. Nad levým přístavkem to budou na pozednice uložené krokve 100/120, které bude možno upravit z krokví stávajícího krovu.

V místech osazení vzduchotechnických jednotek budou mezi krokve vsazeny výměny 100/120.

Materiál dřevěných částí krovu je C22 (shodný přibližně s materiálem S1 dle staré normy ČSN 73 1701).

Ocelové průvlaky a překlady budou provedeny v přístavbách. Jedná se o následující konstrukce:

- Překlady nad vjezdovými vraty – 3xIPE 240

- Průvlak pod keramickým stropem -2x IPE 200

- Překlady nad vstupem pravého přístavku -2x IPE 200

Ocelový rošt pro krátké schodiště bude zřízen pro uložení schodišťového ramene. Ke zřízení tohoto schodiště bude nutno vybourat dva stropní keramické panely. Po stranách budoucího schodiště budou uložené ocelové nosníky mezi které bude vevařena výměna nesoucí schodišťové rameno a keramický nově doplněný strop. Nosníky i výměna budou z válcovaného profilu IPE 200.

Všechny ocelové konstrukce budou z materiálů S235J

## Požadavky statika na konstrukce, které zde nejsou posuzovány

Založení přístaveb se předpokládá do zemin s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 200 kPa. Dimenze základových pasů a úroveň základové spáry bude shodná se základy stávajícího objektu.  Pasy budou provedené z monolitického prostého betonu třídy minimálně C16/20. Ke stávajícím pasům budou koteny vlepovanými ocelovými trny (viz výkres základů).

Zdivo bude provedeno ze standardních cihelných bloků s třídou pevnosti P10. Zdi přístavků, přiléhající k obvodovému zdivu stávajícího objektu, budou k němu přikotvené ocelovými trny. Trny vlepené do stávajícího zdiva budou uložené v každé ložné spáře zdí přístavků.

Trámečkový keramický strop bude podrobně navržen v rámci dodavatelské dokumentace výrobce.

## Nahodila zatížení

Klimatické zatížení sněhem je určeno podle příslušných map pro danou lokalitu Českého Krumlova.

Sníh – 	s  = 0,90  kN/m2  (dle interaktivní sněhové mapy)

Užitné zatížení stropu nad 1.NP

Užitné – kanceláře 	qk = 2,5 kN/m2

# Výpočet zatížení

## Plošná zatížení

| 1) ZATÍŽENÍ STÁLÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1) NOVÁ STŘECHA |  |  |  |  |  |  |
| SKLADBA C | HUSTOTA | PLOŠNÁ HMOTNOST | TLOUŠˇTKA |  | gf |  |
|  | kg/m3 | kg/m2 | mm | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Hydroizolační fólie PVC |  | 5 |  | 0,05 |  |  |
| Minerální vlna 240 mm | 150 |  | 240 | 0,36 |  |  |
| Parotěsnáná fólie |  | 2 |  | 0,02 |  |  |
| Záklop OSB desky 22 mm | 1000 |  | 22 | 0,22 |  |  |
|  |  |  | gk1= | 0,65 | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | gd1= | 0,88 |
| 1.2) NOVÁ STŘECHA PŘÍSTAVKU |  |  |  |  |  |  |
| SKLADBA C+ | HUSTOTA | PLOŠNÁ HMOTNOST | TLOUŠˇTKA |  | gf |  |
|  | kg/m3 | kg/m2 | mm | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Hydroizolační fólie PVC |  | 5 |  | 0,05 |  |  |
| Minerální vlna 240 mm | 150 |  | 240 | 0,36 |  |  |
| Parotěsnáná fólie |  | 2 |  | 0,02 |  |  |
| Záklop OSB desky 22 mm | 1000 |  | 22 | 0,22 |  |  |
| SDK podhled s konstrukcí |  | 25 |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | gk2 = | 0,90 | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | gd2 = | 1,22 |

| 1.3) STROP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLADBA C | HUSTOTA | PLOŠNÁ HMOTNOST | TLOUŠˇTKA |  | gf |  |
|  | kg/m3 | kg/m2 | mm | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Keramická dlažba 10 mm | 2500 |  | 10 | 0,25 |  |  |
| Betonová mazanina tl.70 mm | 2400 |  | 70 | 1,68 |  |  |
| Keramický strop tl. 230 mm |  | 323 |  | 3,23 |  |  |
| Vápenná omítka 15 mm | 1900 |  | 15 | 0,29 |  |  |
|  |  |  | gk3 = | 5,45 | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | gd3 = | 7,35 |
| 1.4) OBVODOVÉ STĚNY |  |  |  |  |  |  |
| SKLADBA | HUSTOTA | PLOŠNÁ HMOTNOST | TLOUŠˇTKA |  | gf |  |
|  | kg/m3 | kg/m2 | mm | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Cihelné bloky TL.400mm P10 s omítkami |  | 350 |  | 3,50 |  |  |
| EPS 100F 100 mm | 100 |  | 100 | 0,10 |  |  |
|  |  |  | gk4= | 3,60 | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | gd4= | 4,86 |
| 1.5) VNITŘNÍ STĚNY |  |  |  |  |  |  |
| SKLADBA | HUSTOTA | PLOŠNÁ HMOTNOST | TLOUŠˇTKA |  | gf |  |
|  | kg/m3 | kg/m2 | mm | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Cihelné bloky TL.300mm P10 s omítkami |  | 330 |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | gk5= | 3,30 | 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | gd5= | 4,46 |

| 2) ZATÍŽENÍ NAHODILÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1) SNÍH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÍSTO | S | Ce | Ct | gf | a | Pro i = | mi | Ski | Sdi |
| Český Krumlov | kN/m2 |  |  |  | ° |  |  | kN/m2 | kN/m2 |
| Interaktivní sněhová mapa | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 1 | 0,80 | 0,72 | 1,08 |

| 2.2) UŽITNÉ KANCELÁŘE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLOŠNÁ HMOTNOST | gf |  |  |  |  |
|  | kg/m2 |  |  | kN/m2 |  | kN/m2 |
| Kanceláře | 250 | 1,50 |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | qk1 = | 2,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | qd1 = | 3,75 |

# Krov v nižší části objektu

## Posudek stávajícího krovu v nižší části objektu

### Schéma původního krovu v nižší části

### Materiál

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Typ dřeva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C22 | Dřevo | 340,00 | 1,0000e+04 | 0 | 6,3000e+02 | 0,00 | Rostlé dřevo |

### Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vl.váha | Stálé | St | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| Stálé | Stálé | St | Standard |  |  |  |  |
| Sníh | Proměnné | sn | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

### Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| St | Stálé |  |  |
| sn | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| už | Proměnné | Výběrová | Kat A : obytné |

### Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Únosnost | EC - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. |
| Použitel | EC - použitelnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. |

### Zatížení stálé

### Zatížení sněhem

### Poměrné deformace vaznic

### Relativní deformace vaznic

### Krokve-poměrné deformace

### Krokve-relativní deformace

### Výsledek posudku

Krokve i vaznice na zvýšené zatížení NEVYHOVUJÍ, nutno zvětšit dimenze !!

## Návrh nového krovu v nižší části

### Schéma nového krovu v nižší části

### Materiál

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Typ dřeva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C22 | Dřevo | 340,00 | 1,0000e+04 | 0 | 6,3000e+02 | 0,00 | Rostlé dřevo |

### Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vl.váha | Stálé | St | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| Stálé | Stálé | St | Standard |  |  |  |  |
| Sníh | Proměnné | sn | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

### Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| St | Stálé |  |  |
| sn | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| už | Proměnné | Výběrová | Kat A : obytné |

### Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Únosnost | EC - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. |
| Použitel | EC - použitelnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. |

### Zatížení stálé

### Zatížení sněhem

### Poměrné deformace vaznic

### Relativní deformace vaznic

### Jednotkový posudek vaznic

### Posudek extrémní vaznice

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : Únosnost

Průřez : Vaznice200/240 - OBDEL (200; 240)

.

EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.

Standardní výpis,

Nosník : B168,	L=5000.000mm,	OBDEL (200; 240), C22

Materiál :  C22

Třída vlhkosti : 1

gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník)

řez=0.010mm	Únosnost/1	k mod = 0.90

Posudek únosnosti

|  | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhová síla | 0.0[kN] | -0.5[kN] | -9.1[kN] | 0.1[kNm] | 27.6[kNm] | 1.3[kNm] |
| Návrhové napětí | 0.0[MPa] | -0.0[MPa] | -0.3[MPa] | 0.0[MPa] | 14.4[MPa] | 0.8[MPa] |
| Limitní napětí | 9.0[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 15.2[MPa] | 15.2[MPa] |
| Jedn. posudek | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.94 | 0.05 |

Ohyb :	 	0.98  (5.1.6a)

Smyk :	 	0.17  (5.1.7.1)

Krut :	sig v,d=0.00MPa	0.00  (5.1.8)

Tah + ohyb :	0.98  (5.1.9a)

Posudek stability

Tlak (5.2.1) :	0.98  (5.2.1f)

kcy=0.53	kcz=1.06

Ohyb (5.2.2) :	0.98

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.98	- průřez vyhovuje.

### Krokve-poměrné deformace

### Krokve-relativní deformace

### Jednotkový posudek krokví

### Posudek extrémní krokve

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : Únosnost

Průřez : Krokev100/140 - OBDEL (100; 140)

.

EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.

Standardní výpis,

Nosník : B84,	L=12404.233mm,	OBDEL (100; 140), C22

Materiál :  C22

Třída vlhkosti : 1

gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník)

řez=0.010mm	Únosnost/1	k mod = 0.90

Posudek únosnosti

|  | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhová síla | 0.2[kN] | -0.0[kN] | 4.1[kN] | -0.0[kNm] | -3.4[kNm] | 0.0[kNm] |
| Návrhové napětí | 0.0[MPa] | -0.0[MPa] | 0.4[MPa] | 0.0[MPa] | -10.5[MPa] | 0.0[MPa] |
| Limitní napětí | 9.0[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 15.2[MPa] | 15.2[MPa] |
| Jedn. posudek | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |

Ohyb :	 	0.69  (5.1.6a)

Smyk :	 	0.26  (5.1.7.1)

Krut :	sig v,d=0.00MPa	0.00  (5.1.8)

Tah + ohyb :	0.70  (5.1.9a)

Posudek stability

Tlak (5.2.1) :	0.69  (5.2.1f)

kcy=0.79	kcz=0.26

Ohyb (5.2.2) :	0.69

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.70	- průřez vyhovuje.

### Výsledek návrhu

Nově navržené krokve i vaznice na zvýšené zatížení VYHOVUJÍ !!

# Návrh krovu ve vyšší části objektu

### Schéma nového krovu ve vyšší části objektu

### Materiály

| Jméno | Typ | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Typ dřeva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C22 | Dřevo | 340,00 | 1,0000e+04 | 0 | 6,3000e+02 | 0,00 | Rostlé dřevo |

### Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vl.váha | Stálé | St | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| Stálé | Stálé | St | Standard |  |  |  |  |
| Sníh | Proměnné | sn | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

### Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| St | Stálé |  |  |
| sn | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| už | Proměnné | Výběrová | Kat A : obytné |

### Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Únosnost | EC - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. |
| Použitel | EC - použitelnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. | 1,00. 1,00. 1,00. |

### Poměrné deformace dlouhých krokví

### Relativní deformace dlouhých krokví

### Jednotkový posudek dlouhých krokví

### Posudek extrémní dlouhé krokve

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : Únosnost

Průřez : Krokev100/160 - OBDEL (100; 160)

.

EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.

Standardní výpis,

Nosník : B38,	L=12733.496mm,	OBDEL (100; 160), C22

Materiál :  C22

Třída vlhkosti : 1

gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník)

řez=5118.907mm	Únosnost/1	k mod = 0.90

Posudek únosnosti

|  | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhová síla | -0.3[kN] | -0.0[kN] | -5.7[kN] | -0.0[kNm] | -5.6[kNm] | 0.0[kNm] |
| Návrhové napětí | -0.0[MPa] | -0.0[MPa] | -0.5[MPa] | 0.0[MPa] | 13.2[MPa] | 0.0[MPa] |
| Limitní napětí | 13.8[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 15.2[MPa] | 15.2[MPa] |
| Jedn. posudek | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |

Ohyb :	 	0.86  (5.1.6a)

Smyk :	 	0.32  (5.1.7.1)

Krut :	sig v,d=0.00MPa	0.00  (5.1.8)

Tlak + ohyb :	0.86  (5.1.10a)

Posudek stability

Tlak (5.2.1) :	0.87  (5.2.1f)

kcy=0.67	kcz=0.31

Ohyb (5.2.2) :	0.87

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.87	- průřez vyhovuje.

### Poměrné deformace krátkých krokví

### Relativní deformace krátkých krokví

### Jednotkový posudek krátkých krokví

### Posudek extrémní krátké krokve

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : Únosnost

Průřez : Krokev100/120 - OBDEL (100; 120)

.

EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.

Standardní výpis,

Nosník : B8,	L=3742.119mm,	OBDEL (100; 120), C22

Materiál :  C22

Třída vlhkosti : 1

gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník)

řez=1326.533mm	Únosnost/1	k mod = 0.90

Posudek únosnosti

|  | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhová síla | 0.0[kN] | 0.0[kN] | 0.1[kN] | -0.0[kNm] | 1.8[kNm] | -0.0[kNm] |
| Návrhové napětí | 0.0[MPa] | 0.0[MPa] | 0.0[MPa] | 0.0[MPa] | 7.7[MPa] | -0.0[MPa] |
| Limitní napětí | 9.0[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 15.2[MPa] | 15.2[MPa] |
| Jedn. posudek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |

Ohyb :	 	0.51  (5.1.6a)

Smyk :	 	0.00  (5.1.7.1)

Tah + ohyb :	0.51  (5.1.9a)

Posudek stability

Tlak (5.2.1) :	0.51  (5.2.1f)

kcy=0.48	kcz=0.29

Ohyb (5.2.2) :	0.51

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.51	- průřez vyhovuje.

### Poměrné deformace vaznic

### Relativní deformace vaznic

### Jednotkový posudek vaznic

### Posudek extrémní vaznice

Lineární výpočet, Extrém : Globální

Výběr : Vše

Kombinace : Únosnost

Průřez : Vaznice200/240 - OBDEL (200; 240)

.

EUROCODE 5 - NÁVRH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, ENV 1995-1-1.

Standardní výpis,

Nosník : B152,	L=4000.000mm,	OBDEL (200; 240), C22

Materiál :  C22

Třída vlhkosti : 1

gamma m =1.30      k m =0.70 (obdélník)

řez=1000.000mm	Únosnost/1	k mod = 0.90

Posudek únosnosti

|  | N | Vy | Vz | Mx | My | Mz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návrhová síla | 0.0[kN] | 0.9[kN] | 5.9[kN] | 0.0[kNm] | 23.9[kNm] | 1.3[kNm] |
| Návrhové napětí | 0.0[MPa] | 0.0[MPa] | 0.2[MPa] | 0.0[MPa] | 12.4[MPa] | 0.8[MPa] |
| Limitní napětí | 9.0[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 1.7[MPa] | 15.2[MPa] | 15.2[MPa] |
| Jedn. posudek | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.82 | 0.05 |

Ohyb :	 	0.85  (5.1.6a)

Smyk :	 	0.11  (5.1.7.1)

Krut :	sig v,d=0.00MPa	0.00  (5.1.8)

Tah + ohyb :	0.85  (5.1.9a)

Posudek stability

Tlak (5.2.1) :	0.85  (5.2.1f)

kcy=0.73	kcz=1.06

Ohyb (5.2.2) :	0.85

k crit=1.00

Maximální jednotkový posudek = 0.85	- průřez vyhovuje.

### Výsledek návrhu

Nově navržené krokve i vaznice na zvýšené zatížení VYHOVUJÍ !!

# Návrh ocelových konstrukcí

## Základní údaje

### Materiál

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy (rozsah) [MPa] | Fu (rozsah) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,00 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0. 40. | 40. 80. | 235,000. 215,000. | 360,000. 360,000. |

### Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vl.váha | Stálé | St | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| Stálé | Stálé | St | Standard |  |  |  |  |
| Užitné | Proměnné | už | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| Sníh | Proměnné | sn | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

### Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| St | Stálé |  |  |
| sn | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| už | Proměnné | Výběrová | Kat A : obytné |

### Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Únosnost | Obálka - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. Užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| Použitel | Obálka - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. Užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |

## Překlad nad vjezdovými vraty

### Prut - B1

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 3xIPE240 - 3xIPE240 | 3,600 | Čára | N299 | N300 | nosník (80) | standard | Ocel |

### Zatížení stálé

### Zatížení užitné

### Sníh

### Průřez

| Jméno | 3xIPE240 |
| --- | --- |
| Typ | 3xIPE240 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | obecný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | d |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | d |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 1,1746e-02 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 7,5251e-03 | 4,5884e-03 |
| I y, z [m4] | 1,1687e-04 | 1,8469e-04 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 2,1770e-06 |
| Wel y, z [m3] | 9,7389e-04 | 8,7950e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 1,1011e-03 | 1,2485e-03 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 0 | 0 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 2,7652e+00 | 2,7652e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 258749,55 | 258749,55 |
| Mplz +, - [Nm] | 293401,27 | 293401,27 |

### Poměrná deformace prvku

### Relativní deformace prvku

### Jednotkový posudek prvku

### Posudek prvku

Lineární výpočet, Extrém : Prvek

Výběr : B1

Kombinace : Únosnost

| Stav | Prvek | css | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost/1 | B1 | 3xIPE240 - 3xIPE240 | S 235 | 1,800 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |

## Průvlak pod stropem

Prut - B150

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B150 | 2xIPE200 - 2I (IPE200; 50; 150) | 2,400 | Čára | N301 | N302 | nosník (80) | standard | Ocel |

### Zatížení stálé

### Zatížení užitné

### Průřez

| Jméno | 2xIPE200 |
| --- | --- |
| Typ | 2I |
| Detailní | IPE200; 50; 150 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 5,7014e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 5,6596e-03 | 2,2896e-03 |
| I y, z [m4] | 3,8898e-05 | 3,4918e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 5,0536e-07 |
| Wel y, z [m3] | 3,8898e-04 | 2,7934e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 4,4168e-04 | 4,2761e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 125 | 100 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,5362e+00 | 1,5362e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 103794,08 | 103794,08 |
| Mplz +, - [Nm] | 100487,31 | 100487,31 |

### Poměrná deformace prvku

### Relativní deformace prvku

### Jednotkový posudek prvku

### Posudek prvku

Lineární výpočet, Extrém : Prvek

Výběr : B150

Kombinace : Únosnost

| Stav | Prvek | css | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost/2 | B150 | 2xIPE200 - 2I | S 235 | 1,200 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |

## Překlad nad vchodem

### Prut - B151

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B151 | 2xIPE200 - 2I (IPE200; 50; 150) | 1,700 | Čára | N303 | N304 | nosník (80) | standard | Ocel |

### Zatížení stálé

### Zatížení užitné

### Průřez

| Jméno | 2xIPE200 |
| --- | --- |
| Typ | 2I |
| Detailní | IPE200; 50; 150 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | c |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | c |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 5,7014e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 5,6596e-03 | 2,2896e-03 |
| I y, z [m4] | 3,8898e-05 | 3,4918e-05 |
| I w [m6], t [m4] | 0,0000e+00 | 5,0536e-07 |
| Wel y, z [m3] | 3,8898e-04 | 2,7934e-04 |
| Wpl y, z [m3] | 4,4168e-04 | 4,2761e-04 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 125 | 100 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 1,5362e+00 | 1,5362e+00 |
| Mply +, - [Nm] | 103794,08 | 103794,08 |
| Mplz +, - [Nm] | 100487,31 | 100487,31 |

### Poměrná deformace prvku

### Relativní deformace prvku

### Jednotkový posudek prvku

### Posudek prvku

Lineární výpočet, Extrém : Prvek

Výběr : B151

Kombinace : Únosnost

| Stav | Prvek | css | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost/2 | B151 | 2xIPE200 - 2I | S 235 | 0,850 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |

## Rošt pro krátké schodiště

### Stálé zatížení

### Užitné zatížení

### Prut - B152

| Jméno | Průřez | Délka [m] | Tvar | Poč. uzel | Konc. uzel | Typ | FEM typ | Vrstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B152 | IPE200 - IPE200 | 4,000 | Čára | N305 | N306 | nosník (80) | standard | Ocel |

### Průřez

| Jméno | IPE200 |
| --- | --- |
| Typ | IPE200 |
| Zdroj hodnot | ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1 |
| Materiál | S 235 |
| Výroba | válcovaný |
| Posudek rovinného vzpěru y-y | a |
| Posudek rovinného vzpěru z-z | b |
| Klopení | Výchozí |
| Použít 2D MKP výpočet |  |

| A [m2] | 2,8500e-03 |  |
| --- | --- | --- |
| A y, z [m2] | 1,7729e-03 | 1,1448e-03 |
| I y, z [m4] | 1,9430e-05 | 1,4200e-06 |
| I w [m6], t [m4] | 1,3000e-08 | 6,9800e-08 |
| Wel y, z [m3] | 1,9400e-04 | 2,8500e-05 |
| Wpl y, z [m3] | 2,2100e-04 | 4,4600e-05 |
| d y, z [mm] | 0 | 0 |
| c YUSS, ZUSS [mm] | 50 | 100 |
| α [deg] | 0,00 |  |
| A L, D [m2/m] | 7,6810e-01 | 7,6810e-01 |
| Mply +, - [Nm] | 51897,04 | 51897,04 |
| Mplz +, - [Nm] | 10487,72 | 10487,72 |

### Poměrná deformace prvku

### Relativní deformace prvku

### Jednotkový posudek prvku

### Posudek prvku

Lineární výpočet, Extrém : Prvek

Výběr : B152

Kombinace : Únosnost

| Stav | Prvek | css | mat | dx [m] | jed.posudek [-] | pevnost [-] | stab. posudek [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Únosnost/2 | B152 | IPE200 - IPE200 | S 235 | 2,500 | 0,21 | 0,21 | 0,00 |