ÚVOD:

Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje s výjimkou pístových spalovacích motorů a plynových turbín

Tabulka 2.1.2 - Specifické emisní limity pro stacionární zdroje uvedené do provozu před 20. prosincem 2018

| Druh paliva | Specifické emisní limity [mg.m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | > 0,3 až < 1 MW |  |  |  | 1-5 MW |  |  |  | > 5-50 MW |  |  |  |
|  | SO2 | NOx | TZL | CO | SO2 | NOx | TZL | CO | SO2 | NOx | TZL | CO |
| Pevné palivo | - | 600 | 100 | 400 | - | 500 | 50 | 500 | 1500 1) | 500 | 30 | 300 500 3) |
| Kapalné palivo | - | 200 | - | 80 | - | 200 450 4) | 50 | 80 | 1500 4) | 200 450 4) | 30 | 80 |
| Plynné palivo a zkapalněný plyn | - | 1002) | - | 50 | - | 100 2) | - | 50 | - | 100 2) | - | 50 |

Vysvětlivky:

1) Na spalovací stacionární zdroje spalující hnědé uhlí, provozované nejvýše 3200 provozních hodin ročně, se

vztahuje specifický emisní limit 2000 mg.m-3.

2) Pokud provozovatel prokáže, že nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím

nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m-3.

3) Platí v případě spalování biomasy pro spalování ve stacionárních zdrojích s výjimkou spalování výlisků

z takové biomasy.

4) Vztahuje se na spalování těžkého topného oleje a jemu podobných kapalných paliv.

STÁVAJÍCÍ STAV:

V  kotelně Nemocnice Český Krumlov jsou instalovány tyto kotle využívající plynné a  nouzově kapalné palivo:

K1:	VIESSMANN Vitomax 200 	M241002, r.v. 2002				3200 kW

K2:	VIESSMANN Vitomax 200 	HS. r.v. 2002					1000 kW

K3:	VIESSMANN Vitoplex 200, Typ SX2A r.v. 2012				1600 kW

Každý z kotlů obsahuje  ekonomizér (vychlazovač spalin)

Stávající výbava kotlů kombinovanými hořáky:

K1:	Weishaupt RGL50/2A 	ZM-NR

výr. č. 				5194820

rok výroby			2002

výkon 				600 – 5400 kW

přetlak zemního plynu.:	1,5 – 50 kPa

spotřeba TOEL		95 – 453 kg/h

K2:	Weishaupt GL7/1D 		ZD

výr. č. 				5184681

rok výroby			2002

výkon 				300 – 1750 kW

přetlak zemního plynu.:	1,5 – 50 kPa

spotřeba TOEL		32 – 147 kg/h

K3:	Weishaupt WM - GL20/3-A	ZM-T

výr. č. 				40123831

rok výroby			2012

výkon 				250 – 2450 kW

přetlak zemního plynu.:	1,5 – 50 kPa

spotřeba TOEL		50 – 205 kg/h

NAVRHOVANÝ STAV:

Specifikace hořáků je uvedena v příloze. Jedná se o referenční výrobky, které mohou být nahrazeny jinými výrobky, dosahujícími potřebné technické, výkonové a ekologické.

Demontáže

Provedena bude demontáž dvou hořáků kotlů K2 a K3. Odpojeny budou v obou případech přívody zemního plynu a TOEL (lehkého topného oleje). Demontované zařízení bude ekologicky likvidováno, popř. přenecháno provozovateli.

Instalace nových dvoupalivových hořáků kotlů K2  a K3:

Kotel K2

Dvoupalivový hořák pro kotel K2 o výkonu 						     1 ks

1000 kW.  Palivo: 1) STL zemní plyn 20 kPa; 2) TOEL – nouzový provoz,

splňující požadavky § 29 odst.4 Vyhl. 415/2012 Sb

Monoblokové provedení včetně míchacího zařízení. Hořák s kompaktním

tělem z lehké slitiny s integrovaným ventilátorem  a el.motorem, výkon

motoru 3 kW, regulace výkonu plynulá při  použití modulačního regulátoru

výkonu pro plyn, regulace výkonu třístupňová při použití  stupňového

regulátoru výkonu pro olej. Elektronicky sdružená regulace spalování

s oddělenými krokovými servopohony a automatická kontrola těsnosti plynových

hořáku. Hlídání min. tlaku vzduchu a plynu, vysokonapěťové elektronické

zapalování paliva. Dva elektromagnetické ventily pro kapalné i plynné palivo

(plynové ve společném tělese.) Hlídání min. tlaku vzduchu a plynu, tlakově

regulovatelné čerpadlo na kap. palivo.  Připojovací hadice.

Integrovaný tlumič hluku v prostoru sání vzduchu hořáku.

Obslužná a zobrazovací jednotka  s digitálním displejem pro digitální manager

Prodloužení hořákové hlavy hořáku o 100 mm	(volitelně)	1 ks

Vybavení hořáku pro konektorové propojení regulačních prvků kotle pomocí 	1 ks

konektorů s elektroovládáním hořáku včetně příslušných protikusů.

Stabilisační regulátor tlaku plynu  závitové provedení s vnitřním 	1 ks

závitem R 1 1/2", vstupní tlak max. 20 kPa, výstupní tlak 3-7 kPa.

Plynový závitový filtr, prov. tlak max. 50 kPa, 		1 ks

provedení s vnitř. závitem R 1 1/2"

Plynový závitový kulový kohout, s vnitřním závitem R 11/2", 	1 ks

provoz. tlak max. 100 kPa, těsnění teflon.

Frekvenční měnič otáček motoru ventilátoru umístěný na motoru hořáku.	1 ks

Filtr olejový G 1”  pro ELTO, s magnetem k zachycení kovových 	1 ks

nečistot, s tělesem z materiálu GGG40 s hvězdicovou nerezovou CrNi vložkou,

filtrovací mezera 0,10 mm, provozní tlak do 30 bar, průtočné množství při

instalaci na sací straně před hořákovým čerpadlem pro ELTO 5000 l/h.

Uzavírací kombinace pro ELTO až TTO sestávající se z kulových	1 ks

kohoutů G 1", Jt 40, s teflonovým těsněním.

Demontáž stávajícího zařízení, ekologická likvidace	1 kpt

Dopojení nového zařízení na straně zemního plynu: Potrubí DN 40 – DN 65	1,2 m

včetně pomocných prvků,  nátěrů

Dopojení nového zařízení na straně TOEL: flexibilní hadice DN 25 	1,5 m

včetně pomocných prvků

Výchozí revize zařízení		1 kpt

Přezkoušení všech provozních režimů		24 h

Předání technické dokumentace		1 kpt

Zaškolení obsluhy

Kotel K3

Dvoupalivový hořák pro kotel K3					  			1 ks

o výkonu 1600 kW.  Palivo: 1) STL zemní plyn 20 kPa; 2) TOEL – nouzový

provoz	; splňující požadavky § 29 odst.4 Vyhl. 415/2012 Sb.

Včetně speciální míchacího zařízení pro extra nízkou emisi NOx a CO

Hořák s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným ventilátorem

a motorem o výkonu 10kW, vysokonapěťové zapalování paliva, regulace

výkonu plynulá při použití modulačního regulátoru výkonu. Elektronicky

sdružená regulace spalování s oddělenými krokovými servopohony a automatická

kontrola těsnosti plynových armatur. Hlídání min. tlaku vzduchu a plynu,

vysokonapěťové zapalování paliva. Dva elektromagnetické ventily pro kapalné

i plynné palivo (plynové ve společném tělese.) Hlídání min. tlaku vzduchu

a plynu, tlakové čerpadlo s elektromagnetickou spojkou spínanou při provozu

na kap. palivo je zabudované na těle hořáku. Připojovací hadice. Zapalovací

plynový ventil R 3/4". Umístění a montáž digitální automatiky hořáku vlevo.

Umístění a montáž armatur DMV, kontroly těsnosti, hlídače tlaku plynu

a propojení zapalovacího ventilu vlevo.

Vybavení hořáku pro konektorové propojení regulačních prvků kotle	1 ks

pomocí konektorů  s elektroovládáním  hořáku včetně příslušných protikusů.

Stabilisační regulátor tlaku plynu  závitové provedení	1 ks

s vnitřním závitem R 2", vstupní tlak 20 kPa, výstupní tlak 2,5-5,5 kPa

Plynový závitový filtr, provozní tlak max. 50 kPa,	1 ks

provedení s vnitřním závitem R 2"

Plynový závitový kulový kohout  s vnitřním závitem R 2",	1 ks

provozní tlak max. 500 kPa, těsnění teflon.

Hořákový manažeru s modulem pro regulaci otáček ventilátoru 	1 ks

hořáku v závislosti na výkonu a s modulem určeným k regulaci výkonu hořáku

v závislosti na teplotě nebo tlaku média, vstupní signál od teplotního čidla

Pt100 nebo tlakového čidla.

Frekvenční měnič otáček motoru ventilátoru umístěný na motoru hořáku.	1 ks

Filtr olejový G 1” pro ELTO, s magnetem k zachycení kovových 	1 ks

nečistot, s tělesem z materiálu GGG40 s hvězdicovou nerezovou CrNi vložkou,

filtrovací mezera 0,10 mm, provozní tlak do 30 bar, průtočné množství při

instalaci na sací straně před hořákovým čerpadlem pro ELTO 5000 l/h.

Uzavírací kombinace pro ELTO až TTO sestávající se z kulových	1 ks

kohoutů G 1", Jt 40, s teflonovým těsněním.

Demontáž stávajícího zařízení, ekologická likvidace	1 kpt

Dopojení nového zařízení na straně zemního plynu: Potrubí DN 40 – DN 80	1,2 m

včetně pomocných prvků,  nátěrů

Dopojení nového zařízení na straně TOEL: flexibilní hadice DN 25 	1,5 m

včetně pomocných prvků

Výchozí revize zařízení		1 kpt

Přezkoušení všech provozních režimů		24 h

Předání technické dokumentace		1 kpt

Zaškolení obsluhy 	 	1 kpt

PŘÍLOHY:

- Půdorys kotelny Nemocnice Český Krumlov

- Schéma rozvodů plynu v kotelně Nemocnice Český Krumlov