Příloha č. 7 zadávací dokumentace, Příloha č. 1 Smlouvy

**Technická specifikace**

Veřejná zakázka: Výměna elektrického napájení – výměna traf Nemocnice Tábor, a.s. - č. II (18/12/2019/OBCH)

Zadavatel u některých položek, požadavků a parametrů vyžaduje uvedení konkrétních výrobků, které budou dodány. Položky, které musí účastník blíže specifikovat, jsou uvedeny níže v tabulce. Účastník vyplní ve sloupci „Požadovaná technická specifikace splněna ANO/ NE včetně uvedení min/max hodnoty “ ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje), zároveň účastník uvede skutečnou nabízenou hodnotu technického parametru vždy, pokud součástí podmínky je min/max hodnota, nebo pokud zadavatel umožňuje více variant. V případě potřeb účastník do sloupce uvede i poznámku k danému technickému parametru.

Požadované parametry účastník zadávacího řízení prokáže např. technickým, materiálovým listem výrobku nebo obdobným dokumentem.

* **Minimální technické požadavky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimální technické požadavky** | | **Požadovaná technická specifikace splněna\* ANO/ NE** | **Nabízený produkt, poznámka** |
| 3 ks - transformátor, komplet | |  |  |
| **Jednotlivé požadované parametry transformátoru** | Typ olejový |  |
| provedení dle IEC, ECO Design (2015) |  |
| AoCk |  |
| sdružený ochranný přístroj pro signalizaci stavu přetížení transformátoru |  |
| Jmenovitý výkon 800kVA |  |
| Izolační napětí (uvést hodnotu u nabízeného produktu) |  |
| Provozní napětí 22kV (+/- povolené odchylky v příslušných normách) |  |
| max rozměry : 1600x1100x1700 mm |  |
| max hmotnost 2780 kg |  |
| Základní vybavení : |  |
| • 5-polohový prepínač odboček s odbočkami +-2x2,5% pri 22 kV |  |
| • 3 porcelánové izolátory nebo průchodky VN pro připojení kabelů |  |
| • 4 ploché NN přípojnice pro připojení kabelů |  |
| • Ventily pro plnění, filtrování a kontrolu oleje |  |
| • Indikátor hladiny oleje |  |
| • Podvozek s obousměrnými kolečky |  |
| • Typový štítek |  |
| • Relé např. DMCR, R.I.S |  |

\*Technická specifikace splněna – musí splňovat technické řešení, požadované parametry a minimální technické požadavky.

Pokud některá položka obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě rovnocenné řešení takového odkazu. Zadavatel v takovém případě u každého takového odkazu uvádí možnost nabídnout rovnocenné řešení.

V……………………………………………………dne………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat