## REKAPITULACE
Akce :ÚPRAVA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE DA II NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
Rekapitulace
1 | Strojní část - Dieselagregát MG ( dodávka + montáž)
2 | Výfukové potrubí MG
3 | Vzduchotechnika
4 | Stavební úpravy instalace DA
5 | Elektroinstalační materiál
6 | Rozvody NN
7 | Měření a regulace
8 | Stavební přípomocné práce
9 | HZS
CELKEM bez DPH

## DA-JH-1
Akce :ÚPRAVA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE DA II NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
VÝKAZ VÝMĚR
P.č. | Proj. ozn. (Pozice) | Název, technické hodnoty | Jed. | Množství | jednot cena | cena celkem
1 |  | Strojní část - Dieselagregát MG ( dodávka + montáž)
1 |  | Dieselagregát - 710kVA, 570 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem a příslušenstvím , kapotovaný s hladinou hluku 81 dB | ks | 1
2 |  | Mezirám s integrovanou dvouplášťvou palivovou nádrží o objemu 1000 l, měření hladiny. | ks | 1
3 |  | Pružný mezikus výfukového potrubí | ks | 1
4 |  | Panel automatiky s řídícím systémem DA pro aut. provoz DA- umístění skříně automatiky na dieselagregátu včetně vývodů pro dálkovou signalizaci provozních stavů - ModBus + kontaktní výstup základních stavů pro napojení do stávajícho systému MaR nemocnice | ks | 1
5 |  | Jistič generátoru - umístěný na dieselagregátu | ks | 1
6 |  | nabíječka 230V AC/24V DC | ks | 1
7 |  | Rozvaděč jištění a řízení záložního automatického záskoku záložních zdrojů s jištěním ,blokováním | ks | 1
8 |  | kabelový soubor propojení motorgenerátoru a rozvaděčeDA | kpt | 1
9 |  | montáž strojní | ks | 1
10 |  | montáž elektro | ks | 1
| 1 | CELKEM
2 |  | Výfukové potrubí MG
1 |  | Výfukové potrubí MG ( dodávka + montáž) | kpt | 1
2 |  | TR DN 350Třívrstvý nerezový spalinovod -kl DN350 pro odkouření DA | m | 14
3 |  | Tlumič hluku / útlum na vyústění 74dB/ d-1000 , délka 2500mm | ks | 1
4 |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, Výfukového potrubí. | kpt | 1
OSTATNÍ MATERIÁL
5 |  | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci kontejneru | 1 | sada
6 |  | První náplně | 1 | sada
| 2 | CELKEM
3 |  | Vzduchotechnika
Díl: | 728
1 | 728a16 | Vzduchotechnické potrubí, pozink, tl. 0,8 mm, rovné potrubí, včetně prořezu | m2 | 38.13
2 | 728a17 | Vzduchotechnické potrubí, pozink, tl. 0,8 mm, tvarované potrubí, včetně prořezu | m2 | 57.91
3 | 728a1133 | Kulisa tlumiče hluku 200x1600x500 mm (šxvxd) | ks | 10
4 | 728a11331 | Jádrový tlumič hluku 400x500x2000 mm (šxvxd) | ks | 8
5 | 728a11332 | Jádrový tlumič hluku 200x300x2000 mm (šxvxd) | ks | 16
6 | 728a11333 | Jádrový tlumič hluku 300x300x1000 mm (šxvxd) | ks | 4
7 | 728a011 | Protihluková žaluzie, 1600x1600x300, volná plocha 41%, montáž na fasádu; pozink; včetně síta s oky 10x10 mm | ks | 2
8 | 728a512 | Uzavírací regulační klapka s přírubami 1600x1600 mm,, servopohon 230 V - signalizac jedné polohy, ovládaná MaR, pozink | ks | 2
9 | 728a5121 | Uzavírací regulační klapka s přírubami 800x800 mm,, servopohon 230 V - signalizac jedné polohy, ovládaná MaR, pozink | ks | 2
10 | 728a5122 | Uzavírací regulační klapka s přírubami 800x1400 mm,, servopohon 230 V - signalizac jedné polohy, ovládaná MaR, pozink | ks | 1
11 | 050301 | Axiální ventilátor; průměr 250 mm; průtok 1680 m3/h (0 Pa) | kus | 1
12 | 4295330133R | žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 550 x 550 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 7 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů | kus | 1
13 | 050302 | Pružná spojka ventilátoru; průměr 250 mm | kus | 1
14 | 050303 | Pružná manžeta; pro připojení DA/potrubí VZT; 900/1400/150 mm | kus | 1
15 | 728091 | Štítky pro označení potrubí | kpl | 1
16 | 728101 | Spojovací materiál | kpl | 1
17 | 728112 | Těsnící materiál | kpl | 1
18 | 728112 | Síto s oky 10 x 10 mm proti vniknutí zvěře; 800 x 1600 mm, do výdechového potrubí s kulisovými tlumiči hluku | kus | 2
19 | 72821 | Uzemnění žaluzií, propojení se stávající zemnící soustavou | kpl | 1
20 | 728121 | Úprava potrubí havarijného větréná (zkrácení, doplnění vyústek) | soubor | 1
21 | 728614213R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm | kus | 1
22 | 728111118R00 | Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,50 m2 | m2 | 2.75
23 | 728111119R002 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,64 m2 | m2 | 17.5
24 | 728111123R00 | Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 1,39 m2 | m2 | 78.54
25 | 728111127R00 | Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 2,88 m2 | m2 | 8
26 | 728312112R00 | Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m2, | kus | 10
27 | 728314116R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu nad 0,75 m2 | ks | 2
28 | 728314116R001 | Montáž čtyřhranné regulační klapky | ks | 5
29 | 728314113R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,45 m2 | kus | 1
30 | 001511 | Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly) | kpl. | 1
31 | 998728202R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 3860.5264
Díl: | VN | Vedlejší náklady
32 | 0016 | plošiny, stavební mechanismy | kpl. | 1
33 | R_3049922T00 | Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím spojené plněné úkolů | soubor | 1
34 | R_3049929T00 | Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace | soubor | 1
35 | R_3049933T00 | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | soubor | 1
36 | R_3049934T000 | Ochrana staveniště a zařízení staveniště | soubor | 1
37 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 12
38 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 8
39 | 9502 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16
40 | 21012 | Pomocné práce, stavební přípomoci apod. | soubor | 1
41 | 72820 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
42 | 005241010R1 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Díl: | 730 | Ústřední vytápění
43 | 73050332 | Demontáž a opětovná montáž teplovzdušné jednotky;včetně prodloužení potrubí a napojení na rozvody ÚT | soubor | 1
Včetně:
- vypuštění soustavy út
- potrubí
- demontáž jednotky
- montáž jednotky
- dopojení na soustavu ÚT
- napuštění soustavy upravenou vodou
- zkouška provozu jednotky
| 3 | Celkem VZT
4 |  | Stavební úpravy instalace DA
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
1 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý třídy C 20/25 | m3 | 0.3
dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
Díl: | VN | Vedlejší náklady
2 | 0016 | plošiny, stavební mechanismy | kpl. | 1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
3 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 1
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
4 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 1
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
5 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.025
včetně distančních prvků
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
6 | 317944311RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 | t | 0.065
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
7 | 317944313RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 | t | 0.15
bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
8 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 16
9 | 612401391R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 20
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Díl: | 784 | Malby
10 | 784236311R00 | Malby z malířských směsí akrylátová disperze, jemně zrnitý povrch, vzhled charakteru pomerančové kůry, , bílé, jednonásobné | m2 | 50
11 | 78401 | Nátěr betonové podlahy; barva odolná ropným produktům | m2 | 40
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
12 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky | m2 | 1.5
jakékoliv šířky rýhy,
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější
13 | 622422331R00 | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových drásaných, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 6
bez otlučení vadných míst
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
14 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1.9086
základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
15 | 963051110R0022 | Bourání prostupu pro tlumič hluku komínu; trapézový plech + 7 cm prostého betonu, průměr 1000 mm, ;včetně řezání a přípomocí | kus | 1
16 | 970051300R001 | Vrtání jádrové do ŽB do D 500 mm | m | 0.5
17 | 314259867RT2s | Prostup střechou pro komín do DN 500 mm, sklon střechy 3°- 15°; následné zapravení | kus | 1
Položka obsahuje prostup střechou a protidešťovou manžetu.
18 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 4.58
19 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.2
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
20 | 9630511122 | Vybourání kabelové rýhy v betonové podlaze; 400x600x4000 mm | m3 | 0.96
21 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 28.8
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
22 | 76701 | Instalace L profilu na kabelovou rýhu; včetně dodávky L profilu | m | 12
23 | 76702 | Rýhovaný plech tl. 5 mm š=400 mm l=1000 mm | kus | 2
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
24 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7.2
25 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 28.8
26 | 979990103R00 | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm | t | 7.2
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
27 | 7676512200R.00123 | Dodávka a montáž dvěře dvoukřídlé 2250x2250 mm; hlukově izolovány, včetně kliky a dozického zámku | kus | 1
28 | 011 | konstrukce pomocné zámečnické; závěsy, úprava nadsvětlíku apod., dotěsnění a oprava zárubní apod. | soubor | 1
Díl: | VN | Vedlejší náklady
29 | R_3049927T001 | Zpracování Technologických postupů | soubor | 1
30 | R_3049930T002 | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | soubor | 1
31 | R_3049931T003 | Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií | soubor | 1
32 | R_3049933T004 | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | soubor | 1
33 | R_3049934T005 | Ochrana staveniště a zařízení staveniště | soubor | 1
34 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 12
| 4 | Celkem
5 |  | ELEKTROINSTAL. MATRIÁL
1. |  | kabel 1-CYA 300 mm2 černý | m | 200
2. |  | kabel 1-CYA 150 mm2 zž | m | 80
3 |  | kabel CYKY J5x4 mm | m | 25
4 |  | kabel CYKY J5x1,5 mm | m | 25
5 |  | zemnicí pásek FeZn 4x30 | m | 10
6 |  | ukončení kabelu do 240 mm2 komplet | ks | 10
7 | RH1-pole1 | ÚPRAVA POLE č 1 - demontáž jističe BL1000A | ks | 1
8 |  | demontáž jističe BL800A + montáž | ks | 1
9 |  | NS1000H 3P pevný základní jistič, verze pro elektrické ovládání | ks | 2
3. |  | MICROLOGIC 5.0 E pro jistič Compact NS630b-1600 pevný | ks | 2
10 |  | Připojovací přední přívody, 630/1000 A 3P horní | ks | 2
11 |  | Připojovací přední přívody, 630/1000 A 3P dolní | ks | 2
12 |  | Modul motorového pohonu, AC 50/60 Hz, 380-415 V | ks | 2
13 |  | Blokování lanky 2 pevné přístroje NS800-1600 | ks | 1
14 |  | Propojovací vodiče | ks | 1
15 |  | Jednotka IVE 48/415 V AC | ks | 1
16 |  | Jednotka ACP 380/415 V st. 50/60 Hz | ks | 1
17 |  | Automatický kontrolér UA 380/415 V st. 50/60 Hz | ks | 1
18 |  | Pomocné kontakty OF,SD,SDE, SDV | ks | 2
19 |  | Modul displeje FDM 121 96 x 96mm | ks | 2
19 |  | 10 ukončovacích členů ULP linky | ks | 1
20 |  | NSb-NT-NW kabel L = 3 m | ks | 2
21 |  | Modul Eco Modbus BCM ULP pro pevný jistič NS s elektrickým ovládáním | ks | 2
22 |  | poj odpínač 1000A/3 | ks | 1
23 |  | Jistič 16A/3/C | ks | 1
24 |  | Jistič 6A/3/C | ks | 1
25 |  | snímač stavu napětí | ks | 1
26 |  | svorkovnice | ks | 1
27 |  | přepojení | ks | 1
28 |  | přepojení kabel CYKY 3x240 | ks | 1
29 | RH1-pole7 | ÚPRAVA POLE č 7 - demontáž jističe BL1000A | ks | 1
30 |  | demontáž jističe BL800A + montáž | ks | 1
31 |  | NS1000H 3P pevný základní jistič, verze pro elektrické ovládání | ks | 2
32 |  | MICROLOGIC 5.0 E pro jistič Compact NS630b-1600 pevný | ks | 2
33 |  | Připojovací přední přívody, 630/1000 A 3P horní | ks | 2
34 |  | Připojovací přední přívody, 630/1000 A 3P dolní | ks | 2
35 |  | Modul motorového pohonu, AC 50/60 Hz, 380-415 V | ks | 2
36 |  | Blokování lanky 2 pevné přístroje NS800-1600 | ks | 1
37 |  | Propojovací vodiče | ks | 1
38 |  | Jednotka IVE 48/415 V AC | ks | 1
39 |  | Jednotka ACP 380/415 V st. 50/60 Hz | ks | 1
40 |  | Automatický kontrolér UA 380/415 V st. 50/60 Hz | ks | 1
41 |  | Pomocné kontakty OF,SD,SDE, SDV | ks | 2
42 |  | Modul displeje FDM 121 96 x 96mm | ks | 2
43 |  | 10 ukončovacích členů ULP linky | ks | 1
44 |  | NSb-NT-NW kabel L = 3 m | ks | 2
45 |  | Modul Eco Modbus BCM ULP pro pevný jistič NS s elektrickým ovládáním | ks | 2
46 |  | poj odpínač 1000A/3 | ks | 1
47 |  | Jistič 16A/3/C | ks | 1
48 |  | Jistič 6A/3/C | ks | 1
49 |  | snímač stavu napětí | ks | 1
50 |  | svorkovnice | ks | 1
51 |  | přepojení | ks | 1
52 |  | přepojení kabel CYKY 3x240 | ks | 1
| 5 | CELKEM :
6 |  | ROZVODY NN
1 |  | KABEL 1-CXKH-V-J P60 3X240+120 SM/SM (B2s1d0) | 300 | m
trasa 300 m
2 |  | chránička kopodur-tuha-dvouplastova-korugovana-chranicka-cervena | 50 | m
3 |  | elektro rošt - lávka š 450 mm NP450 komplet včetně podpěr , spojek , příchytek kabelů | 50 | m
4 |  | montáž kabelu - pevně CXKH 240mm2 | 300 | m
5 |  | příchytky SONAP | 60 | ks
6 |  | Ukončení kabelu v rozvaděči na pojist odpojovači | 2 | ks
| 6 | CELKEM :
7 |  | Měření a regulace
1 | ´1.01 | snímač teploty prostorový 0-50°C - Pt 1000 dodávka + montáž komplet včetně el napojení | 1 | ks
2 |  | doplnění digit. reguláru kompatibilního se stávajícícm systémem o jednotuku řízení : 1x analog vstup, 12x DI, 12x DO | 1 | ks
3 |  | programová úprava regulátoru pro 20 adresných bodů řízení el klapek signalizace stavů el. Zařízení včetně vizualaizace na řídícím PC | 1 | ks
4 |  | propojení Profinet ( Mod Bus) - mezi MG a MaR | 1 | ks
5 |  | kabel CYKY 7x1,5 dodávaka + montáž | 50 | m
6 |  | kabel Belden UTP 5e ProfiNET | 15 | m
7 |  | Kabelová sada propojení - teplotní čidlo , el klapky VZT | 1 | ks
8 |  | napojení a montáž el klapek | 5 | ks
9 |  | podružný el materiál / lišy , svorky nosným materiál | 1 | ks
| 7 | CELKEM :
8 |  | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCNÉ PRÁCE
1 | 97103-1100 | Vybourání otvorů ve beton.zdivu do 15 cm 0,5x0,5 | 2 | ks
2 | 97103-1200 | Vybourání otvorů ve beton zdivu do 30 cm 0,5x0,5 | 2 | ks
3 | 97103-1300 | Vybourání otvorů ve beton zdivu do 45 cm do 0,5x0,5 | 4 | ks
4 |  | požární ucpávka EI60DPi kabelových průchodů do 0,5x0,3 m | 4 | ks
5 |  | požárně dělící truhlík s pož desek EI60DPI - např HILTY rozměr v=50 hl 15cm | 50 | m
6 |  | Zemní práce pro NN
7 |  | Kabelový výkop 800 x 1200 | 30 | m
8 |  | výkop kabel šachta 1000x 1000 x 1200 | 1 | ks
9 |  | Zřízení kabelového lože pro NN kabel - pískové lože | 30 | m
10 |  | Zához kabelové rýhy | 30 | m
11 |  | hutnění kabelové rýhy | 30 | m
12 |  | provizorní úprava trerénu | 15 | m2
13 |  | folie výstražná | 30 | m
14 |  | DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁMKOVÉ DLAŽBY DO PÍSKOVÉHO PODLOŽÍ | 20 | m2
| 7 | CELKEM :
9 |  | HZS
1 |  | Revize NN | 50 | hod
2 |  | vypracování dílenské a prováděcí dokumentace instalace zálož zdroje | 1 | ks
3 |  | projekt skutečného provedení | 1 | ks
4 |  | ztížená instalace - provoz investora | 1 | kpt
5 |  | likvidace demontovaného materiálu | 1 | kpt
6 |  | komplexní zkoušky , měření hluku , zaškolení obsluhy , | 1 | kpt
| 9 | CELKEM :

## seznam příloh
Akce :ÚPRAVA ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ A INSTALACE ZÁLOŽNÍHO ZDROJE DA II NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC
1 | ELEKTROINSTALACE
SEZNAM PŘÍLOH :
E1 | Technická zpráva
E2 | Napojení DA2
E3 | Rozvaděč RH POLE 1,2,3,6,7
E4 | Rozvaděč RH pohled
E5 | Signalizace do MaR
E6 | Půdorys (strojovna DA)
E7 | Půdorys 2NP ( strojovna DA)
E8 | Kabel NN situace Energo1-2
E9 | VÝKAZ VÝMĚR
2 | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
3 | AKUSTICKÁ STUDIE