## specifikace kotel
Příloha P1 - odkouření (odpovídá D1.4.1. - Strojovna + VZT, číslo 7.2.4.. číslo položky 4)
položka č. | Spalinovody kotlů | počet
1.1 | Třívrstvý nerezový spalinovod DN200 pro odkouření dieselag., tloušt'ka, tep. izolace 32,5mm | 1
1.2 | Kombinovaný tlumič hluku do spalinovodu L = 2500 mm; DN 200 | 1
Montážní práce
2.1 | Montáž - 3 pracovnící; 3 dny, vč. dopravy, ubytování, pomocného materiálu a lešení | 1
Ostatní doplňkové práce
3.1 | Revizní zpráva vč. Dopravy | 1
5.1 | Zaměření na stavbě technikem | 1
5.2 | Zahájení stavby technikem | 1
5.3 | Předání díla technikem | 1
Systémy odkouření musí vykazovat přes den maximálně 55 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od ústí komínů.
Spalinové cesty respektují v maximální možné míře trasu zakreslenou ve výkresové dokumentaci výkresy č. 10 a 11. Pokud bude zvolena nová/jiná trasa je toto nutné konzultovat s odpovědným projektantem či ostatními profesemi pro vzájemnou koordinaci.
Dodávkou stavby je:
Poskytnutí stavebního proudu 220/360 V a vody
Náklady překontrolování námi vypracované statiky oprávněným statikem
Vypracování podmínečného plánu / statiky základu
Kontrola vypracovaného plánu ke schválení
Utěsnění (zapravení) stavby v místě hranice dodávky
Výroba, zapravení a utěsnění střešních průchodek
Zajistit volný příjezd na staveniště, pro jeřáb a návěs. Autojeřáb se musí dostat až na 17m a návěs až na 20m od staveniště.
Připojení odvodu kondenzátu, jakož i odvodnění nosné trubky (pokud je k dispozici) každý zvlášt se sifonem; likvidace vzniklého kondenzátu
Vytvoření bleskosvodných připojení
Konzultace provedení s příslušným místním kominickým mistrem
Podání požadovaného stavebního povolení pro nové stavby