SKLADBY PODLAH

# PVC 1

## PVC 1

PVC 1 (viz poznámky) do mokrého provozu + lepidlo doporučené výrobcem PVC	3

vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	2

cementový potěr	15

20 mm

Stávající skladba podlahy očištěná, odmaštěná.

## PVC 1

PVC 1 (viz poznámky) do mokrého provozu + lepidlo doporučené výrobcem PVC	3

vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	2

litý cementový potěr CT – C25 – F5		55

separační vrstva – silnovrstvá PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji		-

tepelná izolace z polystyrenu EPS, pro zatížení až 4 kN/m2 (λ ≤ 0,034 W/m.K)		20

80 mm

Železobetonová stropní konstrukce po vyrovnání

POZNÁMKA: PVC 1

Extrémně trvanlivá, na údržbu nenáročná podlahová krytina z homogenního vinylu, vysoké kvality, v rolích, dle EN ISO 10581 – Compact, typ I, s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR, určená pro komerční prostory. Jedná se o homogenní vinylovou podlahovinu vysoké kvality s obsahem pojiv více než 55% váhy, což umožňuje vytahování do soklu přímo z podlahy bez sváru podél stěn. Povrchová úprava PUR již z výroby chrání materiál před zvýšeným ulpíváním nečistot a díky této úpravě není potřeba na údržbu používat leštící pastu a vosky. Povrch je možné renovovat suchým kartáčováním červeným padem. Podlahovina je klasifikována dle normy zátěže EN ISO 10874 jako třída 34/43, celková tloušťka 2,0 mm a váha 2800 g/m2. Dále podlahovina musí splňovat parametry na zbytkový otlak dle normy EN ISO 24343-1   ≤ 0,1 mm a nejlepší naměřenou hodnotou je 0.02 mm. Dle ISO 4918 je vhodná na židle s pojezdovými kolečky. Rozměrová stálost dle normy EN ISO 23999 splňující hodnotu 0,40% (pro role). Podlahovina musí mít parametry reakce na požár v hodnotách dle normy N ISO 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1., sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 v hodnotě < 2 kV. Kročejový útlum je dle normy EN ISO 717/2 ΔLw: + 4 dB. Materiál musí mít barevnou stálost vyhovující normě EN ISO 105-B02 s výsledkem ≥ 7 a excelentní proti chemikáliím dle normy EN 423. Klasifikace pro čisté prostory dle ISO 14644-1 je třída 4.Odolnost proti bakteriím dle ISO 846-část C s výsledkem: nepodporuje růst bakterií. Protiskluznost materiálu dle normy DIN 51130 je R9. Součinitel smykového tření ≥ 0,5. Celkové TVOC emise po 28 dnech jsou ≤ 10 µg/m3, což je 100x pod normou ISO 16000-6.   Podlahovina je bez obsahu ftalátů.

Podrobnosti viz Barevné řešení D1.01.01-8xx

# PVC 2, do mokrého provozu

## PVC 2

PVC 2 (viz poznámky) do mokrého provozu + lepidlo doporučené výrobcem PVC	2

1x nátěrová hydroizolace + penetrace – vyvést i pod obklad stěny na v = 300 mm 	1

vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	2

5 mm

Stávající skladba podlahy očištěná, odmaštěná.

## PVC 2

PVC 2 (viz poznámky) do mokrého provozu + lepidlo doporučené výrobcem PVC	2

1x nátěrová hydroizolace + penetrace – vyvést i pod obklad stěny na v = 300 mm 	2

vyrovnávací samonivelační stěrka + penetrace podkladu	2

litý cementový potěr CT – C25 – F5		54

separační vrstva – silnovrstvá PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji		-

tepelná izolace z polystyrenu EPS, pro zatížení až 4 kN/m2 (λ ≤ 0,034 W/m.K)		20

80 mm

Stávající železobetonový panel – očištěný

## PVC 2

PVC 2 (viz poznámky) do mokrého provozu + lepidlo doporučené výrobcem PVC	2

1x nátěrová hydroizolace + penetrace – vyvést i pod obklad stěny na v = 2020+ mm 	2

vyspádovaná betonová mazanina	43 - 56

separační vrstva – silnovrstvá PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji		-

tepelná izolace z polystyrenu EPS, pro zatížení až 4 kN/m2 (λ ≤ 0,034 W/m.K), 2x60mm		20

67 - 80 mm

Stávající železobetonový panel – očištěný

POZNÁMKA: PVC 2

Protiskluzná vinylová podlahová krytina v rolích. Rubová vrstva z plnidlového PVC, výztuha ze skelné sítě, nášlapná vrstva z čistého vinylu bez plniv probarvená v celé tloušťce obsahující částice anodizvaného minerálu, povrchová úprava Sparclean usnadňující údržbu a zvyšující odolnost vůči chemikáliím. Kluznost za mokra dle DIN 51 130 je R10, součinitel smykového tření min. 0,6 dle ČSN 744507. Celková tloušťka PVC krytiny 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 1 mm, Reakce na oheň Bfl-s1. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

Podrobnosti viz Barevné řešení D1.01.01-8xx

# Dlažba keramická

## Keramická dlažba

keramická dlažba, spárování voděodolné		9

flexibilní lepidlo pro běžné slinuté dlažby		6

betonová mazanina třídy C20/25	15

30 mm

Stávající betonový Povrch podlahy – očištěný, vyrovnaný

## Keramická dlažba

keramická dlažba, spárování voděodolné		9

flexibilní lepidlo pro běžné slinuté dlažby		6

betonová mazanina třídy C20/25 s výztužnou sítí KARI 5/150 – 5/150		45

separační vrstva – silnovrstvá PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji		-

tepelná izolace z polystyrenu EPS, pro zatížení až 4 kN/m2 (λ ≤ 0,034 W/m.K)		20

80 mm

Stávající betonový Povrch podlahy – očištěný, vyrovnaný

POZNÁMKA:

Čvercové dlaždice 598x598x10, MAT, dlažba keramická slinutá glazovaná, hladký povrch, protiskluzová úprava R9, PEI 5, rektifikovaná, mrazuvzdorná, probarvený střep, V2 – malé odchylky v odstínech

Jsou vysoce slinuté keramické glazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí menší nebo rovnající se 0,5 %, vyráběné podle EN 14 411:2016 BIa GL, příloha G. Výrobky mají univerzální použití jako dlažba i obklad interiérů a exteriérů, kde jsou vystaveny povětrnostním vlivům, vysokému mechanickému namáhání i znečištění. S otěruvzdorností PEI 5 a protiskluzností R9 vyhovují použití ve veřejných objektech. Povrchové provedení hladké. Dlaždice ve formátech 60 x 60 cm jsou rektifikovány. Kromě garance přesného rozměru (kalibru) mají i další vylepšené geometrické vlastnosti (přímost hran, pravoúhlost), umožňující precizní pokládku a kombinaci formátů.

V rámci designové série jsou dostupné i schodovky a sokly.

Podrobnosti viz Barevné řešení D1.01.01-8xx

# Bezprašný nátěr (dvousložkový)

## Bezprašný nátěr (dvousložkový)

nátěr pro bezprašnou a vysoko odolnou úpravu proti oděru (2-složkový)	2 mm

vyrovnávací samonivelační stěrka	3 mm

betonová mazanina třídy C20/25	55 mm

separační vrstva – silnovrstvá PE fólie tl. 0,2 mm s přelepenými spoji		-

tepelná izolace z polystyrenu EPS, pro zatížení až 4 kN/m2 (λ ≤ 0,034 W/m.K)		20

80 mm

Nová stropní konstrukce

# Poznámky k provádění podlah

- Všechny PVC podlahoviny (v pásech resp. čtvercích) musí být vhodné pro zdravotnické stavby s minimálně III. stupněm namáhání a se součinitelem smykového tření min 0,6.

- Nesmí být použity krytiny s indexem šíření plamene věším než 100 mm/min.

- Podlahoviny v pásech resp. čtvercích budou vytaženy na svislou stěnu do v = 100 mm s vloženým přechodovým profilem do soklu a budou ukončeny subtilní systémovou lepenou lištou. V místě obkladů stěn budou podlahové krytiny vytaženy ke spodní hraně obkladu, který bude 100 mm od čisté podlahy (viz příklad napojení).

- vytažení PVC na sokl zabudovaného mobiliáře

- Před prováděním podlah bude vlastní konstrukce podlahy odsouhlasena s dodavatelem podlahové krytiny.

- Při lepení PVC na svislou stěnu je nutná penetrace omítky (bez malby), spoj musí být dokonalý, doporučuje se lepení při vyšší pokojové teplotě.

- Ukončení obkladů včetně hran a rohů bude provedeno pomocí úzké nerezové lišty.

- Všechny podlahy provést jako „plovoucí“, tj. oddělit od svislých konstrukcí dilatačním materiálem z minerální plsti v tl. 15 mm (nesmí být nahrazeno polystyrenem).

- Pokud není uvedeno jinak, je nutno provést spádování podlah ke vpusti v celém rozsahu plochy dané místnosti.

- Ve skladbách podlah bude použitý samonivelační cementový potěr. Poměr stran dilatované plochy nepřekročí hodnotu 4:1, dilatace potěru bude max. po 6 m, tl. dilatace 5 mm.

Dilatace bude přiznána vč. nášlapné vrstvy PVC a vyplněna pružným epoxidovým tmelem (pro průmyslové podlahy). Tmel vhodný pro možnost nalepení podlahoviny. Podlahovina bude v místě dilatace vyplněna svařovací šňůrou.

Další dilatační celek bude sponkován, spára bude vyplněna pevným epoxidovým tmelem. Tmel vhodný pro možnost nalepení podlahoviny. Dilatace s proříznutím vč. podlahoviny bude prostřídána po á 6 m s dilatací doplněnou sponkováním

- Betonové mazaniny a potěry dilatovat v plochách min. 25 m2 nebo délkově max. po 6 m.

- Dilatační spáry je potřeba vytvořit i u různorodé prostorové geometrie, u stěn rozdělující prostor, u dveřních otvorů a na přechodu různých tl. potěru.

- Samonivelační anhydritový beton se provádí obecně bez dilatačních spár. Pokud je však poměr stran místnosti větší než 1:5, je nutné spáry provádět. Stejně tak i v zúžených profilech (dveře mezi místnostmi), apod.

- Podlahy z anhydritových směsí budou provedeny dle platných technologických postupů na pevnost v tlaku min 25MPa. Obecně platí, že musí být před litím v jednotlivých místnostech vytvořeny nepropustné vaničky s od dilatováním od svislých stěn. Pochůznost je deklarována po 24 hodinách, 50% zatížitelnost pak po 48 hodinách. Anhydritové směsi nesmí přijít do styku se železem - způsobují jeho korozi.

- Přechody mezi různými druhy povrchů podlah řešit přechodovou nerezovou lištou.

- V místě průchodu instalací (kanalizace, voda atd.) izolační vrstvou nutno osadit těsnící manžetu

- Při provádění dlažeb a obkladů v mokrých prostorách, tj. s hydroizolací, je doporučeno použití jednotného systému (penetrace, hydroizolace, lepení i spárování).

- Penetrace – podkladní nátěr zpevňující podklad, snižující jeho savost, neobsahující rozpouštědla, pro vnitřní použití na beton, pórobeton, omítku a sádrokarton.

- Hydroizolace – nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo nelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu.

- Lepící tmel – flexibilní lepidlo pro vnější i vnitřní použití, s vysokou okamžitou přídržností pro lepení slinuté dlažby, s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu. Zatřídění dle EN 12 004 je C2TE tzn. pevnost min 1 MPa ve všech režimech (voda, mráz, teplo), skluz do 0,5 mm, doba otevřenosti 30 minut.

- Spárování dlažeb – spárovací hmota pro šířku spár 1-5 mm, stálobarevná, vodě a mrazu odolná, s disperzní přísadou, nízkým obsahem chromanu, velmi poddajná, vytvrzující bez prasklin. Zatřídění dle EN 13 888 je CG2.