## Místnosti
D.1.01.4c-002 Legenda místností
Ozn. | Účel místnosti | Plocha | Strop | Výška | Celkové osvětlení 1) |  |  | Typ místnosti 2) | Vnější vlivy 3) | Nouzové osv. 4) | 5)
|  | [m2] |  |  | ref. č. | Em [lx] | Ra
2.NP
L-2.01 | CHODBA | 95.5 | SDK+1200x600 | 2600 | 5.37.5 | 200/50 | 80 |  |  | NO, NU
L-2.02 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ | 27.9 | M600 | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80
L-2.03 | UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ | 2.7 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.04 | WC ZAMĚSTNANCŮ | 1.4 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80
L-2.05 | SPRCHA ZAMĚSTNANCŮ | 1.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | zóna S
L-2.06 | POKOJ - 2 L | 18.5 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.07 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.08 | POKOJ - 2 L | 18.5 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.09 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.10 | POKOJ - 2 L | 18.5 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.11 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.12 | POKOJ - 2 L | 18.4 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.13 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.14 | POKOJ - 2 L | 18.4 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.15 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.16 | POKOJ - 2 L | 18.4 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.17 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.18 | POKOJ - 2 L | 18.4 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.19 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.20 | POKOJ - 2 L | 18.5 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.21 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.22 | POKOJ - 2 L | 18.5 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.23 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 2.6 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP
L-2.24 | SKLAD | 14.6 | M600 | 2600 | 5.4.1 | 100 | 60
L-2.25 | SPRCHA PACIENTI MUŽI 1 | 4.3 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | zóna S
L-2.26 | POKOJ - 1 L | 15 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.27 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 4.7 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S
L-2.28 | SPRCHA PACIENTI ŽENY 1 | 3.9 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | zóna S
L-2.29 | SPRCHA PACIENTI ŽENY 2 | 3.9 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | zóna S
L-2.30 | POKOJ - 1 L | 15 | SDK | 2600 | 5.39.1 | 100 | 80
L-2.31 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 4.7 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S
L-2.32 | SPRCHA PACIENTI MUŽI 2 | 4.2 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | zóna S
L-S1 | CHODBA KOM. VERTIKÁLY | 16.2 | SDK+1200x600 | 2600 | 5.37.5 | 200/50 | 80 |  |  | NO, NU

## Vysvětlivky
Legenda místností - vysvětlivky
Výška
1) | celkové osvětlení - požadavky dle ČSN EN 12464-1
sdružené osvětlení dle ČSN 360020-1 je uvažováno v místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením
2) | typ místnosti se speciálními požadavky na technické řešení instalací
"1" | typ místnosti dle ČSN 332140 je stanoven projektem lékařské technologie
CHÚC | instalace je řešena dle ČSN 730802, "chráněná úniková cesta"
3) | vnější vlivy jsou stanoveny protokolem (GP)
v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné než "normální" dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
UP | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "umývací prostor"
zóny S | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "sprcha"
Poznámka | vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" - např. AB8
vnější vlivy vytvářející prostory zvlášť nebezpečné jsou označeny "tučně kurzívou" - např. AD4
4) | nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, ČSN EN 50172
NO | vyznačení směru úniku (prosvětlený piktogram)
NU | nouzové osvětlení únikové cesty
5) | doplňující požadavky
REG | svítidla se stmívatelnými elektronickými předřadníky
DOS | osvětlení v rámci dodávky operačních sálů
M600 | podhled kazetový M600
SDK | podhled sádrokartonový
M600 hyg
Kaz+SDK
VP