**Technická zpráva**

Projekt řeší silnoproudé elektroinstalace v části rekonstruovaného křídla M nemocnice Písek.

Dokumentace je zpracována pro realizaci stavby v režimu veřejných zakázek, kdy hlavní dodavatel a subdodavatelé budou teprve stanoveni výběrovým řízením. Z tohoto důvodu navržené řešení představuje základní standard, a jednotlivé výrobky je nutné považovat za referenční vzor. Dodavatelé z důvodu veřejné zakázky mohou provést technicky srovnatelné náhrady a investor toto musí strpět.

**Projektové podklady**

1. Stavební výkresy stávajícího a nového stavu
2. Zdravotnická technologie
3. Návrh interiéru
4. Dokumentace silnoproudu k stávajícímu stavu
5. Požadavky profesních specialistů
6. Konzultace s investorem, obhlídka na místě, pracovní porady
7. Světelně technický návrh, porady s architektem
8. Technické normy a předpisy státní správy, vše v aktuálním znění

Při realizaci silnoproudu je nutné si vyžádat související projekty zdravotnické technologie a interiéru a realizaci silnoproudu v detailech přiměřeně upravit (přesné umístění zásuvek a vývodů je třeba uvažovat především dle projektu zdravotnické technologie a interiéru).

**Hlavní technické standardy**

**rozvodná soustava**

vnitřní rozvody 3 NPE AC 400 V / TN-S, 1 NPE AC 230 V / TN-S

**ochrana před úrazem elektrickým proudem**

dle ČSN EN 61140 ed.3 základní ochrana, ochrana při poruše

**ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.3**

automatické odpojení od zdroje

dvojitá nebo zesílená izolace

**energetická bilance**

stávající

**druhy obvodů**

MDO, DO

**instalace ve zvláštních případech**

zdravotnické prostory dle ČSN 332000-7-710

(přiměřeně se použije již zrušená ČSN 332140)

umývárny, sprchy dle ČSN 332000-7-701 ed.2

umývací prostory dle ČSN 332130 ed.2

**umělé osvětlení**

osvětlení pracovních prostorů dle ČSN EN 12464-1 (3/2012)

veškerá svítidla jsou v provedení LED

ovládání lokální spínači z jednotlivých místnostech

podrobnosti viz legenda místností a legenda svítidel

**nouzové osvětlení**

Není řešeno

**pospojování**

ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.3

místní pospojování dle ČSN 332000-7-710, ČSN 332000-7-701 ed.2

**vnější vlivy**

jsou určeny protokolárně (dokladová část dokumentace) a dále jsou uvedeny v legendě místností, s vyznačením případů podléhajících zvláštní předpisové normě a případů s vlivy vytvářejících nebezpečné, a zvláště nebezpečné prostory (dopad na lhůty periodických revizí)

**barvy zásuvek**

zavedené dle ČSN 332140

MDO – hnědá, DO – zelená,

**kompenzace účiníku**

v rámci stavby není řešena (v napájecí trafostanici je centrální)

**přepěťové ochrany**

rozváděč pro koncové obvody T2

**Instalace ve zdravotnických prostorech**

Rozvody jsou řešeny dle nejnovější technické normy ČSN 332000-7-710, s přihlédnutím k ČSN 332140 (nyní je platnost již ukončena, avšak navazující instalace jsou řešeny dle této normy).

Zatřídění prostorů je provedeno v projektu zdravotnické technologie a v dokumentaci silnoproudu je převzato (v projektu uvedeno v legendě místností).

Impedance ochranných vodičů jsou uvažovány dle současné normy (0,2 Ω pro zdravotnické prostory skupiny 2, 0,7 Ω zdravotnické prostory skupina 1). V případě delších koncových obvodů je nutné provést instalační opatření, spočívající v propojení konců dlouhých obvodů PE vodičem do krabice MA příslušné místnosti.

Pospojování je uvažováno dle původní normy (0,1 Ω mezi okolní vodivou částí a přípojnicí pospojování v krabici MA).

Obnovení napájení DO při výpadku hlavního přívodu je dáno stávajícím energoblokem, řešeným dle ČSN 332140.

Zdravotnické prostory jsou v rámci projektu výškově omezeny praktickým dosahem z podlahy (+2,5 m), světelné, zásuvkové obvody a obvody pro pevně připojené spotřebiče MDO a DO jsou zde s proudovými chrániči.

Proudové chrániče pro instalace ve zdravotnických prostorech jsou typu A. Skupinové proudové chrániče jsou navrženy pouze pro MDO zásuvky, v ostatních případech jsou navrženy chrániče samostatné pro jednotlivé obvody (proudové chrániče kombinované s nadproudovou ochranou).

**Technické řešení**

Veškerá elektroinstalace je napojena ze stávajících rozvaděčů RNP, RTP v hlavní rozvodně objektu M v 1.pp.

Z napájecích rozváděčů je připojen podružný rozváděč novými kabely. Patrový rozvaděč rekonstruované části je nové. Rozvaděč je navrženy s vývodovou rezervou pro napojení neřešených prostor rekonstruovaného podlaží.

**Umělé osvětlení**

Světelně technický návrh je zpracován dle aktuální technické normy, požadavky na jednotlivé místnosti jsou uvedeny v legendě místností. Navržená svítidla jsou v legendě svítidel, pro veškeré osvětlení jsou navržena svítidla LED.

Ovládání osvětlení je místní spínači od vstupů do místností. Součástí osvětlení pokojů je osvětlení zabudované do lůžkových ramp, zde je ovládání standardní (centrálně v místnosti noční, jednotlivě u lůžka nepřímé a na čtení).

Spínače jsou navrženy tak, aby bylo možné spínání svítidel po skupinách.

Světelně technický návrh je k dispozici u projektanta (poskytuje se na vyžádání).

**Silnoproudé rozvody**

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Při realizaci je nutno postupovat podle aktuálních projektů zdravotnické technologie a interiéru. Zde je třeba vzít v potaz návaznost na silnoproud a při realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. Dopad se předpokládá pouze v umístění zásuvek a vývodů, které bude technologií a interiérem upřesněno.

Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět řádné označování rozvodů v souladu s projektem. Kabelové štítky jsou detailně popsány na výkresech rozváděčů a v tabulce obvodů.

Pro kabelové trasy se použijí prefabrikované konstrukce a příchytky. Trasy v hlavních chodbách jsou koordinovány (montáž je nutné provádět dle koordinačního výkresu, který je k dispozici u GP). Prostupy požárně dělícími konstrukcemi nutno utěsnit.

**Připojení zařízení profesí**

Podle podkladů jednotlivých profesí (stavební, vzt, zti, slaboproud, mediplyny) budou napojena veškerá potřebná zařízení.

Vzt

* napojení technologie dle vzt tabulky zařízení a fan-coilů (příprava do pokojů)
* napojejení odtahových ventilátorů včetně ovládáni pro WC 2.NP

Zti – napojení oběhového čerpadla TUV ve výměníkové stanici v 1.PP

Slaboproud – přívody pro SLP zařízení

- STA – 230V/10A, vývod

- zdroj pro napájení komunikačního zařízení pacient-sestra 230V/10A (stávající)

Mediplyny – Přívody k lůžkovým osvětlovacím rampám podle projektu zdravotnické technologie.

Napájení 230V/10A ze zálohovaného zdroje pro signalizační hlásiče klinického nouzového alarmu. Zdroj napájení pro signalizační hlásiče bude přiveden od elektrického zdroje do blízkosti signalizačního hlásiče kabelem s přesahem 1000 mm. Typ kabelu CYKY 3x1,5C. Signalizační hlásiče pro klinický nouzový alarm jsou umístěny ve výšce cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v místnostech stálé obsluhy stanoviště sester.

Přívodní svorkovnice technologických prvků není možné používat k rozbočování (smyčkování) vedení elektroinstalací.

Potrubní rozvody a zařízení je nutno uzemnit dle platných předpisů.

**Pospojování, ochrana proti přepětí**

Doplňující pospojování v silnoproudu bude provedeno v místnostech typu sprcha/umývárna (ozn. „sprcha“) a v místnostech se zdravotnickými prostory (ozn. „med“).

Hlavní napojované okolní vodivé části jsou označeny na půdoryse, detaily provedení nutno konzultovat při realizaci.

Ochrana proti přepětí je provedena instalací svodičů typ T2 v podružných rozváděčích části MDO a DO.

**Požární bezpečnost**

Koncové obvody jsou navrženy ve třídě 1-CXKH-R B2ca, s1 pro běžné instalace. Vývody pro požární zařízení jsou navrženy ve třídě P60-R.

Součástí řešení silnoproudu je z požárně bezpečnostního hlediska i nouzové osvětlení, navrženo je osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení, a prosvětlené piktogramy se směrem úniku.

Rozváděče v prostorách LZ2 jsou řešeny s požární odolností a s uzávěrem v kouřotěsném provedení.

Rozvodny nn jsou řešeny jako samostatné požární úseky.

**Závěrečné ustanovení**

Montážní práce je nutné provádět dle profesních zásad. Stavba bude probíhat při částečném provozu právě nerekonstruovaných podlaží. Z tohoto důvodu je třeba postup stavby koordinovat s investorem.

V rekonstruovaných podlažích se předpokládá úplná rekonstrukce elektroinstalací, včetně odstranění rozvodů.

V souvislosti s montážními pracemi na nové elektroinstalaci vyvstává řada činností, které budou předcházet. Jedná se o činnosti spojené s přepojením stávajících prostor do nových rozvaděčů (nalezení přívodu, případně naspojkování).

Rozpočet (pro výběrové řízení „soupis prací“) je zpracován standardním způsobem zavedeným u zpracovatele dokumentace pro případy veřejných zakázek. Jednotlivé položky jsou materiálově oceněny dle databáze zpracovatele, montážní položky jsou odvozeny ze systému rts. Specifikace rozváděčů jsou zpracovány obdobně jako materiálové položky, pro jednotlivé rozváděče je vždy kalkulována kompletace a montáž jako procentní část ze součtu hlavního materiálu.

Délkové výměry jsou odvozeny dle tabulky obvodů, připočteny navíc jsou přirážky zahrnující ukončení kabelů v rozváděčích a na spotřebičích a přístrojích. Přirážky jsou započteny paušálně ve výši dle zkušeností projektanta (větší u koncových obvodů velmi rozvětvených a členitých, nižší u napájecích rozvodů a propojů mezi rozváděči). Kusové výměry a náplň rozváděčů jsou dány výkresy. Pomocný materiál je odborně odhadnut.

Montážní firma musí v rámci své dodávky zajistit výchozí revizi, a hlavní dodavatel v rámci celé stavby dokumentaci skutečného provedení. Zakázku je třeba předem projednat s TIČR a je třeba získat souhlasné stanovisko.

Na instalaci je třeba provádět běžnou údržbu – umělé osvětlení (intervaly stanoví uživatel dle míry znečišťování během provozu, při výměně zdrojů nutno dodržovat pravidla o nakládání s nebezpečným odpadem), nouzové osvětlení (1x měsíčně krátký výpadek a kontrola funkčnosti svítidel, 1x ročně dlouhý výpadek a kontrola kapacity baterií).

03.2020 Ivan Medvěd