## Místnosti
D.1.02.4c-002 Legenda místností
Ozn. | Účel místnosti | Plocha | Strop | Výška | Celkové osvětlení 1) |  |  | Typ místnosti 2) | Vnější vlivy 3) | Nouzové osv. 4) | 5)
|  | [m2] |  |  | ref. č. | Em [lx] | Ra
2.NP
M-2.01 | POKOJ - 3 L | 21.9 | SDK | 3000 | 5.39.1 | 100 | 80
M-2.02 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 4.2 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S
M-2.03 | POKOJ - 3 L | 21.4 | SDK | 3000 | 5.39.1 | 100 | 80
M-2.04 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 3.9 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S
M-2.05 | POKOJ - 3 L | 21.4 | SDK | 3000 | 5.39.1 | 100 | 80
M-2.06 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 3.9 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S
M-2.07 | POKOJ - 3 L | 21.4 | SDK | 3000 | 5.39.1 | 100 | 80
M-2.08 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 5.2 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S
M-2.09 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 5 | SDK | 2600 | 5.2.4 | 200 | 80 |  | UP, zóna S

## Vysvětlivky
Legenda místností - vysvětlivky
Výška
1) | celkové osvětlení - požadavky dle ČSN EN 12464-1
sdružené osvětlení dle ČSN 360020-1 je uvažováno v místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením
2) | typ místnosti se speciálními požadavky na technické řešení instalací
"1" | typ místnosti dle ČSN 332140 je stanoven projektem lékařské technologie
CHÚC | instalace je řešena dle ČSN 730802, "chráněná úniková cesta"
3) | vnější vlivy jsou stanoveny protokolem (GP)
v tabulce jsou uvedeny pouze vlivy jiné než "normální" dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
UP | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "umývací prostor"
zóny S | instalace je řešena dle ČSN 332000-7-701, "sprcha"
Poznámka | vnější vlivy vytvářející prostory nebezpečné jsou označeny "tučně" - např. AB8
vnější vlivy vytvářející prostory zvlášť nebezpečné jsou označeny "tučně kurzívou" - např. AD4
4) | nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838, ČSN EN 50172
NO | vyznačení směru úniku (prosvětlený piktogram)
NU | nouzové osvětlení únikové cesty
5) | doplňující požadavky
REG | svítidla se stmívatelnými elektronickými předřadníky
DOS | osvětlení v rámci dodávky operačních sálů
M600 | podhled kazetový M600
SDK | podhled sádrokartonový
M600 hyg
Kaz+SDK
VP