## specifikace zdroj
Položka | Kód | Počet ks, m | m.j. | Typ | Popis |  | Výrobce dodavatel | DM,D,M,P,.. | Jednotková cena | Celková cena | cena | Celková cena | Ceník
1. VZT1 - Větrání přípravy cytostatik (stávající)
1 |  | 32 | hod |  | Odborné odpojení kabelů stávající VZT jednotky. Nasvorkování kabelů a jejich opětovné připojení. |  | dod. zhotovitele | MP
2 |  | 2 | ks |  | Svorkovací krabice včetně svorek a kabelových průchodek. |  | dod. zhotovitele | MM
3 |  | 1 | kpl |  | Odborné vyzkoušení a uvedení stávající VZT jednotky do provozu.Včetně případné úpravy programu v řídícím systému. |  | dod. zhotovitele | MP+ PROG
4 | Z712 | 1 | kpl |  | Připojení signálu "požadavek dodávky otopné vody" pro ohřívač VZT jednotky. Včetně případné úpravy v řídícím systému VZT. |  | dod. zhotovitele | P | 15000 | 15000
2. VZT 2 - Větrání Lékárny
PK2.1 až PK2.6 |  | 6 | ks |  | Připojení signálu z požární klapky |  | dod. zhotovitele | P
VZT2 |  | 1 | ks |  | Připojení komunikace Modbus TCP/IP z ŘS VZT jednotky. Komunikační modul je součástí dodávky profese VZT. |  | dod. zhotovitele | P
| Z712 | 1 | kpl |  | Připojení signálu "požadavek dodávky otopné vody" pro ohřívač VZT jednotky. Včetně případné úpravy v řídícím systému VZT. |  | dod. zhotovitele | P | 15000 | 15000
3. VZT 3 - Odvětrání laboratorní digestoře
MS3 | Z712 | 1 | ks |  | Prostorový ovládací modul. Výstup 0-10 V. |  | dod. zhotovitele | P | 15000 | 15000
[5 empty] | Pouze propojení s frekvenčním měničem. Ovladač je dodávkou profese VZT. |  | dod. zhotovitele | P
FM3 | Z712 | 1 | ks |  | Frekvenční měnič napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz výkon 0,37 kW; Krytí IP20 |  | dod. zhotovitele | P | 15000 | 15000
[5 empty] | Pouze propojení s elektromotorem ventilátoru. Měnič je dodávkou profese VZT. Silové napájení 400V je dodávkou profese Elektroinstalace. |  | dod. zhotovitele | P
M3 | Z711 | 1 | ks | 0 | 400 VAC, do cca 0,5 kW k frekvenčnímu měniči; včetně připojení termistoru. | 400 VAC, do cca 0,5 kW k frekvenčnímu měniči; včetně připojení termistoru. | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ÚT - Předávací stanice a připojení VZT
T1, T2, T21 | T1701 | 3 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| T1707 | 3 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | T1704 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA4 | T733 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P4200 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LA5 | L12 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SB1 | O14 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HL/HA-DT | O15 | 1 | ks | 0 | Umístit nad vstupem zvenčí | Umístit nad vstupem zvenčí | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1 | SV04 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2 | SV05 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y1, Y2 | SM2 | 2 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y21 | SM4 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ventil včetně pohonu je stávající, pouze el.připojení.
M1, M2, M21 | Z712 | 3 | ks | 0 | 230 VAC, do cca 0,5 kW. | 230 VAC, do cca 0,5 kW. | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q1 |  | 1 | ks |  | Kompaktní měřič tepla s výstupem M-BUS, elektrické připojení |  | dod. zhotovitele | P
Pouze připojení komunikace a silové napájení 230 VAC. Měřič včetně komunikačního modulu je součástí dodávky profese ÚT.
5. Řídící systém | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | RJ00012 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RJ0037 | 2 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RJ0000 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RS4012 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | V7974 | 2 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | U0 | 1 | ks |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. |  | SALTEK, s.r.o. | DM | 6788 | 6788 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | U17 | 1 | ks | 0 | . Včetně integrace komunikace Modbus TCP/IP a doplnění měřiče tepla Mbus. | . Včetně integrace komunikace Modbus TCP/IP a doplnění měřiče tepla Mbus. |  | PROG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Nadřazená řídící centrála | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | V52 | 1 | ks |  | . Rozšíření stávající aplikace na centrálním velínu Nemocnice Prachatice. | . Rozšíření stávající aplikace na centrálním velínu Nemocnice Prachatice. | 0 | PROG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Rozvaděč DT-L
DT-L | V742 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W92 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 | DM | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Montážní materiál, montážní práce | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| W1001 | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | W1006 | 370 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | W1007 | 140 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | W1008 | 60 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | W0220 | 250 | m |  | Bezhalogenový datový kabel 2*2*0,8; B2ca,s1d0 |  | PRAKAB | MM | 40 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | W022031 | 250 | m |  |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | W02201 | 25 | m |  |  |  | PRAKAB | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | W1019 | 70 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | W1023 | 30 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | W1016 | 20 | m | 0 | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 |  | PRAKAB | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | W023 | 25 | m |  | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ |  | PRAKAB | MM | 12 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Z724 | 1 | kpl | 0 |  |  | dod. zhotovitele | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | W5701 | 70 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU |  | Arkys | MM | 140 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | W5702 | 10 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU |  | Arkys | MM | 180 | 408600 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | W601 | 45 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | W604 | 20 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | W602 | 220 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | W605 | 15 | m | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | W710 | 5 | ks | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | W691 | 0.15 | bal | 0 |  |  | 0 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 1 | kpl |  | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) |  |  | MM |  | 0
21 | W90 | 1 | kpl | 0 |  |  |  | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Ostatní služby a výkony | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | W80 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | W84 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | W81 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | W85 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | W82 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | W840 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | W83 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | W86 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | W94 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | W891 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | W812 | 1 | ks | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektová dokumentace navazuje na předcházející etapy a proto je nutné dle požadavku investora, aby z hlediska
kompatibility a připojení na centrální řídící systém byly použity plně kompatibilní regulátory a další komponenty.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové části a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, tak aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž díla.
Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály
začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Další podmínky pro výběrové řízení a realizaci stavby - viz příslušná kapitola v Technické zprávě.
LEGENDA
ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ
|  |  |  | DM | dodávka a montáž přístroje (zařízení) (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | DM-RO | dodávka a montáž do rozvaděče, umístěno v rozvaděči (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | M-RO | montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči
|  |  |  | DP | dodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní části
|  |  |  | P | pouze připojení, dodávku a montáž přístroje (zařízení) zajišťuje příslušný dodavatel strojní části
|  |  |  | ROZV | součást dodávky rozvaděče
|  |  |  | Z | dodávka a montáž není součástí MaR nebo tohoto projektu-uvedeno pro úplnost
|  |  |  | D | pouze dodávka, montáž do technologie provede dodavatel strojní části
|  |  |  | PD | dodávka projektové dokumentace
|  |  |  | SV | dodávka a montáž spojovacího vedení
|  |  |  | MM | dodávka montážního materiálu
|  |  |  | MP | dodávka montážních prací
|  |  |  | PROG | dodávka programového vybavení
|  |  |  | DEM | demontáž

## Soupis prací
Položka | Kód | Počet ks, m | m.j. | Typ | Popis |  | Výrobce dodavatel | DM,D,M,P,.. | Jednotková cena | Celková cena
1. VZT1 - Větrání přípravy cytostatik (stávající)
1 |  | 32 | hod |  | Odborné odpojení kabelů stávající VZT jednotky. Nasvorkování kabelů a jejich opětovné připojení. |  |  | MP
2 |  | 2 | ks |  | Svorkovací krabice včetně svorek a kabelových průchodek. |  |  | MM
3 |  | 1 | kpl |  | Odborné vyzkoušení a uvedení stávající VZT jednotky do provozu.Včetně případné úpravy programu v řídícím systému. |  |  | MP+ PROG
4 | Z712 | 1 | kpl |  | Připojení signálu "požadavek dodávky otopné vody" pro ohřívač VZT jednotky. Včetně případné úpravy v řídícím systému VZT. |  |  | P
2. VZT 2 - Větrání Lékárny
PK2.1 až PK2.6 |  | 6 | ks |  | Připojení signálu z požární klapky |  |  | P
VZT2 |  | 1 | ks |  | Připojení komunikace Modbus TCP/IP z ŘS VZT jednotky. Komunikační modul je součástí dodávky profese VZT. |  |  | P
| Z712 | 1 | kpl |  | Připojení signálu "požadavek dodávky otopné vody" pro ohřívač VZT jednotky. Včetně případné úpravy v řídícím systému VZT. |  |  | P
3. VZT 3 - Odvětrání laboratorní digestoře
MS3 | Z712 | 1 | ks |  | Prostorový ovládací modul. Výstup 0-10 V. |  |  | P
[5 empty] | Pouze propojení s frekvenčním měničem. Ovladač je dodávkou profese VZT. |  |  | P
FM3 | Z712 | 1 | ks |  | Frekvenční měnič napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hz výkon 0,37 kW; Krytí IP20 |  |  | P
[5 empty] | Pouze propojení s elektromotorem ventilátoru. Měnič je dodávkou profese VZT. Silové napájení 400V je dodávkou profese Elektroinstalace. |  |  | P
M3 | Z711 | 1 | ks |  | El. připojení ventilátoru 400 VAC, do cca 0,5 kW k frekvenčnímu měniči; včetně připojení termistoru. | 400 VAC, do cca 0,5 kW k frekvenčnímu měniči; včetně připojení termistoru. |  | P
4. ÚT - Předávací stanice a připojení VZT
T1, T2, T21 | T1701 | 3 | ks |  | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 138 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C |  |  | DM
| T1707 | 3 | ks |  | Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 |  |  | DM
T3 | T1704 | 1 | ks |  | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; venkovní - šedý kryt; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C |  |  | DM
TA4 | T733 | 1 | ks |  | TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33 |  |  | DM
| P4200 | 1 | ks |  | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP |  |  | DM
LA5 | L12 | 1 | ks |  | Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod |  |  | DM
SB1 | O14 | 1 | ks |  | JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; SPÍNACÍ JEDNOTKY 1xV+1xZ |  |  | DM
HL/HA-DT | O15 | 1 | ks |  | HOUKAČKA SE SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ; 24 VAC, IP 43, 92 Db Umístit nad vstupem zvenčí | Umístit nad vstupem zvenčí |  | DM
Y1 | SV04 | 1 | ks |  | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16 materiál mosaz  připojení závitové průtokový součinitel Kv=2,5 m3/h |  |  | DM
Y2 | SV05 | 1 | ks |  | Směšovací ventil třícestný DN15, PN16 materiál mosaz  připojení závitové průtokový součinitel Kv=4 m3/h |  |  | DM
Y1, Y2 | SM2 | 2 | ks |  | Elektrický servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 0-10 V / 0(4) - 20 mA |  |  | DM
Y21 | SM4 | 1 | ks |  | Elektrický servopohon táhlový napájení 230 VAC řízení 3-bodové |  |  | P
Ventil včetně pohonu je stávající, pouze el.připojení.
M1, M2, M21 | Z712 | 3 | ks |  | El. připojení čerpadla 230 VAC, do cca 0,5 kW. | 230 VAC, do cca 0,5 kW. |  | P
Q1 |  | 1 | ks |  | Kompaktní měřič tepla s výstupem M-BUS, elektrické připojení |  |  | P
Pouze připojení komunikace a silové napájení 230 VAC. Měřič včetně komunikačního modulu je součástí dodávky profese ÚT.
5. Řídící systém
1 | RJ00012 | 1 | ks |  | Regulátor 26IO; 8 UI, 6 BI, 6 BO, 6 AO; 24 VAC; FC Bus (BACnet MSTP / N2Open) a SA Bus |  |  | DM
2 | RJ0037 | 2 | ks |  | IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus |  |  | DM
3 | RJ0000 | 1 | ks |  | Ovládací displej regulátoru; 2 VA; IP20; napájení 15 V po komunikační sběrnici regulátoru |  |  | DM
4 | RS4012 | 1 | ks |  | Industrial Ethernet Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; -40 až +70 °C |  |  | DM
5 | V7974 | 2 | ks |  | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 |  |  | DM
6 | U0 | 1 | ks |  | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. |  |  | DM
7 | U17 | 1 | ks |  | Software pro řídící systém. Včetně integrace komunikace Modbus TCP/IP a doplnění měřiče tepla Mbus. | . Včetně integrace komunikace Modbus TCP/IP a doplnění měřiče tepla Mbus. |  | PROG
6. Nadřazená řídící centrála
1 | V52 | 1 | ks |  | Uživatelský SW - vizualizace pro nadřazenou řídící centrálu. Rozšíření stávající aplikace na centrálním velínu Nemocnice Prachatice. | . Rozšíření stávající aplikace na centrálním velínu Nemocnice Prachatice. |  | PROG
7. Rozvaděč DT-L
DT-L | V742 | 1 | ks |  | ocelová rozvodnice, š.600, v.1000, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech, úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný plech, vč.přístrojové náplně |  |  | DM
| W92 | 1 | ks |  | Projektová dokumentace - svorkové zapojení nástěnného rozváděče. |  |  | DM
7. Montážní materiál, montážní práce
| W1001 |  |  |  | Bezhalogenové sdělovací kabely splňující vyhlášku 23/2008Sb. Bez funkční schopnosti při požáru
1 | W1006 | 370 | m |  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 1x2x0,8 |  |  | MM
2 | W1007 | 140 | m |  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 2x2x0,8 |  |  | MM
3 | W1008 | 60 | m |  | Kabel JXFE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 5x2x0,8 |  |  | MM
4 | W0220 | 250 | m |  | Bezhalogenový datový kabel 2*2*0,8; B2ca,s1d0 |  |  | MM
5 | W022031 | 250 | m |  | Kabel PAAR-TRONIC-Li-2YCY 2*2*0,34 mm2; lanění jádra 7*0,25 mm |  |  | MM
6 | W02201 | 25 | m |  | Kabel Solarix - kategorie_7_SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD 4*2*0,56; B2ca,s1d0 |  |  | MM
7 | W1019 | 70 | m |  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 3Jx1,5 |  |  | MM
8 | W1023 | 30 | m |  | Kabel 1-CXKE-R B2ca,s1d0, a1 UV; 4Jx2,5 |  |  | MM
9 | W1016 | 20 | m |  | Kabel stíněný N2XCH; B2ca,s1d0; 4Jx1,5 |  |  | MM
10 | W023 | 25 | m |  | Bezhalogenový ochranný vodič CH-R 6 mm2; B2ca,s1d0 BARVA ZELENOŽLUTÁ |  |  | MM
11 | Z724 | 1 | kpl |  | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ. |  |  | MM
12 | W5701 | 70 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU |  |  | MM
13 | W5702 | 10 | m |  | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU |  |  | MM
14 | W601 | 45 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu |  |  | MM
15 | W604 | 20 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 16 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | MM
16 | W602 | 220 | m |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, Bezhalogenová; vč. úchytného materiálu |  |  | MM
17 | W605 | 15 | m |  | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, Bezhalogenová;včetně kolen vývodek a úchytného materiálu |  |  | MM
18 | W710 | 5 | ks |  | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 100 mm |  |  | MM
19 | W691 | 0.15 | bal |  | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal |  |  | MM
20 |  | 1 | kpl |  | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) |  |  | MM
21 | W90 | 1 | kpl |  | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů |  |  | MP
8. Ostatní služby a výkony
1 | W80 | 1 | ks |  | Zařízení staveniště
2 | W84 | 1 | ks |  | Doprava materiálu
3 | W81 | 1 | ks |  | Montáž zařízení M+R
4 | W85 | 1 | ks |  | Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvihací plošiny)
5 | W82 | 1 | ks |  | Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla
6 | W840 | 1 | ks |  | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště.
7 | W83 | 1 | ks |  | Výchozí revize el.zařízení
8 | W86 | 1 | ks |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby
9 | W94 | 1 | ks |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
10 | W891 | 1 | ks |  | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodů pro obsluhu a údržbu zařízení MaR
11 | W812 | 1 | ks |  | Vedlejší rozpočtové náklady 5%
Projektová dokumentace navazuje na předcházející etapy a proto je nutné dle požadavku investora, aby z hlediska
kompatibility a připojení na centrální řídící systém byly použity plně kompatibilní regulátory a další komponenty.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové části a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, tak aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž díla.
Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak,
aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Pokud dodavatel usoudí, že výkaz výměr není kompletní, je povinen na tuto skutečnost upozornit a chybějící práce či materiály
začlenit do své nabídky.
Materiály a ostatní látky použité při realizaci nesmí mít negativní vliv na procesy prováděné investorem a okolní prostředí.
Další podmínky pro výběrové řízení a realizaci stavby - viz příslušná kapitola v Technické zprávě.
LEGENDA
ZPŮSOB MONTÁŽE A DODÁVKY PŘÍSTROJŮ
|  |  |  | DM | dodávka a montáž přístroje (zařízení) (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | DM-RO | dodávka a montáž do rozvaděče, umístěno v rozvaděči (montáž je zahrnuta v položce Montáž zařízení MaR)
|  |  |  | M-RO | montáž do obvodu, umístěno v rozvaděči
|  |  |  | DP | dodávka a připojení, montáž provede dodavatel strojní části
|  |  |  | P | pouze připojení, dodávku a montáž přístroje (zařízení) zajišťuje příslušný dodavatel strojní části
|  |  |  | ROZV | součást dodávky rozvaděče
|  |  |  | Z | dodávka a montáž není součástí MaR nebo tohoto projektu-uvedeno pro úplnost
|  |  |  | D | pouze dodávka, montáž do technologie provede dodavatel strojní části
|  |  |  | PD | dodávka projektové dokumentace
|  |  |  | SV | dodávka a montáž spojovacího vedení
|  |  |  | MM | dodávka montážního materiálu
|  |  |  | MP | dodávka montážních prací
|  |  |  | PROG | dodávka programového vybavení
|  |  |  | DEM | demontáž