## EL rozpoč
AKCE :NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV
SO02 | vzt OPER SÁLY
Vnitřní elektroinstalace
V specifikaci není zahrnut případný el instalační materiál, který bude nutný pro případné provedení provizorního přepojení v době provádění prací a současného provoru investora.
zpracovatel cen nabídky musí zohlednit kompletní proj dokumentaci nikoli pouze tento výkaz , včetně navazujících částí dokumentace .
el materiál včetně dodávek a montáže
Čís.pol. | VODIČE | Množství | Jedn. | jednotková cena Kč | celkem
1. | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 | 80 | m
2. | Kabel CYKY-J 5x4 mm2 | 100 | m
3. | Kábel CYKY-J 5x16 mm2 | 185 | m
4. | Kábel CYKY-J 3X185 +95 mm2 ( napojení chlaz) | 45 | m
5.
6. | PROVEDENÍ KABELŮ DLE VYHL 23/2008 / B2ca,s1,d0)
7. | Kabel CXKH-R (J) 3x70+35 mm2 B2ca,s1,d0 napojení zvlh | 150 | m
8. | Kabel CXKH-R (O) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 200 | m
9. | Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 1800 | m
10. | Kabel CXKH-R (J) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 1200 | m
11. | Kabel CXKH-R (J) 5x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 | 30 | m
12 | kabel H07RN-G 5x1,5 | 50 | m
13 | kabel H07RN-G 5x2,5 | 50 | m
14 | Kabel H07RN-G 5x4 | 65 | m
15
16 | Kabel s funkční schopností při požáru - NHXH-J 5x2,5 mm2 - | 50 | m
17 | Kabel s funkční schopností při požáru - NHXH-O 3x1,5 mm2 | 200 | m
18 | kabel trasa pož odolnost - P30-R, příp. PH30-R ( příchtky , lišty) | 100 | m
19 | Vodič CYA 6mm2 zž | 100 | m
20 | Vodič CYA 10 mm2 zž | 50 | m
21 | Vodič CYA 16 mm 2 zž | 50 | m
22 | EL nosný materiál
23 | Kabelový žlab 65/100 – vč. víka a příslušenství a nosných prvků a tvarovek, kompletní dodávka | 200 | m
24 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 16 750N bezhalogen | 285 | m
25 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 20 750N bezhalogen | 180 | m
26 | TRUBKA OHEBNÁ - SUPERFLEX 25 750N bezhalogen | 100 | m
27 | Krabice elektromont se svorkovnicí | 66 | ks
28 | pomocné stavební práce | 1 | kpt
29 | Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního úseku soubor EI 60 - pomocí pořárně ochran. Stěrkové hmoty případně pěnou např- PROMASTOP | 2 | m2
30 | protipož utěsněnění jednoltivé kabelu požární stěnou EI 60 - HILTY | 12 | ks
31 | pomocné lešení v= 2,5 m 8m2 | 1 | ks
32 | montážní práce -M155
33 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 | 40 | ks
34 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4 | 10 | ks
35 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 | 10 | ks
36 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16 | 25 | ks
37 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x185 | 12 | ks
38
39 | ÚPRAVA 3NP
40 | demotáž stávajícího osvětlení 3NP - opar sály - zářivkové vestavné | 76 | ks
41 | demontáž stávajícího kabelového propojení osvětlení | 500 | m
42 | zajištění označení okruhů a zapojení na stávající přívody z rozvaděče | 30 | ks
43 | MONTÁŽ A NAPOJENÍ LED -Svítidlo , IP40, bílé - vestavné s elektronickým předřadníkem, plexi kryt, vč. zdrojů | 85 | ks
44 | propojovací elektro krabice IP 44 , bezhalogen | 60 | ks
45 | pomocný elektromateriál , svorky , OBO GRIP pro uložení vedení po stropě | 1 | kpt
46 | označení propojení osvětlení , provozní zkouška | 8 | hod
47 | ekologická likvidace osvětlení záživkové | 1 | kpt
48 | ROZVADĚČ R-PO
49 | POŽ PROVEDENÍ - EW30 DP1
50 | Skříňový rozvaděč | 1 | ks
51 | š =600mm, v =600mm, hl. = 150mm
52 | Krytí : IP 30/20
53 | přístrojová náplň
54 | viz v.č. E 6
55 | VC cena dodávka komplet
56 | montáž rozvaděče | 1 | ks
57 | napojení pořární klapky 230V , | 8 | ks
58 | Demontáž stávajícho rozvaděče RCH 1 pole š- 600 /2000 , včetně odpojení kabelů | 1 | ks
59 | demontáž kabelů CYKY 4x50 | 100 | M
60 | demontáž kabel tras | 30 | m
61 | ROZVADĚČ RCH
62 | Skříňový rozvaděč š-600/2000/250 IP 40/20 , OCEP , přístoj náplň viz v.č. E5 | 1 | ks
63 | montáž | 1 | ks
64 | ÚPRAVA ROZVADĚČE RVZT ( 4NP)
65 | demontáž zařízení rozvaděče RVZT pole 5 ( pojistky 18ks,jistič 16, stykač 32 , výměny dveří š-800 | 1 | kpt
66 | doplnění rozvaděče RVZT
67 | jistič 63/3/B _ napojení MaR | 1 | ks
68 | Jistič 125A/3/C jištění vhlčení | 1 | ks
69 | Jistič 50A/3/C jištění vlhčení | 3 | ks
70 | Jistič 16A/3/B - část DO - napojení RPO | 1 | ks
71 | přep. Ochrana I+II stupeň | 1 | ks
72 | úprava krycích plechů rozvaděče | 1 | ks
73 | svorky řadové RS | 30 | ks
74 | instal. materiál - do rozvaděče . Lišty vodiče , štítky | 1 | kpt
75 | DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH ( hlavní rozvodna)
76 | VÝMĚNA JISTIČE In 200A za In 315 A | 1 | ks
77 | Jistič In- 160 A NSX - 160 - TM-D | 1 | ks
78 | úprava pro napojení jištění + pomocný materiál | 1 | kpt
79
80 | HZS - hodin sazby - revize
81 | zajištění beznap. stavu el zařízení | 10 | hod
82 | Měření světelně technických parametrů | 8 | hod
83 | VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA | 60 | HOD
84 | vyhotovedení proj skut provedení | 80 | HOD
85 | STÁTNÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU DLE VYHLÁŠKY | 1 | KPT
86 | Likvidace demont materiálu | 2 | t
Elektromotáže celkem bez DPH