## Specifikace částí zakázky
Část veřejné zakázky | Druh požadovaných revizí a kontrol | Četnost provádění revize | měrné jednotky (minimální počet) | Kč bez DPH / jednu revizi | Cena celkem za soutěžené období 48 měsíců | Předpokládaná cena v Kč za jednotlivé části za soutěžené období
SOUTĚŽENÉ OBDOBÍ V LETECH
A | Revize elektroinstalace budov a přístrojů
A 1 | Kompletní elektrorozvody budov včetně koncových prvků rozvodů. (rozvodny, rozvaděče, svítidla, zásuvky, kontroly antistatických a elektrovodivých podlah) (MJ=ks) | 1x za rok | 94 |  | 0 | 5265000
|  | 1x za 2 roky | 65 |  | 0
|  | 1x za 3 roky | 19 |  | 0
|  | 1x za 5 let | 13 |  | 0
| Hromosvody (MJ=ks) | 1x za 5 let | 44 |  | 0
A 2 | Běžné elektrospotřebiče - připojení (MJ=ks) | 1x za rok | 1843 |  | 0 | 1218000
|  | 1x za 2 roky | 4464 |  | 0
| výpočetní technika - PC vč. notebooků (MJ=ks) | 1x za 2 roky | 2000 |  | 0
A 3 | Systém měření a regulace (MJ=centrál či podcentrál) | 2x za roky | 127 |  | 0 | 1016000
| CELKEM |  |  |  | 0 | 7499000
B | Revize, kontroly a funkční zkoušky požárních a zabezpečovacích systémů
B 1 | Elektronické požární systémy | 2x za rok | 32 |  | 0 | 7377160
B 2 | Evakuační rozhlas s nuceným poslechem/Nouzové zvukové systémy | 2x za rok | 9 |  | 0
B 3 | požární klapky | 1x za rok | 644 |  | 0
B 4 | požární prostupy | 1x za rok | 3000 |  | 0
B 5 | požární uzávěry, okna,stěny | 1x za rok | 850 |  | 0
B 6 | požární světlíky | 1x za rok | 20 |  | 0
B 7 | nucené větrání CHÚC - ventilátory (MJ=ks) | 1x za rok | 32 |  | 0
B 8 | Zařízení pro zásobování požární vodou (MJ=ks) | 1x za rok | 320 |  | 0
| Hasící přístroje (MJ=ks) | 1x za rok | 900 |  | 0
B 9 | požární automatické radarové dveře a rolety (MJ=ks) | 1x za rok | 40 |  | 0
B 10 | Elektronické zabezpečovací systémy (MJ=počet centrál či podcentrál) | 1x za rok | 16 |  | 0
B 11 | kontrola a funkční zkouška systémů nouzového osvětlení (MJ=počet svítidel NO) | 2x za rok | 10000 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 | 7377160
C | Kontrola chladících agregátů
C 1 | zařízení s obsahem chladiva do ekvivalentu 50t CO2 - 1x ročně (MJ=ks) | 1x za rok | 31 |  | 0 | 2168000
C2 | zařízení s obsahem chladiva nad ekvivalent 50t CO2 - 1x ročně (MJ=ks) | 2x za rok | 48 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 | 2168000
D | Revize / kontrola plynových zařízení , komínů, technologií medicinálních plynů
D 1 | Plynová zařízení - plynovod (MJ=ks) | 1x za rok | 13 |  | 0 | 1161600
| Plynová zařízení - kotle (MJ=ks) | 1x za rok | 31 |  | 0
D 2 | Nízkotlaké kotelny (MJ=ks) | 1x za rok | 7 |  | 0
| Spalinové cesty - komíny (MJ=ks) | 1x za rok | 30 |  | 0
D 3 | tlakové nádoby provozní (MJ=ks) | 1x za rok | 43 |  | 0
D 4 | tlakové nádoby provozní pro kompresory a vakuové stanice (MJ=ks) | 1x za rok | 6 |  | 0
| Areálové rozvody medicinálních plynů (MJ=ks) | 1x za 3 roky | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 | 1161600
SUMARIZACE za ODDÍLY ČÁSTÍ za soutěžené období
| ČÁST A (A 1 + A 2 + A 3) |  |  |  |  | 0
| ČÁST B (B 1 + B 2 + B 3 + B 4 + B 5 + B 6 + B 7 + B 8 + B 9 + B 10 + B 11) |  |  |  |  | 0
| ČÁST C (C 1 + C 2) |  |  |  |  | 0
| ČÁST D (D 1 + D 2 + D 3 + D 4) |  |  |  |  | 0
| Celkem za soutěžené období 48 měsíců (A+B+C+D) |  |  |  |  | 0
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA - poznámka zadavatele ke stanovení nabídkové ceny
Předpokládaný počet revizí, kontrol a jejich četnost je uvedena pouze za účelem porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání zadavatelem za období 48 měsíců; konkrétní hodnoty jsou vždy uvedené ve specifikaci. Zadavatel si vyhrazuje právo rozsah provádění revizí a kontrol uvedený ve specifikaci přečerpat, nedočerpat, případně vůbec nečerpat, a to dle svých reálných potřeb, skutečný rozsah se tak může od předpokládaného množství lišit.

## popis revizí a norem
část | Revize elektroinstalace budov a přístrojů | Předpisy, normy dle kterých nutno revizi vykonat
A 1 | Kompletní elektrorozvody budov včetně koncových prvků rozvodů. (rozvodny, rozvaděče, svítidla, zásuvky, kontroly antistatických a elektrovodivých podlah) (MJ=ks) | ČSN 33 1500, ČSN 2000-6, ČSN 33 2140, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ČSN 33 2000-7-710
| Hromosvody (MJ=ks) | ČSN EN 62305, ČSN 33 1500 (34 1390)
A 2 | Běžné elektrospotřebiče - připojení (MJ=ks) | ČSN 33 1600 ed. 2
| výpočetní technika - připojení (MJ=ks) | ČSN 33 1600 ed. 2
A 3 | systém měření a regulace (MJ=centrál či podcentrál) | ČSN 33 1500
| CELKEM | CELKEM
| Revize, kontroly a funkční zkoušky požárních a zabezpečovacích systémů | Předpisy, normy dle kterých nutno revizi vykonat
B 1 | Elektronické požární systémy včetně navázaných záložních zdrojů UPS. Systém obsahuje 32 ústředen EPS typu Schrack, Lites, Apollo, Siemens; 5800 ks detekčních prvků (automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče), ovládanách návazných zařízení je 220 ks | ČSN 34 2710, ČSN EN řady 54, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 2 | Evakuační rozhlas s nuceným poslechem/Nouzové zvukové systémy | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 3 | požární klapky VZT | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 4 | požární prostupy | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 5 | požární uzávěry, požární okna a požární stěny | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 6 | požární světlíky | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 7 | nucené větrání CHÚC ventilátory (MJ=ks) | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 8 | zařízení pro zásobování požární vodou (MJ=ks) | vyhláška č. 246/2001 Sb.
| hasící přístroje (MJ=ks) | vyhláška č. 246/2001 Sb.
B 9 | požární automatické dveře, vrata, rolety a pod. (MJ=ks) | ČSN EN 16005, vhláška 246/2001 Sb.
B 10 | Elektronické zabezpečovací systémy (MJ=počet centrál či podcentrál) | ČSN EN 50131-1 ed.2, 33 2000-6
B 11 | kontrola a funkční zkouška systémů a jednotlivých svítidel nouzového osvětlení. | vyhláška č. 246/2001 Sb.
| CELKEM | CELKEM
| kontrola chladících agregátů | Předpisy, normy dle kterých nutno revizi vykonat
C 1 | chladící agregáty centrální o chladícím výkonu nad 2,3 kg (MJ=ks) | nařízení 517/2014/EU – záleží na GWP chladiva
| CELKEM | CELKEM
| Revize / kontrola plynových zařízení , komínů, technologií medicinálních plynů a demineralizované vody | Předpisy, normy dle kterých nutno revizi vykonat
D 1 | Plynová zařízení – plynovod (MJ=ks)
1x ročně dle
Vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb., ČSN EN 1775, ČSN 070703
Plynová zařízení – kotle (MJ=ks)
1x ročně servis a kontrola, 1x za 3 roky revize dle
Vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.
D 2 | Nízkotlaké kotelny (MJ=ks)
1x ročně dle
Vyhl. ČÚBP č. 91/93 Sb., ČSN 060830
Spalinové cesty – komíny (MJ=ks)
1x ročně dle
Vyhl. 34/2016
D 3 | tlakové nádoby provozní (MJ=ks) | ČSN 69 0012
D 4 | tlakové nádoby provozní pro kompresory a vakuové stanice (MJ=ks) | ČSN 69 0012
| Rozvody medicinálních plynů (MJ=ks) | vyhláška č. 85/1978 Sb.
| CELKEM | CELKEM