# Příloha č. 4

| Úpravna vody pro hemodialýzu NS, a.s.- 1 soubor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální obecné požadavky: | ANO/NE | Poznámka: |
| příprava a dodávka upravené vody pro dialýzu v kvalitě odpovídající požadavkům Českého lékopisu v platném znění a v souladu s normou ISO 23500 |  |  |
| výstupní výkon úpravny vody minimálně 1000 l/hod garantovaný při teplotě vstupní vody 150 C a výstupním tlaku 4 – 6 barů |  |  |
| kompletní automatický režim provozu vodárny |  |  |
| automatická chemická dezinfekce úpravny včetně rozvodů |  |  |
| automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby |  |  |
| při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu |  |  |
| možnost budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení |  |  |
| možnost budoucího přemístění technologie v případě stěhování dialyzačního střediska |  |  |
| možnosti případného budoucího rozšíření o horkou dezinfekci |  |  |
| monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z předúpravy – průtok, vodivost, teplota, tlak |  |  |
| monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost |  |  |
| automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot |  |  |
| možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy |  |  |
| možnost dálkového provozního ovládání s kontrolou provozu úpravny vody na více místech prostřednictvím webového náhledu nebo aplikace běžící na PC zadavatele |  |  |
| automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti přístroje a možnost stahování těchto údajů do PC |  |  |
| automatický elektrický restart úpravny vody do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie |  |  |
| úpravna vody musí být kvalifikována jako zdravotnický prostředek s účelem využití pro hemodialýzu – doložit notifikaci zdrav. prostředku |  |  |
| ochrana proti chodu nasucho |  |  |
| zásuvka 400V pro technologii reverzní osmózy |  |  |
| detektor úniku vody |  |  |
| zásobník na surovou vodu s kapacitou minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny, podávajícím čerpadlem a s možností jej vypustit a vyčistit, |  |  |
| koloidní filtr s automatickým proplachem |  |  |
| filtr na odstranění železa |  |  |
| změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací |  |  |
| uhlíkový filtr s automatickým proplachem |  |  |
| mechanický hrubý filtr 20um |  |  |
| mechanický jemný filtr 5um |  |  |
| zpětná klapka a hrubý filtr včetně automatického proplachu |  |  |
| úvodní desinfekce stávajícího rozvodu permeátu |  |  |
| ekologická likvidace stávající RO a předúpravy včetně náplní |  |  |