## CELKEM
Nemocnice Tábor - úprava energocentra I - Výměna záložních zdrojů
CENOVÝ SOUHRN
Pořadí souboru | Soubor položek | cena za soubor v Kč bez DPH | cena za soubor v Kč vč. DPH
1 | Strojní část - Dieselagregát | 0 | 0
2 | Vzduchotechnika | 0 | 0
3 | Výfukové potrubí | 0 | 0
4 | Ostatní materiál | 0 | 0
5 | Demnotáž stávajícího zařízení | 0 | 0
6 | Elektroinstalační materiál | 0 | 0
7 | Systém měření a regulace | 0 | 0
8 | HZS | 0 | 0
9 | Stavební práce | 0 | 0
| CELKEM | 0 | 0

## Technologie
P.č. | Název, technické hodnoty | Množství | Měrná jednotka | Jednotková cena | CENA CELKEM bez DPH
|  |  |  | Kč/MJ | Kč bez DPH
1 | Strojní část - Dieselagregát
1.1 | Dieselagregát - 900kVA, 720 kW standby v provedení na společném rámu propojeného přes protivibrační podpožky, s generátorem a příslušenstvím | 2 | ks |  | 0
1.2 | Dvouplášťvá palivová nádrž vč. měření hladiny. Velikost nádrží odpovídá spotřebě DA minimálně na 6 hodin provozu na maximální výkon. Minimální objem je 1000 litrů | 2 | ks |  | 0
1.3 | Pružný mezikus výfukového potrubí | 2 | ks |  | 0
1.4. | Tlumiče hluku na výfukovém potrubí včetně izolace dle parametrů hlukové studie | 2 | kpt |  | 0
1.5. | Panel automatiky s řídícím systémem DA pro aut. provoz DA - umístění skříně automatiky na dieselagregátu | 2 | ks |  | 0
1.6. | Jistič generátoru - umístěný na dieselagregátu | 2 | ks |  | 0
1.7. | dvojité startovací baterie min 10Ah vč. nabíječky 230V AC/24V DC | 2 | ks |  | 0
1.8. | Rozvaděč automatického vzájemného záskoku záložních zdrojů s jištěním, blokováním | 2 | ks |  | 0
1.9. | kabelový soubor propojení motogenerátoru a RDA | 2 | kpt |  | 0
1.10. | řídící jednotka pro vzájemné přepínání záložních zdrojů (například typu COMP IG-NTC-BB) | 1 | kpt |  | 0
1.11. | kabelový soubor pro řízení vzájemného záskoku záložních zdrojů ( propojení rozvaděčů RDA1 a RDA2) | 1 | kpt |  | 0
1.12. | řídící jednotka pro synchrozinovaný náběh a přepnutí do sítě NN a synchronizovaného odpojení ( např. typu MAINS PRO - IM-NTC-BB). Zapojení do rozvaděče RH provedeno v 2. etapě po přepojení rozvaděče RH. viz podrobný popis v technické zprávě. Poznámka - tato jednotka bude instalaovaná v rozvaděči RH a propjkena do rozvaděče RDA - v rozvaděči RH bude ovládat motorové pohony hlavních jističů rozvaděče RH, tzn. zde uvedena pouze, aby s tím dodavatel DA počítal, že bude zapojen na pokyn zadavatele | 2 | kpt |  | 0
1.13. | montáže spojené s položkami 1.1 až 1.12. | 1 | kpt |  | 0
2 | Vzduchotechnika
2.1 | Protidešťová žaluzie přívod vzduchu vzt pro DA1 (3000x1500mm) | 1 | ks |  | 0
2.2 | Protidešťová žaluzie přívod vzduchu vzt pro DA2 (4000x1300mm) | 1 | ks |  | 0
2.3 | VZT klapka s elektropohonem; 230V DA1 | 1 | ks |  | 0
2.4 | VZT klapka s elektropohonem; 230V DA2 | 1 | ks |  | 0
2.5 | Sada tlumících buněk osazená do stavby pro sání DA1 s parametry dle hlukové studie | 1 | ks |  | 0
2.6 | Sada tlumících buněk osazená do stavby pro sání DA2 s parametry dle hlukové studie | 1 | ks |  | 0
2.7 | Pružný mezikus, masky chladiče -VZT potrubí, předpokládaný rozměr 1500 x1600-50 | 2 | ks |  | 0
2.8 | VZT přechodné koleno ( předpokládané rozměry doměřit na stavbě 1500x1600 / 1000x1600 -90°) | 2 | ks |  | 0
2.9 | VZT potrubí -přechod pružný mezikus-VZT potrubí ( předpokl rozměry 1000x2500 / 1000x1600 - l=500) | 2 | ks |  | 0
2.10 | VZT koleno ( předpokládané rozměry doměřit na stavbě 2500x1000 / 2500x1000-90°) | 2 | ks |  | 0
2.11 | VZT potrubí -přechod mezikus-VZT potrubí ( předpokl rozměry 2500x1000 / 2500x1500 - l=1600) s rovnou částí dle situace výfukového potrubí | 2 | ks |  | 0
2.12 | VZT potrubí ( předpokl rozměry - doměřit na stavbě 2500x1500-3000) | 1 | ks |  | 0
2.13 | VZT potrubí ( předpokl rozměry - doměřit na stavbě 2500x1500-3300) | 1 | ks |  | 0
2.14 | Sada tlumících buněk osazená do potrubí pol. 2.12 a 2.13 (2500x1500-3000) s parametry dle hlukové studie | 2 | ks |  | 0
2.15 | Ventilátor strojovny, kruhový včetně pevné žaluzie, zajišťující 10ti násobnou výmněnu vzduchu ve strojovně komplet včetně hlukového tlumiče s parametry dle hlukové studie | 2 | ks |  | 0
2.16 | Samotížná klapka ventilátoru včetně protidešťové žaluzie 2500 x 1500 | 2 | ks |  | 0
2.17 | Konstrukce pro sadu tlumících buněk osazená do potrubí 2500x1500-3000 | 2 | ks |  | 0
2.18 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, VZT. | 1 | soubor |  | 0
2.19 | izolace vnitřního vzt potrubí a tlumičů - komplet (tl min 50 s AL fólií) | 200 | m2 |  | 0
2.20 | montáže spojené s položkami 2.1 až 2.20 | 1 | kpt |  | 0
3 | Výfukové potrubí
3.1 | Rovné výfukové potrubí dle DA | 2 | m |  | 0
3.2 | Třívrsvé potrubí dle DA (složení - vnitřní potrubí, izolace opláštění nerez) | 6 | m |  | 0
3.3 | Třívrsvé potrubí - koleno dle DA (složení - vnitřní potrubí, izolace opláštění nerez) | 4 | ks |  | 0
3.4 | Odkalení tlumiče hluku | 2 | kpt |  | 0
3.5 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, Výfukového potrubí. | 1 | soubor |  | 0
3.6. | montáže spojené s položkami 3.1 až 3.5. | 1 | kpt |  | 0
4 | Ostatní materiál
4.1 | Provizorní kabelové propojení CYKY 3x240+120mm2 mezi RH1 a RH3 vč. ukončení. Poznámka - provizorní propojení v etapě, kdy bude zprovozněn první DA 900kVA a bude provedena demontáž původní záložních zdrojů a tento bude zálohovat oba rozvaděče RH | 30 | m |  | 0
4.2 | Pomocná konstrukce pro stěhování "původního" DA | 2 | kpt |  | 0
4.3 | První náplně nových DA a PHM na zkušební provoz | 2 | sada |  | 0
5 | Demnotáž stávajícího zařízení
2019-01-05 | Demontáž stávajícího DA ( 160 kW) | 2 | ks |  | 0
2019-02-05 | demontáž rozvaděče DA - 4 pole rozvaděče 800x 2000 , 150kg | 1 | kpt |  | 0
2019-03-05 | odpojení a demntáž kabelů AYKY 240 mezi RH1 a RDA | 100 | m |  | 0
2019-04-05 | odpojení a demotáž kabelů - propojení DA a rozv RDA | 1 | soubor |  | 0
2019-05-05 | demontáž výfukového potrubí | 1 | kpt |  | 0
2019-06-05 | odvoz demontovaných DA v areálu investora do 500 m | 2 | ks |  | 0
2019-07-05 | likvidace zbytků paliva a ostatních náplní v DA a potrubí ekologickým způsobem | 1 | kpt |  | 0
5.8. | likvidace původních kabelů, potrubí a ostatního odpadu | 1 | kpt |  | 0
6 | Elektroinstalační materiál
6.1. | kabel : ( 3x(3xYY300)+3xYY150mm2zž) délka trasy 50m , 1-CYA 150 mm2 zž | 50 | m |  | 0
6.2. | kabel CYKY J5x4 mm2 propoj RH - RDA1 , RH - RDA2 | 50 | m
6.3. | kabel CYKY J5x2,5 mm2 - propoj RH- RDA1, RH-RDA2 | 50 | m |  | 0
6.4. | kabel CYKY J3x2,5 mm signal ztráty napětí | 50 | m |  | 0
6.5. | kabel CYKY J7x1,5 mm signalizace stavů | 50 | m |  | 0
6.6. | zemnicí pásek FeZn 4x30 | 10 | m |  | 0
6.7. | ukončení kabelu do 300 mm2 komplet | 1 | m |  | 0
6.8. | elektroinstal materiál podružný / el krabice , svorky , …/ | 1 | m |  | 0
6.9. | protipožární ucpávka tmel - CFS-F EI60 kabelových průrazů | 1 | m |  | 0
6.10. | montáže spojené s položkami 6.1 až 6.9. | 1 | kpt |  | 0
7 | Systém měření a regulace
7.1. | protokol s popisem stavových veličin DA, které vystupují/vstupují prostřednictvím rozhraní MODBUS do stávajícího systému MaR Johnson Controls | 1 | ks |  | 0
8 | HZS
8.1. | Revize el. zařízení | 50 | hod |  | 0
8.2. | dílenská dokumentace | 1 | ks |  | 0
8.3. | uvedení do provozu , provozní zkouška , zaškolení obsluhy , | 1 | kpt |  | 0
8.4. | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## Stavba
ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena
| 1 |  | Práce a dodávky - kabelový kanál |  |  |  | 0
1 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1.8 | 0 | 0
2 | K | 132212201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 7.2 | 0 | 0
3 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 7.2 | 0 | 0
4 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7.2 | 0 | 0
5 | K | 311321511 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | 4.5 | 0 | 0
6 | K | 274351121 | Zřízení bednění stěn | m2 | 13.5 | 0 | 0
7 | K | 274351122 | Odstranění bednění stěn | m2 | 13.5 | 0 | 0
8 | K | 274362021 | Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 6/150/150 | t | 0.085 | 0 | 0
9 | K | 767510111 | Montáž osazení kanálového krytu ze žebrovaného plechu | kg | 0.503 | 0 | 0
10 | M | 13611304 | plech ocelový žárově zinkovaný žebrovaný S235 JR slza tl 4mm tabule | t | 0.503 | 0 | 0
| 2 |  | Práce a dodávky - vybourání + úprava otvorů pro VZT |  |  |  | 0
11 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 2.88 | 0 | 0
12 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 8.8 | 0 | 0
13 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.036 | 0 | 0
14 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 | 0 | 0
15 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0.215 | 0 | 0
16 | M | 13010746 | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 | t | 0.215 | 0 | 0
17 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m2 | 8.58 | 0 | 0
| 3 |  | Protihlukové úpravy |  |  |  | 0
18 |  | R1 | doplnění protihlukové izolace a těsnění plechových vrat včetně vnitřního oplechování pro splnění požadavků dle hlukové studie, stávající vrata 2400x2500,plechové dvojkřídlé v ocelovém. rámu | ks | 2 | 0 | 0
19 |  | R2 | doplnění protihlukové izolace a těsnění plechových vrat včetně vnitřního oplechování pro splnění požadavků dle hlukové studie, stávající vrata 2400x2400,plechové dvojkřídlé v ocelovém. rámu | ks | 1 | 0 | 0
20 |  | R3 | doplnění protihlukové izolace a těsnění plechových dveří včetně vnitřního oplechování pro splnění požadavků dle hlukové studie, stávající vrata 900x2100,plechové jednokřídlé v ocelovém. rámu | ks | 1 | 0 | 0
21 |  | R4 | doplnění protihlukové izolace a těsnění plechových dveří včetně vnitřního oplechování pro splnění požadavků dle hlukové studie, stávající vrata 1500x2100,plechové dvojkřídlé v ocelovém. rámu | ks | 1 | 0 | 0
| 4 |  | Přesun hmot a likvidace vybouraných hmot |  |  |  | 0
18 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 8.418 | 0 | 0
19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.418 | 0 | 0
20 | K | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 4.32 | 0 | 0
21 | K | 997013803 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | t | 3.705 | 0 | 0
22 | K | 997013804 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 | t | 0.394 | 0 | 0
23 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | t | 11.962 | 0 | 0
|  |  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0