## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oddíl |  | Název oddílu
D1.01.01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
D.1.01.4c - EL
Objekt |  | Název objektu
SO 01 - Silnoproudé elektroinstalace
Stavba |  | Název stavby
Nemocnice Písek, a. s. - Soc. zázemí chir. oddělení - I. Etapa
Projektant |  | LT Projekt a.s.
Objednatel |  | Nemocnice Písek, a.s.
Dodavatel
Rozpočtoval |  | Ivan Medvěd
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
HSV
| PSV |  |  |  | 0 | 0
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno: |  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | 15 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Popis :
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
Soupis prací
Základní rozpočtové náklady
1. Zařízení |  |  |  | 0
2. Přeprava (5 % ) |  |  |  | 0
3. Montáž |  |  |  | 0
4. Materiál nosný délkový |  |  |  | 0
5. Materiál nosný kusový |  |  |  | 0
6. Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0
7. Prořez délkového materiálu (5 %) |  |  |  | 0
8. Součet materiál nosný |  |  |  | 0
9. Materiál podružný (3 % ) |  |  |  | 0
10. Součet montáž + materiál |  |  |  | 0
11. Podíl přidružených výkonů (6 %) |  |  |  | 0
12. Zemní práce |  |  |  | 0
13. Nátěry |  |  |  | 0
14. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 5 | h | 0
dozor |  | 20 | h | 0
15. Ostatní
výchozí revize |  | 16 | h | 0
projednání projektu na TICR dle vyhl. č. 73/2010 Sb. |  | 1 | kpl | 0
označení zásuvek štítky |  | 1 | kpl | 0
místní úpravy v instalaci v budově L |  | 1 | kpl | 0
nastavení parametrů, vyzkoušení zařízení, uvedení do provozu |  | 1 | kpl | 0
koordinační činnost |  | 1 | kpl | 0
20. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0
V Brně 3. 2020 | Ivan Medvěd
Všeobecně:
1. Zpracování rozpočtu je systémem projektanta, v uspořádání pro veřejné zakázky,
materiálové položky představují referenční standard (nezbytné pro ocenění zakázky),
montážní položky jsou odvozeny ze systému rts (bývalý ceník 21-M 1989),
nejsou uvažovány rabaty pro konkrétní dodavatele
2. Pro výběrové řízení je rozpočet upraven jako "slepý" - tzv. "Soupis prací"
(smazány jsou jednotkové ceny položek)
3. Výměry jsou u jednotlivých položek stanoveny takto:
- kabely a vodiče pro elektrické obvody kabely dle tabulky obvodů, délky obvodů
z výkresů + započten je odborně odhadnutý přídavek na ukončení, zapojení, místní
změny trasy a na svislé úseky rozvodů
- kusový materiál + napájecí trasy jsou na výkresech
- drobný instalační materiál a podružné trasy jsou stanoveny odborným odhadem
- rozváděče jsou kalkulovány výčtem hlavního materiálu, k tomu je pak započtena
jako celková položka montáž a sestavení rozváděče u výrobce rozváděčů, stanovená
podílem ze součtu hlavních položek daného rozváděče, včetně doplňkového drobného
materiálu, celková předpokládaná cena je pak zaokrouhlena směrem nahoru
- specifické dodávky zařízení jsou oceněny referenční nabídkou možného dodavatele
(jedná se o centrální systém nouzového osvětlení a UPS, kde nejsou k dispozici
běžně dostupné ceníky, ceny jsou dostupné pouze na základě poptávky)
- drobné stavební práce v rámci řemesla elektro jsou kalkulovány jako přidružené výkony
4. Svítidla jsou včetně světelných zdrojů
5. Upevňovací systémy pro kabely jsou přepočten na jednotku délky a zahrnuje veškerý materiál
6. Instalační přístroje jsou v provedení do sdružených rámečků, design bude stanoven vzorkováním,
nutno sjednotit silnoproud + slaboproud, položkové ceny zahrnují kompletně sestavený přístroj
spínače osvětlení jsou v provedení 10AX (určeno pro zářivky)
7. Instalační krabice jsou kalkulovány obecně, pro všechny případy stavebního podkladu
8. Vybrané položky představují subdodávky specializovaných firem (např. vyhřívání podlah)

## Položky
Materiál nosný délkový
P.č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Cena | Celkem | Položka
| Trubka tuhá plast 1525 | m | 27 |  | 0
| Trubka tuhá plast 1532 | m | 9 |  | 0
| Trubka zvlněná střední zatížení 1220 | m | 50 |  | 0
| Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | m | 80 |  | 0
| Trubka zvlněná střední zatížení 1232 | m | 60 |  | 0
| Lišta vkládací plast 18/13 | m | 55 |  | 0
| Kabel CYKY 3Bx1,5 | m | 130 |  | 0
| Kabel CYKY 5Cx4 | m | 50 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 (O) | m | 270 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 (O) | m | 130 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 | m | 1510 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 | m | 1340 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 | m | 110 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x25 | m | 110 |  | 0
| Vodič H07V-U (CY) 4 | m | 320 |  | 0
| Vodič H07V-U (CY) 10 | m | 12 |  | 0
| Vodič H07V-R (CY) 16 | m | 290 |  | 0
| Vodič H07V-R (CY) 25 | m | 75 |  | 0
| Drát 8, FeZn | m | 12 |  | 0
Pro přepojení ventilátorů sociálek v ostatních podlažích
| Lišta vkládací plast 18/13 | m | 70 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 | m | 15 |  | 0
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 (O) | m | 75 |  | 0
Kabelový žlab z ocelového plechu standardní provedení, zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně víka, spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné
prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, povrchová úprava žárové zinkování
| Kabelový žlab plechový 62/50 | m | 24 |  | 0
Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), zavěšení pomocí C profilu na závitové tyče, případně
pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)
| Kabelový žlab drátěný 60x200 | m | 50 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Materiál nosný kusový
P.č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Cena | Celkem | Položka
Domovní přístroje
položka obsahuje kompletní sestavu přístoje včetně doplňků
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem
domovní spínače jsou v provedení 10AX ~250V
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
referenční design ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 1 | ks | 17 |  | 0
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 5 | ks | 27 |  | 0
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 | ks | 30 |  | 0
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So | ks | 6 |  | 0
| Zásuvka domovní zapuštěná, popisové pole | ks | 42 |  | 0
| Zásuvka domovní zapuštěná IP44 | ks | 16 |  | 0
Referenční typy jsou uvažovány Kopos, Hensel, TE Co
| Krabice přístrojová, do dutých stěn | ks | 130 |  | 0
| Krabice přístrojová s víčkem, do dutých stěn | ks | 76 |  | 0
| Krabice rozvodná IP55 1,5-4/5x | ks | 120 |  | 0
| Krabice lištová Tango | ks | 14 |  | 0
| Krabice lištová s víčkem | ks | 9 |  | 0
| Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 | ks | 13 |  | 0
| Svorka k pospojování vodovodních baterií | ks | 36 |  | 0
| Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku | ks | 12 |  | 0
| Zemnicí šroub k připojení pospojování | ks | 30 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561),
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
| Jímací tyč 3m, FeZn | ks | 1 |  | 0
| Jímací tyč podstavec betonový | ks | 1 |  | 0
| Podpěra vedení na střechy | ks | 6 |  | 0
| Svorka hromosvodná, FeZn | ks | 8 |  | 0
| Požární ucpávka malta, kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 | ks | 2 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
Svítidla
P.č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Cena | Celkem | Položka
| A - x LED Panel M600, 3500lm, 28W | ks | 8 |  | 0
| B - x LED Panel, 4500lm, 45W | ks | 34 |  | 0
| B př. - Rámeček pro vestavnou montáž LED panelu | ks | 23 |  | 0
| C - x Vestavný LED downlight, 1360lm, 14W, 840, IP44 | ks | 29 |  | 0
| D - x HORMEN CE Nástěnné LED svítidlo, 1668lm, 4000K CRI80, 12W, IP54, satin | ks | 17 |  | 0
| N1 - x Nouzové LED svítidlo, 3W, 235lm, TMC | ks | 6 |  | 0
| NP1 - x Vestavný LED piktogram | ks | 3 |  | 0
| Celkem cena za svítidla (dle nabídky) |  |  |  | 0
Montáž
| Trubka tuhá plast 1525 | m | 27 |  | 0 | 210010033
| Trubka tuhá plast 1532 | m | 9 |  | 0 | 210010033
| Trubka zvlněná střední zatížení 1220 | m | 50 |  | 0 | 210010002
| Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | m | 80 |  | 0 | 210010003
| Trubka zvlněná střední zatížení 1232 | m | 60 |  | 0 | 210010004
| Lišta vkládací plast 18/13 | m | 55 |  | 0 | 210010106
| Kabel CYKY 3x1,5 | m | 130 |  | 0 | 210810045
| Kabel CYKY 5x4 | m | 50 |  | 0 | 210810057
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 | m | 345 |  | 0 | 210810041
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 | m | 1655 |  | 0 | 210810045
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 | m | 1340 |  | 0 | 210810046
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 | m | 110 |  | 0 | 210810054
| Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x25 | m | 110 |  | 0 | 210810109
| Vodič H07V-U (CY) 4 | m | 320 |  | 0 | 210800546
| Vodič H07V-U (CY) 10 | m | 12 |  | 0 | 210220201
| Vodič H07V-U (CY) 16 | m | 290 |  | 0 | 210800549
| Vodič H07V-U (CY) 25 | m | 75 |  | 0 | 210800550
| Drát 8, FeZn | m | 12 |  | 0 | 210220002
| Kabelový žlab plechový 62x50 | m | 24 |  | 0 | 210220201
| Kabelový žlab drátěný 60x200 | m | 50 |  | 0 | 210020311
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 1 | ks | 27 |  | 0 | 210110041
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 5 | ks | 19 |  | 0 | 210110043
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 | ks | 16 |  | 0 | 210110041
| Spinač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So | ks | 6 |  | 0 | 210110047
| Zásuvka domovní zapuštěná | ks | 42 |  | 0 | 210111011
| Zásuvka domovní zapuštěná IP44 | ks | 16 |  | 0 | 210111011
| Krabice přístrojová, do dutých stěn | ks | 130 |  | 0 | 210010312
| Krabice přístrojová s víčkem, do dutých stěn | ks | 76 |  | 0 | 210010321
| Krabice rozvodná IP55 1,5-4/5x | ks | 120 |  | 0 | 210010453
| Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 | ks | 13 |  | 0 | 210010322
| Svorka k pospojování vodovodních baterií | ks | 36 |  | 0 | 210220321
| Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku | ks | 12 |  | 0 | 210220321
| Jímací tyč 3m, FeZn | ks | 1 |  | 0 | 210220201
| Jímací tyč podstavec betonový | ks | 1 |  | 0 | 210220201
| Podpěra vedení na střechy | ks | 6 |  | 0 | 210220301
| Svorka hromosvodná, FeZn | ks | 8 |  | 0 | 210220301
| Požární ucpávka malta, kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300 | ks | 2 |  | 0 | 210220201
| Svítidlo zářivkové 4x18 W | ks | 8 |  | 0 | 210201045
| Svítidlo zářivkové 2x36 W | ks | 34 |  | 0 | 210201042
| Svítidlo downlight | ks | 29 |  | 0 | 210203101
| Svítidlo přisazené s krytem | ks | 17 |  | 0 | 210203002
| Svítidlo nouzové | ks | 9 |  | 0 | 210200107
| Ukončení vodiče 6 | ks | 120 |  | 0 | 210100002
| Ukončení vodiče 16 | ks | 22 |  | 0 | 210100003
| Ukončení vodiče 25 | ks | 4 |  | 0 | 210100004
| Ukončení kabelu 4x10 | ks | 98 |  | 0 | 210100251
| Ukončení kabelu 4x25 | ks | 8 |  | 0 | 210100252
| Montáž rozváděče provedení vestavné | ks | 2 |  | 0 | 210190006
Demontáž
Demontáž je odhadnuta na 50% montážní ceny. V uvedené ceně je zahrnuta ekologická likvidace.
Demontáže v rámci úprav 2.NP
| Svítidlo zářivkové 2x36 W | ks | 26 |  | 0
| Svítidlo přisazené s krytem | ks | 28 |  | 0
| Montáž rozváděče provedení vestavné | ks | 2 |  | 0
Demontáže v rámci likvidace výtahu
| Svítidlo zářivkové 2x36 W | ks | 2 |  | 0
| Svítidlo přisazené s krytem | ks | 22 |  | 0
| Montáž rozváděče provedení vestavné | ks | 1 |  | 0
| Ukončení kabelu 4x10 | ks | 2 |  | 0
Zpětná montáž
| Svítidlo přisazené s krytem | ks | 16 |  | 0 | 210203002
Ventilátory sociálek
| Krabice lištová | ks | 23 |  | 0 | 210010453
| Lišta vkládací plast 18/13 | m | 30 |  | 0 | 210010106
| Součet |  |  |  | 0

## Přehled zařízení
Přehled zařízení
P.č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Cena | Celkem | Položka | Referenční výrobce | Aktualizce dle ref. výrobce | Poznámka
| Rozváděč 2RL1 | kpl | 1 | 0 | 0
| Rozváděč 2RL2 | kpl | 1 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0

## Specifikace zařízení
Specifikace zařízení
P.č. | Popis položky | Jedn. | Množství | Cena | Celkem | Položka
| Rozvaděč 2RL1 |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
s požární odolností EI30S,
určený pouze pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,
hloubka skříně střední s malým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,
obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.
Dveře plechové neprůhledné.
Skříň je určená k zapuštěné montáži do zdiva.
Rozteč nosných lišt 150 mm. Hloubka zapuštění je 180 mm.
Jmenovitý proud systému: do 400A (OEZ,DZ…EI30S)
| Skříň pro modulové přístroje IP54 tř.I, 10x335TE, DZ54-3510-EI30S | ks | 1 |  | 0
| Odpínač INS 63/3 | ks | 2 |  | 0
| SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 | ks | 2 |  | 0
| Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A | ks | 6 |  | 0
| Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A | ks | 8 |  | 0
| Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ | ks | 5 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 6C/1 | ks | 2 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 10C/1 | ks | 18 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 16C/1 | ks | 38 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 16C/3 | ks | 1 |  | 0
| Jistič instalační, pomocný spínač | ks | 2 |  | 0
| Spouštěč motorů MS116, 0,63A | ks | 2 |  | 0
| Relé časové ZN 1P/8A, ZR5R 0011 | ks | 2 |  | 0
| Relé impulsní 1/0, TL32A | ks | 2 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 25C/3 | ks | 2 |  | 0
| Stykač instalační CT25 1/0 | ks | 2 |  | 0
| Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE | ks | 2 |  | 0
| Svorka řadová 4 | ks | 96 |  | 0
| Svorka řadová 16 | ks | 3 |  | 0
| Svorka řadová 35 | ks | 3 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Rozvaděč 2RL2 |  | 1 | ks
Rozváděčový systém stavebnicový oceloplechové konstrukce,
s požární odolností EI30S,
určený pouze pro modulové přístroje s montáží na nosné lišty,
skříň je kompletně vybavená originálními doplňky od výrobce,
hloubka skříně střední s malým prostorem k vyvedení kabelů za lištami,
obsahuje přístrojový rošt s kryty pro přístroje, svorkovnice N a PE.
Dveře plechové neprůhledné.
Skříň je určená k zapuštěné montáži do zdiva.
Rozteč nosných lišt 150 mm. Hloubka zapuštění je 180 mm.
Jmenovitý proud systému: do 400A (OEZ,DZ…EI30S)
| Skříň pro modulové přístroje IP54 tř.I, 10x335TE, DZ54-3510-EI30S | ks | 1 |  | 0
| Odpínač INS 63/3 | ks | 2 |  | 0
| SPD T2, 3+1, 20kA, SPCT1-280 | ks | 1 |  | 0
| SPD T1+T2, TNS, 35kA, SP-B+C/3+1 | ks | 1 |  | 0
| Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C-A | ks | 6 |  | 0
| Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 16/1N/003/C-A | ks | 8 |  | 0
| Chránič proudový dRCM-40/4/003-G/A+ | ks | 4 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 6C/1 | ks | 5 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 10C/1 | ks | 19 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 16C/1 | ks | 28 |  | 0
| Jistič instalační, 10kA, 25C/3 | ks | 1 |  | 0
| Jistič instalační, pomocný spínač | ks | 2 |  | 0
| Spouštěč motorů MS116, 0,63A | ks | 1 |  | 0
| Relé impulsní 1/0, TL32A | ks | 2 |  | 0
| Relé časové ZN 1P/8A, ZR5R 0011 | ks | 1 |  | 0
| Stykač instalační CT25 1/0 | ks | 1 |  | 0
| Zasuvka modulová vestavná 16A/1+N+PE | ks | 2 |  | 0
| Síťový napáječ 230VAC/12VDC, 0,6A | ks | 1 |  | 0
| Svorka řadová 4 | ks | 90 |  | 0
| Svorka řadová 16 | ks | 3 |  | 0
| Svorka řadová 35 | ks | 3 |  | 0
| Součet |  |  |  | 0
| Montáž, kompletace, doplňkový materiál |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0