## Krycí list
ROZPOČET
Rozpočet |  |  | D.1.01.4e Medicinální plyny
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Rekonstrukce části 2.NP budovy L |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ NEMOCNICE PÍSEK, a. s. |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | LT PROJEKT a. s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | NEMOCNICE PÍSEK, a. s.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Zdeněk Kvapil | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 02/2020 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Textová, výkresová i tabulková část PD tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## Rekapitulace
Stavba : |  | SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODD. NEMOCNICE PÍSEK, a. s |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Rekonstrukce části 2.NP budovy L |  |  | D.1.01.4e - Medicinální plyny
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Kyslík |  | 0
2 | Stlačený vzduch pro dýchání |  | 0
3 | Instalační komplexy |  | 0
4 | Ventilové krabice |  | 0
5 | Alarmový systém |  | 0
6 | Konzole a příchytný materiál |  | 0
9 | Ostatní |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.01.4e-položky
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Nemocnice Písek a. s., Rekonstrukce části 2.NP budovy L – I. etapa
Druh plynu: kyslík
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
1 | Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 | 5 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
2 | Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 | 45 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
3 | Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 | 65 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
4 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
5 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 535 | g | 0 | 0
5x2g + 45x2g + 65x4g + 35x5g = 535
6 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
7 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
8 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
9 | Zaslepení potrubí Cu do DN25 | 9 | ks | 0 | 0
10 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
11 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
12 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
13 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | 1 | ks | 0 | 0
W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací
matice. Značení dle ČSN EN 7396-1
14 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 150 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
15 | Značení a barevné označení potrubí | 150 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
16 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 150 | m tr. | 0 | 0
17 | Úseková tlaková zkouška | 2 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
18 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Druh plynu: stlačený vzduch pro dýchání
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
19 | Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 | 35 | m | 0 | 0
ČSN EN 13348 včetně tvarovek
20 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | 175 | g | 0 | 0
35x5g = 175g
21 | Dodávka a montáž chránička potrubí | 5 | ks | 0 | 0
ocelová trubka 38x2,6/0,5m
včetně vnějšího a vniřního základního nátěru
utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační
schopnosti potrubí
22 | Napojení na stávající rozvod | 1 | ks | 0 | 0
23 | Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 | 1 | ks | 0 | 0
včetně šroubení a nástavců
Značení dle ČSN EN 7396-1
24 | Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 | 1 | ks | 0 | 0
W21,8x1/14", PN200, vč. nástavce a zaslepovací
matice. Značení dle ČSN EN 7396-1
25 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 35 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
2 | Značení a barevné označení potrubí | 35 | m tr. | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
27 | Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25 | 35 | m tr. | 0 | 0
28 | Závěrečná tlaková zkouška | 1 | ks | 0 | 0
dle ČSN EN 7396-1
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Instalační komplexy
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101, 102
29 | Dodávka a montáž | 2 | ks | 0 | 0
Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko
délka 1650 mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-102
30 | Dodávka a montáž | 9 | ks | 0 | 0
Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka
délka 3300mm
Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod
značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Vybavení pro 1 lůžko:
1xO, zásuvky 230V, zásuvky ABB, vývody SLP
přímé, nepřímé a noční osvětlení
Provedení a vybavení viz. výkres číslo D.1.01.4e-102
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ventilové krabice
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
31 | Dodávka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
ventilová krabice v provedení pod omítku - O
G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x
kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x
Provedení dle ČSN EN 7396-1
Provedení viz. výkres číslo D.1.01.4e-103
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Alarmový systém
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
32 | Dodávka a montáž signalizační hlásič | 1 | ks | 0 | 0
klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje
Provedení dle ČSN EN 7396-1
| Cena dodávky celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Konzole a příchytný materiál:
| Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný | Materiálové provedení a vzdálenosti podpor
| materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek | dle ČSN EN 7396-1
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.01.4e-101
33 | konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 | 5 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru -5:1,0=5
34 | konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 | 45 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 45:1,0=45
35 | konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 | 43 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 65:1,5=43
36 | konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 | 47 | ks | 0 | 0
max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 70:1,5=47
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
Poř. | Název materiálu | Množství | Měrná | Množství | Cena
č. |  | Dodávky | jednotka | dodávky | celkem
|  | Montáže |  | a montáže | za položku
|  |  |  | /Kč/ | /Kč/
Ostatní
37 | Demontáž stávajících rozvodů kyslíku | 10 | HZS | 0 | 0
a stlačeného vzduchu včetně lékařských panelů
38 | Protipožární ucpávka | 9 | ks | 0 | 0
certifikovaná ucpávka dle předpisů PO
39 | Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 | 12 | HZS | 0 | 0
40 | Zahájení a vedení stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor
41 | Ukončení a předání stavby | 1 | ks | 0 | 0
Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy
42 | Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava | 1 | ks | 0 | 0
| Cena celkem /Kč/ |  |  |  | 0
| CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/ |  |  |  | 0
Upozornění: Chráničky procházející požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny
certifikovanými protipožárními ucpávkami!
| Liberec, 02/2020 |  | Vypracoval: Ing. Kvapil Zdeněk