## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
D.1.01.4f Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Nemocnice Písek, a.s. - Sociální zázemí chirurg. oddělení - I.etapa
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Nemocnice Písek, a.s. - Sociální zázemí chirurg. oddělení - I.etapa |  |  |  | Soupis prací :
Objekt : |  | D.1.01.4f Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Klimatizace 2.NP |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Úprava větrání 1, 3 a 4.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Demontáže |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Protipožární ucpávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Soupis prací
| Stavba: Nem. Písek, a.s. - Sociální zázemí chirurg. oddělení L - I.etapa |  |  |  | Soupis prací:
Objekt: D.1.01.4f Vzduchotechnika
| Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání
1 | 1.01 | Radiální ventilátor tichý f 200, 530m3/hod při 250Pa, 205W, 230V, 0,7A, rozměr: 430x365 výška 328, váha 22kg | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Zpětná klapka do potrubí f 200 | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Konzola pro osazení na podlahu půdy na 30kg podložená ativibrační pryží | ks | 1 | 0 | 0
4 | 1.02 | Radiální ventilátor tichý f 200, 520m3/hod při 260Pa, 205W, 230V, 0,7A, rozměr: 430x365 výška 328, váha 22kg | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Zpětná klapka do potrubí f 200 | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Konzola pro osazení na podlahu půdy na 30kg podložená ativibrační pryží | ks | 1 | 0 | 0
7 | 1.03 | Radiální ventilátor tichý f 200,435m3/hod při 310Pa, 205W, 230V, 0,7A, rozměr: 430x365 výška 328, váha 22kg | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Zpětná klapka do potrubí f 200 | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Konzola pro osazení na podlahu půdy na 30kg podložená ativibrační pryží | ks | 1 | 0 | 0
10 | 1.04 | Požární klapka f 200 min.požární odolnost EIS 30, spouštění teplotní a ruční | ks | 3 | 0 | 0
11 | 1.05 | Požární klapka f 160 min.požární odolnost EIS 30, spouštění teplotní a ruční | ks | 1 | 0 | 0
12 | 1.06 | Tlumič hluku kruhový f 200/ 315 - 900 Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 4 9 16 23 28 19 10 | ks | 3 | 0 | 0
13 | 1.07 | Tlumič hluku kruhový f 200/ 315 - 600 Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 3 6 11 17 15 12 8 | ks | 3 | 0 | 0
14 | 1.08 | Talířový ventil kovový odvodní f 160, vč. mont. pouzdra | ks | 4 | 0 | 0
15 | 1.09 | Talířový ventil kovový odvodní f 125, vč. mont. pouzdra | ks | 14 | 0 | 0
16 | 1.10 | Výfuková hlavice f 315 | ks | 1 | 0 | 0
17 | 1.11 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 6 | 0 | 0
18 | 1.12 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
19 | 1.13 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 20 | 0 | 0
20 | 1.14 | SPIRO Potrubí f 315, 50% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 6 | 0 | 0
21 | 1.15 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 52 | 0 | 0
22 | 1.16 | SPIRO Potrubí f 180, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 36 | 0 | 0
23 | 1.17 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 41 | 0 | 0
0
24 | 1.18 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 24 | 0 | 0
| 1.19 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 115 | 0 | 0
25 | Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
26 | 1.20 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí v půdním prostoru | m2 | 25 | 0 | 0
27 | 1.21 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou vodotěsné oplechování Veškeré potrubí nad střešním pláštěm | m2 | 2 | 0 | 0
28 | 1.22 | Izolace protipožární požární odolnost EIS30 DP1 povrchová úprava Veškeré označené potrubí na půdě | m2 | 8 | 0 | 0
29 | Montáž zař.č. 1 vč. zaregulování a zprovoznění: |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. | Klimatizace 2.NP
Systém s proměnným průtokem chladiva skládající se z 1ks venkovní kondenzační jednotky a 11 ks vnitřních výparníkových jednotek.
Omezení délky potrubí systému
Maximální celková délka 300,0m
Maximální nejdelší aktuální délka 120m
Maximální nejdelší ekvivalentní délka 150,0m
Maximální ekvivalentní délka (možné navýšení hlavního potrubí) 90,0m
Maximální vzdálenost první rozbočky k vnitřním jednotkám 40,0m
Maximální délka od vnitřní jednotky k nejbližší rozbočce 40,0m
Maximální rozdíl délek mezi nejdelší a nejkratší vzdáleností k vnitřním jednotkám 40,0m
Maximální výškový rozdíl, venkovní jednotka nad vnitřními jednotkami 50,0m
Maximální výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami 15,0m
30 | 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka chlazení/ tepelné čerpadlo, Qch=22,4kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 25kW ( ti20°C/ te7°C) 400V, příkon: nom. 6,22kW, doporučené jištění 25A, chladivo R410A | ks | 1 | 0 | 0
pracovní rozsah: chlazení -5 až +46°C, vytápění -20 až 15,5°C rozměry: 1450x940x320, hmotnost: 144kg, hluk: 55dBA
31 |  | Konstrukce pro osazení na střechu, s ochranou proti porušení hydroizolace, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, nosnost 150kg | kpl | 1 | 0 | 0
32 | 2.02 | Vnitřní nástěnná jednotka, 230V. Jmenovitý výkon Qch=2,2kW, rozměry: 238x795x290, hmotnost: 11kg, 35/29dBA | ks | 11 | 0 | 0
33 |  | Infra ovladač | ks | 11 | 0 | 0
| 2.03 | Měděné potrubí vč. pryžové izolace s uzavřenými buňkami s reakcí na oheň Bs1
34 |  | f 19,1 | bm | 39 | 0 | 0
35 |  | f 15,9 | bm | 16 | 0 | 0
36 |  | f 12,7 | bm | 38 | 0 | 0
37 |  | f 9,5 | bm | 93 | 0 | 0
38 |  | f 6,4 | bm | 38 | 0 | 0
39 | 2.04 | Doplnění hladiva R 410A | kg | 4 | 0 | 0
40 | 2.05 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 20kW | ks | 8 | 0 | 0
41 | 2.06 | Speciální odbočka měděného potrubí pro chladící výkon do 24kW | ks | 2 | 0 | 0
42 | 2.07 | Kabelové propojení mezi venkovní a vnitřními jednotkami komunikačním kabelem - dle výrobce jednotek | bm | 180 | 0 | 0
43 | 2.08 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č.2 | kg | 75 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
44 | Montáž zař.č. 2 vč. prokabelování, zprovoznění |  | ks | 1 | 0 | 0
| 3. | Úprava větrání 1, 3 a 4.NP
45 | 3.01 | Axiální nástěnný ventilátor f 125, 30m3/hod při 40Pa, 20W, 230V, 0,7A, vč. zpětné klapky | ks | 1 | 0 | 0
46 | 3.02 | Potrubní diagonální ventilátor 500/160, f160, 300m3/h při 175Pa, 53W, 230V s doběhem 1 - 30min | ks | 1 | 0 | 0
47 | 3.03 | Potrubní diagonální ventilátor 350/125, f160, 300m3/h při 175Pa, 26W, 230V s doběhem 1 - 30min | ks | 2 | 0 | 0
48 | 3.04 | Požární klapka f 160 min.požární odolnost EIS 30, spouštění teplotní a ruční | ks | 2 | 0 | 0
49 | 3.05 | Žaluziová klapka f 125, plastová, s okapničkou | ks | 2 | 0 | 0
50 | 3.06 | Talířový ventil kovový odvodní f 125, vč. mont. pouzdra | ks | 4 | 0 | 0
51 | 3.07 | Talířový ventil kovový odvodní f 100, vč. mont. pouzdra | ks | 6 | 0 | 0
52 | 3.08 | Výfuková hlavice f 160 | ks | 1 | 0 | 0
53 | 3.09 | Výfuková hlavice f 125 | ks | 1 | 0 | 0
54 | 3.10 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 0 | 0
55 | 3.11 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 15 | 0 | 0
0
56 | 3.12 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 32 | 0 | 0
57 | 3.13 | SPIRO Potrubí f 100, 30% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 24 | 0 | 0
58 | 3.14 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 3 | kg | 55 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
59 | 3.15 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Veškeré potrubí v půdním prostoru | m2 | 10 | 0 | 0
60 | 3.16 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou vodotěsné oplechování Veškeré potrubí nad střešním pláštěm | m2 | 2 | 0 | 0
61 | 3.17 | Izolace protipožární požární odolnost EIS30 DP1 povrchová úprava Doizolování od podlahy půdy k požární klapce | m2 | 4 | 0 | 0
62 | Montáž zař.č. 3 vč. zprovoznění |  | ks | 1 | 0 | 0
| 4. | Demontáže
63 | 4.01 | Demontáž nástěnných ventilátorů f 160 v 1, 3 a 4.NP | ks | 10 | 0 | 0
| Demontáže celkem |  |  |  |  | 0
| 5. | Protipožární ucpávky
| 5.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stěny, nejvýše však 90 min. Potrubí přes požární stěny
Požární ucpávky pro potrubí:
64 |  | do obvodu 1050 | ks | 14 | 0 | 0
65 |  | Chladivové potrubí zařízení VRV vč. kabelů | ks | 2 | 0 | 0
| Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 0
| 6. | Zkoušky a zaregulování
Základní zkoušky
66 | 6.01 | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 12hod | hod | 24 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
Zaregulování
67 | 6.02 | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 16hod | hod | 32 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
Zaškolení obsluhy
68 | 6.03 | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 8hod | hod | 8 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáže |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | Izolace: |  |  |  | 0
|  | Protipožární ucpávky: |  |  |  | 0
|  | Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně,březen 2020