## KL
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  |  | EKOLOGIZACE A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NEMOCNICE JINDŘICHUV HRADEC, A.S.
| Objekt: |  |  | SO01 - KOTELNA
| Rozpočet: |  |  | Měření a regulace MaR
| Objednatel: |  | NEMOCNICE JINDŘICHUV HRADEC, A.S. |  |  |  | IČ: | 26095157
|  |  | U NEMOCNICE 380/III |  |  |  | DIČ:
377 38 JINDŘICHŮV HRADEC
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 3189398.14 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
2 | 01 | Objekt G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
3 | R12406762m | MaR_G |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 3189398.14 | 637879.63 | 3827277.77 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 19-55 | Inženýring |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-50 | Systém technologie |  |  | MON |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | MON |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | MON |  |  | 0
| 19-56 | Vizualizace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 005_2019_MaR
Výkaz výměr | [6 empty] | #TypZaznamu#
S: | 005_2019_MaR | EKOLOGIZACE A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NEMOCNICE JINDŘICHUV HRADEC, A.S. |  |  |  |  | STA
O: | SO01 | KOTELNA |  |  |  |  | OBJ
R: | 005_2019_MaR | Měření a regulace MaR |  |  |  |  | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  |  | DIL
1 | Pol_PLC1 | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver - s displejem | ks | 1 |  |  | POL3_9
2 | Pol_PLC2 | Analogový vstupní modul 8 AI (NTC10k, NTC20k, Ni1000, Pt1000, Pt3000), komunikace PanelBus | ks | 7
3 | Pol_PLC3 | Analogový výstupní modul 8 AO (0..10VDC), komunikace PanelBus, Lonworks | ks | 5
4 | Pol_PLC4 | Digitální vstupní modul 12 DI (kontakt, čítač 20Hz), komunikace PanelBus, Lonworks | ks | 10
5 | Pol_PLC5 | Reléový výstupní modul 6 DO (přepínací kontakty 250V/1A), komunikace PanelBus, Lonworks | ks | 10
6 | Pol_PLC6 | Svorkovnicový blok pro analogové vstupně/výstupní moduly (svorkovnice, propojka, štítek) | ks | 12
7 | Pol_PLC7 | Svorkovnicový blok pro digitální vstupní moduly (svorkovnice, propojka, štítek) | ks | 10
8 | Pol_PLC8 | Svorkovnicový blok pro reléové výstupní moduly (svorkovnice, propojka, štítek) | ks | 10
9 | IMP5000S | PW M-Bus koncentrátor RS232-Mbus, 125 Mbus | ks | 1
10 | ZD1 | Napájecí zdroj 24VDC/20W pro převodník | ks | 2
11 | ZD2 | Napájecí zdroj 24VAC/200W | ks | 2
12 | SWITCH | switch 6portový 10/100/1000Mbps | ks | 1
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  |  | DIL
13 | VF20-1B54NW | Snímač teploty jímkový, NTC20k, -25...130°C, ponor 50 mm, s jímkou R 1/2" | ks | 1 |  |  | POL3_9
14 | VF20-1B65NW | Snímač teploty jímkový, NTC20k, -25...130°C, ponor 150 mm, s jímkou R 1/2" | ks | 18
15 | VF20-3B65NW | Snímač teploty jímkový, NTC20k, -25...130°C, ponor 300 mm, s jímkou R 1/2" | ks | 8
16 | AF20-B65 | Snímač teploty venkovní / prostorový, NTC20k, -30..60°C, IP65 | ks | 1
17 | T7470A1009 | Snímač teploty prostorový, NTC20k, 6..40°C, IP30 (sada 5ks) | ks | 1
18 | LRNH31S42 | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A | ks | 4
19 | DMP 331 110 6001 1 5 100 100 1 000 +TTR | Snímač tlaku, rozsah 0÷6bar, připojení 1/2", výstupní signál 4÷20 mA, napájení 24 VAC, vč. tlumiče tlakových rázů, | ks | 1
20 | IMIT BRC | Příložný termostat s kolečkem se stupnicí v rozsahu od 20 - 90°C, vypínací nebo spínací kontakt, IP20, spínací diference: 8+-3K, 16 (2,5) A 250V ~ 50Hz | ks | 1
21 | ASIN ACU | Ústředna detekce plynů, na DIN lištu, 8x detektor, výstup 4x, Čtyř-úrovňová s pevným nastavením úrovní. 4 – 20 mA Proudový signál snímačů, pět reléových výstupů 10%/20%/40%/50% z rozsahu snímače plus chyba. | ks | 1
22 | GTC Metan | Detektor úniku CH4, Napájení: 15 – 24Vdc Příkon: < 3 VA Výstup: 4 – 20 mA Rozsah: 0 – 50 %DMV, LEL (dolní meze výbušnosti) Krytí: IP 20, kalibrace | ks | 4
23 | GTE Oxid uhelnatý | Detektor úniku CO, Senzor: elektrochemický Napájení: 15 – 24Vdc Příkon: < 3 VA Výstup: 4 – 20 mA Rozsah: 0 – 240 ppm Krytí: IP 20, kalibrace | ks | 3
24 |  | Návěští nevstupovat | ks | 1
25 | S1 | Průmyslový opticko / metalický ( Ethernet ) převodník, na lištu DIN, napájení 24VDC | ks | 1
26 |  | Příslušenství návarky, | kpl | 1
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  |  | DIL
27 | Kotel MTZ | Součinnost při zprovoznění kotlů | kpl | 1
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  |  | DIL
28 | Rozvaděč RK | Rozvaděč RK - Rozvaděč oceloplechový volně stojící s podstavcem, svorkovnice nahoře, krytí IP 54, rozměry 800+1000x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocné kontakty, stykače atp., LED osvětlení rozvaděče, 3x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III. st., atd. Kapsa na dokumentaci, včetně soklu 100mm, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod vrchem zhora, atd., zhotové dle ČSN EN 61 439 | ks | 1 |  |  | POL11_1
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  |  | POL11_1
29 | 1220HFPP | Trubkaocelová Trubka ocelová pevná 6016 ZNM PG 16 panc. se závitem, délka 3 m | m | 242 |  |  | POL11_1
30 |  | Trubkaocelová Trubka ocelová 25 | m | 102
31 | 4020LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 51
32 | 4032LA | Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 31
33 | 34111029 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 25 mm2 | m | 34
34 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 44
35 | 34111030 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 761
36 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 372
37 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 22
38 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 340
39 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1273
40 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 988
41 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 802
42 | 34121570.C | Kabel UTP cat.5e | m | 205
43 | KECK4709 | KRABICE KU 68 LA/2 S VÍČKEM | ks | 20
44 | KECK5003 | ŽLAB 62/ 50 | m | 261
45 | KECK5004 | ŽLAB 125/ 50 | m | 158
| KECK5005 | ŽLAB 500/ 50 | m | 115
46 | KECK5023 | VÍKO 62 | m | 261
47 | KECK5024 | VÍKO 125 | m | 158
| KECK5025 | VÍKO 500 | m | 115
48 | KECK5112 | NOSNÍK 62 | m | 261
49 | KECK5113 | NOSNÍK 125 | m | 158
| KECK5114 | NOSNÍK 500 | m | 115
50 | KECK5134 | PŘEPÁŽKA ŽLABU 50 | m | 52
51 | KECV0269 | CY 6 ZEL/ŽL | M | 480
52 | KECH1732 | SVORKA ZEMNÍCÍ MALÁ | KS | 85
53 |  | Tlačítko nouzového vypnutí | ks | 5
54 |  | Protipožární přepážky | ks | 25
55 |  | Pojistka 100A, s paticí | ks | 3
56 |  | Zámečnické konstrukce | kg | 20
57 | S9993 | Podružný materiál | soubor | 1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  |  | POL3_
58 |  | MTZ Snímač venkovní teploty, Ni1000, rozsah -40 až 60 °C, IP65 | ks | 29 |  |  | DIL
59 |  | MTZ Snímač teploty příložný / do jímky, Ni1000/6180, kabel 2m, jímka | ks | 17
60 |  | MTZ Snímač teploty příložný / do jímky, Pt1000, 6x40mm, kabel 2m, max. teplota 200°C, jímka | ks | 57
61 |  | MTZ Kanálový snímač teploty s připojovací přírubou, Ni1000, -40..80°C, ponor 280 mm, IP54 | ks | 9
62 |  | MTZ Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 15
63 |  | MTZ Snímač tlaku, rozsah 0÷6bar, připojení 1/2", výstupní signál 4÷20 mA, napájení 24 VAC, vč. tlumiče tlakových rázů | ks | 13
64 |  | Havarijní termostat do jímky 80 - 150°C, kapilára 2m, IP33, vystup beznapetovy prepínací kontakt, s man. resetem, IP 43, Zatízení 250V AC, 6 (2,5) A | ks | 4
65 |  | MTZ Ústředna pro 8 detektory | ks | 1
66 |  | MTZ Snímač CO, IP54 | ks | 3
67 |  | MTZ Snímač CH4, IP54 | ks | 4
68 |  | MTZ Optickoakusticka Výstražná siréna 9-28Vdc, (230Vac), 80-110dB, 32mA | ks | 1
69 |  | MTZ Trubkaocelová Trubka ocelová pevná 6016 ZNM PG 16 panc. se závitem, délka 3 m | m | 242
70 |  | MTZ Trubkaocelová Trubka ocelová 25 | m | 102
71 |  | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 20mm | m | 51
72 |  | Mtz Trubka tuhá PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá vč. příchytky, 32mm | m | 31
73 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 25 mm2 | m | 34
74 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 | m | 44
75 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 761
76 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 372
77 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 22
78 |  | Mtz Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 340
79 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1273
80 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 988
81 |  | Mtz Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 802
82 |  | MTZ Kabel UTP cat.5e | m | 105
83 |  | MTZ KRABICE KU 68 LA/2 S VÍČKEM | KS | 20
84 |  | MTZ ŽLAB 62/ 50 | m | 261
85 |  | MTZ ŽLAB 125/ 50 | m | 158
86 |  | 125/50 NEBO | m | 115
86 |  | MTZ CY 6 ZEL/ŽL | M | 480
87 |  | MTZ SVORKA ZEMNÍCÍ MALÁ | KS | 85
88 |  | MTZ Protipožární přepážky | ks | 10
89 | 746211110R00 | Ukonceni vodicu v rozvadeci-2,5 mm2 | ks | 518
90 | motory a čerp 4 | mtž MOTORY VZT A ČERPADLA BEZ FM DO 4 KW | ks | 38
91 | 360520002T00 | Mtz servopohonu pro ventil - el.připojení | kus | 21
92 |  | MTZ měřič tepla, vodoměr 230V | kus | 10
93 |  | MTZ Rozvaděč | kus | 1
|  | Úprava stávajicího rozvaděče NN | kus | 1
94 |  | Demontáž stávajících kabelových tras | h | 6
95 |  | Demontáž stávající kabeláže | h | 8
96 |  | Demontáž prvků | h | 7
97 |  | Drobné montážní práce | kpl | 1
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  |  | POL3_9
98 | Oživ MaR | oživení, odladění syst. MaR | d.bod | 197 |  |  | DIL
99 | 900 RT1 | Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4 | hod | 16 |  |  | POL11_3
100 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 16 |  |  | POL10_0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  |  | POL10_0
101 | 101100111T01 | Uživatelský software pro DDC | d.bod | 197 |  |  | DIL
102 |  | Konfigurace periferií M-bus | ks | 10
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  |  | POL1_0
103 | kompl vyz | účast na komplexním vyzkoušení | d.bod | 197 |  |  | DIL
104 | 901 T00 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 22 |  |  | POL11_3
105 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 16 |  |  | POL10_0
106 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 16 |  |  | POL10_0
107 | 925 T00 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  |  | POL10_0
108 |  | Hzs - zjištění stávajícího stavu | hod | 6
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  |  | POL10_0
109 | 930 T00 | Hzs-doprava osob | km | 980 |  |  | DIL
110 | 931 T00 | Hzs-materiálu | km | 520
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  |  | POL10_0
111 | 901 R00 | Hzs-spolupráce s dodavatelem | hod | 26 |  |  | DIL
112 | 911 R00 | Hzs- autorský dozor projektantem AD | hod | 31
113 | 950 T00 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 45 |  |  | POL10_0
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  |  | POL10_0
114 | Pol_100 | vizualizace na pracovní stanici | d.bod | 197 |  |  | DIL
115 | Pol_101 | grafická centrála, licence pro připojení 5 regulátorů | ks | 1 | 62000
116 | Pol_102 | grafická centrála, licence pro 500 DB | ks | 1 | 62000
117 | Pol_106 | koordinace návazností | hod | 8
118 | Pol_107 | oživení komunikace M-bus | hod | 8
119 | Pol_108 | parametrizace interface M-bus | ks | 10
120 | Pol_109 | Vykreslení obrazovek | kus | 14 |  |  | POL1_9
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  |  | POL1_9
121 | 921 T00 | Hzs-výrobní dokumentace VD | ks | 1 |  |  | DIL
122 | 922 T00 | Hzs-předaní dokumentace v tužce s opravami VD | ks | 1
123 | 923 T00 | Hzs-projekt skutečný stav DSPS | ks | 1
124 | 924 T00 | Hzs-průvodně technická dokumentace PTD | ks | 1