## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0477 | Dačice nemocnice
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Reitknecht
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1a | Kotelna bez kogenerace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477101 | D.1.4.1_Demontáže parní části |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477102 | D.1.4.1_Demontáže teplovodní části |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477103 | D.1.4.1_Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477104 | D.1.4.1_Technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R1904771041 | D.1.4.1_Technologie - domov důchodců |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477105 | D.1.4.2_Plynoinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477107 | D.1.4.4_MaR-Kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R1904771071 | D.1.4.4_MaR_domov důchodců |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R1904771072 | D.1.4.4_MaR_PS rehabilitace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R190477108 | D.1.4.5_Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Plynoinstalace, detekce plynu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Přístroje v provozu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Řídicí systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | Montáž |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Ostatní služby a výkony |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | Kabelové trasy a konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Rozvaděč |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Řidící systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Zabezpečení kotelny, poruchová signalizace |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Rozvaděče, místní ovládací skříně, pohony |  |  | HSV |  |  | 0
| 28 | Hromosvod, zemmění |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Ostatní služby a výkony |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Rozvaděč |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Větrání a vytápění kotelny |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Kotle K1, K2 , akumulace |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Stavební a zednické práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Ostatní služby a výkony |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Regulace a výstup OV, expanzní a doplňovací systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 52 | Ostatní činnosti |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Ohřev TV, zásobník TV, cirkulace TV |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 7 | Řídicí systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Nadřazená řídicí centrála |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | el přístroje , vypínače zásuvky |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Rozvaděče MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 4 | Montážní materiál |  |  | MON |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1a R190477101 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477101 | D.1.4.1_Demontáže parní části | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 1.14 | [5 empty] | DIL
1 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 723230B | regulační řada hořáků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07526 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.68 |  |  |  |  | 19.27 | [5 empty] | DIL
3 | 731100B | Demontáž kotle parního Turbomat RN - HD vč. hořáku a armatur (2800 kg) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 2.68 | 2.68 |  | Vlastní | Indiv | 19.27 | 19.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.43 |  | 3.62 |  |  |  |  | 66.09 | [5 empty] | DIL
4 | 732110814R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 400 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 1.11 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.76 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 732214821R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 2500 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 1.84 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 732293810R00 | Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.027 | 0.14 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.67 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 732324818R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 5000 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 1.37 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 732324821R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 10000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 2.77 | 2.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 732393816R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00883 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 3.45 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 732393818R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 5000 l | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01536 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 7.25 | 14.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 732393821R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 10000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01997 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 9.35 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 732890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 4.043 | 20.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 725524916B2 | Demontáž kouřovodu a komínu; 1x parn. kotel | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.182 | 2.37 | 0.182 | 2.37 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 732854441 | Blíže nespecifikované pomocné demontáže drobných dílčích částí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.97 |  |  |  |  | 23.68 | [5 empty] | DIL
15 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 60,3 | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00473 | 0.35 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.13 | 9.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 89 | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.62 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.19 | 14.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  |  | 21.78 | [5 empty] | DIL
17 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.43 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.52 | 16.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.31 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.707 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. poplatků za uložení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R190477102 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477102 | D.1.4.1_Demontáže teplovodní části | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  |  |  |  | 7.5 | [5 empty] | DIL
1 | 713400842R00 | Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 | 0.48 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.75 | 7.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 4.26 | [5 empty] | DIL
2 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0.00215 | 0.06 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 723230B | regulační řada hořáků | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07526 | 0.3 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.4 |  | 33.98 |  |  |  |  | 173.59 | [5 empty] | DIL
4 | 731201823b | Teplovodní kotel Viessmann Paromat - Simplex SM 140 včetně hořáku (3145 kg) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00612 | 0.01 | 6.585 | 13.17 |  | Vlastní | Indiv | 44.88 | 89.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 03.6 | Demontáž kogenerační jednotky - včetně připojení na rozvody ÚT, plynu armatury, čerpadla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00423 | 0.01 | 2.17 | 4.34 |  | Vlastní | Indiv | 17.12 | 34.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 725524916B | Demontáž kouřovodu a komínu; 2x tepl. kotel | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.48 | 15.36 | 0.48 | 15.36 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 7.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 725524916B1 | Demontáž kouřovodu a komínu; 2x KGJ ocel. trubka hladká | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23 | 6.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.37 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 732221811R00 | Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.32 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 5.439 | 10.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 732420811R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.0045 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.17 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.43 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.1 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.54 | 2.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 732420815R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 80 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.028 | 0.14 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.66 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 731391811R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 732224811R00 | Vypuštění vody z výměníku s vložkou U do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.82 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 732324819R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 7000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.72 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 732393821R00 | Rozřezání demontovaných nádrží, do 10000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01997 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 9.35 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  |  |  |  | 5.72 | [5 empty] | DIL
19 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.01384 | 0.22 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.198 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  |  |  |  | 32 | [5 empty] | DIL
23 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.52 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.12 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.707 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 734100813R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.083 | 0.83 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.238 | 12.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 734100823R00 | Demontáž armatur se třemi přírubami do DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.134 | 0.27 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.581 | 3.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.23 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0.0022 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.312 | 4.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.374 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 734200833R00 | Demontáž armatur se 3závity do G 6/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.00398 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.468 | 1.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. poplatků za uložení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R190477103 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477103 | D.1.4.1_Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.28 | [5 empty] | DIL
1 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.214 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.19 |  | 0 |  |  |  |  | 4.49 | [5 empty] | DIL
2 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.477 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.6 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.32 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.057 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 15.23 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.69 | [5 empty] | DIL
6 | 711212621B | Zapravení prostupů (2x DN150) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 767584B | Zapravení výstupu výfukového potrubí | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.12 | [5 empty] | DIL
8 | 771571905B | Opravy podlah keramických | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.53 | [5 empty] | DIL
9 | 641941412B | demontáž a zpětná montáž okna 3000x2400mm montážní otvor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05936 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.63 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 713111B | zapravení prostupů | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.14 |  | 0.09 |  |  |  |  | 23.61 | [5 empty] | DIL
12 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 3.25 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 6.2 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 972055241R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,09 m2, nad 12 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.418 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 460080101RT11 | Rozbourání betonového základu pod technologií, vybourání betonu | m3 | 1.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 2.01 | 9.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.49 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.9 | 4.14 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.94 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 27.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.11 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm | t | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
22 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg; včetně ocel. nosného plechu úprava stávajícího ocel. základ. kce pod akum. nádobu | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.48 | [5 empty] | DIL
23 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.29 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. poplatků za uložení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R190477104 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477104 | D.1.4.1_Technologie | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 13.23 | [5 empty] | DIL
1 | 713381111B | Izolace těles - snímatelné-montáž | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00778 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.41 | 13.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 713410001 | Izolace tepelná potrubí do dn 50 montáž | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
3 | 713410011 | Izolace tepelná potrubí od dn 50 montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
4 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 631547116R | Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 631547319R | Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 631547424R | Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00217 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 713B1 | Tepelná izolace zásobníku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 713B2 | Tepelná izolace deskového výměníku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 56.94 | [5 empty] | DIL
11 | 722132115R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink.Mapress 28x1,5 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.285 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 722132117R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink.Mapress 42x1,5 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.332 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 722132118R00 | Potrubí ocel vně/vni pozink.Mapress 54x1,5 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.348 | 2.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 722172616R00 | Potrubí z PPR Instaplast, D 63x8,6 mm, PN 16 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.5618 | 15.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 722221113R00 | Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.114 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 722235656R00 | Ventil vod.zpětný DN 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.42 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 722236413R00 | Ventil regul.přímý.s měříc.vent.DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 722236415R00 | Ventil regul.přímý.s měříc.vent. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 722235116R00 | Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.424 | 8.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 722235526R00 | Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z.08412 DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.04 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.06 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 732291912R00 | Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.84 | 5.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 732291913R00 | Zpětné připojení potrubí studené vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.416 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.83 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.422 | 12.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 001511 | Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 713410001 | Izolace tepelná potrubí do dn 50 montáž | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
32 | 713410011 | Izolace tepelná potrubí od dn 50 montáž | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
33 | 722B2 | montáž - Akumulační nádoba pitné vody, objem 2000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 734421130B00 | Tlakoměr standardní kruhový 0-6 bar vč. mtz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 283771120R | Izolace potrubí 28x20 mm šedočerná | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 283771163R | Izolace potrubí 48x20 mm šedočerná | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 283771175R | Izolace potrubí 54x20 mm šedočerná | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 283771187R | Izolace potrubí 63x20 mm šedočerná | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 484347B | Akumulační nádoba pitná voda, nerez, 2000 l vč.izolace sanitární, s možností osazení exter.výměníky pro TV - 1990 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 484666B | Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 60/10, průtočná včetně flowjet 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | Č7 | elektronické oběhové čerpadlo, náhrada Grundfos UPS 40-60/4F B , DN 32 vč.komunikačního modulu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.22 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | Č8 | elektronické oběhové čerpadlo, Q=6 m3 H=3m, DN32, pitná voda vč.komunikačního modulu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08569 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.18 |  | 0 |  |  |  |  | 2.56 | [5 empty] | DIL
44 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.26 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 731341150R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.04 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 731B1 | Nastěhování a montáž kotle do kotelny | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 47605 | Montáž systému odkouření od plynových kotlů obsahuje: montážní práce, revizní zprávy, zaměření a doplňkové práce - viz Příloha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 484118BR21 | Uvolňovací nádoba | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.06 | 4.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | 484B1 | Plynový kondenzační kotel, 133-800 kW (50/30 °C) rozsah dodávky a požadavky viz.příloha | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | 484B10 | Třívrstvý nerezový spalinovod pro odkouření kotle DN300; rozsah dodávky a požadavky viz.příloha | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 | 484B11 | Rezonanční tlumič hluku do kouřovodu L=2600mm, DN300; pro kotle | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 484B12 | Absorpční tlumič hluku do kouřovodu L=2220mm, DN300; pro kotle | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.36 |  | 0 |  |  |  |  | 28.73 | [5 empty] | DIL
53 | 732331518R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,140 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02571 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.72 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.715 | 3.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.53 | 3.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 732429114R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.59 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 732429115R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.634 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 7323BR6 | Expanzní automat - uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04771 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.78 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 732B1 | Montáž - Akumulační nádoba topné vody, objem 4000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 732B2 | Montáž -expanzní nádoba 1500 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 732B3 | Montáž - Deskový výměník, pájený | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 4843233B1 | Deskový výměník, pájený, 4,52 m2, dp=15,52 kPa/3,07 kPa | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
63 | 484347019B | Akumulační nádoba topné vody, objem 4000 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 484664B1 | Expanzní řídicí jednotka, expanzní automat, udržování tlaku pomocí čerpadel | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.076 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 484664B2 | Expanzní nádoba k řídicí jednotce, objem 1500 l, 6 bar, s tep. iz. 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.076 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
66 | Č1 | Elektronické oběhové čerpadlo, náhrada za Grundfos UPS 80-120F, DN80 vč.komunikačního modulu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.72 | 11.44 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
67 | Č2 | Elektronické oběhové čerpadlo, Q=4 m3 H=5m, příp. DN40 vč.komunikačního modulu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.53 | 0.53 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
68 | Č3 | Elektronické oběhové čerpadlo, Q=4 m3 H=6m, příp.DN40 vč.komunikačního modulu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08569 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | Č4 | Elektronické oběhové čerpadlo, náhrada Grundfos UPS 40-60/4FN, DN 40 vč.komunikačního modulu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.33 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | Č5 | Elektronické oběhové čerpadlo, náhrada Grundfos UPS 65-60/4F, DN 65 vč.komunikačního modulu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 0.44 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | Č6 | Elektronické oběhové čerpadlo, Q=13 m3 H=6m, DN40 vč.komunikačního modulu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08569 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
72 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.88 |  | 0 |  |  |  |  | 147.68 | [5 empty] | DIL
73 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00704 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.57 | 17.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.7 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01012 | 0.55 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.83 | 44.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 733121225R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.04 | 14.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.21 | 60.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 2.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 133 | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 316331019R | Přechod přímý 48,3/42,4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
81 | 316331022R | Přechod přímý 60,3/42,4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 316331026R | Přechod přímý 76,1/48,3 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 316331027R | Přechod přímý 76,1/60,3 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
84 | 316331038R | Přechod přímý 114,3/88,9 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 316331042R | Přechod přímý 139,7/114,3 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 58.11 | [5 empty] | DIL
87 | 734109115R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.29 | 18.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 734109116R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.54 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 734109117R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 2.47 | 14.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.05 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.27 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.422 | 2.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 734419124R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.988 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 734419127R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01412 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 3.351 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 734419133R00 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 1.319 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.43 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 734109415R001 | Montáž přírub.armatur se 3 přírub.PN 1,6,do DN 50 včetně servopohonu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.72 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 734209128BR1 | Montáž armatur závitových regulačních,se 3závity, vč.servophonu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 734221450BR | Ventily regulační závitové - montáž G 50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 7342B1 | Montáž ventil pojistný do DN50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 734413142R002 | Teploměr 120, D 100 / dl.jímky 50 mm vč MTZ | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.38 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 2T | Dvoucestný uzavírací ventil, DRV1, včetně servopohonu 24V řízení | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
106 | 38822152Rb205T21 | Měřič tepla ultrazvukový hydrometr; DN100 příruba; Qp 60 m3; 150°C; l=360 mm; 230 V komunikační modul M-Bus; MT1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
107 | 38822152Rb205T214 | Měřič tepla ultrazvukový hydrometr; DN25 závit; Qp 3,5 m3; 150°C; l=260 mm; 230 V komunikační modul M-Bus; MT2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
108 | 38822152Rb205T3 | Měřič tepla ultrazvukový hydrometr; DN50 příruba; Qp 15 m3; 150°C; l=270 mm; 230 V komunikační modul M-Bus; MT3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
109 | 3T10 | Trojcestný ventil, Kvs=10, DN32, včetně servopohonu 24V řízení 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
110 | 3T50 | Trojcestný ventil, Kvs=50, DN50, včetně servopohonu 24V řízení 0-10V | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
111 | 42256512R | Ventil pojistný DUCO 1" x 1 1/4" ,závitový pro topení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
112 | 42256515R | Ventil pojistný DUCO 2" x 2 1/2",závitový pro topení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
113 | 42266511R | Filtr přírubový DN 65, litina | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | 42266513R | Filtr přírubový DN 100, litina | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
115 | 42285513R | Klapka mezipřírubová uzav..100 DN 50 tělo litina, disk niklovaná litina, EPDM | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | 42285514R | Klapka mezipřírubová uzav. DN 65,disk litina | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
117 | 42285516R | Klapka mezipřírubová uzav.100 DN 100 tělo litina, disk niklovaná litina, EPDM | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
118 | 42285551R | Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN 65, litina | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
119 | 42285552R | Klapka mezipřírubová zpětná motýlová DN 80 tělo litina, disk litina, EPDM | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
120 | 496138 | Ventil pro expanzní nádobu; uzavírací a vypouštěcí 1"; 10 bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
121 | 55113434.AR | Kohout kulový R910 1" plnoprůt. páčka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
122 | 55113435.AR | Kohout kulový R910 1"1/4 plnoprůt. páčka | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
123 | 55113436.AR | Kohout kulový R910 1"1/2 plnoprůt. páčka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
124 | 551135723R | Ventil zpětný R60 1" i | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
125 | 551135724R | Ventil zpětný R60 1 1/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
126 | 551135726R | Ventil zpětný R60 2" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
127 | 5511361552R | Filtr s vnitřními závity R74A 1 1/4" i | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
128 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.86 | [5 empty] | DIL
129 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.304 | 4.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
130 | 01 | Konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
131 | 47633 | Systém uchycení deskového výměníku | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 23.5 | [5 empty] | DIL
132 | 783215100R00 | Nátěr kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.39 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
133 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.14 | 19.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
134 | 4760212 | Autorizované měření hluku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
135 | 476212 | Revize expanzních nádob | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
136 | 73004 | Zaučení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
137 | 7310251 | Měření emisí, vč.protokolu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
138 | R_3049922T00 | Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím spojené plněné úkolů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
139 | R_3049930T00 | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
140 | R_3049931T00 | Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
141 | R_3049933T00 | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
142 | R_3049934T00 | Ochrana staveniště a zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
143 | 476211 | Rozbor topné vody v systému po záběhu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
144 | 73004 | Odborná prohlídka kotelny 91/93 Sb. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
145 | 905.08 | Místní provozní řád kotelny - kompletní zpracování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
146 | 905.10s | Povinné vybavení kotelny (nasavač CO, lékárnička, svítilna...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 124 | [5 empty] | DIL
147 | 32 | Propláchnutí otopné soustavy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 73003 | Zkušební provoz | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
149 | R_3049927T00 | Zpracování Technologických postupů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
150 | R_3049928T00 | Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
151 | R_3049929T00 | Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
152 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 36 |  | HZS |  |  |  | POL10_
153 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
154 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
155 | 325227T108 | Doregulování hydrodynam. tlaků vyvážení topného, systému | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
156 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
157 | 731152 | Revizní kniha kotle | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R1904771041 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1904771041 | D.1.4.1_Technologie - domov důchodců | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 3.28 | [5 empty] | DIL
1 | 724319114R00 | Montáž nádrže tlakové stojaté 750 litrů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 2.45 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.83 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 001511 | Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 4843470162R | Akumulační nádoba VS 800 sanitární pro TV - 749 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 484666B | Nádoba expanzní vodárenská s vakem 60/10, průtočná včetně průtočné armatury | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0133 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 7244771041 | Elektrická topná jednotka; výkon v rozmezí 8-11-16 kW; zástavbová délka 610 mm připojení přírubou 280 mm; 400 V; jistič 3 x 25 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 998724201R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.44 | [5 empty] | DIL
8 | 722172615R00 | Potrubí z PPR D 50x6,9 mm, PN 16 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.48 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.06 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 722182014R002 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé do DN 40,páska | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.14 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 733011 | Připojení potrubí do stávajícího systému | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 283771167R | Izolace potrubí 50x20 mm šedočerná | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.24 | [5 empty] | DIL
13 | 722235655R00 | Ventil vod.zpětný DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 734413142R002 | Teploměr 120, D 100 / dl.jímky 50 mm vč MTZ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.38 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 734421130B00 | Tlakoměr standardní kruhový 0-6 bar vč. mtz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 286543401R | Kohout kulový plastový d 50 mm PPR | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 4223170136R | Kohout kulový ocelový DN 40,vnitř.závit pro vodu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 47624 | Pojistný ventil - 1" x 1"1/4"; pro pitnou vodu PN10; nastavený 8 bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | DIL
20 | 210290601R00 | Montáž topného elektrického tělesa; příruba; zapojení elektro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 476212 | Revize expanzních nádob | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | R_3049922T00 | Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím spojené plněné úkolů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | R_3049930T00 | Opatření v oblasti BOZP a PO v průběhu realizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | R_3049931T00 | Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | R_3049933T00 | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 73003 | Zkušební provoz | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | R_3049928T00 | Zpracování Dokumentace skutečného provedení a Dokladové části k Předávacímu protokolu Díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R190477105 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477105 | D.1.4.2_Plynoinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 24.04 | [5 empty] | DIL
1 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.793 | 6.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 723150312R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00806 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.54 | 6.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00509 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.531 | 8.5 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
4 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.704 | 1.06 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
5 | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01687 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.83 | 1.66 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
6 | 998723202R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 9.07 | [5 empty] | DIL
7 | 723239211R00 | Montáž regulátoru středotl. jednod. závitového | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.3 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 18/ II | 0.17 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 723239103R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.23 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 723239104R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 18/ II | 0.27 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 734429103R00 | Montáž tlakoměru kontaktního | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ II | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 723225111R003 | Ventil vzorkov.roh.vnitřní z. DN15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.15 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 723229102R00d | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.15 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 723235111R006 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.17 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 723235113R0031 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.23 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 734421150R001 | Tlakoměr deformační 0-10 kPa, D 100 včetně manometrické smyčky a příslušenství | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.43 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 734421150R0013 | Tlakoměr deformační 0-160 kPa, D 100 včetně manometrické smyčky a příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.43 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 42261664R | Filtr s výměn.vložkou PN40 DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0076 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 476312 | Regulátor tlaku plynu, 100 kPa - 2 kPa; DN 40; Qnom.=120 m3/h RTP1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 4763122 | NF impulzní snímač pro membránový plynoměr - dálkový přenos dat pro G25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.04113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 2.351 | 0.1 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | B0460_SO01_01 | konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.3 | [5 empty] | DIL
23 | 783215100R00 | Nátěr kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.39 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 39.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.12 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31.83 | [5 empty] | DIL
25 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 39.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.06 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 230040024R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1/2" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.128 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 230040026R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.194 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 230040028R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 19/ I | 0.298 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 230040029R00476 | Zhotovení či oprava vnějšího závitu "G", obecně | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 230230001R003 | Předběžná tlaková zkouška vodou | m | 39.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.44 | 17.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 230230016R0013 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 65 | m | 39.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.16 | 6.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 7310242 | Montáž plynové řady zařízení a jeho zprovoznění | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
34 | 210 | Pomocné práce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | R723-01 | Revize vnitřního plynovodu, ověř.tlak,zkouška, revizní kniha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R190477107 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477107 | D.1.4.4_MaR-Kotelna | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Plynoinstalace, detekce plynu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | F K1,K2, F KGJ | Plynoměr s impulsním výstupem - připojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | pro pol.F K1,K2, F KGJ | Adaptér Puls/M-BUS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | Q1.1a až 1.1d | Snímač CH4 s výstupem 4-20 mA; 0-2,5 % | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | Q1.1e | Snímač CH4 s výstupem 4-20 mA; 0-2,5 %provedení do výbušného prostředí Ex | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | Q1.2 | Ústředna pro 8 snímačů se čtyřstupňovou signalizací 10/20/40/50 % z rozsahu snímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | Q1.3NZ | Napájecí zdroj 230 VAC / 24 VDC / 60 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | Q1.4 | Snímač CO s výstupem 4-20 mA; 0-240 ppm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | Y-HUP | Silové el. připojení hlavního uzávěru plynu 230 VAC.Uzávěr je stávající. Bez napětí je ventil uzavřen. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 10 | Montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | Pol__0100 | Kabel JYTY 2O*1 | m | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0101 | Kabel JYTY 4O*1 | m | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0102 | Kabel JYTY 7O*1 | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0103 | Kabel LamDataPar 4*2*0,8 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0104 | Kabel PAAR-TRONIC-Li-2YCY2*2*0,34 mm2; lanění jádra 7*0,25 mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0105 | Kabel FTP cat.5; stíněný | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0106 | Kabel CYKY 3J*1,5 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0107 | Kabel CYKY 4J*1,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0108 | Kabel CYKY 4J*2,5 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0109 | Kabel CYKY 5J*1,5 | m | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0110 | Kabel CYKY 7J*1,5 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0111 | Kabel CYKY 5J*10 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0112 | Vodič CY 6 mm2 - BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0113 | Vodič CY 10 mm2 - BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0114 | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0115 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0116 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 100/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0117 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného materiálu | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0118 | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. úchytného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0119 | Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0120 | Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0121 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0122 | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal | bal | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0123 | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0124 | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 11 | Ostatní služby a výkony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 1 | Zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | 2 | Doprava materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | 3 | Demontáž stávajícího zařízení M+R - teplovodní část kotelny;včetně demontáže stávajícího rozvaděče ve velínu kotelny. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | 4 | Demontáž stávajícího zařízení M+R - parní část kotelny;včetně demontáže stávajícího rozvaděče v kotelně. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | 5 | Montáž zařízení M+R včetně zajištění lešení (zdvihací plošiny) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 6 | Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení (zdvihací plošiny) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 7 | Oživení, uvedení do provozu včetně komplexního vyzkoušení, topné zkoušky a protokolárního předání díla. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
41 | 8 | Výchozí revize el.zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
42 | 10 | Likvidace odpadů dle příslušného zákona včetně úklidu staveniště. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
43 | 11 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
44 | 12 | Vypracování dokumentace řídících algoritmů a návodu pro obsluhu a údržbu zařízení MaR. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
45 | 13 | Vypracování dokumentace a návodu pro obsluhu řídící centrály. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
46 | 14 | Vedlejší rozpočtové náklady (4,5% celkových nákladů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
47 | 9 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | Zabezpečení kotelny, poruchová signalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | Pol__0010 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
49 | HL/HA-DT-K | HOUKAČKA SE SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ; 24 VAC, IP 43, 92 DbUmístit nad vstupem zvenčí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
50 | LA1 | Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
51 | LA-K | Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod.Instalace do jímky kalového čerpadla. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
52 | SB1A - SB1C | JEDNOTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ; SPÍNACÍ JEDNOTKY 1xV+1xZ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
53 | TA1 | TERMOSTAT PROSTOROVÝ; ROZSAH 20-60 °C; KRYTÍ IP33 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
54 | ZS4 | ZÁSUVKA V KRABICI; 10 A; 230 V, 50 HzPRO PŘIPOJENÍ KALOVÉHO ČERPADLA.SILOVÝ VÝVOD Z ROZVADĚČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 3 | Větrání a vytápění kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | Pol__0022 | Nastavení parametrů frekvenčního měniče dle specifikace požadavků profese ÚT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | Y803 | Pomocný koncový spínač pro klapkový servopohon;Krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
57 | FM803 | Frekvenční měnič napájení 3x380-480 VAC, 50/60 Hzvýkon 0,37 kW; Krytí IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
58 | M801,M802A,M802B | El. připojení vytápěcí jednotky Sahara400 VAC do cca 1,5 kW; včetně připojení termokontaktu/termistoru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
59 | M803 | El. připojení přívodního ventilátoru400 VAC do cca 1 kW; včetně připojení termokontaktu/termistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
60 | T801, T802 | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; venkovní - šedý kryt; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
61 | Y803 | Servopohon klapkovýkroutící moment 10 Nmovládání on/off, nebo 3-bodovénapájení 24 VAC/DC; Krytí IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 4 | Kotle K1, K2 , akumulace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
62 | Kaskádní regulátor | Připojení teplotního čidla kotlové kaskády. Čidlo je součástí dodávky kotlů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | M102, M202 | Připojení signálů ovládání, blokování a monitorování provozu plynového kotle z nadřazeného řídícího systému. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | Pol__0024 | Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | Pol__0026 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | Pol__0027 | JÍMKA PRO TERMOSTAT KP, VNITŘNÍ PRŮMĚR 9,6 mm; VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ G1/2; DÉLKA 112 mm; MATERIÁL MOSAZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | Pol__0035 | JĺMKA SE ZÁVITEM G 1/2''; DÉLKA JĺMKY 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | Pol__0041 | Ponorná jímka; délka 200 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | Kaskádní regulátor | Silové el. připojení kasádní regulace kotlů;230 VAC; do cca 0,5 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
70 | M101, M201 | El. připojení čerpadla;230 VAC; do cca 1 kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
71 | M102, M202 | Silové el. připojení plynového kotle;400 VAC; cca 2 kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
72 | M301 | El. připojení čerpadla;230 VAC; do cca 1 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
73 | M501 | El. připojení čerpadla;230 VAC; do cca 1 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
74 | Q K1,K2Q KGJ | Kompaktní měřič tepla s výstupem M-BUS, elektrické připojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
75 | T101 až T106,T201, T202,T301, | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 138 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
76 | T301A | ODPOROVÝ SNĺMAČ TEPLOTY DO POTRUBÍ; DÉLKA 120 mm; TŘĺDA PŘESNOSTI 'B'; NI 1000/6180; KRYTĺ IP 65; TEPLOTA OKOLÍ -30/+70°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
77 | T501A až T501D | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
78 | TA102,TA202 | TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 80-150 °C; DÉLKA KAPILÁRY 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
79 | Y301 | Třícestný směšovací ventil, včetně elektropohonu, DN32, kvs=10;napájecí napětí 24VAC, ovládání 0-10VDC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
80 | Y511ažY513 | Bezpřírubová klapka, vč. elektropohonu, DN50;napájecí napětí 24VAC, ovládání 3 bodové | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 5 | Regulace a výstup OV, expanzní a doplňovací systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
81 | PA701A, B | PRESOSTAT VLNOVCOVÝ; ROZSAH -0,2 až 8 bar; PŘIPOJENÍ G 1/4A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
82 | Pol__0045 | Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
83 | Pol__0049 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
84 | Pol__0050 | REDUKČNÍ ŠROUBENÍ G1/4A / G1/2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | Pol__0051 | Ventil tlakoměrový zkušební; vstup M20x1,5; výstup manometrické šroubení M20x1,5 LH / G1/2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
86 | Pol__0052 | Kondenzační smyčka; přivařovací; M 20x1.5; PN 250 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
87 | F701 | Průtokoměr s impulsním výstupem, el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
88 | k pol. F701 | Adaptér Puls/M-BUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
89 | M701,M702A, B,M703A, B,M704 | El. připojení čerpadla;230 VAC; do cca 1 kW | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
90 | M711 Úpravna vody | Úpravna vody - silové připojení 230VAC, včetně připojení signálů provozu a poruchy zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
91 | M712 Doplňovací zařízení | Automatické vyrovnávací a doplňovací zař. - silové připojení 230 VAC / 10 A vč.připojení signálů provozu a poruchy zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
92 | M713 Dávkování chemikálií | Automatické zařízení dávkování chemikálií - silové připojení 230 VAC / 10 A vč.připojení signálů provozu a poruchy zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
93 | P701 | SNÍMAČ TLAKU; ROZSAH: 0-10 bar; VÝSTUP: 4-20 mA; KRYTÍ IP65; PŘÍPOJKA ZÁVIT G1/2Pouze připojení, snímač je stávající. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
94 | T701, T702 | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 138 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
95 | T705 | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; venkovní - šedý kryt; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
96 | Y701 | Třícestný směšovací ventil, vč. elektropohonu, napájecí napětí 24VAC, ovládání 0-10 VDC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
97 | Y702 | Třícestný směšovací ventil, vč. elektropohonu, napájecí napětí 24VAC, ovládání 0-10 VDC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
98 | ZS1, ZS2, ZS3 | ZÁSUVKA V KRABICI; 10 A; 230 V, 50 HzPRO PŘIPOJENÍ ÚPRAVNY VODY. SILOVÝ VÝVOD Z ROZVADĚČE S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 6 | Ohřev TV, zásobník TV, cirkulace TV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | DA | Připojení signálů ovládání, blokování a monitorování provozu dieselagregátu z nadřazeného řídícího systému. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
100 | Pol__0064 | Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
101 | Pol__0065 | Ponorná jímka; délka 200 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | Pol__0067 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
103 | Pol__0068 | JÍMKA PRO TERMOSTAT KP, VNITŘNÍ PRŮMĚR 9,6 mm; VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ G1/2; DÉLKA 112 mm; MATERIÁL MOSAZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
104 | RM | Připojení signálů ovládání a monitorování osvětlení z nadřazeného řídícího systému. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
105 | F601 | Průtokoměr s impulsním výstupem, el.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
106 | F602 | Kompaktní měřič tepla s výstupem M-BUS, el.připojení(měřič tepla je součástí dodávky profese ÚT) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
107 | k pol. F601 | Adaptér Puls/M-BUS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
108 | M601A, BM602A, B,M603,M604A, B | El. připojení čerpadla;230 VAC; do cca 1 kW | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
109 | T601A, 601B, T603, T611A-T611C | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 138 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
110 | T602AT602B | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 192 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
111 | TA601A, TA601B | TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 30-90 °C; DÉLKA KAPILÁRY 2m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
112 | Y601A,Y601B | Třícestný směšovací ventil, DN50, kvs 50 m3/h.vč. elektropohonu, napájecí napětí 24VAC, ovládání 0-10 VDC. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 7 | Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
113 | 1 | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
114 | 1 | IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
115 | 2 | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
116 | 2 | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3, ST3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
117 | 3 | Svodič bleskových proudů kombinovaný s hrubou a jemnou přepěťovou ochranou pro dvouvodičové vedení na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1; ST1+2+3; jmenovité napětí 48 VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
118 | 4 | Převodník komunikace Mbus / Modbus TCP/IP.Napájení 24 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
119 | 5 | Integrace komunikačního protokolu Mbus do stávající síťové integrační jednotky NAE 3510. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
120 | 1 | Regulátor 26IO; 8 UI, 6 BI, 6 BO, 6 AO; 24 VAC; FC Bus (BACnet MSTP / N2Open) a SA Bus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
121 | 2 | IO modul, 16 DI, 24 VAC, FC Bus / SA Bus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
122 | 3 | IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
123 | 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
124 | 5 | Ovládací displej regulátoru; 2 VA; IP20; napájení 15 V po komunikační sběrnici regulátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
125 | 6 | Software pro řídící systém | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
126 | 7 | GSM HLÁSIČ VT16, 16 VSTUPŮ, 2 VÝSTUPY; VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE 12 VDC A AKUMULÁTORU 12 VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
127 | 8 | Stávající UPS - pouze demontáž ze stávajícího rozvaděče a instalace a zapojení do nového rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 8 | Nadřazená řídicí centrála |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | 1 | Upgrade stávající řídící centrály ADS Lite na aktuální platnou verzi. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
129 | 2 | Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící centrálu v rozsahu technologického zařízení, které je předmětem tohoto projektu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
130 | 3 | Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a PLZ3, ST3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
Díl: | 9 | Rozvaděče MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
131 | Pol__0095 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
132 | Pol__0097 | Úprava projektové dokumentace elektrického zapojení stávajícího rozváděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
133 | Pol__0099 | Úprava projektové dokumentace elektrického zapojení stávajícího rozváděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
134 | RA-R | Úprava elektrického zapojení stávajícího rozváděče; včetně přístrojů a ranžíru. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
135 | DT-K | Skříňový rozvaděč s otevíratelnou čelní deskou, včetně bočnĺch zákrytů, podstavce 100 mm a montážní desky; barva rall 7035, rozměry: výška - 2000 mm; šířka - 800 mm; hloubka - 400 mm; svorkovnice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
136 | RM | Úprava elektrického zapojení stávajícího rozváděče; včetně přístrojů a ranžíru. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R1904771071 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1904771071 | D.1.4.4_MaR_domov důchodců | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Přístroje v provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | T1 | Odporový snímač teploty Pt1000/3850; délka 138 mm; rozsah -40÷120 °C; třída přesnosti "A"; krytí IP 54; teplota okolí -40÷70 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | Pol__0002 | Ponorná jímka; délka 120 mm; materiál mosaz; závit R 1/2"; PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | TA1 | TERMOSTAT KAPILÁROVÝ; ROZSAH 30-90 °C; DÉLKA KAPILÁRY 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | Pol__0004 | KRYT IP55 PRO PRESOSTATY A TERMOSTATY KP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | JÍMKA PRO TERMOSTAT KP, VNITŘNÍ PRŮMĚR 9,6 mm; VNĚJŠÍ PŘIPOJENÍ G1/2; DÉLKA 112 mm; MATERIÁL MOSAZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | EO1 | El. připojení topných těles elektroohřívače v nádrži TV;400 VAC; 2*8 kW. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
7 | RozvEIRH | Úprava elektrického zapojení stávajícího rozváděče; včetně přístrojů a ranžíru.. Doplnění silového vývodu 400 VAC; 17 kW. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Řidící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 1 | Digitální volně programovatelný fancoilový regulátor 5UI (4-20 mA; 0-10 V, Pt1000), 4DI (,4CO (0-10V ; triac 24VAC), 5RO (230 VAC); FA Bus (BACnet MSTP); napájení 230 VAC; Včetně připojení komunikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
9 | 2 | Ovládací displej regulátoru; 2 VA; IP20; napájení 15 V po komunikační sběrnici regulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
10 | 3 | Software pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
11 | 4 | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
12 | 5 | Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící centrálu; doplnění v rozsahu technologického zařízení, které je předmětem tohoto projektu. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 3 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | DT-DS | ocelová rozvodnice, š.600, v.800, hl.250/mm/, odnímatelný horní díl,odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,nastavitelná hloubka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
14 | Pol__0014 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | Pol__0015 | Kabel JYTY 2O*1 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
16 | Pol__0016 | Kabel CYKY 4Jx6 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
17 | Pol__0017 | Kabel CYKY 4Jx10 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
18 | Pol__0018 | Vodič CY 10 mm2 - BARVA ZELENOŽLUTÁ | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
19 | Pol__0019 | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENOŽLUTÁ. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
20 | Pol__0020 | DRÁTĚNÝ KABELOVY ŽLAB POZINKOVANÝ 50/50 mm; VČETNĚ SPOJOVACÍHO A NOSNÉHO MATERIÁLU | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
21 | Pol__0021 | Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
22 | Pol__0022 | Elektroinstalační trubka průměr 32 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
23 | Pol__0023 | Protipožární ucpávka kabelové trasy PROMASTOP do průměru 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
24 | Pol__0024 | Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP typ P, 12,5kg / bal | bal | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
25 | Pol__0025 | Pomocný montážní materiál (kotvy, šrouby, hmožděnky, apod…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
26 | Pol__0026 | Drobné stavební práce spojené s instalací kabelových tras a prostupů, včetně vrtání otvorů v betonovém zdivu. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | 5 | Ostatní služby a výkony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 1 | Montáž zařízení M+R včetně zajištění lešení (zdvihací plošiny) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 2 | Oživení, uvedení do provozu včetně komplexního vyzkoušení, topné zkoušky a protokolárního předání díla. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
29 | 3 | Výchozí revize el.zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
30 | 4 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
31 | 5 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R1904771072 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1904771072 | D.1.4.4_MaR_PS rehabilitace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Regulátor 26IO; 8 UI, 6 BI, 6 BO, 6 AO; 24 VAC; FC Bus (BACnet MSTP / N2Open) a SA Bus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
2 | 2 | IO modul, 6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, 24 VAC, FC Bus / SA Bus | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
3 | 3 | Ovládací displej regulátoru; 2 VA; IP20; napájení 15 V po komunikační sběrnici regulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
4 | 4 | Software pro řídící systém | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
5 | 5 | SVODIČ PŘEPĚTÍ PRO KOMUNIKAČNÍ LINKU BACNet MSTP. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
6 | 6 | Uživatelský SW pro stávající nadřazenou řídící centrálu v rozsahu technologického zařízení předávací stanice a VZT jednotky větrání prostorů rehabilitace. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 2 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | RA-C2 | ocelová rozvodnice, š.800, v.1200, hl.300/mm/, odnímatelný horní díl,odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech,nastavitelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
8 | Pol__0008 | Projektová dokumentace - svorkové zapojení skříňového rozváděče. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 4 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | Pol__0009 | Kabel JYTY 2O*1 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
10 | Pol__0010 | Kabel JYTY 4O*1 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
11 | Pol__0011 | Kabel CYKY 3J*1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
12 | Pol__0012 | Kabel CYKY 4J*1,5 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | 3 | Ostatní služby a výkony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
13 | 1 | Montáž zařízení M+R včetně zajištění lešení (zdvihací plošiny) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 2 | Oživení, uvedení do provozu včetně komplexního vyzkoušení, topné zkoušky a protokolárního předání díla. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
15 | 3 | Výchozí revize el.zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
16 | 4 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
17 | 5 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1a R190477108 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 1a | Kotelna bez kogenerace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477108 | D.1.4.5_Elektroinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 13 | Kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0014 | Montáž kabelů do 10mm2, ukončení a zapojení | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0015 | Celoplastový kabel, CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0016 | Celoplastový kabel, CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 17 | Kabelové trasy a konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
4 | Pol__0018 | Trubka ochranná PVC tuhá D25, vč. upevňovacího materiálu | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0019 | Spojovací a spotřební materiál - hmoždinky, vruty, šrouby, elektrody, vázací pásky atd. | sd | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | Pol__0003 | Montáž LED svítidel liniových | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0004 | Prachotěsné svítidlo LED IP65 4000 lm LED / 10000K / 38 W / IP66 , plast , bílé komplet | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0005 | Svítidlo pro nouzové osvětlení s piktogramem, nouzový modul pro autonomní nouzový provoz 1 hod. Napájení 230V, světelný tok 100lm. Montáž přisazením na zeď; IP65. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0006 | Montáž nouzového svítidla přisazeného na zeď | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0007 | Piktogram pro nouzové svítidlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0008 | demontáž stávajícího osvětlení včetně el rozvodu | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 21 | Rozvaděče, místní ovládací skříně, pohony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 | Pol__0022 | kombilovaný proudový chránič 10A/1 / 30mA - Ik10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0023 | svorka řadová RS2,5 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0024 | lišta DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0025 | podružný el materiíl - propojovací vodiče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0026 | úprava krycíjho plechu rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0027 | kabelová průchodka P16 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 28 | Hromosvod, zemmění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | Pol__0029 | Drát FeZn prům.8mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0030 | Drát FeZn prům.10mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | Pol__0031 | Zemnící pásek FeZn 4x30 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | Pol__0032 | Vodič CYA 6 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | Pol__0033 | Vodič CYA 16 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | Pol__0034 | Ekvipotencionální svorkovnice s krytem - hlavní ochranná přípojnice provedení standart - (HOP) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | Pol__0035 | Krabice pro umístění ekvipotenciální svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | Pol__0036 | Hromosvodová svorka křížová | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | Pol__0037 | Zemnící svorka plochá pásek - pásek | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0038 | Hromosvodová svorka spojovací | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0039 | uzem svorka objímkové | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0040 | Izolovaný držák s příchytkou pro jímací tyč s páskovou objímkou 0,9m | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0041 | jímací tyč do 2 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0042 | Montáž uzemnění a pospojení | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 43 | Stavební a zednické práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | Pol__0044 | Zednická výpomoc - prrůraz zdivem pro prostup kabelů zdí budovy, zednické začištění včetně drobného materiálu | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0045 | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0046 | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0047 | demontáž betonové dlažby | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0048 | montáž betonové dlažby | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0049 | průraz do 10x10 zdivo do 45cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0050 | stavbní obnova průrazů | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | 52 | Ostatní činnosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | Pol__0053 | Individuální a komplexní vyzkoušení výše uvedených dodávek a prací | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0054 | Výchozí revize | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | Pol__0055 | Výchozí revize hromosvodu | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0056 | Vedení zakázky, kontrolní dny stavby, inženýrská a obchodní činnost | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0057 | Přeprava dodávek a materiálu, manipulace | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | Pol__0058 | Montážní plošiny, lešení, zvedací technika | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 9 | el přístroje , vypínače zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | Pol__0010 | Monntáž ovládacích a rozbočovacích prvků elektroinstalace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | Pol__0011 | Ovladač (vypínač) zapínací IP 44 na zeď, řazení 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | Pol__0012 | Krabicová rozvodka IP 44 se svorkami, 3 svorky 2.5 pro stavební elektroinstalaci. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu