## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2019_004 | Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
| Objekt: |  | SO02 | Předávací stanice
2030 | Rozpočet: |  | D.2.1 | Zdroj páry
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO02 | Předávací stanice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2.1 | Zdroj páry |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 737 | Odkouření |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO02 D.2.1 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2019_004 | Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. | [24 empty] | STA
O: | SO02 | Předávací stanice | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.2.1 | Zdroj páry | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 35446.15 |  | 22610 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 713par000m1 | Montáž tepelné izolace | m | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 22610 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 713par000m2 | Montáž izolačních pouzder | ks | 13 | 0 | 0 | 150 | 1950 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 713par001 | Lamelová skružovatelná rohož z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií vyztužená mřížkou ze skleněných vláken; tl. 100 mm; včetně montáže | m2 | 5 | 0 | 0 | 527 | 2635 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | 713par002 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 21/25 mm | m | 36 | 0 | 0 | 81.4 | 2930.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | 713par003 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 27/30 mm | m | 3 | 0 | 0 | 89.1 | 267.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 713par004 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 34/30 mm | m | 25 | 0 | 0 | 91.3 | 2282.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 713par005 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 42/30 mm | m | 9 | 0 | 0 | 97.9 | 881.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 713par006 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 49/40 mm | m | 0.5 | 0 | 0 | 116.6 | 58.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 713par007 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 60/50 mm | m | 20 | 0 | 0 | 140.8 | 2816 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 713par008 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 76/80 mm | m | 10 | 0 | 0 | 239.8 | 2398 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 713par009 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 89/80 mm | m | 7 | 0 | 0 | 286 | 2002 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 713par010 | Potrubní pouzdro izolační, minerální plsť s hliníkovou folií, vystuženo mřížkou ze skleněných vláken 140/100 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | 518.1 | 777.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | 713par011 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, základní provedení, 21/6 mm | m | 3 | 0 | 0 | 6.6 | 19.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 | 713par012 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, základní provedení, 27/6 mm | m | 9 | 0 | 0 | 8.8 | 79.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | 713par013 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, základní provedení, 34/6 mm | m | 8 | 0 | 0 | 10.7 | 85.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | 713par014 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu, základní provedení, 42/6 mm | m | 1 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | 713par015 | Izolační pouzdro pro uzavírací ventil DN15; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 2 | 0 | 0 | 1080 | 2160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | 713par016 | Izolační pouzdro pro uzavírací ventil DN25; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 3 | 0 | 0 | 1210 | 3630 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 713par017 | Izolační pouzdro pro uzavírací ventil DN50; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 713par018 | Izolační pouzdro pro uzavírací ventil DN65; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 713par019 | Izolační pouzdro pro zpětný ventil DN15; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1235 | 1235 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 713par020 | Izolační pouzdro pro zpětný ventil DN20; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 713par021 | Izolační pouzdro pro filtr DN15; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 713par022 | Izolační pouzdro pro filtr DN20; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1173 | 1173 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 713par023 | Izolační pouzdro pro přírubový spoj DN40; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1138 | 1138 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 713par024 | Izolační pouzdro pro přírubový spoj DN65; snímatelné; teplota do 220 °C | ks | 1 | 0 | 0 | 1228 | 1228 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 2187891 |  | 37395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 724par001m | Montáž parního vyvíječe, včetně kompletace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 724par002m | Montáž oběhových čerpadel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 724par003m | Montáž kompresoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895 | 5895 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 724par001 | Vyvíječ páry, parní výkon 850 kg/hod (relativní při 100 °C, napájecí voda) | ks | 1 | 0 | 0 | 2157732 | 2157732 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Tepelný výkon 557 kW | [24 empty] | POP
|  | Stupeň účinnosti spalovaní min 91% | [24 empty] | POP
|  | Max přípustný provozní tlak 10 bar | [24 empty] | POP
|  | Provozní tlak max 8 bar | [24 empty] | POP
|  | Provoz s občasnou obsluhou 24hod | [24 empty] | POP
|  | Svislá konstrukce, vzduchová izolace 3x | [24 empty] | POP
|  | Nizkoemisní hořák automatický, modulace výkonu 50-100% | [24 empty] | POP
|  | Rekuperace spalin | [24 empty] | POP
|  | Elektronický hlídač spalovaní, programovatelný | [24 empty] | POP
|  | Hllídání teploty páry a spalin elektronickými termostaty, dvojitá ochrana zavodňování | [24 empty] | POP
|  | Uzavírací armatura a pojistný ventil na páře | [24 empty] | POP
|  | Ruční uzavírací armatura, filtr, uzavírací armatura s pneupohonem, zpětná armatura na napájecí vodě | [24 empty] | POP
|  | Ruční uzavírací armatura a uzavírací armatura s pneupohonem na odkalu | [24 empty] | POP
|  | Separátor vlhkosti DN50 PN40, filtr DN25, Odvaděč kondenzátu DN25, PN16 | [24 empty] | POP
|  | Protipříruby vstupů a výstupu | [24 empty] | POP
|  | Pomocné cirkulační čerpadlo | [24 empty] | POP
|  | Napájecí nádrž: | [24 empty] | POP
|  | Napájecí nádrž nerezová, válcová s konickými dny a napojovacími přírubami, bez tepelné izolace, objem 310 l, plně vyzbrojená požadovanými armaturami a snímači | [24 empty] | POP | Napájecí nádrž nerezová, válcová s konickými dny a napojovacími přírubami, bez tepelné izolace, objem 310 l, plně vyzbrojená požadovanými armaturami a snímači
|  | Termické odplynění s barbotáží napájecí nádrže do 0,8 MPa a regulačním ventilem DN 20, PN 16 s elektrickým pohonem. | [24 empty] | POP | Termické odplynění s barbotáží napájecí nádrže do 0,8 MPa a regulačním ventilem DN 20, PN 16 s elektrickým pohonem.
|  | Elektronické hlídání hladiny elektrodové | [24 empty] | POP
|  | Nerez chladič vzorků pro odběry z napájecí nádrže | [24 empty] | POP
|  | Úprava vody: | [24 empty] | POP
|  | Plně automatický duplexní filtr pro změkčení napájecí vody s objemovou regenerací, kapacita 200, připojení 1". | [24 empty] | POP | Plně automatický duplexní filtr pro změkčení napájecí vody s objemovou regenerací, kapacita 200, připojení 1".
|  | Mechanický filtr hrubých nečistot, napojení 1", PN 10; průtok max. 5 m3/h, filtrační schopnost 80 mikrometrů, a elektromagnetický ventil 1" | [24 empty] | POP | Mechanický filtr hrubých nečistot, napojení 1", PN 10; průtok max. 5 m3/h, filtrační schopnost 80 mikrometrů, a elektromagnetický ventil 1"
|  | Dávkovací komplet pro korekci pH vody a chem. odpl. Dávkovací sestava s dávkovacím čerpadlem na konzole, impulsním vodoměrem, nádrží na chemikálie, sací a výtlačnou sestavou. Max. dávkovací výkon 3,4 l/h, max. protitlak 16 bar. Prvotní sada chemikálií. | [24 empty] | POP | Dávkovací komplet pro korekci pH vody a chem. odpl. Dávkovací sestava s dávkovacím čerpadlem na konzole, impulsním vodoměrem, nádrží na chemikálie, sací a výtlačnou sestavou. Max. dávkovací výkon 3,4 l/h, max. protitlak 16 bar. Prvotní sada chemikálií.
|  | Vychlazovací nádrž s teplotní regulací nerezová, válcová stojatá s napojovacími přírubami, bez tepelné izolace, objem 100l | [24 empty] | POP | Vychlazovací nádrž s teplotní regulací nerezová, válcová stojatá s napojovacími přírubami, bez tepelné izolace, objem 100l
|  | Dochlazení odpadní vody, sestava termostatu, teploměru a elektromag. ventilu 3/4" pro výstupní teplotu vody do max. 50 °C | [24 empty] | POP | Dochlazení odpadní vody, sestava termostatu, teploměru a elektromag. ventilu 3/4" pro výstupní teplotu vody do max. 50 °C
|  | Napájecí triplexní keramické pístové čerpadlo; 1"; průtok 1320 l/h, výtlak 60 bar, s pojistným ventilem 1/2", otevírací přetlak 35 bar, a filtrem 5/4" s jemným sítkem | [24 empty] | POP | Napájecí triplexní keramické pístové čerpadlo; 1"; průtok 1320 l/h, výtlak 60 bar, s pojistným ventilem 1/2", otevírací přetlak 35 bar, a filtrem 5/4" s jemným sítkem
|  | Včetn dopravy, uvedení do provozu a zaškolení, výchozí revize, tlakové zkoušky, pasportu | [24 empty] | POP
31 | 724par002 | Oběhové čerpadlo Q=1,32 m3/hod, H= 4,5 m | ks | 1 | 0 | 0 | 10426 | 10426 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 724par003 | Kompresor se vzdušníkem, 50l/min, 8 bar | ks | 1 | 0 | 0 | 7883 | 7883 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 724par004 | Pomocné ocelové konstrukce, včetně montáže | kg | 150 | 0 | 0 | 79 | 11850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 53469.85 |  | 129868 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 733par000m | Montáž potrubí včetně tvarovek | m | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 84078 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 733par000k | Kotvící materiál (konzoly, podpěry, objímky); včetně montáže | m | 162 | 0 | 0 | 210 | 34020 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | 733par000 | Trubka ocelová bezešvá 17,2 x 2,6 P235GH | m | 7 | 0 | 0 | 55.2 | 386.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | 14470101 | Trubka ocelová bezešvá 21,3 x 2,6 P235GH | m | 46 | 0 | 0 | 55.2 | 2539.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 14470103 | Trubka ocelová bezešvá 26,9 x 2,6 P235GH | m | 12 | 0 | 0 | 70.4 | 844.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 14470105 | Trubka ocelová bezešvá 33,7 x 2,6 P235GH | m | 33 | 0 | 0 | 89.9 | 2966.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00199 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | 14470108 | Trubka ocelová bezešvá 42,4 x 2,6 P235GH | m | 16 | 0 | 0 | 108.5 | 1736 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | 14470112 | Trubka ocelová bezešvá 48,3 x 2,6 P235GH | m | 0.5 | 0 | 0 | 124.5 | 62.25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | 14470118 | Trubka ocelová bezešvá 60,3 x 2,9 P235GH | m | 20 | 0 | 0 | 167 | 3340 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | 14470124 | Trubka ocelová bezešvá 76,1 x 3,2 P235GH | m | 10 | 0 | 0 | 233 | 2330 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00575 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 14470127 | Trubka ocelová bezešvá 88,9 x 3,6 P235GH | m | 7 | 0 | 0 | 306.5 | 2145.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00757 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 14470134 | Trubka ocelová bezešvá 139,7 x 4,0 P235GH | m | 1.5 | 0 | 0 | 542 | 813 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0134 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 733par001 | Potrubí grilamidové PA12 8x1,0 mm | m | 6 | 0 | 0 | 254 | 1524 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 733par002 | Potrubí grilamidové PA12 18x1,2 mm | m | 3 | 0 | 0 | 254 | 762 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 733R001 | Varné tvarovky (kolena 90°, oblouk 45°, redukce, Tkusy), příruby, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45790 | 45790 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 146111.18 |  | 7495.42 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 14.47 | [5 empty] | DIL
49 | 734par000 | Montáž pojistného ventil DN15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 585 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | ks | 1 | 0 | 0 | 47.43 | 47.43 | 182.57 | 182.57 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 734209112 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | ks | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 78.95 | 78.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 3.37 | 3.37 | 79.03 | 79.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | ks | 4 | 0 | 0 | 4.49 | 17.96 | 98.51 | 394.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.206 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | ks | 2 | 0 | 0 | 6.74 | 13.48 | 108.76 | 217.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | ks | 8 | 0 | 0 | 8.97 | 71.76 | 128.03 | 1024.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.268 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 230038411 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 15 | ks | 5 | 0 | 0 | 275.92 | 1379.6 | 311.08 | 1555.4 | 21 | 0 | 0.00241 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.653 | 3.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 230038412 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 20 | ks | 2 | 0 | 0 | 310.67 | 621.34 | 364.33 | 728.66 | 21 | 0 | 0.00302 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.763 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 230038413 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 25 | ks | 3 | 0 | 0 | 358.13 | 1074.39 | 408.87 | 1226.61 | 21 | 0 | 0.00351 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.855 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 230038416 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 653.84 | 653.84 | 557.16 | 557.16 | 21 | 0 | 0.00772 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.164 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 230038417 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 65 | ks | 1 | 0 | 0 | 916.76 | 916.76 | 866.24 | 866.24 | 21 | 0 | 0.01109 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 1.812 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 734par001 | Ventil uzavírací přímý DN 15, přírubový, PN 40, s ručním kolem | ks | 2 | 0 | 0 | 8883 | 17766 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
62 | 734par002 | Ventil uzavírací přímý DN 25, přírubový, PN 40, s ručním kolem | ks | 3 | 0 | 0 | 9504 | 28512 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
63 | 734par003 | Ventil uzavírací přímý DN 50, přírubový, PN 40, s ručním kolem | ks | 1 | 0 | 0 | 15444 | 15444 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0193 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
64 | 734par004 | Ventil uzavírací přímý DN 65, přírubový, PN 40, s ručním kolem | ks | 1 | 0 | 0 | 23949 | 23949 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 734par005 | Ventil zpětný samočinný přírubový PN 40; DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
66 | 734par006 | Ventil zpětný samočinný přírubový PN 40; DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 1511 | 1511 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
67 | 734par007 | Filtr hrubý přírubový PN 40; DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 1058 | 1058 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
68 | 734par008 | Filtr hrubý přírubový PN 40; DN 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 1159 | 1159 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
69 | 734par009 | Odvaděč kondenzátu termický přírubový PN 40; DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 6580 | 6580 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
70 | 734par010 | Teploměr kruhový se zadním připojením d100 mm, 0-250 °C, délka stonku 160 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
71 | 734par011 | Teploměrová jímka PN 16, délka 165 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
72 | 734par012 | Tlakoměr se spodním připojením d100 mm; třída přesnosti 1,6; M 20x1,5; 0-1,6 MPa včetně ventilu a kondezační smyčky a montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
73 | 734par013 | Kulový kohout uzavírací s vnitřním závitem a ruční pákou PN 16; 3/8" | ks | 1 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
74 | 734par014 | Kulový kohout uzavírací s vnitřním závitem a ruční pákou PN 16; 1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
75 | 734par015 | Kulový kohout uzavírací s vnitřním závitem a ruční pákou PN 16; 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 734par016 | Kulový kohout uzavírací s vnitřním závitem a ruční pákou PN 16; 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
77 | 734par017 | Kulový kohout uzavírací s vnitřním závitem a ruční pákou PN 16; 5/4" | ks | 5 | 0 | 0 | 551 | 2755 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 734par018 | Filtr s vnitřními závity PN 16; 5/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 593 | 1186 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
79 | 734par019 | Ventil regulační s vnitřními závity a ručním kolem PN 16; 3/4", kv=5,71 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 1783 | 1783 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
80 | 734par020 | Ventil zpětný s vnitřními závity PN 16; 3/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 295 | 295 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
81 | 734par021 | Ventil zpětný s vnitřními závity PN 16; 1" | ks | 1 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 734par022 | Potrubní oddělovač s vnitřními závity PN 10; 5/4" | ks | 1 | 0 | 0 | 18698 | 18698 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 734par023 | Vodoměr s vnějšími závity; 3/4" Qn=2,5 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0 | 5895 | 5895 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
84 | 734par024 | Tlakoměr se spodním připojením d100 mm; třída přesnosti 1,6; M 20x1,5; 0-1,0 MPa včetně ventilu a kondezační smyčky a montáže | ks | 3 | 0 | 0 | 1850 | 5550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 734par025 | Regulátor tlaku vzduchu 800/500 kPa; s vnitřními závity | ks | 1 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
86 | 734par026 | Pojistný ventil; 1/2"; pot=600 kPa; tlakový vzduch | ks | 1 | 0 | 0 | 2844 | 2844 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 737 | Odkouření |  |  |  | 0 |  | 101566 |  | 1595 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 2.7 | [5 empty] | DIL
87 | 737par000 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1595 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.54 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 737par001 | Pomocné ocelové konstrukce, včetně montáže | kg | 56 | 0 | 0 | 79 | 4424 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 737par002 | Kotlový díl 350 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
90 | 737par003 | Komínový díl l = 950 mm, 350 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 4770 | 38160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01905 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
91 | 737par004 | Dilatační díl 350 mm, 350-650 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 5065 | 5065 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01715 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
92 | 737par005 | Koleno d350R 400/30°, 2 segmenty vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 4185 | 4185 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
93 | 737par006 | Konzola 350 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1814 | 1814 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01129 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 737par007 | Dno s odvodem kondenzátu 350 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0068 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
95 | 737par008 | Komínový díl s kruhovým KO s deklem 350 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2670 | 2670 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
96 | 737par009 | Komínový díl l = 250 mm, 350 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 1771 | 1771 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
97 | 737par010 | Sopouch 60° 350 mm vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01543 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
98 | 737par011 | Koncový komínový díl 350 mm s Meidingerovou hlavou, vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 3645 | 3645 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
99 | 737par012 | Komínový díl l = 950 mm, 350 mm, s regulátorem tahu a explozní klapkou vložka tl. 1,0 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 17165 | 17165 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01905 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vložka nerez ocel 1.4404 tl. 1,0 mm | [24 empty] | POP
|  | minerální izolace tl. 50 mm | [24 empty] | POP
|  | opláštění nerez ocel 1.4404 tl. 0,5 mm, lesklý povrch | [24 empty] | POP
100 | 737par013 | Neutralizační box | ks | 1 | 0 | 0 | 8030 | 8030 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 737par014 | Lůžko 350 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 454 | 1816 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 737par015 | Zemnící objímka a svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13152.5 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 8.55 | [5 empty] | DIL
103 | 783par000 | Nátěr syntetický základní | m2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 3512.5 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.03 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 783par001 | Nátěr syntetický vrchní email | m2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4192 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 19/ I | 0.15 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 783par002 | Nátěr silikonovou vypalovací barvou s antikorozním účinkem | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 5448 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 124490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | vnpar001 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
107 | vnpar002 | Orientační štítky | ks | 30 | 0 | 0 | 85 | 2550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
108 | vnpar003 | Drobná stavební přípomoc | hod | 8 | 0 | 0 | 550 | 4400 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
109 | vnpar004 | Drobné prostupy stavebními konstrukcemi, včetně zapravení | ks | 1 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
110 | vnpar005 | Protipožární pěna pro utěsnění prostupů požárně dělící konstrukcí; vč. balení protipožárních štítků | ks | 2 | 0 | 0 | 1520 | 3040 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
111 | vnpar006 | Montážní technika | ks | 1 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
112 | vnpar007 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu; včetně poplatku za skládku | ks | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
113 | vnpar008 | Napuštění a odvdušnění systému | ks | 1 | 0 | 0 | 12250 | 12250 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | vnpar010 | Topná zkouška | ks | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
115 | vnpar011 | Tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | vnpar013 | Manipulační technika | ks | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
117 | vnpar014 | Uvedení kotle a hořáku do provozu (servisní technik) - součást dodávky zdoje tepla | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
118 | vnpar016 | Napojení zdroje páry na stávající rozvody páry a kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0 | 25750 | 25750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 68500 |  | 8500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
119 | onpar001 | Koordinace mezi profesemi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | onpar002 | Kompletační činnost | ks | 1 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
121 | onpar003 | Revize zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
122 | onpar004 | Měření emisí | ks | 3 | 0 | 0 | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
123 | onpar005 | Měření hluku | ks | 1 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
124 | onpar006 | Zkušební provoz, včetně seřízení zdroje | ks | 1 | 0 | 0 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
125 | onpar007 | Návrh a zhotovení provozního řádu k parnímu vyvíječi | ks | 1 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
126 | onpar008 | Provozní kniha parního vyvíječe | ks | 3 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu