Příloha č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce

# „HW a SW vybavení pro provoz KIS“

# [část 3 – Optické propojení]

# PŘEDMĚT DODÁVKY

Předmětem dodávky této části veřejné zakázky je vybudování nového optického propojení datových center DC1 a DC2, umístěných v oddělených budovách areálu nemocnice.

Obě budovy jsou propojeny průchozím podzemním kolektorem. Vybudování optického propojení se předpokládá v místě stávající kabelové trasy, kudy je veden stávající multimodový optický propoj obou budov.

# POŽADAVKY NA DODÁVKU A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

## Délka optické trasy

Délka optické trasy z DC1 (Budova 3) do DC2 (Budova E) bude 350 m, z toho:

-  40 m uvnitř budovy 3 (nástěnná nebo podstropní instalace)

-  270 m v podzemním kolektoru propojujícím obě budovy (nástěnný kabelový žlab)

-  40 m uvnitř budovy E (nástěnná nebo podstropní instalace)

## Specifikace optické trasy

V rámci vybudování optické trasy požadujeme natažení 2 samostatných optických kabelů.

Specifikace optických kabelů – 2x optický kabel: single mode, 24 vláken, 9/125 um, OS2, G.657A, garantující použití pro 10/40 GbE rychlost.

Kabely budou na obou koncích zakončeny ve stávajících 19“ datových rozvaděčích v optických výsuvných vanách s LC konektory. Optické výsuvné vany budou součástí dodávky včetně optických kazet, ochran svárů, pigtailů, optických spojek apod.

Z důvodu ochrany optických kabelů požadujeme samostatně pro každý z kabelů po celé trase použití chrániček kabelů – ochranných plastových HDPE chrániček nebo mikrotrubiček.

## Vedení optické trasy

V budově 3 budou optické kabely vedeny z datového rozvaděče v DC1 stávajícím stropním průrazem do suterénu budovy, kde pomocí nového kabelového žlabu budou přivedeny do podzemního kolektoru. Dodávka a montáž nového kabelového žlabu v délce 40 m v budově 3 bude součástí dodávky.

V podzemním kolektoru může být jeden z kabelů veden ve stávajícím kabelovém žlabu. Pro druhý z kabelů bude v rámci dodávky v kolektoru vytvořena samostatná trasa pomocí nového drátěného kabelového žlabu (vyjma trasy v délce 70 m v nově zrekonstruované části kolektoru, kde povedou kabely společně ve stávajícím kabelovém žlabu). Dodávka a montáž nového drátěného kabelového žlabu v délce 200 m bude součástí dodávky.

Z podzemního kolektoru do budovy E budou kabely přivedeny stávajícím průrazem do chodby 2.NP.  V budově E v chodbě 2. NP budou kabely vedeny pomocí nového kabelového žlabu stávajícím průrazem do datového rozvaděče v DC2. Dodávka a montáž nového kabelového žlabu v délce 40m bude součástí dodávky.

Součástí dodávky bude i oprava požárních ucpávek porušených při instalaci optických kabelů.

## Požadavky na provedení, součást dodávky

Optické trasa bude nepřerušovaná z důvodu potřeby vysoké přenosové rychlosti a s minimálním rušením přenosu.

Po celé délce trasy je požadováno s ohledem na stávající rozvody a možnosti vedení kabelů jejich bezpečné uložení.

Součástí dodávky budou

- veškeré příslušné práce včetně svařování pigtailů, proměření apod.

- dodávka všech potřebných materiálů (optické kabely, chráničky, kabelové žlaby, kabelové držáky, optické vany včetně příslušenství apod.)

- součástí dodávky díla bude i protokol měření trasy s uvedením metody měření všech optických vláken a hodnot útlumu

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení s popisem trasy, včetně popisu optických van. Zadavatel v případě potřeby dodá v elektronické podobě půdorysy areálu, kudy povede optická trasa.

- záruka 24 měsíců na komponenty a 60 měsíců na montážní práce

- náklady na dopravu, likvidace odpadů apod.

# HARMONOGRAM DODÁVKY

Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro realizaci dodávky. Údaj D značí datum podpisu smlouvy o dílo. Čísla značí počet kalendářních dnů.

| Aktivita | Termín splnění |
| --- | --- |
| Podpis smlouvy | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D+10 |
| Prováděcí dokumentace – zpracování | D+20 |
| Prováděcí dokumentace – připomínkové řízení, schválení | D+30 |
| Realizace předmětu plnění | D+60 |
| Akceptace předmětu plnění | D+60 |