## List1
mč |  | m2 (v3m) | V | h-1 | m3/h | přívod | odtah | Pa
111 | denní místnost |  |  |  |  | 150 | 150
112 | ambulance |  |  |  |  | 150 | 150
150 | sklad | [5 empty] | 130
151 | sklad | [5 empty] | 130
152 | kuchyňka | [5 empty] | 200
153 | sklad přístrojů |  |  |  |  | 200 | 200
154 | očista nástrojů |  |  |  |  | 200 | 200
154a | sterilizace |  |  |  |  | 300 | 300
157 | lékařský pokoj |  |  |  |  | 150 | 150
158 | denní místnost |  |  |  |  | 150 | 150
159 | ARO izolace | 24.61 | 73.83 | 6 | 442.98 | 500 | 500 | 15 | H13
160 | ARO izolace | 24.4 | 73.2 | 6 | 439.2 | 500 | 500 | 15 | H13
161A | ARO infekční | 37.6 | 112.8 | 6 | 676.8 | 700 | 700 | -15 | H13
161B | ARO čistá | 40.7 | 122.1 | 6 | 732.6 | 750 | 750 | 15 | H13
161C | ARO chodba | 23 | 69 | 6 | 414 | 450 | 450 | -5 | H13
162A | ARO velín | 53.7 | 161.1 | 6 | 966.6 | 1000 | 1000 | 20 | H13
162B | ARO předávací | 1.2 | 3.6 | 55 | 198 | 200 | 200 | 10 | H13
163 | ARO infekční | 25.7 | 77.1 | 6 | 462.6 | 500 | 500 | -15 | H13
[6 empty] | 5900 | 6360